中国石油化工股份有限公司

胜利油田分公司石油化工总厂

原油罐区分输分储改造工程项目

安全条件评价报告

建设单位：中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂

建设单位负责人：谷月刚

建设项目单位：中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂

建设项目单位主要负责人：谷月刚

建设项目单位联系人：王晖

建设项目单位联系电话：13054659412

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂

2023年2月

中国石油化工股份有限公司

胜利油田分公司石油化工总厂

原油罐区分输分储改造工程项目

安全条件评价报告

评价机构名称：山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

法定代表人：任红艳

技术负责人：吴佳东

项目负责人：林更鹏

评价机构联系电话：0546-8176702

（安全评价机构公章）

2023年2月

前言

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂（以下简称石油化工总厂），位于东营市东营区郝纯路，全厂占地面积2.3平方公里。其前身为稠油处理厂，于1996年6月，公司更名为石油化工总厂。经营范围：汽油569300吨/年、轻柴油931800吨/年、液化石油气132600吨/年、丙烯47000吨/年、石脑油58800吨/年、硫磺9100吨/年、氢气11000Nm³/h、氮气1500Nm³/h、混合碳五13400吨/年、干气96600吨/年、液氨2000吨/年、混合芳烃31900吨/年、轻芳烃[闭杯闪点≤60℃]4320吨/年、MTBE40000吨/年生产销售；（以上事项有效期限以许可证为准）。石油焦、7#燃料油、商品重油、减压渣油、环烷酸、化工产品（不含危险化学品）加工销售；机械加工、电器仪表修理；防腐工程、进出口业务（国家限制和禁止的除外）。

石油化工总厂获得山东省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》（鲁）WH安许证字[2020]000060号，有效期为2020年7月8日至2023年7月7日，许可范围：汽油569300吨/年、轻柴油931800吨/年、液化石油气132600吨/年、丙烯47000吨/年、石脑油262600吨/年、硫磺9100吨/年、氢气11000Nm³/h、氮气1500Nm³/h、混合碳五（正戊烷75.04%，异戊烷20.10%）[闭杯闪点≤60℃]13400吨/年、干气（氢气25.63%，甲烷22.2%，乙烯9.84%，乙烷11.8%，氮气22%等）96600吨/年、液氨2000吨/年、轻芳烃[闭杯闪点≤60℃]4320吨/年、MTBE40000吨/年。

石油化工总厂于2020年6月8日取得危险化学品登记证，证书编号370512099。

涉及企业机密，不予公开。该项目利用预留位置拟建1台30000m³原油罐及配套设备，满足分炼加工情况下三种原油收付油正常周转。

根据《危险化学品目录（2015 版）》及《国家安全监管总局办公厅关于印发<危险化学品目录（2015 版）>实施指南（试行）的通知》（安监总厅管三[2015]80 号），该项目所储存的原油属于危险化学品，105#罐区构成三级危险化学品重大危险源，本项目不涉及重点监管的危险化工工艺，石油化工总厂原油罐区分输分储改造工程项目属于新建危险化学品储存项目。

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保建设项目在安全方面符合国家的有关法律、法规、标准和规定，根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第70号发布，中华人民共和国主席令[2009]第18号修正，中华人民共和国主席令[2014]第13号修正，中华人民共和国主席令[2021]第88号修正）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局45号令，79号令修正）、《山东省危险化学品建设项目安全监督管理办法实施细则》（鲁安监发[2018]17号）规定，石油化工总厂应对其原油罐区分输分储改造工程项目进行安全条件评价。为此，该单位委托我公司承担该项目的安全条件评价工作。

我公司接到委托后，成立了评价项目组，按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全预评价导则》（AQ8002-2007）和《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化[2007]255号）要求，在对该企业生产项目实地考察、现场询问、查阅资料和调研的基础上，通过科学分析并采用安全检查表法、危险度法等方法进行评价，找出该项目潜在的事故隐患，并在此基础上提出了消除、预防或降低装置危险性和提高装置安全运行等级的安全对策与措施，最后编制完成了本次安全条件评价报告。

此次安全评价工作，自始至终都得到了石油化工总厂领导和员工的大力支持和配合，在此表示衷心的感谢！

安全评价组

2023.2

目  录

1 安全评价工作经过	1

1.1 评价目的	1

1.2 评价依据	1

1.3 评价对象及范围	2

1.4 工作经过和程序	3

2 建设项目概述	5

2.1 建设单位概况	5

2.2 建设项目概况	7

2.3 建设项目的地理位置、周边环境	18

2.4 项目涉及的主要物料品种名称、数量和储存情况	29

2.5 项目工艺流程和主要装置和设施的布局及其上下游生产装置关系	30

2.6 建设项目公用工程及辅助设施	37

2.7 危险化学品包装、储存、运输的技术要求	57

2.8 安全投入	58

2.9 该项目劳动定员及安全管理	58

3 危险、有害因素辨识结果	59

3.1 物质的危险、有害特性	59

3.2 项目存在的危险、有害因素及其分布范围	60

3.3 重大危险源辨识结果	61

4 评价单元划分、安全评价方法选择	62

4.1 评价单元的确定	62

4.2 评价方法的选择	63

5 定性、定量分析评价	64

5.1 固有危险程度分析	64

5.2 风险程度分析	65

5.3 定性、定量评价结果	68

5.4 事故案例分析	69

6 安全条件分析	77

6.1 建设项目外部安全条件分析	77

6.2 安全可靠性分析	84

6.3 生产工艺装置自动化控制分析评价	86

6.4 安全管理可靠性分析评价	90

7 安全对策措施、建议和结论	95

7.1 对策措施与建议	95

7.2 结论	106

8 评价单位与建设单位交换意见	109

附件1 危险有害因素分析过程	113

F1.1 主要危险、有害物质及其危险、危害特性	113

F1.2 建设项目危险有害因素分析	119

F1.3 安全管理缺陷危险性分析	132

F1.4 重大危险源辨识过程	134

附件2 选用的安全评价方法简介	140

F2.1 安全检查表法（SCL）	140

F2.2 危险度评价法	140

F2.3 事故后果模拟	142

附件3 定性、定量分析过程	143

F3.1 安全检查表法	143

F3.2 定量分析评价	167

附件4 评价依据	175

F4.1 法律、法规、规章	175

F4.2 国家标准、规范、规程	179

F4.3 依据的其他有关文件资料	181

附件5 报告附件目录	182

安全评价工作经过

评价目的

- 贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保石油化工总厂原油罐区分输分储改造工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，保证项目建成后在安全方面符合国家有关法律、法规和标准、规范的要求。

- 通过对石油化工总厂原油罐区分输分储改造工程项目的环境条件、地理位置、生产工艺过程、物料介质、主要设备设施、作业场所和操作条件等进行调研、分析，辨识生产过程中可能存在的危险、有害因素的种类、分布及危险、危害程度。

- 通过对石油化工总厂原油罐区分输分储改造工程项目的评价，预测发生事故的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，做出安全评价结论。

- 为建设单位安全生产管理系统化、标准化和科学化提供依据和条件，为应急管理部门实施监督提供参考依据，为建设项目初步设计提供依据。

评价依据

（1）有关法律、法规、规定。

（2）技术标准、规范。

（3）建设项目的有关技术文件、资料。

评价依据的详细目录参见附件4-评价依据。

评价对象及范围

根据该项目的实际情况，经与建设单位共同协商，本次评价对象为石油化工总厂原油罐区分输分储改造工程项目，评价范围为新建1台30000m³原油罐G-106及配套设施，具体评价范围见下表：

表1.1-1  原油罐区分输分储改造工程内容一览表

| 类别 | 系统单元 | 说 明 | 备注 | 是否属于评价范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储运设施 | 原油储罐 | 1台30000m³（Ф46000mm×20014mm）原油罐G-106（内浮顶） | 新建 | 是 |
|  |  | 105#罐区防火堤 | 新建 | 是 |
|  | 管线 | 本次改造涉及的工艺、辅助设施管线（均为厂内管线），详见报告表2.5-2。 | 新建 | 是 |
|  | 卸车设施 | 厂区北侧原油卸车设施 | 依托 | 否 |
|  | 泵 | 储运一部泵房现有原油倒罐泵P-101、清 罐泵P-104 | 依托 | 否 |
| 公辅设施 | 供配电 | 厂区设有焦化变电所 | 依托 | 否 |
|  |  | 新增2台低压配电柜，为本项目供电 | 新建 | 是 |
|  | 给排水 | 厂区现有生产给水系统、消防给水系统、排水系统等 | 依托 | 否 |
|  | 消防 | 厂区内现有消防站、气防站、消防栓等 | 依托 | 否 |
|  |  | 1座泡沫站（包括1套平衡压力式泡沫比例混合装置、2台泡沫液储罐） | 新建 | 是 |
|  | 电信 | G-106储罐及泡沫站的无线通信系统、广播系统、电视监视系统、火灾自动报警系统、消防控制系统及电信线路 | 新建 | 是 |
|  | 供气 | 厂区现有空压站、氮气站及供气管网 | 依托 | 否 |
|  | 自动控制 | 油品储运控制室（仪表维修间、仪表值班室、UPS室、软件室、机柜室、控制室、值班室等） | 依托 | 否 |
|  |  | 油品储运控制室现有分散控制系统（DCS）、安全仪表系统（SIS） | 依托 | 否 |
|  |  | 1套可燃和有毒气体检测报警系统（GDS） | 新建 | 是 |

依托设施不在本次评价范围内，本次评价仅对依托设施的符合性和安全可靠性进行描述判定，对其匹配性进行分析。

凡涉及项目的环保问题、职业卫生评价、生活设施、项目界区外的运输及输送等，应执行国家有关规定和相关标准，不在本评价范围之内。同一厂区内的其他生产装置及配套设施不在本次评价范围。

工作经过和程序

1.4.1 前期准备

根据该项目的实际情况，与建设单位共同协商确定安全评价对象和范围。在充分调查研究安全评价对象和范围相关情况后，收集、整理安全评价所需要的各种文件、资料和数据。

1.4.2 安全评价

（1）辨识危险、有害因素

运用危险、有害因素辨识的科学方法，辨识该项目可能造成爆炸、火灾、中毒等事故的危险、有害因素及其分布。分析该项目可能造成作业人员伤亡的其它危险、有害因素及其分布。

（2）划分评价单元

根据建设项目的实际情况和安全评价的需要，将外部安全条件及总平面布置、储运、公用工程及辅助设施划分为评价单元。

（3）确定安全评价方法

选择国际、国内通行的安全评价方法。

（4）定性、定量分析危险、危害程度

（5）分析安全条件和安全生产条件

（6）提出安全对策措施与建议

（7）整理、归纳安全评价结论

1.4.3 与建设单位交换意见

评价机构就该项目安全评价中各个方面的情况，与建设单位反复、充分交换意见。

1.4.4 编制安全评价报告

具体评价程序见下图：

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

确定评价方法

定性、定量分析危险、有害程度

提出安全对策措施建议

编制建设项目安全条件评价报告

划分评价单元

整理、归纳评价结论

与建设单位交换意见

图1-1  安全条件评价程序框图

建设项目概述

建设单位概况

2.1.1单位名称、类型、地址和法人代表

企业名称：中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂

负责人：谷月刚

企业类型：股份有限公司分公司（上市）

营业场所：东营市东营区郝纯路

成立日期：2006年3月22日

2.1.2 建设单位简介

胜利油田分公司石油化工总厂位于山东省东营市东营区郝纯路，全厂占地面积2.3平方公里，属于工业用地，已于2000年12月分别办理了国有土地使用证与土地他项权利证明书，该项目设施主要位于厂区中部。石油化工总厂其前身为稠油处理厂，依据国家计委计燃[1985]第1535号批复，1987年5月动工建设，1990年9月建成投产。1996年6月根据胜油局发编字[1996]45号文，胜利油田石油化工开发总公司更名为胜利石油管理局石油化工总厂。

涉及企业机密，不予公开。

2.1.3 安全生产管理机构和安全管理状况

涉及企业机密，不予公开。

建设项目概况

2.2.1建设项目规模

项目名称：原油罐区分输分储改造工程项目

项目性质：新建危险化学品储存项目

建设地址：胜利油田分公司石油化工总厂

涉及企业机密，不予公开。

2.2.2建设项目的由来产业政策的符合性分析

（1）建设项目的由来

涉及企业机密，不予公开。

（2）产业政策的符合性分析

根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号发布，国家发展和改革委员会令第49号修正），该项目属于鼓励类建设项目“七、石油、天然气”中“3原油的储运和管道输送设施”，符合国家产业政策要求。

涉及企业机密，不予公开。

该项目不经营国家明令禁止的危险化学品，根据《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》应急厅[2020]38号及《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》（中华人民共和国工业和信息化部公告2021年第25号），该项目未采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备，符合国家产业政策。

2.2.3设计上采用的主要技术、工艺（方式）和国内、外同类建设项目水平对比情况

涉及企业机密，不予公开。

建设项目的地理位置、周边环境

2.3.1建设项目地理位置

该项目在石油化工总厂厂内建设，该厂位于东营市西南约11km处，东南距史口镇约2km。石油化工总厂距离最近的史口火车站约2km，距离东营机场距离约为40km。在该厂西面约11km处，黄河由西南向东北流入渤海。

2.3.2建设项目占地面积和生产规模

该项目新建G-106原油储罐在105#罐区的预留位置上进行建设，不涉及新征土地，储存规模30000m3。新建泡沫站于105#罐区南侧空地进行建设，不涉及新征土地，占地面积169m2。

2.3.3建设项目周边环境

（1）该项目与厂外周边设施情况

石油化工总厂厂区北面有大赵村、小赵村等村庄以及山东海科化工有限公司、东营市鑫博化工有限责任公司、山东万金石化有限公司、山东万通石油化工集团有限公司，北面700m处有一条由东西向的排水渠－五干排；东临郝纯路（228省道）；南侧为东营市益盛石油产品销售有限责任公司、东营立洋化工有限公司、山东神驰化工集团有限公司；西侧为东营胜利中亚化工有限公司、东营宝莫环境工程有限公司以及东营德佑环保科技有限公司。

项目区上空无架空电力、通讯线穿过，地下无输油输气管线穿过。厂址与周边环境及距离见下表。

表2.3-1  该项目与周边企业、道路及居民区之间的间距

| 类别 | 相对位置 | 名称 | 相邻 设施 | 实际距离 | 要求的距离依据规范 | 规范要求（m） | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活区 | 东北 | 石油化工总厂生活区 | 新建原油储罐G-106（甲B类）罐壁 | 约2.4km | GB50160-2008 （2018年版） 4.1.9 | ≥100 | 符合 |
| 城镇 | 东南 | 史口镇 |  | 约2.3km | GB50160-2008 （2018年版） 4.1.9 | ≥100 | 符合 |
| 自然村 | 北 | 小赵村 |  | 约500m | GB50160-2008 （2018年版） 4.1.9 | ≥100 | 符合 |
|  | 西北 | 大赵村 |  | 约1.1km | GB50160-2008 （2018年版） 4.1.9 | ≥100 | 符合 |
|  | 南 | 十一图村 |  | 670m | GB50160-2008 （2018年版） 4.1.9 | ≥100 | 符合 |
|  | 南 | 小刘村 |  | 830m | GB50160-2008 （2018年版） 4.1.9 | ≥100 | 符合 |
| 学校 | 东南 | 史口镇中学 |  | 约2.4km | GB50160-2008 （2018年版） 4.1.9 | ≥100 | 符合 |
| 相邻工厂 | 东 | 昊元宾馆 |  | 约1.5km | GB50160-2008 （2018年版） 4.1.9 | ≥70 | 符合 |
|  | 东 | 228省道 |  | 约1.4km | GB50160-2008 （2018年版） 4.1.9 | ≥30 | 符合 |
|  | 北 | 稠油末站 |  | 540m | GB50160-2008 （2018年版） 4.1.9 | ≥70 | 符合 |
|  | 东北 | 山东海科化工有限公司（石油化工企业可燃液体罐组罐壁） |  | 800m | GB50160-2008 （2018年版） 4.1.10 | ≥60 | 符合 |
|  | 东北 | 东营市鑫博化工有限责任公司办公室围墙（石油化工企业全厂性重要设施） |  | 约1km | GB50160-2008 （2018年版） 4.1.10 | ≥60 | 符合 |
|  | 东北 | 山东万金石化有限公司办公室围墙（石化企业全厂性重要设施） |  | 约1.1km | GB50160-2008 （2018年版） 4.1.10 | ≥60 | 符合 |
|  | 东北 | 山东万通石油化工集团有限公司（石油化工企业可燃液体罐组罐壁） |  | 约1km | GB50160-2008 （2018年版） 4.1.10 | ≥60 | 符合 |
|  | 南 | 东营市益盛石油产品销售有限责任公司（石油化工企业可燃液体罐组罐壁） |  | 450m | GB50160-2008 （2018年版） 4.1.10 | ≥60 | 符合 |
|  | 南 | 东营立洋化工有限公司围墙（精细化工） |  | 360m | GB50160-2008 （2018年版） 4.1.9 | ≥70 | 符合 |
|  | 南 | 山东神驰化工集团有限公司（石油化工企业甲类工艺装置） |  | 770m | GB50160-2008 （2018年版） 4.1.10 | ≥50 | 符合 |
|  | 西 | 东营胜利中亚化工有限公司（石化企业甲类装置） |  | 700m | GB50160-2008 （2018年版） 4.1.10 | ≥50 | 符合 |
|  | 西 | 东营宝莫环境工程有限公司办公楼围墙（石化企业全厂性重要设施） |  | 690m | GB50160-2008 （2018年版） 4.1.10 | ≥60 | 符合 |
|  | 西 | 东营德佑环保科技有限公司围墙 |  | 约1km | GB50160-2008 （2018年版） 4.1.9 | ≥70 | 符合 |

由上表可知，该项目与周边设施之间的间距符合《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）等标准、规范的要求。

（2）该项目厂内周边环境

该项目拟建原油储罐G-106位于厂区中部，其东侧为1#原油罐区储罐（内浮顶10000m³）（甲类），西侧为13#催化原料罐区储罐（拱顶罐5000m³），南侧为350万吨/年原料预处理及减粘装置（甲类），北侧为40万吨/年延迟焦化装置（甲类）（现停用）。该项目新建原油储罐在105#罐区预留位置建造，未超出预留位置范围。

表2.3-2  该项目与厂内周边设备设施之间的间距

| 装置 | 方位 | 相邻装置或建构筑物名称 | 依据规范 | 防火距离（m） |  | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规范要求 | 设计距离 |  |
| 30000m³原油储罐G-106（内浮顶，甲B类） | 南 | 350万吨/年原料预处理及减黏装置（甲类） | GB50160-2008 （2018年版）4.2.12 | ≥40 | 90.5 | 符合 |
|  | 西 | 13#催化原料罐区储罐（拱顶罐5000m³） | GB50160-2008 （2018年版）6.2.8 | ≥18.4① | 150 | 符合 |
|  | 北 | 40万吨/年延迟焦化装置（甲类）（现停用） | GB50160-2008 （2018年版）4.2.12 | ≥40 | 47.5 | 符合 |
|  | 西南 | 油品储运控制室（第一类区域性重要设施） | GB50160-2008 （2018年版）4.2.12 | ≥37.5② | 55.7 | 符合 |
| 新建泡沫站（第一类区域性重要设施） | 东 | 1#原油罐区储罐（内浮顶10000m³）（甲类） | GB50151-2021 7.1.7 | ≥20 | 170 | 符合 |
|  | 西 | 13#催化原料罐区储罐（拱顶罐5000m³） | GB50151-2021 7.1.7 | ≥20 | 139 | 符合 |
|  |  | 油品储运控制室（第一类区域性重要设施） | - | - | 11 | 符合 |
|  | 南 南 | 220万吨/年常减压蒸馏装置（甲类） | GB50160-2008 （2018年版）4.2.12 | ≥30② | 169 | 符合 |
|  |  | 350万吨/年原料预处理及减黏装置（甲类） | GB50160-2008 （2018年版）4.2.12 | ≥30② | 40 | 符合 |
|  |  | 110万吨/年重油催化裂化装置（甲类） | GB50160-2008 （2018年版）4.2.12 | ≥30② | 102 | 符合 |

注：①相邻直径较大罐为G-106储罐，高度为20.014m，直径为46m，0.4D=18.4m。

②区域性重要设施与相邻设施的防火间距，可减少25%。

根据现场勘查，该项目与《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号，经国务院令第591号，国务院令第645号修订）第十九条规定的以下八大类场所的距离见表2.3-3。

表2.3-3  建设项目与法律法规予以保护区域的安全距离

| 序号 | 八大场所、区域 | 周边情况及距离 | 规范要求距离 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住区以及商业中心、公园等人员密集场所 | 该项目生产装置周围500m范围内无居住区以及商业中心、公园等人员密集场所。 | GB 50160-2008（2018年版）/4.1.9规定甲类液体罐组（罐外壁）距居民区、公共福利设施、村庄不应小于100m。 | 符合 |
| 2 | 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施 | 项目所在地周边1000m范围内无影剧院、体育场（馆）等其他公共设施。 |  | 符合 |
| 3 | 饮用水源、水厂及水源保护区 | 项目所在地1000m范围内无饮用水源、水厂及水源保护区。 | 《中华人民共和国水污染防治法》第65条禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。第66条禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。第67条禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 | 符合 |
| 4 | 车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口。 | 距离东侧S228（郝纯路）约1.4km，1000m范围内无左述其他设施。 | 《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号）第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：（一）公路用地外缘起向外100m；（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200m；（三）公路隧道上方和洞口外100m。《铁路运输安全保护条例》第十七条：任何单位和个人不得在铁路线路两侧距路堤坡脚、路堑坡顶、铁路桥梁外侧200m范围内，或者铁路车站及周围200m范围内，及铁路隧道上方中心线两侧各200m范围内，建造、设立生产、加工、储存和销售易燃、易爆或者放射性物品等危险物品的场所、仓库。 | 符合 |
| 5 | 基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地 | 项目所在地周边500m范围内无基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地。 | 《草原法》、《渔业法》、《基本农田保护条例》等规定：基本农田保护区外；不得占用基本草原；畜禽遗传资源保护区外500m；距畜禽规模化养殖场500m；渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地保护区外。 | 符合 |
| 6 | 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区 | 项目所在地1000m范围内无河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区。 | 《风景名胜区条例》第26条禁止在风景名胜区内修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；《中华人民共和国自然保护区条例》第32条在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。 | 符合 |
| 7 | 军事禁区、军事管理区 | 项目所在地1000m范围内无军事禁区、军事管理区。 | 参照《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国军事设施保护法＞的决定》（中华人民共和国主席令［2021］第87号）第18条的要求，该项目1000m范围内无类场所、区域。 | 符合 |
| 8 | 法律、行政法规规定予以保护的其他区域 | 项目所在地1000m范围内无此类场所、区域。 | — | 符合 |

该项目与周边环境的安全防火距离符合《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号，经国务院令第591号，国务院令第645号修订）第十九条的相关距离要求。

2.3.4 项目所在地自然环境条件

2.3.4.1气象条件

该企业所在地地处暖温带，属温带季风型大陆性气候，境内气候无明显差异，气候特征是雨热同期，气候温和，大陆性强，寒暑交替，四季分明。主要气象、气候条件数据如下：

（1）气温（℃）

累年平均气温                           13.6

累年最热月平均气温                     27.5（7月）

累年最冷月平均气温                     -2.1（1月）

累年极端最高温度                       42.1

累年极端最低温度                       -23.3

累年7月平均最高温度                   31.9

累年1月平均最低温度                   -5.5

（2）湿度

累年年平均相对湿度                     63%

累年最小相对湿度                       2%

累年最冷月（1月14时）平均相对湿度     2%

（3）气压

年平均大气压                           101.69kPa

月平均最大气压                         102.64kPa

月平均最小气压                         100.40kPa

（4）风向及风速

累年最多风向                           SE、S

累年最多风向频率                       10%

累年1月最多风向                       W

累年1月最多风向频率                   11％

累年7月最多风向                       SE、S

累年1月最多风向频率                   15％

累年最大风速风向                       NE

累年平均风速                           3.7m/s

累年夏季（6、7、8月）平均风速         3.5m/s

累年冬季（12、1、2月）平均风速        3.4m/s

累年最大风速                          21.1m/s

累年最大风速风向                      NE

累年极大风速                          29.4m/s

累年极大风速风向                      N

基本风压值                            0.5kN/㎡

（5）霜冻（mm）

最大冻土深度                         550

（6）降雨（mm）

累年平均降雨量                       612.8

累年最大年降雨量                     726.8

累年最小年降雨量                     534.1

累年月最大降雨量                     253.6

累年日最大降雨量                     137.6

累年1小时最大降雨量                 48.0

累年平均暴雨（日降雨量≥50mm）日数   3.4天

暴雨强度公式q=3888.62（1+0.78lgP）/（t+10） 0.91（l/s·ha）

（7）积雪（mm）

最大积雪厚度                   		  240

年平均有雪天数                 		  46.3天

基本雪压                      		  0.30kN/㎡

（8）蒸发量（mm）

平均年蒸发量                   		  1900.8

最大蒸发量                     		  325.1（5月）

最小蒸发量                     		  37（1月）

（9）日照

累年平均日照时数                   	2633.3h

累年平均日照百分率                 	59％

（10）雾

累年平均雾日数                	   	12.2天

累年最多雾日数                	   	16天

累年平均轻雾日数                   	108.0天

（11）雷暴、雹

累年平均雷暴日数                	   27.4天

累年最多雷暴日数                	   32天

累年平均有雹日数              	      0.8天

2.3.4.2地质、地震

（1）地质

石油化工总厂所在场地地形平坦，地貌属于第四纪黄河三角洲冲积平原，岩层以亚粘土和粘土为主，表层为粉质粘土，可作为建筑物的天然地基，无威胁场区安全的不良地质现象。该场地地下水属第四系潜水，现地下水静止水位埋深为0.60～1.30m左右，相应标高为3.54～4.62m，地下水位随季节性变化而变化，历年最高水位深埋为0.50m，水位变化幅度在3.00m左右。

（2）地震

根据《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB 50011-2010），该地区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g。

2.3.5总图布置

（1）总图布置

厂区根据功能分区为办公区、生产区、公辅工程区、储存区。办公区位于厂区东南角，布置有综合办公楼、档案室。公辅工程区位于厂区南侧，布置有锅炉房、变电站、空压、制氮站、循环水场等设施。生产区位于厂区的中部，布置有常减压装置、原料预处理及减粘装置、重油催化裂化装置、柴油加氢装置、延迟焦化装置、硫磺回收装置、气分装置、制氢装置。储存区位于厂区东北侧，布置有原油罐区、液化气罐区、柴油罐区、汽油罐区。

拟建30000m³的原油储罐（G-106）位于原105#罐区预留位置，本次拟为105#罐区新建防火堤，并在新建原油储罐西南侧新建一座泡沫站。

装置内设备、建筑物平面布置的防火间距见表2.3-4。

表2.3-4装置内设备、建筑物平面布置的防火间距检查表

| 序号 | 名称 | 相对 方位 | 周边设施 | 防火间距（m） |  | 标准依据 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规范要求 | 实际距离 |  |  |
| 1 | 30000m³原油罐（G-106） | 北 | 防火堤 | ≥10.007 | 12.5 | GB50160-2008 （2018年版）6.2.13 | 是 |
|  |  | 东 | 30000m³原油罐（G-105） | ≥18.4 | 18.5 | GB50160-2008 （2018年版）6.2.8 | 是 |
| 2 | 新建泡沫站 | 北 | 30000m³原油罐（G-106） | ≥20 | 41.38 | GB50160-2008 （2018年版） 4.2.8 | 是 |

（2）竖向布置

该项目竖向、雨水设施依托石油化工总厂现有设施，无新增。

涉及企业机密，不予公开。

可行性研究阶段未对防火堤坡度、坡向、雨水流向、雨水沟的布置、水封井等进行详细介绍。在下一步进行安全设施设计阶段，应严格按照《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）、《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）对防雷防静电系统进行详细的设计。

（3）道路及出入口

拟新建G-106储罐四周设有环形消防车道，消防通道宽度为6m，道路转弯半径12m。道路路面采用水泥混凝土路面，跨越道路管廊净空高度不小于5m。

厂区设有5个出入口与厂外道路直接相连，东侧设有2处人流出入口、1处铁路出入口，1处物流出入口，北侧设有1处物流出入口。

- 综合管网及管架敷设

该项目的105#罐区内管道拟选用架空设置，管架选用钢构墩架，跨越厂区道路的管线管架净空高度不小于5m。管道以管墩敷设为主，主要用于105#罐区内主管带延伸至新建G-106罐。管架位于主管带进罐的分支管带上，用于支撑进出罐的工艺管道和公用工程管道。管道之间及管道与管件之间拟采用焊接连接，管道与设备、阀门、仪表之间采用法兰连接。罐根阀及主要控制阀门拟采用气动闸阀。

项目涉及的主要物料品种名称、数量和储存情况

（1）储存规模

物料的储存规模情况见表2.4-1。

涉及企业机密，不予公开。

（2）主要质量指标

该项目储存物质的质量指标见下表。

涉及企业机密，不予公开。

项目工艺流程和主要装置和设施的布局及其上下游生产装置关系

2.5.1 工艺流程简述

涉及企业机密，不予公开。

2.5.2 建设项目与上下游生产装置的关系

涉及企业机密，不予公开。

2.5.3 主要设备设施

该项目的设备设施主要是新建1座30000m³内浮顶储罐，同时新建1座泡沫站，为新建储罐提供泡沫灭火服务。

主要设备见下表：

涉及企业机密，不予公开。

建设项目公用工程及辅助设施

2.6.1 供配电系统

（1）供电负荷要求

根据《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）及《石油化工仪表供电设计规范》（SH/T3082-2019），本项目依托罐区生产作业的供电负荷等级为二级负荷；本项目依托的消防系统供电负荷等级为一级负荷，新增泡沫站用电为一级负荷；本项目依托的DCS控制系统、SIS控制系统，新增的可燃、有毒气体报警系统、火灾自动报警系统、仪表电源用电等为一级负荷中的特别重要负荷；照明等其他辅助设施为三级负荷。

（2）供电电源及设备

涉及企业机密，不予公开。

（3）配电线路

泡沫站电缆敷设方式主要沿厂区原有电缆沟敷设，出电缆沟后采用穿钢管埋地敷设至用电设备，埋地深度不低于500mm。

可研未明确罐区配电电缆的敷设方式，本次评价在第7.1.2节补充的安全对策措施中提出了相关要求。

（4）照明方式及其配电

新建G-106原油储罐的照明设施依托厂内现有照明装置。

新建泡沫站的照明设施电源引自焦化变电所照明段低压柜；照明控制方式采用照明开关就地控制。

（5）爆炸危险环境的电气设备选择

该项目爆炸危险区域划分如下：

105#罐区（内浮顶）：在浮顶移动范围内的空间划为1区，爆炸危险区域内地坪下的坑、沟划为1区；距离贮罐的外壁和顶部3m的范围内划为2区；当贮罐周围设围堤时，贮罐外壁至围堤，其高度为堤顶高度的范围内划为2区。

本项目处于爆炸危险区域内的电气设备、元件及照明设备采用防爆型，防爆等级不低于ExdIIBT4。

2.6.2 给排水系统

涉及企业机密，不予公开。

2.6.3 防雷、防静电接地

（1）储罐

为防止大型储罐出现雷击、静电起火等不安全事故，该项目拟采取的主要措施如下：

①防雷接地引下线沿罐周向均匀布置，引下线间距不大于18m（弧长）。

②内浮顶与罐顶连接导线不少于4根，电气连接导线的横截面积不小于25mm2。

③储罐的量油孔、自动通气阀与内浮顶作电气连接。

④罐顶中央通气孔加装阻爆轰型阻火器。

⑤储罐的上罐扶梯入口处设置消除人体静电的装置。

⑥罐顶平台取样口的两侧1.5m之外各设一组消除人体静电设施。

⑦电气连接导线的横截面积不小于10mm2。

新建原油罐增加接地设施。接地线采用复合防腐镀锌扁钢，接地极采用复合防腐镀锌角钢。新增原油罐接地设施接地电阻检测合格后，接入罐区原有接地系统中。

（2）建构筑物

本项目涉及的泡沫站拟按第三类防雷建筑物设防，屋面接闪带的网格按照间距不大于20m×20m或18m×24m设置。屋面接闪带使用Φ12热镀锌圆钢制作。屋顶接闪带在接闪带引下线位置与立柱主筋可靠连接，引下线的间距不大于24m。在地面600mm处设明装断接并经断接卡与地下接地网连接。

所有接地用的螺栓均采用不锈钢螺栓。

所有用电设备正常不带电的金属外壳、电缆桥架及爆炸危险区域内的工艺金属设备（容器）均做可靠接地。

泡沫站的工作接地、保护接地、防雷、防静电接地共用一套接地系统，并与本单元相邻的其它装置及供电的变配电所接地网连成一体，接成一个总体接地网。接地网的接地电阻不大于4Ω。

接地装置由接地体、接地引下线、接地干线和设备接地支线组成。接地极采用∠50×5，长2.5m热镀锌角钢，垂直打入地下，顶端距地面下0.8m；地面下的水平接地线采用-50×5热镀锌扁钢，接地线埋深0.9m。

（3）仪表及电气设备

本项目涉及的仪表拟按照《石油化工仪表接地设计规范》（SH/T 3081-2019）进行设计。

电气设备、电信设备、仪表系统接地采用联合接地，公用一个接地系统。工作接地、保护接地、防雷、防静电接地共用一套接地系统，接地装置构成一个封闭的接地网，接地网的接地电阻不大于4Ω。

对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，设置静电接地设施。

可行性研究阶段未对涉及改造的工艺管道的防雷、防静电措施进行详细介绍。在下一步进行安全设施设计阶段，应严格按照《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《石油化工静电接地设计规范》（SH/T3097-2017）对防雷防静电系统进行详细的设计。

2.6.4 供气系统

（1）氮气

涉及企业机密，不予公开。

（2）净化压缩空气

涉及企业机密，不予公开。

2.6.5 采暖、通风

本项目新建G-106储罐露天布置，不需要采暖，采用自然通风。倒罐等操作依托现有1#罐区南侧泵房。

泡沫站设计集中采暖系统，采暖热水为0.5MPa，75/50℃，由室外管网提供。散热器采用钢管制柱式散热器，通风采用自然通风与机械通风相结合的方式。

2.6.6 消防系统

该项目依托厂区内原有消防系统，该项目拟新建1座泡沫站，为新建储罐提供泡沫灭火服务。

（1）消防依托

1）消防站

石油化工总厂应急消防依托驻厂的胜利油田应急救援中心（消防支队）石化专业应急救援站。应急救援站现有人员46名，其中3个执勤分队（每班12人）实行消防气防合并24h执勤制度。消防车辆配置情况见下表。

涉及企业机密，不予公开。

- 气防站

气防站设于应急救援站内，现有气防车1辆，兼职管理人员1人，兼职气防员6人，随消防战斗班24h执勤，并配置相应的装备器材。气防站装备配置见下表。

涉及企业机密，不予公开。

- 消防水

石油化工总厂现有2000m³消防水池2座，3000m³消防水罐1座，消防水有效储量6000m³。工厂现有消防水管网为独立的稳高压消防供水环状管网，消防水供水压力1.0MPa。系统管网上设置消火栓，每隔5个消火栓设置相应的切断阀。厂区现有的消防水泵配置如下：涉及企业机密，不予公开。

（2）本项目消防设施

罐区消防水由石油化工总厂现有消防水泵站提供，依托厂区现有消防水环状管网供给。新建G-160原油内浮顶储罐拟设固定式水喷淋冷却系统和固定式泡沫灭火系统。

①消防水用量

a.消防冷却水用量

根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）8.4.4条规定：着火罐消防冷却水供给强度取2.0L/min•m2，供水范围为罐壁外表面积；当着火罐为内浮顶罐（浮盘用易熔材料制作的储罐除外）时，其邻近罐可不考虑冷却。

着火罐冷却用水强度：A1=3.14×46×20.014×2.0=5781.64432（L/min）

该项目油罐直径为46m，浮盘为不锈钢焊接装配式全接液高效浮盘（蜂巢式），根据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）8.4.7条规定，火灾持续时间按4h时计算。

消防冷却水用量：Q1=A1×60×4×0.001≈1387.6（m³）

b.泡沫混合液用水量

储罐拟设固定式泡沫灭火系统，由于本项目拟建储罐G-106不锈钢焊接装配式全接液双盘内浮顶（蜂巢式），未设置泡沫堰板，为保证灭火的可靠性，本项目泡沫混合液用水量按固定顶罐考虑。根据《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）第4.2.1条，其保护面积按其横截面积确定。

新建G-106储罐的横截面积为：S横=πr2=3.14×232=1661.06（m²）

根据《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）第4.2.2条，泡沫混合液供给强度取6.0L/min·m²，泡沫混合液供给时间按60min计。

60min泡沫混合液量：V1=1661.06×6.0×60=597981.6（L）

根据《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）4.1.5规定，储罐直径46m，应配备3支泡沫枪，因可研阶段未明确泡沫枪的数量及型号，假设石油化工总厂配备3支泡沫枪，每支泡沫枪的流量为240L/min，连续供给时间为30min。

20min泡沫混合液量为：V2=240×3×30=21600（L）

泡沫液总量：V3=597981.6+21600=619581.6（L）

取水溶性3%的水成膜泡沫原液，配置泡沫液用水量为：

Q2=619581.6×97%×0.001≈601（m³）

罐组所需最大消防水量：Q总=Q1+Q2=1387.6+601=1988.6（m³）

综上所述，该项目最大消防用水量为1988.6m³。

本项目消防储水罐及消防泵等消防系统依托石油化工总厂原有消防水系统，105#罐区扩建前、后最大消防用水量不变，现有消防水系统能够满足本项目消防水用量。

②消防冷却水系统

储罐拟设固定式水喷淋冷却系统，喷淋系统的控制阀采用雨淋阀，控制阀就近布置在罐区防火堤外且距离被保护储罐不小于15m。

105#罐区周围沿道路设有室外消火栓。室外消火栓选用SS100/65 -1.6型，每个消火栓有一个DN100的栓口和两个DN65的栓口，DN100栓口面向道路。消火栓距离路边不大于5m。室外消火栓的最大间距不大于60m，保护半径不大于120m。

③固定式泡沫灭火系统

由消防水系统计算可知，本项目泡沫混合液总量最大为619581.6L，泡沫液采用水溶性3%的水成膜泡沫原液，根据《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）4.1.4规定，当未知泡沫比例混合装置的混合比时，3%型泡沫液应按混合比3.9%计算泡沫液用量，则泡沫液用量为24.16m³。

本工程新建1座泡沫站，为新建储罐提供泡沫灭火服务。泡沫站内设置1套平衡压力式泡沫比例混合装置（主泡沫液泵采用电机驱动，备用泡沫液泵采用水轮机驱动），Q=80L/s，2台泡沫液储罐（V=25m3），同时储罐设置PC24泡沫产生器8台。

储罐设固定式泡沫灭火系统。泡沫灭火系统的控制阀采用电动阀，就近布置在罐区防火堤外且距离被保护储罐不小于15m。

可行性研究阶段未对泡沫喷射系统、泡沫管道等泡沫灭火系统的设备、设施进行详细说明，在下一步进行安全设施设计阶段，应严格按照《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）对本项目固定式泡沫灭火系统进行详细设计。

（3）移动式灭火器

灭火器数量及配置拟按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）设置。罐组设置MF/ABC8干粉灭火器、MFT/ABC35型推车式干粉灭火器。小型灭火器配备灭火器箱，2具/箱；MFT/ABC35型推车式干粉灭火器配防护罩；控制室、机柜间、泡沫站等设有手提式CO2灭火器。

可研阶段未详细说明灭火器、消防砂配备情况，本次评价在第7.1.2节补充的安全对策措施中提出了相关要求。

（4）消防道路

105#罐区周围设置环形消防道路，消防通道宽度为6m，道路转弯半径12m。道路路面采用水泥混凝土路面，跨越道路管廊净空高度不小于5m。

2.6.7 供热

涉及企业机密，不予公开。

2.6.8 自动控制

涉及企业机密，不予公开。

2.6.9电信工程

本工程电信部分包括新建G-106储罐及泡沫站的无线通信系统、广播系统、电视监视系统、火灾自动报警系统、可燃及有毒气体报警系统（GDS）、消防控制系统及电信线路。

（1）无线通讯系统

为满足生产调度指挥和生产操作、维修、抢修、巡回检查、消防、急救等通信联络，设置无线通信系统。本项目配备无线对讲机，接入厂区无线通信网。无线对讲机的防爆等级满足进入整个库区任何场所的要求。

（2）广播系统

原油罐区为重要火灾场所，应设置消防应急广播。本项目利旧105#罐区防火堤外东南侧和东北侧的应急广播扬声器，不新增消防应急广播设备。

在泡沫站内设置扬声器，信号引自油品储运控制室原有扩音对讲机柜。扩音对讲系统兼做消防应急广播，与火灾报警系统人工联动。

（3）电视监视系统

在原油罐区南侧消防道路边拟设置一座25米高监控塔，塔上安装一台全天候高清旋转球形摄像机，监控罐区及罐顶。摄像机信号通过光缆连接至油品车间办公室电视监控机柜，摄像机电源由电视监视机柜供电。

在泡沫站内拟设置一台室内高清旋转球机，摄像机信号通过光缆连接至油品车间办公室电视监视机柜，摄像机电源由电视监视机柜供电。

电视监视系统与火灾自动报警系统联动。

（4）火灾自动报警系统

涉及企业机密，不予公开。

（6）电信线路

电信线路主要火灾自动报警线路、消防电话线路、扩音对讲线路、电视监视线路等，各系统的线路各自独立组成网络。

室内线路穿钢管保护沿楼板、墙壁等处暗埋或埋地敷设。室外线路沿新建电信电缆沟敷设。电信线路拟沿仪表电缆沟或直埋敷设。

2.6.10 分析化验

该项目不设置分析化验室，分析化验设施均依托石油化工总厂现有设施。

2.6.11 建构筑物

涉及企业机密，不予公开。

危险化学品包装、储存、运输的技术要求

物料的包装、储存、运输技术要求见表2.7-1。

表2.7-1  物料的包装、储存、运输技术要求

| 物料名称 | 包装方法 | 储存要求 | 运输要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原油 | 钢制内浮顶储罐 | 储存于阴凉、通风的场所内。远离火种、热源。场所内温度不宜超过30℃。保持容器密闭。应与氧化剂、酸类物质分开存放。罐区采用防爆型照明、通风等设施。禁止使用产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。灌装时，注意流速不超过3m/s，且有接地装置，防止静电积聚。注意防雷、防静电，厂内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷、防静电设施。 | 运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输时所用的槽（罐）车应有导静电拖线，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区，勿在居民区和人口稠密区停留。输油管道地下铺设时，沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩，并设警示标志。运行应符合有关法律法规规定。 |

安全投入

涉及企业机密，不予公开。

该项目劳动定员及安全管理

2.9.1 项目定员情况

本工程为在105#罐区预留位置新建1座30000m³原油储罐，不需要新增定员。

2.9.2 项目安全生产管理情况

涉及企业机密，不予公开。

危险、有害因素辨识结果

物质的危险、有害特性

3.1.1项目存在的危险有害物质分类及主要危险、有害特性

该项目涉及原油的储存，另外公辅工程还涉及空气（压缩）、氮气（压缩）、加热蒸汽及热水。

根据《危险化学品目录》（2015版），该项目涉及危险化学品为原油、氮气（压缩）。

根据《危险化学品目录》（2015版）和《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》（安监总厅管三[2015]80号）的规定，该项目不涉及剧毒化学品。

根据《高毒物品目录》（2013年版），该项目不涉及高毒物品。

根据《各类监控化学品名录》（工信部令[2020]52号），该项目不涉及监控化学品。

根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令[2005]第445号，国务院令第703号修订，国办函[2021]58号补充）的规定，该项目不涉及易制毒化学品。

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版，公安部），该项目不涉及易制爆化学品。

根据《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版），该项目涉及重点监管的危险化学品为原油。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号）辨识，该项目不涉及特别管控危险化学品。

根据《山东省禁止危险化学品目录（第二批）》（鲁应急发[2019]37号）辨识，该项目不涉及禁止危险化学品。

根据《中国严格限制的有毒化学品名录（2020）》（生态环境部发2019年60号公告）辨识，该项目不涉及严格限制的有毒化学品。

根据《关于加强易爆炸重点危险化学品安全生产管理工作的通知》（鲁安监发[2010]62号），该项目不涉及易爆炸重点危险化学品。

根据《忌水危险化学品名单（试行）》（鲁应急字[2020]46号），该项目不涉及忌水危险化学品。

该项目物料为原油，闪点25℃，火灾危险性分类为甲B。该项目主要危险物质的特性及火灾危险类别如下表所示。

涉及企业机密，不予公开。

3.1.2重点监管危险化工工艺辨识

根据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）和国家安全监管总局《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号）规定，该项目不涉及重点监管的危险化工工艺。

项目存在的危险、有害因素及其分布范围

根据《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986），结合《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，对该项目可能存在的主要危险、有害因素进行辨识与分析。

该项目生产过程中主要的危险有害因素为火灾爆炸、中毒和窒息，其他的危险有害因素有：触电、灼烫、高处坠落、物体打击、机械伤害、物理爆炸、噪声。

主要危险有害因素分布情况见下表：

表3.2-1  主要危险有害因素分布表

| 主要危险因素 | 储存设施 | 界区内公用工程及辅助设施 | 项目检修过程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾爆炸 | √ | √ | √ |
| 中毒和窒息 | √ | √ | √ |
| 触电 | √ | √ | √ |
| 机械伤害 |  | √ | √ |
| 物理打击 | √ | √ | √ |
| 高处坠落 | √ | √ | √ |
| 噪声 |  | √ | √ |
| 灼烫 |  | √ | √ |
| 物理爆炸 | √ | √ | √ |

重大危险源辨识结果

原油闪点为25℃，根据《化学品分类和标签规范第7部分：易燃液体》（GB30000.7-2013），原油属于易燃液体,类别3。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本次评估分将105#罐区作为1个储存单元进行辨识，构成三级危险化学品重大危险源。

评价单元划分、安全评价方法选择

评价单元的确定

4.1.1评价单元划分原则

一个作为评价对象的项目，一般是由相对独立、相互联系的若干部分组成，各部分的功能、含有的物质、存在的危险因素和有害因素、危险性和有害性、以及安全指标不尽相同。

评价单元就是在危险有害因素分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将系统划分成有限数目的、有确定范围的若干部分，分别进行评价。其目的就是简化评价工作、减少评价工作量、避免遗漏、避免重复，同时能够客观公正的反应整个系统的危险性，避免以最危险单元的危险性来表征整个系统的危险性从而夸大整个系统的危险性的可能性，提高整个系统评价结果的准确性，从而降低了采取对策措施的安全投资费用。

为便于评价，按生产工艺功能、生产设备设施相对空间位置、危险有害因素类别及事故范围将评价对象划分成评价单元，使各评价单元相对独立，具有明显的特征界限。

4.1.2评价单元的划分

通过对石油化工总厂原油罐区分输分储改造工程项目工艺过程中的危险、有害因素分析，结合该项目的特点和具体情况，本次评价按平面布局、工艺流程、装置特性及辅助设施中的危险、有害因素的相似特性等划分为3个评价单元：

（1）外部安全条件及总平面布置单元；

（2）储运单元；

（3）公用工程及辅助设施单元；

评价方法的选择

安全评价方法是进行定性、定量安全评价的工具，在进行安全评价时，应根据安全评价对象和要实现的安全评价目标，遵循充分性、适应性、系统性、针对性、合理性选择适用的安全评价方法。

在具体评价中，针对各单元的不同特点，可有选择地应用上述评价方法。

表4.2-1  各评价单元采用的安全评价方法

| 序号 | 单元 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外部安全条件及总平面布置单元 | 安全检查表 |
| 2 | 储运单元 | 安全检查表法、危险度法、事故后果模拟法 |
| 3 | 公用工程及辅助设施单元 | 安全检查表 |

定性、定量分析评价

固有危险程度分析

5.1.1 具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所（部位）及其状况（温度、压力）

该项目具有爆炸性、可燃性、毒性化学品数量、浓度（含量）、状态和所在作业场所（部位）及状况情况见表5.1-1。

表5.1-1  危险物品数量、浓度、状态和所在场所及状况

| 序号 | 危险物质名称 | 危险性 | 所在主要作业场所/部位 | 状态 | 数量（t） | 操作条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 温度（℃） | 压力（Pa） |
| 1 | 原油 | 甲B | G-106储罐、泵、输油管道 | 液态 | 24548.4 | 35-55 | 1350 |

注：原油密度取0.9092t/m³，储罐充装系数取0.9。

5.1.2 定量分析该项目涉及具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品的固有危险程度

具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯的质量：

WTNT=aWQ/QTNT

其中：WTNT，具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯的质量，kg；

a为蒸气云当量系数（统计平均值为0.04，取值0.04）；

W为蒸气云中可燃气体质量，kg；

Q为可燃气体的燃烧热，J/kg；（原油的燃烧热通常在41～45MJ/kg范围内浮动，本次取值45MJ/kg）

QTNT为TNT的爆炸热，J/kg（4230--4836kJ/kg，一般取平均4500kJ/kg）

5.1-2  爆炸与可燃物质的燃烧发出热量和TNT当量

| 序号 | 危险物质名称 | 燃烧热（MJ/kg） | 质量（t） | TNT当量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原油 | 45 | 24548.4 | 982 |

5.1.3具有可燃性的化学品质量及燃烧后放出的热量

具有可燃性的化学品燃烧后放出的热量，详见下表：

表5.1-3  可燃性化学品质量及燃烧后放出的热量一览表

| 序号 | 危险物质名称 | 燃烧热（MJ/kg） | 质量（t） | 燃烧热（MJ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原油 | 45 | 24548.4 | 1.1×109 |

5.1.4具有毒性化学品的浓度及质量

本项目涉及的物料具有一定的毒性，但是相对于其易燃易爆性而言，其毒性较小，本报告不进行论述。

5.1.5具有腐蚀性化学品的浓度及质量

该项目不涉及有腐蚀性化学品。

风险程度分析

5.2.1 出现具有爆炸性、可燃性、毒性化学品泄漏的可能性

该项目涉及的原油具有可燃性、爆炸性。

（1）储罐火灾、爆炸

该项目储罐为内浮顶储罐。储罐发生事故的主要原因为浮顶储罐环向密封不严，随浮顶上下活动而在罐顶周边泡沫挡板以内泄漏存油，储罐顶板、浮顶因年久失修、腐蚀穿孔造成漏油，油气挥发，致使浮顶上方形成爆炸混合气空间，遇明火或雷击、静电火花等酿成密封圈部位火灾。

储罐的浮盘紧贴油面，罐内不易积聚油气，故火灾往往首先发生在环形密封圈的不严密处。由于密封圈的另一边紧靠罐壁影响空气的流动，所以着火初期的燃烧速度缓慢，火势不大，热辐射小，较容易扑救，且损失不大。

罐区发生物料泄漏的可能性主要有以下几点：

①储罐罐壁破裂，底板、圈板腐蚀穿孔泄漏；

②液位计失灵或操作人员失误导致储罐溢出；

③工艺管线破裂；

④储罐进出管线上的阀门、法兰泄漏；

⑤泵体破裂或密封处泄漏；

⑥储罐、泵、管道、阀门等设备仪表连接处泄漏；

⑦罐、泵、阀门、管道等因质量不好（如制造质量、材质、焊接等）或安装不当泄漏；

⑧自然灾害造成的破裂泄漏，如雷击、地震等；罐基础不牢、下沉造成罐倾斜或者扭断进出口管线造成的泄漏；

⑨储罐检修清罐时油气未置换干净；

⑩储罐清洗时排放的污水中含油。

该项目输油管道发生物料泄漏的可能性主要有以下几点：

①管道因质量差或因腐蚀等破裂；

②输油管线老化；

③自然灾害或人为破坏使管道破损；

④施工质量差，焊缝开裂。

5.2.2 出现具有爆炸性、可燃性的化学品泄漏后具备造成爆炸、火灾事故的条件

- 火灾、爆炸事故发生的条件

火灾、爆炸事故发生的条件包括存在可燃物质、点火源及助燃物质，其中爆炸事故形成的原因还包括易燃物质与助燃物质形成了爆炸环境。出现具有可燃性、爆炸性的化学品泄漏后具备造成火灾、爆炸事故的条件具体见表5.2-1。

表5.2-1  火灾、爆炸事故发生的条件

| 可燃物质泄漏 | 存在助燃物质 | 存在点火源 |
| --- | --- | --- |
| 1、设备与管线泄漏 ①由于热力作用、材料腐蚀造成穿孔； ②焊缝开裂出现裂纹； ③外力破坏引起的泄漏事故； ④施工质量差，罐体泄漏； ⑤管材质量差； 2、阀门、法兰泄漏 ①机泵长期运转造成密封泄漏； ②法兰垫片破损或选材不当； ③安装不当。 易发部位：机泵各设备进出口阀门。 3、储罐装卸油时满罐外溢 | 原油泄漏到空气中，与氧气等助燃物质接触。 | 点火源： 1、明火源 ①点火吸烟； ②焊接或维修设备时违章动火； ③外来人员带入火种； ④其他火源； 2、火花 ①使用钢制工具作业产生撞击火花； ②电器火花，防爆电器质量不好，电缆接头不良； ③静电火花，管道跨接不良。 |

5.2.3 出现爆炸、火灾事故造成人员伤亡的范围

本报告采用QRA重大危险源区域定量风险评价与管理软件对该项目新建G-106原油储罐阀门、管道等设备设施泄漏事故后果进行了模拟计算，各种事故后果具体影响范围详见下表。涉及企业机密，不予公开。

从发生事故的概率来看，在实际运行过程中，由于装置设置有自控系统、安全联锁保护系统等，从工艺参数、自动控制、设备选材选型、可燃有毒气体检测报警、火灾报警、消防、安全管理等各方面均采取了一系列安全措施，虽然发生该类事故的后果严重，但项目发生该类的恶性事故的可能性（概率）非常小，计算模拟事故结果只能作为建设单位对生产项目进行风险管理和事故应急抢险的参考意见。

定性、定量评价结果

5.3.1安全检查表评价结果

采用安全检查表法对石油化工总厂原油罐区分输分储改造工程项目的3个单元中采取的措施情况进行检查、分析、评价。评价结果汇总如下：

表5.3-1  安全检查表评价结果汇总表

| 单元 | 项目选址及总平面布置单元 | 储运单元 | 公用工程及辅助设施单元 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总检查项数 | 35 | 38 | 78 | 151 |
| 符合项 | 34 | 21 | 49 | 104 |
| 不符合项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未说明项 | 1 | 17 | 29 | 47 |

5.3.2 危险度分析评价结果

根据危险度评价法，原油罐区分输分储改造工程项目危险度评价分级如下：30000m³原油储罐单元危险度为Ⅰ级，属高度危险。

5.3.3 事故后果评价结果

本报告采用QRA重大危险源区域定量风险评价与管理软件对该项目新建G-106原油储罐阀门、管道等设施泄漏事故后果进行了模拟计算，各种事故后果具体影响范围详见表5.2-2。涉及企业机密，不予公开。

在生产过程中，必须加强安全管理，采取严格的安全防护措施，并确保各项安全措施有效实施，才能保证生产的安全运行。

### 5.3.4 个人风险值和社会风险值评价结果

G-106原油储罐个人风险满足《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）要求。

### 5.3.5 个外部安全防护距离评价结果

企业外部安全防护距离3×10-7个人风险等值线范围内不存在高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标中的一类防护目标；3×10-6个人风险等值线范围内不存在一般防护目标中的二类防护目标；1×10-5等值线区域不存在一般防护目标中的三类防护目标。目前原油罐区分输分储改造工程项目新建G-106原油储罐外部安全防护距离满足《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）相关要求。

事故案例分析

5.4.1深圳市空港油料公司储油罐泄漏事故

1.事故经过

2012年5月11日上午9时许，位于深圳市宝安国际机场南侧3公里外的深圳市空港油料公司发生储油罐泄漏事故。深圳市空港油料公司是中航油集团石油公司与深圳机场合资成立的公司（股比各为50%），专为社会提供成品油的批发经营企业。现有7个5000m³的油罐，其中5个油罐储存汽油，2个油罐储存柴油，此外还有1个回收罐和1个污油罐。发生泄漏的是油库内5#油罐，储存93#汽油近2000m³。事故虽未引发火灾、爆炸和对航班运行造成影响，但造成1人伤亡，约1200吨汽油泄漏。

（1）事故原因

经初步了解，事故原因是由于5#油罐进油阀门出现故障，阀门闸板与连杆脱离，2名油库维修工违章违规对该阀门进行维修时，出现阀门失控，造成约1200多吨汽油从阀门泄漏，其中1名维修工在事故处置过程中由于油气窒息导致死亡。

（2）事故教训

通过了解分析，事故暴露出如下主要问题：

1）企业安全生产主体责任不落实。安全生产管理制度不落实、执行不到位。公司层面没有严格执行和落实维修作业审核审批制度；员工层面存在侥幸心理，在5#油罐仍存有油料且不采取任何倒罐清空措施的情况下，冒险强行进行阀门维修作业，“三违”现象突出。

2）企业设备设施维护保养制度执行不力。油罐区防火堤多处位置存在缝隙，不密封，导致事故时泄漏的汽油和含油污水穿越防火堤外渗，加大了事故的应急处置难度和损失。

3）隐患排查治理组织领导不力、整改不落实。企业对安全生产工作思想麻痹松懈，对隐患排查治理不认真、不负责，工作浮于表面，对油库罐区防火堤存在缺陷和“清净下水”措施不完善等问题长期视而不见，未能及时整改。

（3）防范措施

1）坚持科学发展安全发展，牢牢坚守安全生产红线。

2）切实落实企业主体责任，深入开展隐患排查治理。

3）加大政府监督管理力度，保障油气管道安全运行。

4）科学规划合理调整布局，提升城市安全保障能力。

5）完善油气管道应急管理，全面提高应急处置水平。

6）加快安全保障技术研究，健全完善安全标准规范。

5.4.2新疆独山子在建原油储罐“10.28”特大爆炸事故

2006年10月28日，中国石油天然气股份有限公司新疆独山子石化分公司在建的10万立方米原油储罐内浮顶隔舱在刷漆防腐作业时发生爆炸。事故造成13人死亡，6人受轻伤。

（1）事故经过

2006年10月28日，安徽省防腐工程总公司27名施工人员在中国石油天然气股份有限公司新疆独山子石化分公司原油储罐浮顶隔舱内进行刷漆作业，其中施工队长、小队长及配料工各1人，其他24人被平均分为4个作业组。防腐所使用的防锈漆为环氧云铁中间漆，稀料主要成分为苯、甲苯。当日19时16分，在作业接近结束时，隔舱突然发生爆炸，造成13人死亡、6人轻伤，损毁储罐浮顶面积达850平方米。

（2）事故原因

1）直接原因

在施工过程中，安徽省防腐工程总公司违规私自更换防锈漆稀料，用含苯及甲苯等挥发性更大的有机溶剂替代原施工方案确定的主要成分为二甲苯、丁醇和乙二醇乙醚醋酸酯，在没有采取任何强制通风措施的情况下组织施工，使储罐隔舱内防锈漆和稀料中的有机溶剂挥发、积累达到爆炸极限；施工现场电气线路不符合安全规范要求，使用的行灯和手持照明灯具都没有防爆功能。电气火花引爆了达到爆炸极限的可燃气体，导致这起特大爆炸事故的发生。

2）间接原因

负责建设工程施工单位安全管理存在严重问题。安全管理制度不健全，没有制定受限空间安全作业规程，没有按规定配备专职安全员，没有对施工人员进行安全培训；作业现场管理混乱，在可能形成爆炸性气体的作业场所火种管理不严，使用非防爆照明灯具等电器设备，施工现场还发现有手机、香烟和打火机等物品；且施工组织极不合理，多人同时在一个狭小空间内作业。负责建设工程监理的克拉玛依市独山子众恒建设项目管理有限公司监理责任落实不到位。该公司内部管理混乱，监理人员数量、素质与承揽项目不相适应，监理水平低；对施工作业现场缺乏有效的监督和检查措施，安全监理不规范，不能及时纠正施工现场长期存在的违章现象。

（3）事故教训与预防对策措施

1）危险化学品建设项目在项目建设过程中施工单位应完善安全管理制度，强化施工现场的安全监管。要加大安全教育培训力度，增强从业人员安全意识，提高业务能力。此次事故中，施工单位没有制定受限空间安全作业规程，私自违规更换挥发性更强的有机溶剂，导致施工现场可燃性气体积聚，达到爆炸极限范围；从业人员在高浓度苯、甲苯的环境中使用没有防爆功能的行灯和手持照明灯具等，施工现场还发现有手机、香烟和打火机等物品，最终导致了事故的发生。

2）危险化学品项目建设单位要加强对建设工程全过程的安全监督管理。通过招投标选择有资质的施工队伍和工程监理，所选单位安全管理制度要健全，具有较丰富的工程经验，人员安全素质较高。要加强施工过程中对施工单位、监理单位安全生产的协调与管理，持续对施工单位和监理单位的安全管理和施工作业现场安全状况进行监督检查。发现施工现场安全管理混乱的要立即停工整顿，对不符合施工安全要求和严重违反施工安全管理规定的，要坚决依法处理。负责该项目建设工程监理的单位内部管理混乱，监理人员数量、素质与承揽项目不相适应，监理水平低，监理责任落实不到位，为事故的发生埋下了隐患。

3）危险化学品项目建设工程监理单位要严格执行有关要求，认真落实建设工程安全生产监理责任。加强施工现场安全生产巡视检查，规范监理程序和标准，对发现的各类安全事故隐患，及时通知施工单位，并监督其立即整改；情况严重的，要求施工单位立即停工整改，并同时将有关情况报告建设单位。负责该项目建设工程监理的单位对施工作业现场缺乏有效的监督和检查措施，安全监理不规范，不能及时纠正施工现场长期存在的违章现象，直至事故发生。

### 5.4.3大连石化公司“2011.8.29”火灾事故

2011年8月29日9寸56分44秒，大连石化公司储运车间八七罐区875#罐发生爆炸火灾事故。事故没有造成人员伤亡。

（1）事故经过

2011年8月29日8时10分左右，大连石化公司储运车间大班长吴某接到公司生产运行处徐某的调度指令，要求将柴油调合一线从877罐改至875#罐。在与车间工艺员尤某核实确认后，8时30分左右，吴某通知一班班长周某准备做此项工作，周某通知内操员多某让她联系上游装置操作员等相关人员；9时30分左右，多某通知周某切换的准备工作已经做好，于是，周某赶到875#罐组立确认收油流程，并在现场用对讲机通知多某可以切换，多某随后开始切换作业；9时52分40秒，875罐入口电动阀开启，液面从静置状态的0.969m逐渐上升；9时56分44秒，875#罐突然发生爆燃，罐底撕裂，并引起火灾。

（2）事故经过

1.直接原因

875罐在浮盘未浮起的情况下，收油管出口流速达4.34m/s，超过1m/s的安全界限，产生大量静电并发生放电，在浮盘下引燃油雾、可燃性气体与空气形成的混合气体（80万柴油加氢装置波动，造成较多轻组分进入875#罐），发生爆炸。由此确认，这起事故的直接原因是静电放电引起的可燃性混合气体爆炸。

2.间接原因

1）在最低液面的管理上，大连石化公司未落实相关规程的规定。

大连石化公司采用《石油化工设备维护检修规程》（第一册）（中国石油化工有限公司和中国石油化工股份有限公司联合修订）《通用设备》中《常压立式圆筒形钢制焊接储罐检维修规程》（SHS01012-2004，以下简称：常压储罐检维修规程），对875#储罐进行生产运行管理。《常压储罐检维修规程》第5.1.4条中规定：“储罐在操作过程中应注意：浮顶罐和内浮顶罐正常操作时，其最低液面不应低于浮顶、内浮顶（或内浮盘）的支撑高度。”

事故发生时，大连石化公司在875#储罐最低液面的管理上，未落实上述规程的规定。

2）在收油作业中，大连石化公司未重视油品流速可能带来的安全风险，未对油品流速进行有效的风险辨识。

大连石化公司《储运车间操作规程》（QJ/DSH 88-2007）4.4.5.1、4.4.5.2规定：“内浮顶油罐开始投用应控制好收油速度，空罐收油初始速度不应大于1m/s；当油品没过收油线后，收油速度不应大于4.5m/s。”

本次事故发生前，875#成品柴油内浮顶储罐内柴油液面高度为0.969m，已浸没注入口241mm，其注入流速为4.34m/s，虽符合《液体石油产品静电安全规程》（GB13348-2009）和《储运车间操作规程》（QJ/DSH88-2007）规定，但油品的高速流动产生的静电，其放电能量接近或大于4mJ，远远大于浮盘下部空间内的油雾、可燃性气体与空气混合形成爆炸性混合气体的最小点火能。

大连石化公司对上述风险未高度重视，未进行有效的风险辨识。

3）大连石化公司对储油罐维护保养不到位。

储运车间设备员对储罐每月进行一次检查。检查时，打开罐顶固定透光孔盖，使用手电进行观察，受光线、观察位置影响，对浮盘状况、腐蚀状况、密封状况等检查不全面。

由于875#罐被烧整体坍塌，无法确定当时浮盘的情况。据对同期使用的874#、876#、877#罐内部进行检查，发现罐内存在浮筒抱箍松落，浮顶压条、浮筒一端下垂的现象。大连石化公司储运车间未针对储罐的实际情况，对储罐进行有效的维护保养。

4）大连石化公司对80万t/a柴油加氢装置气提塔温度变化和氢气气提方式存在的安全风险未能有效辨识，未采取有效措施。

气提塔塔底、塔顶温度同步降低，造成塔底轻组分增加；气提氢气增加，塔顶压力升高，带来溶解氢增加。大连石化公司未能对上述风险进行有效辨识；针对气提塔的异常变化，大连石化公司未采取有效的措施防止轻组分进入柴油罐。

（3）防范措施

1）加强设备、工艺管理，完善设备检维修制度，严格工艺纪律。

2）立即对全公司的各类油品储罐，特别是内浮顶储罐进行全面的安全检查。重点对储罐的基础、壁厚、静电连接导线、浮盘、密封胶圈、导静电涂层、油罐附件、加热、自动脱水器等进行安全隐患排查。

3）全面强化设备管理，针对储存（使用）介质的不同，制定针对性强的检维修周期和内容，特别是对内部易腐蚀或损坏的储油装置（设施），应缩短检维修周期。确定合理的浮盘检查高度，并采取可靠的检查手段，确保安全运行。

4）要依据国家或行业最新标准、规范，组织合规性评价，及时修订企业各类操作规程。

5）建议研究在调合头后、入罐口前加装流速自动在线检测装置的可行性，制定相应的操作规程，确保安全流速。

安全条件分析

建设项目外部安全条件分析

6.1.1 建设项目周边24小时内储存经营活动和居民生活的情况

石油化工总厂厂区北面有大赵村、小赵村等村庄以及山东海科化工有限公司、东营市鑫博化工有限责任公司、山东万金石化有限公司、山东万通石油化工集团有限公司，北面700m处有一条由东西向的排水渠－五干排；东临郝纯路（228省道）；南侧为东营市益盛石油产品销售有限责任公司、东营立洋化工有限公司、山东神驰化工集团有限公司；西侧为东营胜利中亚化工有限公司、东营宝莫环境工程有限公司以及东营德佑环保科技有限公司。该项目在石油化工总厂厂区内建设，与周边的防火间距详见表2.3-1。项目周边人员分布情况见下表。

表6.1-1项目储罐区周边人员主要分布情况表

| 序号 | 受体名称 | 方位 | 距离 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小赵村 | 北侧 | 约500m | 约230以上 |
| 2 | 大赵村 | 西北侧 | 约1.1km | 约277以上 |
| 3 | 十一图村 | 南侧 | 670m | 约960以上 |
| 4 | 山东海科化工有限公司 | 东北侧 | 800m | 约100以上 |
| 5 | 山东万金石化有限公司 | 东北侧 | 约1.1km | 约100以上 |
| 6 | 东营市鑫博化工有限责任公司 | 东北侧 | 约1km | 约10人以上 |
| 7 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 东北侧 | 约1km | 约500以上 |
| 8 | 东营市益盛石油产品销售有限责任公司 | 南侧 | 450m | 约100以上 |
| 9 | 东营立洋化工有限公司 | 南侧 | 360m | 约20以上 |
| 10 | 山东神驰化工集团有限公司 | 南侧 | 770m | 约500以上 |
| 11 | 东营胜利中亚化工有限公司 | 西侧 | 700m | 约50以上 |
| 12 | 东营宝莫环境工程有限公司 | 西侧 | 690m | 约100以上 |
| 13 | 东营德佑环保科技有限公司 | 西侧 | 约1km | 约20人以上 |

项目厂区附近无风景区和文物古迹，对环境和生态无危害，周边环境符合项目建设条件。项目区内无架空电力、通讯线穿过，地下无输油、输气管线穿过。

6.1.2 建设项目储存设施与法律法规予以保护区域的安全距离

该项目区与《危险化学品安全管理条例》第十九条规定的场所、区域、设施距离符合相关法律、法规、标准、规范的要求，详见表2.3-3。

6.1.3 建设项目内在危险有害因素对周边单位或居民生活的影响

1）政府要求规划的符合性

涉及企业机密，不予公开。

综上所述，该项目符合当地政府区域规划。

- 周边的安全防火距离评价

该项目与周边设施的防火间距符合《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）的相关要求。

- 建设项目对周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响

本报告采用QRA重大危险源区域定量风险评价与管理软件对该项目新建G-106原油储罐阀门、管道等设备设施泄漏事故后果进行了模拟计算，各种事故后果具体影响范围详见表5.2-2。涉及企业机密，不予公开。

通过分析在此范围内有可能对油品储运控制室、新建泡沫站、40万吨/年延迟焦化装置的部分设备设施造成影响，但该项目工艺拟选用DCS、SIS及GDS控制系统，并在105#罐区可能发生可燃气体泄漏的场所设置可燃气体检测报警探头，采取一系列安全防范措施，降低了事故发生的几率；同时，企业制定切实可行的操作规程、安全技术规程，加强职工安全教育培训，提高职工的整体素质，并加强巡回检查，制定事故应急救援预案，提高突发事件的应对能力，从根本上实现系统的本质安全。建设项目对周边单位生产、经营活动或居民区不会造成较大影响，其风险程度可以接受。

6.1.4 建设项目周边单位或者居民生活对建设项目的影响

胜利石油化工总厂周边企业、村庄距离该项目的装置设施都较远，防火间距符合《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）的规定和要求，居民的日常生活活动不会对该项目造成太大影响。厂区周围设有围墙，厂区出入口设有门卫，严格限制人员进入，除恶意破坏外，周边居民的日常生产、生活不会对储存装置、设施造成不良影响。

进入厂区的人员携带的火源或区域外存在的点火源，有可能引燃泄漏至储存易燃液体蒸汽，并引起回燃，进而引起区域内易燃物质燃烧，从而导致该区域内设备着火，若扑救不及时，易引起火灾爆炸事故，会造成人员伤亡或财产损失。但企业在建立相关的安全管理制度，并加强安全管理，建立相关的事故应急救援预案并定期进行演练的情况下，其发生的几率较小，对该项目的风险影响程度较低，风险可以接受。

### 6.1.5 建设项目所在地高毒气体源及VCE爆炸源

涉及企业机密，不予公开。

6.1.5 建设项目所在地自然条件的影响

建设项目受自然条件影响的危险、有害因素主要包括地震、雷击、暴雨、大风、高温、低温、静电、潮湿、腐蚀等不良气象条件和地质灾害。

- 地震

根据《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB 50011-2010）的规定，项目所在地区地震烈度为7度，加速度为0.10g。

该项目建构筑物抗震设防拟按照《石油化工建（构）筑物抗震设防分类标准》（GB 50453-2008）和《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB50011-2010）的要求设计抗震设防设施，在采取相关抗震设计后，安全风险是可以接受的。

（2）雷击

雷击具有很大的破坏力，不仅能够击毙人畜、劈断树木、破坏建筑物及各种工业设施，还是引起罐区火灾、爆炸的重要原因之一。雷击放电后具有电流大、时间长、频率高、电压高的特点。以电效应、热效应、机械效应、静电效应、电磁效应以及雷电侵入波对建筑物的反击作用等形式产生破坏作用的。因此在罐区内相关建构筑物及设备设施上按规范规定设置可靠的防雷设施十分必要。

该项目所在地累年平均雷暴日数为27.4天，不属频率较高地区，但存在以下雷电危害：

①高大建筑物没有设置有效的外部防雷设施或者不在避雷针保护范围之内，以及内部防雷措施缺陷（导电物体应保持安全隔离距离、钢筋混凝土结构及钢结构应作等电位连接），则会因为雷击过电压带来的强烈机械效应和热效应造成建筑物及其内部设备的破坏，使人员受到伤害。

②雷击时引起的过电压（数十万乃数百万伏）会造成设备的损坏，导致断路器、绝缘子等电气设备的绝缘损害，烧断电线，造成大规模停电，引发大火或爆炸事故；并可能毁坏电力变压系统，引发变压器、配电间的火灾事故。

③油品储运控制室等弱电设备场所，如果一次设备遭受雷击时造成的浪涌超过了弱点设备的承载能力，会造成自动控制系统、通讯系统的瘫痪，造成难以挽回的经济损失。

针对雷电造成的危害，该项目拟按照《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）的要求，对储罐、建筑物等拟采取相应的防雷措施，对所有电器设备正常不带电的金属外壳、工艺储运设备、管线均作防雷设计。

为防止大型储罐出现雷击等不安全事故，该项目拟采取的主要措施如下：

a）防雷接地引下线沿罐周向均匀布置，引下线间距不大于18m（弧长）。

b）内浮顶与罐顶连接导线不少于4根，电气连接导线的横截面积不小于25mm2。

c）储罐的量油孔、自动通气阀与固定顶或内浮顶作电气连接。

d）罐顶中央通气孔加装阻爆轰型阻火器。

e）电气连接导线的横截面积不小于10mm2。

（3）暴雨

暴雨引发的洪水可能造成洪涝灾害，致使储罐及其地基等的损坏、管道破裂及倒塌事故，导致物料等泄漏从而引发火灾爆炸、环境污染事故。

该项目场地附近没有山脉，历史上也没有出现山洪爆发现象。但暴雨会造成罐区短时间的内涝，若排水不畅或排水能力不够，会导致水灾并影响正常运行。

该项目排水系统依托石油化工总厂排水设施，石油化工总厂排水设施完善，竖向设计较为合理，一般情况场地内的雨水可及时排出，不会发生内涝灾害。

（4）大风

风速、风压对静设备基础和强度有影响，设备的风载荷考虑不周，会引起设备基础不稳甚至倒塌等危害。该项目所在地风力较大。高大储罐在运行过程中，因其高度承受风压，因此，该类设施因材质选材不当，或因设备基础设计不恰当等因素，引发储罐倾斜、倒塌事件，酿成重大事故。同时大风时还可能对该工程的供电、交通、通讯等造成危害。

该项目的施工设计应满足当地风载荷的要求，可有效避免因风力、风速过大对室外设备造成影响。

- 高温

本罐区日常巡检和设备检修时，不可避免地存在露天作业问题，夏季气温较高，存在高温危害，从事高温作业的人员身体会受到一定损害。在高温环境下作业，由于受到温度、湿度、热辐射的综合影响，使人体产生一系列生理机能改变，如体温调节、水盐代谢、循环系统、消化系统、神经系统和泌尿系统等方面的适应性变化，当超过一定限度，则导致热量在体内蓄积，表现为大脑皮层兴奋过程减弱，条件反射的潜伏期限长，注意力不集中。严重时，会出现头晕、头痛，恶心、疲劳乃至虚脱等症状。

为应对夏季高温天气，石油化工总厂为职工发放防暑降温用品，并在高温环境设置风扇、空调等降温设备，有效保证作业环境的舒适性。

- 低温

该项目所在地极端最低气温为-23.3℃，低气温易致使消防水管线冻裂情况的发生，罐区内消防水管线敷设在冻土层以下，可有效防止低温造成消防管网冻裂破损，影响事故状态下火灾的扑救。

- 工程地质

储罐是该工程重要设备，是保障罐区正常生产的基础。如果储罐基础地基处理不当，可能造成发生有害的沉降、倾斜。如果防火堤的堤基处理不当，可能造成防火堤堤基沉降，防火堤出现裂缝，达不到密实、闭合的要求。

该项目储罐严格按照相关法律法规、规定的要求进行地基、基础的设计、施工，有效防止沉降现象的发生。

- 静电

该项目储运的物料为易燃液体，液体的输送、排出都会产生静电，对静电的防护稍有不慎，就可能导致火灾、爆炸，静电放电时瞬时产生的冲击性电流也会对作业人员造成伤害。

为防止静电危害，该项目在储罐的上罐扶梯入口处设置消除人体静电的装置，并于罐顶平台取样口的两侧1.5m之外各设一组消除人体静电设施。该项目采取的防静电设施可有效降低静电危害，保证安全经营。

- 潮湿、腐蚀

空气的高温、潮湿使电气设备材料的绝缘性能下降，使金属产生锈蚀和腐蚀。如果设备、设施外防腐层损坏，潮湿会加剧设备、设施外表的腐蚀，水分子渗入绝缘材料的裂缝和毛细孔中，使漏电流增大，导致绝缘电阻下降。许多电气设备的损坏是由于绝缘材料的热击穿而造成的，高温的环境，加速绝缘材料的老化，失去绝缘性能。

该项目用地含盐量较高，会对地基的钢筋混凝土结构产生较大的腐蚀破坏作用，造成设备、储罐等建、构筑物基础不牢，严重的可发生倒塌事故。

该项目储罐设内、外防腐，其中储罐内部碳钢部件表面：罐底板及罐壁下部2m范围内防腐涂料采用绝缘型，其余部位防腐涂料采用导静电型。储罐设内、外防腐，罐底板与储罐基础之间设边缘防水设施。

综上，经采取相关的措施后，上述自然条件不会对该项目的正常运行造成较大影响，对本罐区造成影响的风险程度是可以接受的。

安全可靠性分析

6.2.1 主要技术、工艺和装置、设备、设施的安全可靠性

（1）主要技术、工艺的可靠性分析

该项目为新建危险化学品储存项目，主要工艺过程为原油的储运，工艺简单，无化学反应。

涉及企业机密，不予公开。

（2）主要设备、设施的安全可靠性分析

涉及企业机密，不予公开。。

该项目涉及的设备设施未被列入《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》（应急厅[2020]38号）中。

该项目如能在后续的设计、施工过程中，严格按照规范、标准的要求进行设计、施工并验收，在运行过程中，制定《安全操作规程》，并严格按照操作规程的要求进行操作，其工艺和设备将可以满足项目的正常运行。

6.2.2 拟为危险化学品储存过程配套和辅助的工程是否满足安全经营需要

由第二章第2.6节分析可知，该项目所需的水、电、气、供热、消防、自动控制、分析化验等均具有较好的匹配性。

生产工艺装置自动化控制分析评价

6.3.1 危险工艺自动化控制

由危险度评价法可知：30000m³原油储罐的危险度等级为Ⅰ级（高度危险）。涉及企业机密，不予公开。

企业应在下一步设计中进一步按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修正）、《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010）、《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ3035-2010）及《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法》（应急厅[2021]12号）的要求落实各项安全控制设计指导方案。

6.3.2 重点监管的危险化学品安全控制

根据《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三[2011]142号），该项目涉及的危险化学品为原油，原油的安全控制及处置措施见下表。

表6.3-1  原油安全控制及应急处置措施

| 类别 | 《安监总厅管三[2011]142号》安全措施的要求 | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般要求 | （1）操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 | 项目作业人员均经专门培训后上岗，按照操作规程进行操作。 | 符合 |
|  | （2）严加密闭，防止泄漏，工作场所提供充分的局部排风和全面通风，远离火种、热源，工作现场严禁吸烟。 | 使用过程密闭操作，严防泄露；作业区域自然通风良好，禁止吸烟，禁止火种或火源。 | 符合 |
|  | （3）在可能泄漏原油的场所内，应该设置可燃气体报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。戴安全防护眼镜。穿相应的防护服。戴防护手套。高浓度环境中，应该佩戴防毒口罩。必要时应佩戴自给式呼吸器。储罐等压力设备应设置液位计、温度计，并应带有远传记录和报警功能的安全装置。 | 本项目设置可燃气体报警器，并使用防爆型设备。储罐拟设置液位计、温度计，设置高低液位报警器、高高、低低液位报警及高高、低低液位联锁。 | 符合 |
|  | （4）避免与强氧化剂接触。 | 未与强氧化剂接触。 | —— |
|  | （5）生产、储存区域应设置安全警示标志。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能存在残留有害物时应及时处理。 | 该项目拟设置安全警示标志。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 | 符合 |
| 操作安全 | （1）往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。 | 拟按照操作规程进行操作。 | 符合 |
|  | （2）当进行灌装原油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存原油地点附近严禁检修车辆。 | 拟按照操作规程进行操作。 | 符合 |
|  | （3）注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。 | 拟按照操作规程进行操作。 | 符合 |
| 储存安全 | （1）储存于阴凉、通风的仓库内。远离火种、热源。库房内温度不宜超过30℃。 | 该项目原油储存于G-106储罐，储罐露天布置。 | 符合 |
|  | （2）保持容器密闭。应与氧化剂、酸类物质分开存放。储存间采用防爆型照明、通风等设施。禁止使用产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。灌装时，注意流速不超过3m/s，且有接地装置，防止静电积聚。 | G-106储罐密闭储存。与氧化剂、酸类物质分开存放。储存间采用防爆型照明、通风等设施。禁止使用产生火花的机械设备和工具。储存区备有泄漏应急处理设备。灌装时，注意流速不超过3m/s，且有接地装置，防止静电积聚。 | 符合 |
|  | （3）注意防雷、防静电，厂(车间)内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷、防静电设施。 | G-106储罐防雷、防静电设施拟按要求设置。 | 符合 |
| 运输安全 | （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 | 该项目不涉及。 | —— |
|  | （2）严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输时所用的槽（罐）车应有导静电拖线，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |
|  | （3）输油管道地下铺设时，沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩，并设警示标志。运行应符合有关法律法规规定。 |  |  |

该项目针对重点监管化学品原油采取的监控对策措施基本符合《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三[2011]142号）的要求。

6.3.3重大危险源安全监控系统

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修正）进行辨识，该项目涉及的105#罐区构成三级危险化学品重大危险源。

（1）该项目危险化学品重大危险源分布于罐区。企业拟采取的重大危险源监控措施如下：

涉及企业机密，不予公开。

安全管理可靠性分析评价

6.4.1安全管理机构及人员配备

根据《中华人民共和国安全生产法》第二十四条的要求：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；根据《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省政府令第260号，第303号修订，第311号修订）第九条要求：从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。

涉及企业机密，不予公开。

6.4.2安全生产责任制的建立和执行情况

企业制定了各部门、各岗位安全生产责任制，安全生产责任制涵盖了各部门、各岗位。

该公司的安全生产责任制明确了人员及部门的安全职责。企业签订了各级组织的安全目标责任书，确定了年度安全工作目标，并予以考核。各级组织制定了安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成。

6.4.3安全管理制度

企业依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）等法规、标准，建立、健全了一整套较为完整的安全生产管理制度，并发放到有关的工作岗位。企业在不断建立和完善安全管理各项规章制度的同时，加强安全生产的监督和检查，强化安全生产管理考核，并制定了相应的考核管理办法。

表6.4-1安全生产管理制度一览表

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 石油化工总厂防雷防静电安全管理规定 |  | 石油化工总厂废水污染防治管理规定 |
|  | 石油化工总厂建设项目HSSE“三同时”管理规定 |  | 石油化工总厂异常排污申报管理规定 |
|  | 石油化工总厂进入受限空间作业安全管理规定 |  | 石油化工总厂废气污染防治管理规定 |
|  | 石油化工总厂起重作业安全管理规定 |  | 石油化工总厂危险化学品泄漏安全管理实施细则 |
|  | 石油化工总厂高处作业安全管理规定 |  | 石油化工总厂应急管理规定 |
|  | 石油化工总厂放射防护管理规定 |  | 石油化工总厂应急队伍管理办法 |
|  | 石油化工总厂断路作业安全管理规定 |  | 石油化工总厂消防安全管理规定 |
|  | 石油化工总厂作业许可管理规定 |  | 石油化工总厂危险化工工艺安全管理规定 |
|  | 石油化工总厂罐区安全管理规定 |  | 石油化工总厂非生产用燃气使用安全管理办法 |
|  | 石油化工总厂动土作业安全管理规定 |  | 石油化工总厂装置开停工及检维修环境保护管理实施细则 |
|  | 石油化工总厂HSSE检查规定 |  | 石油化工总厂生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理规定 |
|  | 石油化工总厂临时用电安全管理规定 |  | 石油化工总厂硫化氢防护安全管理规定 |
|  | 石油化工总厂盲板作业安全管理规定 |  | 石油化工总厂安全记录管理规定（试行） |
|  | 石油化工总厂特种（设备）作业人员安全管理规定 |  | 石油化工总厂承包商安全环保监督管理办法 |
|  | 石油化工总厂HSSE教育管理规定 |  | 石油化工总厂环境保护管理规定 |
|  | 石油化工总厂领导干部“两特”现场带班管理制度 |  | 石油化工总厂建设项目设计安全管理办法 |
|  | 石油化工总厂装置开停工及检修HSSE管理规定 |  | 石油化工总厂未遂HSSE事件管理规定 |
|  | 石油化工总厂固体废物和危险废物管理规定 |  | 石油化工总厂安全仪表系统安全完整性等级评估管理办法（试行） |
|  | 石油化工总厂HSSE管理奖惩规定 |  | 石油化工总厂突发环境事件应急管理办法 |
|  | 石油化工总厂一般作业安全管理规定 |  | 石油化工总厂建设项目环境保护管理规定 |
|  | 石油化工总厂安全设施管理规定 |  | 石油化工总厂装置设施拆除安全管理办法 |
|  | 石油化工总厂职业健康管理规定 |  | 石油化工总厂环境事件领导干部责任追究管理规定 |
|  | 石油化工总厂重大危险源管理规定 |  | 石油化工总厂作业安全分析（JSA）管理办法 |
|  | 石油化工总厂关键装置要害（重点）部位安全管理实施细则 |  | 石油化工总厂生产安全事故隐患排查治理管理规定 |
|  | 石油化工总厂用火作业实施细则 |  | 石油化工总厂生产安全风险管控规定 |
|  | 石油化工总厂高温作业管理规定 |  | 石油化工总厂安全环保责任制管理办法 |
|  | 石油化工总厂劳动防护用品管理规定 |  | 石油化工总厂安全公示管理办法 |
|  | 石油化工总厂清洁生产管理规定 |  | 石油化工总厂QHSSE检查监督管理办法 |
|  | 石油化工总厂生产安全事故管理规定 |  | 石油化工总厂质量工作党政同责管理规定 |
|  | 石油化工总厂生产变更安全管理规定 |  | 石油化工总厂质量管理办法 |
|  | 石油化工总厂安全行为规范（试行） |  | 石油化工总厂计量管理办法 |
|  | 石油化工总厂液化烃汽车罐车装卸作业安全管理办法 |  | 石油化工总厂质量检验机构管理办法 |
|  | 石油化工总厂劳动保护费用管理规定 |  | 石油化工总厂标准化管理办法 |
|  | 石油化工总厂安全公示管理办法 |  | 石油化工总厂计量管理与考核规范实施细则 |
|  | 石油化工总厂环境监测管理办法 |  | 石油化工总厂物资质量监督管理办法 |
|  | 石油化工总厂生产异常情况安全管理实施细则 |  | 石油化工厂施工作业管理规定 |
|  | 石油化工总厂突发环境事件隐患排查治理管理规定 |  |  |

6.4.4安全培训

安全培训是提高员工安全意识、安全技术素质、防止产生人的不安全行为、减少人的操作失误的重要方法，从而达到保护自己和他人的安全和健康的目的。安全培训包括单位主要负责人的安全培训教育和考核、安全管理人员的安全培训教育和考核、从业人员的安全培训教育和考核、特种作业人员的安全培训教育和考核四个层面。

企业主要负责人和专职安全生产管理人员均已取得了安全培训合格证书。

企业严格按《生产经营单位安全培训规定》的要求，对该项目的安全管理人员、特种作业人员进行安全培训、教育，并考核合格，取得相应的证书后持证上岗，对其他从业人员进行安全培训、教育，并考核合格。防止因安全培训、教育、考核等落实不到位，导致企业各级负责人、管理人员违章指挥、操作人员安全知识缺乏、技术水平低、违章操作、操作失误等引发生产安全事故。

6.4.5安全投入

该项目建成后，企业安全投入应按照《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资［2022］136号）的要求进行提取。防止企业因安全设施投资无保障、安全投入不足造成安全生产事故或造成事故后不能及时救治，致使事故损失扩大或伤害加重。根据《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资［2022］136号）第二十一条的规定，要求如下：危险品生产与储存企业以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。具体如下：

（一）上一年度营业收入不超过1000万元的，按照4.5%提取；

（二）上一年度营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2.25%提取；

（三）上一年度营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.55%提取；

（四）上一年度营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

涉及企业机密，不予公开。

6.4.6安全管理可靠性分析结论

该项目改造完成后安全管理依托现有储运一部。企业现有安全管理机构的设置和安全管理人员的配备、安全生产责任制、安全管理制度的制定及实施、安全培训、安全投入方面均符合国家法律、法规、规定。

安全对策措施、建议和结论

对策措施与建议

7.1.1 可研提出的对策措施

（1）总平面布置

该项目布置在现有厂区内，平面布置执行《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）。罐组与周围装置与设施按规范要求设置防火间距。罐组四周设置有环形道路，方便消防及紧急情况下的人员疏散。

（2）平面布置

该项目布置在罐组防火堤内，与罐组其他储罐设置符合规范要求的防火间距。

新建30000m3原油罐增加接地设施。接地线采用复合防腐镀锌扁钢，接地极采用复合防腐镀锌角钢。新增原油罐接地设施接地电阻检测合格后，接入罐区原有接地系统中。

（3）防火、防爆

对危险物料的安全控制是防火防爆最有效的措施之一。设计严格执行相关国家以及行业规范，设计可靠的密封措施和安全排放系统，从本质上防止发生泄漏、超压等安全隐患，避免事故发生。

生产中操作参数变化可能导致的不安全因素如温度、压力、液面等，设计中设置了高、低限报警。

为确保安全生产和人身安全，在存在易燃、易爆或有毒气体的危险场所，设置可燃气体检测仪表，并将其接至独立设置的气体检测报警系统（GDS）。

生产区主要为爆炸危险区域2区，在爆炸危险区域2区内低于地坪的沟坑为爆炸危险1区，爆炸危险区域内电气设备按危险区域划分和防爆规范要求选用相应的电气设备。

（4）自动控制

该项目新建储罐自动控制水平与原罐区保持一致，控制系统由分散控制系统（DCS）、安全仪表系统（SIS）、可燃气体和有毒气体检测报警系统（GDS）等系统构成，控制系统均按利旧考虑，根据需要对各控制系统进行扩容改造。

储罐设高高、低低报警液位开关，实现液位高高、低低报警，同时液位高高报警时联锁切断油罐进口阀门，液位低低限人工停泵，避免油罐跑、冒油及油罐被抽瘪事故的发生。

（5）防毒

生产过程采用密闭化、机械化和自动化控制系统（DCS），操作人员大多数时间在控制室用仪表实现远距离控制，减少操作人员接触毒物的时间。设备采用露天布置，有利于自然通风和有毒物质的扩散、稀释。

（6）防腐蚀

储罐设内、外防腐，罐底板与储罐基础之间设边缘防水设施。储罐罐壁外表面设保温，储罐设有锚栓装置。

（7）防雷、防静电接地措施

新建原油罐增加接地设施。接地线采用复合防腐镀锌扁钢，接地极采用复合防腐镀锌角钢。新增原油罐接地设施接地电阻检测合格后，接入罐区原有接地系统中。

所有用电设备正常不带电的金属外壳、电缆桥架及爆炸危险区域内的工艺金属设备均做可靠接地。对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电 危险的设备和管道，设置静电接地设施。

电气设备、电信设备、仪表系统接地采用联合接地，公用一个接地系统。工作接地、保护接地、防雷、防静电接地共用一套接地系统，接地装置构成一个封闭的接地网，接地网的接地电阻不大于4Ω。

（8）防高处坠落

在操作人员进行操作、检查及维护的工作场所，距基准面≥2m且有坠落危险时，配置有梯子、平台及扶手、防护栏杆，平台及踏板考虑防滑。

（9）抗震措施

建构筑物根据《石油化工建（构）筑物抗震设防分类标准》GB 50453确定抗震设防分类，按照《建筑抗震设计规范》GB 50011进行抗震设计。

（10）安全疏散

罐组四周设有环形消防通道。罐组防火堤的四周设踏步，便于操作人员平时巡检以及发生事故时逃生。

（11）安全标志、警示标志

结合设备的布置情况，在易引起误操作、有毒的岗位、危险部位设置安全警示牌，并在生产场所、工作场所的紧急通道和紧急出入口，设置醒目标志和指示箭头

7.1.2 补充的对策措施与建议

（1）建设项目的总平面布置及布局

1）进出G-106储罐的各类管线、电缆应从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并应采用不燃烧材料严密封闭，或采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。

2）本项目新建G-106储罐西侧预留位置新建储罐时，与G-106储罐的防火间距应满足《石油化工企业设计防火标准（2018年版））》（GB50160-2008）6.2.8要求。

3）管架支柱（边缘）、照明电杆、标志杆等距道路路面边缘不应小于0.5m。

4）防火堤内的场地不得种植树木。

5）目前，全厂集中控制室正在建设，计划2023年6月30日前建成并投用。建设单位应在本项目建成投用前，将油品储运控制室调整为无人值守的现场机柜室，相关控制功能移至全厂集中控制室内。油品储运控制室面向罐区的一侧的外墙，建议改造成无门窗洞口、耐火极限不低于3h的不燃烧材料实体墙。

（2）储运设施

1）储罐区

①新建G-106储罐基础、防火堤、隔堤及管架（墩）等，均应采用不燃烧材料，防火堤的耐火极限不得小于3h。

②新建G-106储罐的保温层应采用不燃烧材料。

③新建G-106储罐蒸汽/热水加热器应采取防止液体超温的措施。

④新建G-106储罐的设计储存低液位应符合下列规定：

a.应满足从低液位报警开始10min~15min内泵不会发生汽蚀的要求；

b.设计储存低液位宜高出浮顶落底高度0.2m；

c.不应低于罐内加热器的最高点。

⑤新建G-106储罐根据《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第5.1.1的要求应设置1个量油孔、3个透光孔、2个人孔、3个排污孔（或清扫孔）、2个DN100排水管。

⑥罐壁钢板的使用厚度应符合《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》（GB50341-2014）的规定，且钢板名义厚度不得大于45mm。

⑦人孔的安装高度不宜小于300mm，人孔内应设置直梯，直梯下端距罐底板之间应留有足够的距离。

2）工艺管道

①拟新建和改造的可燃液体的金属管道除需要采用法兰连接外，均应采用焊接连接。公称直径等于或小于25mm的可燃气体、液化烃和可燃液体的金属管道和阀门采用锥管螺纹连接时，除能产生缝隙腐蚀的介质管道外，应在螺纹处采用密封焊。

②本项目新建G-106储罐和管道应有惰性气体置换设施。

3）防火堤

①防火堤、防护墙应采用不燃烧材料建造，且必须密实、闭合、不泄漏。

②高度大于或等于1.2m的踏步或坡道应设护栏。

③防火堤内的地面设计应符合下列规定：

a.防火堤内地面应坡向排水沟和排水出口，坡度宜为0.5%；

b.防火堤内地面宜铺设碎石或种植高度不超过150mm的常绿草皮；

c.防火堤内地面应设置巡检道；

④防火堤及隔堤应符合下列规定：

a.防火堤及隔堤应能承受所容纳液体的静压，且不应渗漏；

b.新建防火堤的高度不宜高于2.2m（以堤外3m范围内设计地坪标高为准）；

c.在防火堤同一方位上两相邻人行台阶或坡道之间距离不宜大于60m；隔堤应设置人行台阶。

⑤防火堤内设计地面宜低于堤外消防道路路面或地面。

（3）公用工程及辅助工程

1）供配电系统

①105#罐区的电缆沟应有防止可燃气体积聚或含有可燃液体的污水进入沟内的措施。电缆沟通入变配电所、控制室的墙洞处，应填实、密封。

②距散发比空气重的可燃气体设备30m以内的电缆沟、电缆隧道应采取防止可燃气体窜入和积聚的措施。

③储罐区的电缆应采用阻燃型。

④新增的火灾自动报警系统的220VAC主电源应优先选择不间断电源（UPS）供电。直流备用电源应采用火灾报警控制器的专用蓄电池，应保证在主电源事故时持续供电时间不少于8h。

⑤可行性研究阶段未明确新建G-106储罐供电线路的敷设方式，在下一步进行安全设施设计阶段，应严格按照《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB 50257-2014）对电气线路进行详细的设计。

2）消防

①105#罐区宜按防火堤内面积每400m2配置1个手提式灭火器，但每个储罐配置的数量不宜超过3个。

②泡沫液泵的选择与设置应符合下列规定：

a.泡沫液泵的工作压力和流量应满足系统设计要求，同时应保证在设计流量范围内泡沫液供给压力大于供水压力；

b.泡沫液泵的结构形式、密封或填料类型应适宜输送所选的泡沫液，其材料应耐泡沫液腐蚀且不影响泡沫液的性能；

c.当用于普通泡沫液时，泡沫液泵的允许吸上真空高度不得小于4m；当用于抗溶泡沫液时，泡沫液泵的允许吸上真空高度不得小于6m，且泡沫液储罐至泡沫液泵之间的管道长度不宜超过5m，泡沫液泵出口管道长度不宜超过10m，泡沫液泵及管道平时不得充入泡沫液；

d.本项目泡沫系统当工作泵故障时应能自动与手动切换到备用泵；

e.泡沫液泵应能耐受不低于10min的空载运转。

③平衡式比例混合装置，应符合下列规定：

a.平衡阀的泡沫液进口压力应大于水进口压力，且其压差应满足产品的使用要求；

b.比例混合器的泡沫液进口管道上应设单向阀；

c.泡沫液管道上应设冲洗及放空设施。

④泡沫液管道应采用奥氏体不锈钢管。

⑤泡沫液储罐应采用耐腐蚀材料制作，且与泡沫液直接接触的内壁或衬里不应对泡沫液的性能产生不利影响。

⑥常压泡沫液储罐应符合下列规定：

a.储罐内应留有泡沫液热膨胀空间和泡沫液沉降损失部分所占空间；

b.储罐出液口的设置应保障泡沫液泵进口为正压，且出液口不应高于泡沫液储罐最低液面0.5m；

c.储罐泡沫液管道吸液口应朝下，并应设置在沉降层之上，且当采用蛋白类泡沫液时，吸液口距泡沫液储罐底面不应小于0.15m；

d.储罐宜设计成锥形或拱形顶，且上部应设呼吸阀或用弯管通向大气；

e.储罐上应设出液口、液位计、进料孔、排渣孔、人孔、取样口。

⑦可行性研究阶段未对泡沫喷射系统、泡沫管道等泡沫灭火系统的设备、设施进行说明，在下一步进行安全设施设计阶段，应严格按照《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）对本项目固定式泡沫灭火系统进行详细设计。

⑧新建G-106储罐的低倍数泡沫灭火系统，应采用钢制立式泡沫产生器，且其耐压等级应不低于1.6MPa；泡沫释放装置宜设置在罐壁顶部。

3）给排水

①105#罐区的排水出口水封高度不得小于250mm。

②防火堤内排水设施的设置应符合下列规定：

防火堤内应设置集水设施，连接集水设施的雨水排放管道应从防火堤内设计地面以下通出堤外，并应采取安全可靠的截油排水措施；

4）防腐

①新建G-106储罐保护部位的防腐蚀涂料表面电阻率不应低于1×1013Ω。

②新建G-106储罐底板外表面防腐蚀方案应符合《钢质石油储罐防腐蚀工程技术标准》（GB/T 50393-2017）4.2.8规定。

③新建G-106储罐罐底板边缘宜进行防护，防护区域应包括以下部位：壁板底部向上150mm、边缘板罐外伸出部分、储罐基础上表面外露部分200mm或储罐基础上表面全部外露部分和储罐基础侧壁顶部100mm。

④新建G-106储罐内部牺牲阳极的设置应符合下列规定：

a.阳极应均匀设置；

b.阳极下表面与罐底板上表面的距离宜为50mm~100mm；

c.阳极与罐底板可采用焊接连接或螺栓连接，采用焊接连接时应避开罐底板焊缝区，焊接部位应在焊后采取防腐蚀措施；

d.在储罐周边及罐底排水口等腐蚀严重部位宜增加牺牲阳极数量。

⑤本项目涉及改造的工艺管道的防腐应满足《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术标准》（SH/T 3022-2019）的要求。

4）防雷、防静电

①新建G-106储罐温度、液位等测量装置应采用铠装电缆或钢管配线，电缆外皮或配线钢管与罐体应做电气连接。

②可行性研究阶段未对涉及改造的工艺管道的防雷、防静电措施进行详细介绍。在下一步进行安全设施设计阶段，应严格按照《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《石油化工静电接地设计规范》（SH/T3097-2017）对防雷防静电系统进行详细的设计。

5）自动控制和电信

①新建G-106储罐高液位报警的设定高度，不应高于储罐的设计储存高液位，低液位报警的设定高度，不应低于储罐的设计储存低液位。

②新建G-106储罐高高液位报警应联锁关闭储罐进口管道控制阀，高高液位报警的设定高度应满足《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014）5.4.3规定。

③新建G-106储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应传送至自动控制系统。

④新建G-106储罐仪表的安装位置与罐的进出口接合管和罐内附件的水平距离不应少于1000mm。

⑤新建G-106储罐应设温度测量仪表。温度计宜安装在罐底以上700mm~1000mm处，罐内有加热器时，宜取上限。

⑥新建G-106储罐计量系统应能与DCS、PLC、SCADA及罐区生产管理系统TMES连网集成，共享数据。

6）报警系统

①可燃气体探测器的安装高度宜距地坪0.3m~0.6m。

②可燃气体检测报警应采用两级报警，一级报警设定值应小于或等于25%LEL，二级报警设定值应小于或等于50%LEL。

③可燃气体二级报警信号、可燃气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制室。

7）安全标志

①105#罐区应设置永久性“严禁烟火”标志。

②新建G-106储罐应设置危险化学品安全周知卡，并实行塑封上墙（罐）管理。

（4）其他对策措施

1）应严格落实《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》(安监总管三[2014]68号)中要求的各项措施。

2）建设项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；已核准（备案）的项目，必须在通过安全审批后方可开工建设，未经验收合格不得投入生产和使用。

3）选择具备相应资质的设计、施工、监理单位。由于该项目涉及重点监管危险化学品，应当由具有石油化工医药行业甲级资质的设计单位设计。建设项目安全设施设计专篇必须由该项目的施工图设计单位或施工图总体设计单位编制。

4）企业及设计单位在安全设施设计阶段及施工、运行阶段应按照《国家安全监管总局 住房城乡建设部关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三[2013]76号）、《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三[2013]88号）的要求完善相关措施，加强管理。

5）本项目不新增劳动定员，均由原有的储运一部的定员进行调配。项目实施后应对原有操作人员进行新控制系统等设施的专项安全培训教育，并经考核合格上岗。

6）改造涉及的压力管道在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。

7）企业应按照《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB 39800.2-2020）、《山东省劳动防护用品配备标准》(DB37/1922-2011)等法律、法规、标准规范的要求，为从业人员配备劳动防护用品，并监督职工的穿戴、使用。

8）本项目实施后，应根据本项目的实际情况对原有操作规程、应急预案进行评审、评估，并根据评审、评估结果决定是否需要修订。

9）要将事故应急救援预案中防范事故污染环境的措施、事故发生后防止污染事件的围堰及防火堤等设施、事故状态下“清净下水”收集及处置措施和设施的安全性能等事项列为重要内容。

10）防雷、防静电设施在投产前应经有关部门检测验收。

11）石油化工总厂应制定该项目施工期间的生产调度计划，做好协调、调度工作，确保本项目改造过程中，与改造相关的原油储运设施的正常运行。

12）该项目实施过程中，应按《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第51号）要求进行消防设计、消防验收备案。

13）该项目设置的固定式消防设施要设专人管理，并制定操作规程和管理制度，经常检查、定期校验消防器材和设施，使之处于完好状态。

14）重大危险源监控及管理建议

本项目应根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(安监总局令第40号，79号令修正)、《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》(AQ3036-2010)、《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(AQ3035-2010)及《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法》的要求落实各项安全技术措施和安全管理措施。

结论

7.2.1 评价结果

（1）本项目生产过程中涉及的主要危险有害物质为原油、氮气（压缩）。

（2）本项目生产过程中主要的危险有害因素为火灾、爆炸、中毒和窒息，其他的危险有害因素有：触电、灼烫、高处坠落、物体打击、机械伤害、物理爆炸、噪声。

（3）本项目存在的主要环境危险因素有地震、雷击、暴雨、大风、高温、低温、静电、潮湿、腐蚀等不良气象条件和地质灾害，均可通过一定的技术、管理措施得到有效控制；与周边环境设施之间的影响较小，但不排除特殊情况下，可能发生的第三方破坏。

（4）根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本次评估将105#罐区作为1个储存单元进行辨识，构成三级危险化学品重大危险源。

（5）根据危险度评价法，原油罐区分输分储改造工程项目危险度评价分级如下：30000m³原油储罐单元危险度为Ⅰ级，属高度危险。

（6）采用QRA重大危险源区域定量风险评价与管理软件对该项目新建G-106原油储罐阀门、管道等设备设施泄漏事故后果进行了模拟计算，各种事故后果具体影响范围详见表5.2-2。当容器整体破裂、管道大孔泄、管道完全破裂，发生池火灾时，死亡半径为68m，重伤半径为77m，轻伤半径为100m。不涉及多米诺效应。

（7）该项目新建G-106原油储罐个人风险满足《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）要求。

（8）企业外部安全防护距离3×10-7个人风险等值线范围内不存在高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标中的一类防护目标；3×10-6个人风险等值线范围内不存在一般防护目标中的二类防护目标；1×10-5等值线区域不存在一般防护目标中的三类防护目标。目前原油罐区分输分储改造工程项目新建G-106原油储罐外部安全防护距离满足《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）相关要求。

7.2.2 评价结论

（1）中国石化股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂原油罐区分输分储改造工程项目拟在105#罐区预留位置进行建设，项目厂区位于东营市东营区郝纯路，属于东营区化工产业园区内，周边与《危险化学品安全管理条例》第十九条规定的八类场所、设施、区域的防火间距符合有关规范、规定要求，气象条件、地质条件满足该项目的要求。该项目所在厂区已取得《土地他项权利证明书》，选址符合政府规划要求。

（2）该项目建构筑物与周围环境，平面布置符合《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）等法律法规的要求。

（3）该项目采用成熟工艺，设备选型符合国家有关规定要求。

（4）该项目可行性研究报告，针对本项目的危险有害因素及其分布规律，采取了一定的安全措施。评价进一步提出了安全对策措施与建议，为该项目下一步的设计、施工提供依据。

（5）在该项目的设计、施工及生产试运行过程中，企业在落实可行性研究报告所提出的安全措施的基础上，应切实落实本安全条件评价报告中提出的安全对策和措施，严格按照“三同时”要求进行建设；加强安全管理，确保安全生产。

综合上述，中国石化股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂原油罐区分输分储改造工程项目选址得当、工艺技术路线成熟、设备选型可靠、周边防火间距及平面布局符合国家有关法律、法规、标准、规范的要求，项目设立符合国家有关安全要求。

评价单位与建设单位交换意见

表8-1 评价单位与建设单位交换意见表

| 序号 | 交换意见的项目 |  | 建设单位意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评价对象和范围 | 是否符合合同的约定 | □是 □否 |  |
| 2 | 建设项目的资料 | 是否真实可靠 | □是 □否 |  |
| 3 | 建设项目的描述 | 是否符合企业的实际 | □是 □否 |  |
| 4 | 危险有害因素的分析 | 是否符合项目的实际 | □是 □否 |  |
| 5 | 危险有害程度的分析 | 是否符合项目的实际 | □是 □否 |  |
| 6 | 建设项目的 安全条件分析 | 是否符合实际和客观公正 | □是 □否 |  |
| 7 | 安全可靠性 分析 | 是否符合建设项目的实际和客观公正 | □是 □否 |  |
| 8 | 安全对策措施 建议 | 是否符合建设项目实际、遵循针对性、技术可行性和经济合理性 | □是 □否 |  |
| 9 | 评价结论 | 是否客观、公正、真实，是否符合企业的实际 | □是 □否 |  |
| 10 | 安全评价过程 | 是否公正、客观和独立。 | □是 □否 |  |
| 评价机构与建设单位不一致的意见及理由说明 |  |  |  |  |
| 企业确认： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

中国石化股份有限公司

胜利油田分公司石油化工总厂

原油罐区分输分储改造工程项目

安全条件评价报告

附    件

山东实华安全技术有限公司

- 附件1 危险有害因素分析过程

  - F1.1 主要危险、有害物质及其危险、危害特性

该项目生产过程中涉及的主要危险有害物质有原油、氮气（压缩）。

主要危险、有害物质的危险、有害特性、理化性能参数、防护措施等如下：

F1.1.1 原油

1）危险性概述

危险性类别：易燃液体，类别3；对水环境的危害-急性、长期，类别3。

健康危害：液体有强烈刺激性。食入可引起恶心、疼痛和呕吐，引起黏膜水肿和溃疡症状，包括口腔和咽喉灼烧感；较大的剂量可引起恶心、呕吐、麻醉、无力、头晕、呼吸表浅、腹痛、抽搐和意识丧失；可引起心律失常、室颤和心电图改变；可发生中枢神经系统抑制。眼睛接触本品可引起刺激，长期接触引起炎症。皮肤长期或持续接触液体可引起脱脂，伴随干燥、破裂、刺激和皮炎。蒸气对上呼吸道有刺激性。高温时吸入伤害加重。吸入高浓度蒸气的急性影响是肺部刺激症状，包括咳嗽伴有恶心；中枢神经抑制表现为头痛、头晕、兴奋、视力模糊、反应迟钝、疲乏和共济失调。长时间暴露于高浓度蒸气中可导致麻醉、神志不清，甚至昏迷和死亡。吸入高浓度的油雾可引起油性肺炎。慢性影响：长时间接触可引起支气管炎和肺水肿。长期皮肤接触可造成皮肤干燥、皲裂和发红。影响神经系统、骨髓机能等。

物理化学危险：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。

2）急救措施

皮肤接触：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。如接触到或有疑虑：求医/就诊。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。眼睛受伤后，应由专业人员取出隐形眼镜。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

食入：饮水，禁止催吐。保持呼吸道通畅，防止吸入呕吐物。禁止给嗜睡症状或知觉降低即正在失去知觉的病人服用液体。如有不适感，就医。

3）消防措施

特别危险性：本品易燃。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。

灭火方法和灭火剂：从上风向进入火场,喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。如有液体流淌时，应筑堤拦截漂散流淌的易燃液体或挖沟导流。采用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

特殊灭火方法及保护消防人员特殊的防护装备：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

4）泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员佩戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有物设备应接地。禁止接触或跨越泄漏。尽可能切断泄漏源。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：小量泄露：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在限制性空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。

5）操作处置与储存

操作处置：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具，穿防静电工作服。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。在清除液体和蒸气前不能进行焊接、切割等作业。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材和泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃，保持容器密封。应与氧化剂、食品及食品添加剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设备。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

6）个体防护

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

皮肤和身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。

7）理化特性

附表1.1-1  原油的理化性质表

| 外观与形状 | 红棕色或黑色有绿色荧光的稠厚性油状液体 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值（指明浓度） | 无资料 | 熔点/凝固点（℃） | 无资料 |
| 沸点、初沸点和沸程（℃） | 30-230 | 密度（g/L） | 850-966 |
| 相对蒸气密度（空气=1） | 无资料 | 相对密度（水=1） | 0.85～0.966 |
| 燃烧热（kJ/mol） | 无资料 | 饱和蒸气压（kPa） | 无资料 |
| 临界压力（MPa） | 无资料 | 临界温度（℃） | 无资料 |
| 闪点（℃） | 25 | n-辛醇/水分配系数 | 无资料 |
| 分解温度（℃） | 无资料 | 引燃温度（℃） | 无资料 |
| 易燃性 | 本品易燃 |  |  |
| 溶解性 | 不溶于水，易溶于多种有机溶剂 |  |  |

注：原油理化性质的数据来源于石油化工总厂石油原油SDS报告。

F1.1.2 氮气

1）危险性概述

危险化学品目录序号：172

危险性类别：加压气体

侵入途径：吸入

健康危害：空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。

潜水员深潜时，可发生氮的麻醉作用；若从高压环境下过快转入常压环境，体内会形成氮气气泡，压迫神经、血管或造成徽血管阻塞，发生“减压病”。

燃爆危险：本品不燃。

2）急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

3）消防措施

危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

有害燃烧产物：氮气。

灭火方法：本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

4）泄漏应急处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

5）操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。

6）接触控制/个体防护

工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护：一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。

眼睛防护：一般不需特殊防护。

身体防护：穿一般作业工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其它防护：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

7）理化特性

外观与性状：无色无臭气体。

分子式：N2                                     分子量：28.01

相对密度（水）：0.81（-196℃）     熔点（℃）：-209.8

相对蒸气密度（空气）：0.97         沸点（℃）：-195.6

临界压力（MPa）：3.40             临界温度（℃）：-147

溶解性：微溶于水、乙醇。

主要用途：用于合成氨，制硝酸，用作物质保护剂，冷冻剂。

稳定性和反应活性

稳定性：稳定

聚合危害：不聚合。

废弃处置方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。

8）运输信息

包装方法：钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。

运输注意事项：采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。

  - F1.2 建设项目危险有害因素分析

F1.2.1 项目运行过程的危险、有害因素辨识与分析

参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），并结合《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，对运行储存过程可能存在的主要危险、有害因素及进行辨识与分析。

该项目运行过程中主要的危险有害因素为火灾爆炸、中毒和窒息，其他的危险有害因素有：触电、灼烫、高处坠落、物体打击、机械伤害、物理爆炸、噪声。

该项目涉及到的原油为易燃或可燃液体，同时原油属于沸溢性液体。根据火灾危险性分类，原油属于甲B类，项目罐区总储存量较大，一旦发生火灾难以扑救。

（1）火灾爆炸

该项目涉及的原油易燃，具有一定的爆炸危险性，在储运过程中如果储油罐、管线、设备发生泄漏事故或设备密封损坏，扩散的油气与空气混合，形成爆炸性气体，遇点火源可能发生火灾和爆炸事故。罐区设备和管道还存在着因过压、疲劳、腐蚀误操作而引发的设备泄漏事故以及管道破裂、泄漏事故的危险。由于原油具有沸溢性，储罐着火情况下，由于热波作用，油层中的水分会发生汽化而产生沸溢现象，一旦发生沸溢与喷溅，会造成大量油品的流淌火灾。

泄漏是该罐区生产运行中主要的不安全因素。轻度泄漏造成油品损耗，危害操作人员健康；严重泄漏事故可造成油品大量流失，造成直接或间接的重大经济损失，甚至造成大面积环境污染事故。由于泄漏引发的火灾爆炸造成人员伤亡和巨大经济损失的事故案例，在国内外屡见报道。因此，杜绝各种原因造成泄漏是输油安全的重要工作。

点火源形成的原因包括：防静电、防雷击的防护措施设置不好或设施损坏，防爆电气损坏或不防爆，电气电路的开启或切断、短路、过载、接触电阻过大等引起的电火花、电弧、过热等。

如果在危险区域内用火没有可靠安全措施的情况下焊接或切割，或用喷灯、电钻、砂轮等可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业，都可能产生严重的后果。

1）储罐区

储罐是储运系统中发生恶性事故最多的关键部位之一。储罐泄漏发生火灾、爆炸是储罐区的主要危险，由于储存的介质数量大，一旦发生火灾爆炸则危害巨大。

浮顶储罐发生事故的主要原因是浮顶油罐环向密封不严，随浮顶上下活动而在罐顶周边泡沫挡板以内泄漏存油，油罐顶板、浮顶因年久失修、腐蚀穿孔造成漏油，油气挥发，致使浮顶上方形成爆炸混合气空间，遇明火或雷击、静电火花等酿成密封圈部位火灾。由于浮舱焊接质量差造成浮舱内进油；法兰、阀门的质量、安装缺陷、罐体的腐蚀穿孔、操作不当而造成的跑油、中央排水管密封损坏造成跑油，以及罐顶积水、积油、沉船等事故。储罐冒顶也是酿成恶性事故的直接原因之一。

油罐基础下沉，尤其是不均匀下沉，会危及罐体的稳定、撕裂底板及罐壁，造成油品外泄。罐内罐底积水部分和罐底板外壁因腐蚀也可能造成罐体泄漏。

- 油泵

该项目原油储罐倒罐、清罐依托厂区原有倒罐泵P-101及清罐泵P-104，如果泵区电气设备的防爆设施损坏，线路绝缘老化、积污、受潮或机械损伤，造成绝缘强度降低或损坏，电气设备和线路过载，可能产生火花、电弧和危险的高温形成点火源。如果泵体有裂纹或轴封、与管道连接的阀门、法兰密封设施损坏，油泵放空阀、扫线阀、压力表引出阀损坏，短节腐蚀穿孔，油泵丝堵螺扣脱出等发生油气泄漏，可能引发火灾爆炸事故。

泵区设备的泄漏主要原因如下：

①机泵、阀门盘根不严、漏失过量；

②操作失误造成管线破裂或法兰垫跑油；

③管材弯头用材不当、施工质量差造成跑油、站内埋地管线腐蚀穿孔；

④因制造质量缺陷、阀体裂纹或砂眼漏油；因应力原因致使阀门阀体开裂或法兰泄漏；

⑤阀门执行结构失灵顶破阀体；

⑥设备管线维修、流程改造等措施不当造成泄漏；

⑦管线上仪表选用、安装不当，在管线开孔处漏油；

⑧流量计等本体或连接处密封不严等，造成泄漏。

- 管线

工艺管线发生泄漏的主要原因有：

①若管道的设计、选型、焊接不当，工艺操作压力波动，安全保护设施失效等原因，容易造成管道超压、疲劳而导致管道破裂，造成油气泄漏，遇火源可能引发火灾爆炸；

②管道腐蚀穿孔。外防腐质量差，施工时防腐层受到机械损伤等原因均可能造成腐蚀穿孔；

③地基沉降、地层滑动及地面支架失稳，造成管线扭曲断裂；

④气温高引起油料膨胀，使输油管内压力增大，密封的油品管线因管线内的介质膨胀，可引起管件破坏或管线胀坏（特别是管道与法兰的连接处）；

⑤外力碰撞、人为破坏，可导致管道破裂；

⑥由于土壤类型、地形、土壤电导率及水含量、大气温度等造成大气腐蚀、电化学腐蚀、土壤腐蚀、高温腐蚀等；由于管道防腐层粘结性差易产生中性PH值土壤应力腐蚀破裂。

⑦蒸汽输送管道发生爆裂,可能造成灼烫事故。

该项目管输设置净化压缩空气、氮气等吹扫系统，若置换或吹扫过程中，氮气纯度不够、氧含量超标或压力不足，或误操作将空气吹扫系统作为氮气吹扫系统，造成管道内形成爆炸性环境，遇火源发生爆炸事故。

（2）触电

该项目运行过程中，使用一些电器设备，如照明灯、机泵等，当这些用电设备和设施安装不规范，缺少接地接零、或接地接零损坏失效，操作人员又要频繁接触、操作电器设备设施，存在触电伤害的危险。设备在检修过程中，使用手持移动电动工具，又无漏电保护，手持电动工具漏电时，易发生触电伤害事故。需要沿地面铺设的临时线路无保护套管，线路绝缘损坏，接触人体时都会发生触电伤害事故。

（3）高处坠落、物体打击

凡在基准面2m以上高处进行的作业为高处作业。作业过程中易发生坠落，造成伤亡事故。该项目储罐罐高20.014m，操作人员有时需要到罐顶部进行部分操作，维修人员检修时需要登高作业，如果储罐防护栏杆缺乏踢脚板或栏杆高度不符合要求时，存在着高处坠落的危险。

在储存经营及检修过程中，在上下交叉作业时，上部作业工序工具或物料从高处坠落，有对下部作业人员造成高空落物打击，造成事故的可能。物体打击可能的原因有：高处有未被固定的悬浮物被碰撞或因风吹坠落；工具等物品上、下抛掷；设施倒塌；爆炸碎片抛掷、飞散；违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。储存经营过程中更换零部件、修理、清扫设备等及沿路管线检修时，物件有可能坠落，发生物体打击事故。

（4）机械伤害

该项目的机泵，若防护装置不完善，不可靠或操作、维修人员不严格执行操作规程和安全措施，均可能造成对人体的机械伤害。检修作业时，未悬挂“严禁合闸”等警示标志，可能导致检修人员的受伤。

（5）中毒和窒息

该项目涉及的原油均具有一定的毒性，当作业环境中油品的浓度超出所允许的浓度，有可能引起中毒。急性中毒会对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。正常生产状态中不会产生中毒事故，只有在储罐、机泵、管线、阀门发生泄漏时，现场作业人员才有中毒的危险。

毒物可经呼吸道、消化道和皮肤进入体内，在储存过程中，毒物主要经呼吸道和皮肤进入体内。

氮气是窒息性气体，在检修或装置开停工时使用。氮气本身是无毒的惰性气体，但有窒息性，在进入有限空间之前如果没有按照操作规程进行采样检测，或者和系统管线连接处没有用盲板断开，有可能使有限空间内氧含量不足，发生窒息死亡事故，人进入就可能发生氮气窒息死亡事故。

（6）噪声危害

受噪声的危害，首当其冲的是人的听力。噪声对人听力危害的程度，轻则听力损伤，中则耳聋，重则耳鼓膜破裂。除了听力受损外，噪声对神经系统的危害主要为神经衰弱综合征；对心血管系统的影响，可使交感神经紧张，从而产生心跳加快、心率不齐、血管痉挛等症状；对消化系统的影响，可能引起胃功能紊乱、食欲不振、肌无力等症状；噪声对睡眠、视力、内分泌等也有一定影响；高分贝的噪声会对人的交谈和思维产生影响，当高于90分贝时，人的交谈和思维几乎不能进行，严重影响人们的工作和学习。

该项目的噪声源主要是给油泵机械设备。

（7）灼烫

该项目储罐吹扫过程中涉及蒸汽的使用，同时在原油储存过程中，根据东营东营原油库的来油温度，维持温度为35～55℃，原油罐内设蒸汽/热水加热器，加热器面积600m2，加热介质为1.0MPa蒸汽或95℃热水，操作过程中未按要求穿戴劳动防护用品或防护用品不符合标准、要求，有造成人员烫伤的可能。

（8）物理爆炸

物理爆炸是指由于物质的物理变化即物质的状态或压力发生突变而引起的爆炸现象。设备及容器因物理爆炸而破裂通常有两种情况。一种是在正常操作压力下，由于设计、制造、腐蚀等原因造成的，另一种是在超压情况下发生物理爆炸而破裂。该项目中使用的管道部分属于压力管道，一旦安全附件失灵使压力管道发生超温超压，就容易引起管道的超压爆炸。

如果压力管道在设计、选材、制造、安装等方面存在缺陷，配备的安全附件不全或失灵，在附件的选择及更换中没有严把质量关，导致不合格的管道用在生产系统中，就可能因发生以上类型的腐蚀而泄漏，进而引发火灾爆炸事故。

此外，在使用前如果未进行全面的压力管道检测检验，再加上多数压力管道内处理的均是易燃易爆有毒物质，由于介质腐蚀，使设备及管道的壁厚减薄，承压能力降低，一旦管道超压，就可能引发重大火灾、爆炸及中毒事故。

F1.2.2 公用工程、辅助工程危险性分析

- 供配电设施

用电设备产品质量不佳、绝缘性能不良或因运行不当、维修不善导致绝缘老化破损及设计、安装不规范、违章操作等均可能引发触电危险。如出现短路、过载、接触不良等，也可引发电气火灾危险。

（2）消防系统危险性分析

若发生火灾时，消防供水量不足或突然断水会导致火灾蔓延，造成严重危害；消防通道堵塞、消防器材摆放不合理，可导致火灾蔓延和扩大，影响消防车辆的救援工作。

若冬季消防冷却水无防冻措施或防冻措施落实不到位，会影响消防救援，导致火灾事故扩大。

泡沫液选型不正确，或者泡沫灭火系统、管线等故障，事故时不能及时工作，影响灭火，延误时机。

未设置消防砂、灭火毯及配套设施，小型火灾事故不能及时扑灭则有可能引发大的火灾事故。

灭火器配备不足，或者摆放不规范，火灾事故发生时不能及时采取措施，可能引起大的火灾事故。

（3）供气系统危险性分析

供气系统的不稳定性会引发经营运行事故。仪表净化风供气只用于仪表空压，空压储罐的容量如果不能满足紧急时仪表用气的储量，无法显示各操作点的操控指数，从而引发大的事故。气动阀使用的空气，若供气不稳定，气动阀不动作，对控制系统造成影响。

（4）防雷、防静电设施

1）易燃物料输送过程中易产生静电，如工艺管线的阀门、法兰连接处未用金属线跨接、工艺设备未设置静电接地装置或设置的跨接金属线、静电接地设施失效，继而造成静电放电引燃泄漏的易燃物质，引发火灾爆炸事故。

2）储罐未设置防雷接地或设置的防雷接地设施失去效用，雷雨天气容易发生雷击事故，致使人员遭受雷电伤害或引发火灾爆炸事故。

3）雷雨天气，人员室外操作有可能发生雷击事故，造成人员伤亡。

4）自控系统中，由于精密电子设备抗过电压、过电流及电磁脉冲的能力极低，毫无防范的系统一且遭受雷击，设备将会遭受重创。雷电侵害计算机网络有两种方式：直击雷侵害和感应雷侵害。雷电直接击中设备所在建筑物或设备连接线路并经过网络设备入地的雷击过电流称为直击雷：由雷电电流产生的强大电磁场经导体感应出的过电压、过电流所形成的雷击称为感应雷。直击雷击中建筑物，会产生强大的雷电流，如果电压分布不均会产生局部高电位，对周围电子设备形成高电位反击，击毁建筑物，损坏设备，甚至造成人员伤亡。感应雷一般由电磁感应产生，通过电力线路、信号馈线感应雷电压入侵计算机网络系统，从而造成网络系统设备的大面积损坏。

（5）给水系统

给水系统机泵设备的高速旋转外露部件没有设置防护罩，作业人员巡检时衣物不甚被卷入，有造成机械伤害的危险。

供水系统的机泵、照明、开关、配电箱等电气系统没有采取有效的保护接地、漏电保护等防护措施时，设备故障状态下漏电，有造成作业人员触电伤害的危险。

- 排水系统

排水系统属隐蔽工程，长期使用后可能会存在沼气，人员误入后会造成窒息死亡事故。若房内的机泵设备、照明设施存在漏电、绝缘失效等情况会造成作业人员触电事故。

- 自动控制系统

该项目控制系统拟采用先进的自动控制系统，可以对该项目储罐、泵区、消防系统等进行监视和控制。

检测仪表、控制仪表是该项目进行数据采集和执行控制系统命令的关键环节，直接关系到整个系统的可靠性和准确性，是整个系统安全可靠运行的重要因素。电气、仪表故障等均有可能造成执行机构误动作或不动作，致使执行系统不能正常运行，一旦控制报警系统发生故障而误动作或未动作，造成操作人员的判断失误，出现超液位等事故，从而影响运行，导致设备损坏和人员伤亡等事故的发生。

操作人员由于自身技术水平不高或责任心不强，误操作或违章操作，也会引发各类事故，如储油罐冒顶事故、电伤害事故等。

F1.2.3 主要设施、设备管道、建构筑物危险性分析

该项目属于新建危险化学品储存项目，主要设备设施有油储罐、油泵、工艺管线等。下面选择主要的设备进行危险性分析：

（1）储罐

若储罐及其基础不坚固、储罐制作时材质不达标或焊接质量不达标、浮盘密封不好或浮盘均衡性差等原因均可能造成在储罐的长期使用过程中，出现储罐基础下沉、储罐破裂、管道阀门受应力作用断裂等事故，导致油品泄漏，有可能引起火灾爆炸事故发生。

储罐相对较高，防雷接地设施不健全或断裂松脱、电阻值超标等，特别在雷雨季节，可能遭受雷击，引起火灾爆炸事故。

储罐液位计出现故障，指示错误，高液位自动报警和控制系统出现故障，可能导致物料加入超量，甚至溢出。

工作人员由于疏忽大意，向已经装满的储罐内继续充装，使充装量超过安全高度，导致从罐顶放空口等溢出，大量跑损。如跑损的物料遇点火源还可能发生火灾、爆炸事故。

罐区的防火堤是防止易燃液体泄漏扩大事故后果的有效手段，若防火堤容积不够，耐火等级不够，防火堤的穿堤管线未封堵严密，均可能起不到有效的堵漏措施，延误救援时机。

罐顶、操作平台及其梯子若无护栏或平台、护栏、梯子不符合规范，甚至腐蚀而损坏，人员登上罐顶作业时，有可能发生高处坠落事故。

该项目储罐采用内浮顶罐，且储罐容积较大，浮顶储罐在使用过程中易发生沉盘和卡盘的危险，主要表现在以下几方面：

1）浮盘变形。浮盘在长期频繁运行过徎中，要受到油品腐蚀、油品温度变化、气候变化、储罐基础沉降、罐体变形、浮盘顶滑梯安装、浮盘附件是否完好等因素的影响，浮盘几何形状和尺寸发生变化，浮盘逐渐变形，出现表面凹凸不平。变形后浮盘在运行中，由于各处受到浮力不同，以致浮盘倾斜，浮盘量油导向管卡住，导致油品从密封圈及自动呼吸阀孔跑漏至浮盘上而沉盘。

2）油罐和浮盘施工质量差，如罐体的直径、椭圆度、垂直度、表面凹凸不合要求、浮盘变形与歪斜、导向柱倾斜、油罐的密封安装不好等，也易导致沉盘事故。

3）正常运行时，浮顶油罐上的浮盘能随着罐内油品液位的升降而自由浮动。当出现浮盘上重力加大或因外力卡住浮盘而不能自由动作时，则会因快速收油而使浮盘淹没，最终沉底。

4）检修更新或日常油罐检修不够细致、不够全面，检修的质量不过关，油罐设施、安全附件检修中存在漏洞，安装不合格，防腐质量差等，也易导致事故的发生。

（2）油泵

油泵电机不防爆或防爆等级不达标，若油品泄漏，通风不好，造成油气积聚，可由于电气打火或静电积聚放电引起火灾爆炸事故。

若油泵带病运转或超负荷运转，可能造成机壳过热，进而引发火灾事故。

机泵的联轴器防护罩缺损，人员靠近时有发生卷入的危险。

机泵检修时，未断电或监护不力导致设备意外启动，会造成卷入等伤害。

若管道未做静电接地，静电积聚可能引起火灾爆炸事故发生。

（3）工艺管道

1）火灾、爆炸

原油属易燃、易爆危险化学品。泄漏后，由于其易挥发、易流淌的特性，遇到点火源，极易发生火灾、爆炸事故。

①静电火花引起火灾、爆炸

当油品泄漏以极高的速度喷射时，与管壁摩擦产生静电，由于油品的最小引燃能量较低，如果静电放电产生的电火花能量达到或大于原油蒸气的最小点火能时，就会引起燃烧、爆炸。

②机械火花引起火灾、爆炸事故

油品泄漏后，抢险过程中防范意识不到位，管理不善，使用非防爆工具或器具等敲击、碰撞、摩擦等可产生机械火花，从而引起火灾、爆炸事故。

③明火火源引起火灾、爆炸事故

在油品泄漏场所等处违章动火、携带火柴等违禁品、违章吸烟、车辆阻火器失效；在维修、施工中未严格执行动火方案或防范措施不得当等原因产生明火，从而引起火灾、爆炸事故。

④其他因素引起火灾、爆炸事故

在油品泄漏场所使用的电气防爆等级不够或未采用防爆电气，使用非防爆通信设备等，均可能引发火灾、爆炸事故。

火灾、爆炸事故可能造成人员伤亡和巨大财产损失，是重点防范的危险性因素。

（2）中毒和窒息

油品具有麻醉作用，能侵犯中枢神经系统。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。

管廊上的原油管线若破裂造成大量的原油溢出时，溢出的原油浓度起过一定限值时，可能导致操作人员窒息。

（3）高处坠落、物体打击

该项目管道布置在管廊架内，如果检修爬梯设置不规范、检维修作业人员精力不集中等原因，若未采取或未能正确的使用安全带、安全网等防护措施，有发生作业人员滑跌、高空坠落的危险。

如果上下交叉作业，检维修作业过程中在操作平台或高处上抛掷工具、高处物件放置不稳、平台或设备上零部件滑落，会对下部人员或设备造成物体打击。

F1.2.4 开停工、检修过程中主要危险有害因素分析

（1）开停车过程中的危险有害因素分析

该项目为新建危险化学品储存项目，工艺比较简单、成熟，相对而言，开停车的危险性较低，下面对该项目的开车过程的危险性进行简要分析。

本评价系统开停工过程中，储罐、管道等要进行吹扫、置换，如储罐、管道未吹扫或吹扫不净就投入运行，在运行中杂质会堵塞管道或损坏阀门的密封面，导致阀门关闭不严或泄漏。

若管道内的油品未吹扫干净，因管道长期存油，易发生管道腐蚀、泄漏，造成危险。因此，该项目未输油时应将管道内的油品吹扫干净，油罐底阀应关闭严实。

- 检维修过程中危险有害因素分析

在检修作业及技术改造中存在违反用火作业、高处作业、进入设备作业、临时用电作业等安全管理制度的行为，存在着违章作业、违章指挥、违反纪律的现象，从而造成机械伤害、高处坠落、触电事故，设备清洗不干净、未进行置换，易造成中毒、窒息、火灾、爆炸的可能性。

检修过程及技术改造中的危险有害事故分析：

①从人员方面分析，在停车改造、检修过程中，存在外来人员施工的现象比较多，人员的专业知识、安全意识、认识水平参差不齐，是引发事故的重要原因。

②物质的危险性决定了检修的危险性。由于设备和管道中存在着易燃、易爆物质，检修又离不开动火、动土、进罐作业，在客观上具备了发生火灾、爆炸等事故发生的因素，处理不当，就容易发生重大事故。

③检修时置换清洗不彻底或未完全与系统隔绝（如未加盲板），未办理动火证而进行动火作业，有引起火灾、爆炸的危险；未办理进入设备作业手续而进入设备内作业，未佩戴有关防护用品或防护用品不符合标准要求，有引起检修人员中毒窒息的危险。

④检修过程操作者未按高处作业规定进行高处作业，无人监护、未采取防坠落措施，操作失误易发生高处坠落；上下交叉作业较多，未落实相关安全防护措施，有造成物体打击的危险。

⑤检修转动设备时，不切断电源，未挂不准合闸警示牌，未设专人监护等措施，进行检修作业，造成机械伤害事故；也有因当时受定时电源开关作用或发生临时停电等因素误判而造成机械伤害事故；也有虽然对设备断电，但因未等到设备惯性运转彻底停住就下手工作，同样能造成机械伤害事故。

  - F1.3 安全管理缺陷危险性分析

F1.3.1 人的不安全因素

大量事故的统计分析表明，大部分事故是由人的因素造成的。长期超负荷作业致使操作人员疲劳、精力不集中导致误操作；疾病或饮酒致操作和指挥失误；操作人员从事禁忌作业引起事故；人员心理异常、故意犯错或存在识别功能缺陷均可导致事故。

人的不安全行为主要表现为以下几个方面：

①不专心致志工作，麻痹大意或急噪慌张、判断失误导致事故发生。

②不按操作规程进行操作；不按规章制度进行巡回检查，甚至在岗上睡觉，或者串岗，脱岗，岗上看杂志、干私活，或交接班不具体等致使事故隐患不能及时发现，从而酿成事故。

③对运行过程中使用的各种物质组成、性质不了解，缺乏普通的和专业的安全知识，缺乏专业知识和生产技能，因知识和技能的缺陷导致指挥或操作失误，引起事故。

④身体素质差，易疲劳；违章指挥；操作者不负责任，擅离职守；承受不起生活和工作上的压力，心理变态、精神失常、神思恍惚，思想不集中；或过于兴奋，得意忘形等均有可能导致事故发生。

⑤管理人员安全意识不强，不能保证安全资金的投入，不认真落实防范措施，决策失误或指挥能力差，可间接导致事故发生或使事故扩大。

F1.3.2 制度的不安全因素

制度不健全，就是没有按国家、地区及行业有关法律、法规及标准建立健全符合本单位实际情况的安全管理规章制度，以致人员在生产运行中无章可循，不能及时发现事故隐患或隐患消除措施不合适，以致酿成事故。

措施不具体，就是说制度操作性和针对性不强，甚至是错误的，操作人员虽然有章可循，但实施后不能起到应有的效果，从而导致事故的发生。

执行不落实，是指人员违章操作，即违反操作规程和安全管理规章制度，不按上级主管领导或部门的规定开展生产活动。

  - F1.4 重大危险源辨识过程

F1.4.1 危险化学品重大危险源定义

危险化学品重大危险源的辨识依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修正）规定，危险化学品重大危险源、危险化学品和临界量的定义如下：

危险化学品重大危险源：指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：指对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.2.1生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。危险化学品的纯物质及其混合物应按GB 30000.2、GB 30000.3、GB 30000.4、GB30000.5、GB 30000.7、GB 30000.8、GB 30000.9、GB 30000.10、GB 30000.11、GB 30000.12、GB 30000.13、GB 30000.14、GB 30000.15、GB 30000.16、GB 30000.18的规定进行分类。单元内存在的危险的化学品数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

生产单元、储存单元内存在危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：

S=q1/Q1+q2/Q2+……qn/Qn≥1...............（1）

式中：

S — 辨识指标；

q1、q2…qn—每种危险化学品的实际存在量，单位为吨（t）；

Q1、Q2…Qn—与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）；

危险化学品储罐以及其他容器、设备及仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。对于危险化学品混合物，如果混合物与其纯物质属于相同危险类别，则视混合物为纯物质，按混合物整体进行计算。如果混合物与其纯物质不属于相同危险类别，则应按新危险类别考虑其临界量。

F1.4.2 重大危险源辨识过程

#### F1.4.2.1 本项目重大危险源辨识过程

（1）本项目新建1台30000m³原油罐G-106，将G-106储罐作为1个储存单元进行辨识。

附表1.4-1  本项目重大危险源单元划分情况表

| 序号 | 单元名称 | 包括的装置、设备设施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | G-106储罐 | 1台30000m³原油储罐 |  |

本次评价过程中根据石油化工总厂提供胜利混合原油评价报告，原油闪点为25℃，密度为0.9092g/cm3。根据危险化学品重大危险源的定义，进行危险化学品重大危险源，详见下表。

附表1.4-2  本项目危险化学品重大危险源辨识表

| 危险物质 | 危险物质类别 | 单元内物质数量（t） | 临界量（t） | q/Q | q1/Q1+…+qn/Qn | 辨识结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原油 | 易燃液体，类别3 | 27276 | 5000 | 5.4552 | 5.4552＞1 | 构成危险化学品重大危险源 |

#### F1.4.2.2 本项目所在105#罐区重大危险源辨识过程

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中有关“单元”的定义，结合本次评估范围，本次评估将105#罐区作为1个储存单元进行辨识。原油在泵区、管道内存在量较少，本次评估不再予以分析。

附表1.4-3  105#罐区重大危险源单元划分情况

| 序号 | 单元名称 | 包括的装置、设备设施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105#罐区 | 105#罐区2座30000m³原油储罐 |  |

本次评价过程中根据石油化工总厂提供胜利混合原油评价报告，原油闪点为25℃，密度为0.9092g/cm3。根据危险化学品重大危险源的定义，进行危险化学品重大危险源，详见下表。

附表1.4-4  105#罐区危险化学品重大危险源辨识表

| 危险物质 | 危险物质类别 | 单元内物质数量（t） | 临界量（t） | q/Q | q1/Q1+…+qn/Qn | 辨识结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原油 | 易燃液体，类别3 | 54552 | 5000 | 10.9104 | 10.9104＞1 | 构成危险化学品重大危险源 |

F1.4.3 重大危险源分级方法

根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修正），重大危险源分级标准如下：

（1）分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

（2）R的计算方法

式中：

q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在（在线）量（单位：t）；

Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量（单位：t）；

β1，β2…,βn— 与各危险化学品相对应的校正系数；

α— 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

（3）校正系数β的取值

附表1.4-5  校正系数β取值表

| 危险化学品类别 | 毒性气体 | 爆炸品 | 易燃气体 | 其他危险化学品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| β | 见附表1.5-4 | 2 | 1.5 | 1 |

注：危险化学品类别依据《危险货物品名表》中分类标准确定。

附表1.4-6  常见毒性气体校正系数β值取值表

| 有毒气体名称 | 一氧化碳 | 二氧化硫 | 氨 | 环氧乙烷 | 氯化氢 | 溴甲烷 | 氯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| β | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 有毒气体名称 | 硫化氢 | 氟化氢 | 二氧化氮 | 氰化氢 | 碳酰氯 | 磷化氢 | 异氰酸甲酯 |
| β | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |

注：危险化学品类别依据《危险货物品名表》中分类标准确定。

附表1.4-7  未在上表中列举的危险化学品校正系数β值取值表

| 类别 | 符号 | 校正系数β |
| --- | --- | --- |
| 急性毒性 | J1 | 4 |
|  | J2 | 1 |
|  | J3 | 2 |
|  | J4 | 2 |
|  | J5 | 1 |
| 爆炸物 | W1.1 | 2 |
|  | W1.2 | 2 |
|  | W1.3 | 2 |
| 易燃气体 | W2 | 1.5 |
| 气溶胶 | W3 | 1 |
| 氧化性气体 | W4 | 1 |
| 易燃液体 | W5.1 | 1.5 |
|  | W5.2 | 1 |
|  | W5.3 | 1 |
|  | W5.4 | 1 |
| 自反应物质和混合物 | W6.1 | 1.5 |
|  | W6.2 | 1 |
| 有机过氧化物 | W7.1 | 1.5 |
|  | W7.2 | 1 |
| 自燃液体和自燃固体 | W8 | 1 |
| 氧化性固体和液体 | W9.1 | 1 |
|  | W9.2 | 1 |
| 易燃固体 | W10 | 1 |
| 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | W11 | 1 |

（4）校正系数α的取值

α—该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数，根据重大危险源的厂区边界向外扩展500米范围内常住人口数量，校正系数α取值见下附表1.4-8：

附表1.4-8  校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | 100人以上 | 50～99人 | 30～49人 | 1～29人 | 0人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.5 |

（5）分级标准

根据计算出来的R值，按下表确定危险化学品重大危险源级别。

附表1.4-9危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系

| 危险化学品重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 50≤R＜100 |
| 三级 | 10≤R＜50 |
| 四级 | R＜10 |

根据计算出来的R值，按下表确定危险化学品重大危险源的级别。

该厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量为100人以上，校正系数α值2.0。

F1.4.4 重大危险源分级过程

危险化学品重大危险源分级R值计算见下表：

附表1.4-10  本项目重大危险源分级取值表

| 物质 | 数量（t） | 临界量/t | q/Q | β | β（q/Q） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原油 | 27276 | 5000 | 5.4552 | 1 | 5.4552 |
| β1（q1/Q1）+β2（q2/Q2）+……+βn（qn/Qn） |  |  |  |  | 5.4552 |
| α（该项目厂外可能暴露的人员100人以上） |  |  |  |  | 2 |
| R |  |  |  |  | 10.9104 |
| R=10.9104，10≤R＜50，因此原油罐区分输分储改造工程项目105#罐区构成三级危险化学品重大危险源。 |  |  |  |  |  |

附表1.4-11  105#罐区重大危险源分级取值表

| 物质 | 数量（t） | 临界量/t | q/Q | β | β（q/Q） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原油 | 54552 | 5000 | 10.9104 | 1 | 10.9104 |
| β1（q1/Q1）+β2（q2/Q2）+……+βn（qn/Qn） |  |  |  |  | 10.9104 |
| α（该项目厂外可能暴露的人员100人以上） |  |  |  |  | 2 |
| R |  |  |  |  | 21.8208 |
| R=21.8208，10≤R＜50，因此原油罐区分输分储改造工程项目105#罐区构成三级危险化学品重大危险源。 |  |  |  |  |  |

- 附件2 选用的安全评价方法简介

  - F2.1 安全检查表法（SCL）

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便且广泛应用的系统危险性评价方法。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽的分析和充分的讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、检查结果等内容的表格（或清单），在对工程设计中所采取的安全卫生防护设施及技术措施的全面性和可靠性进行逐项检查的基础上，对其与国家有关法律、法规、技术标准的符合情况做出分析和判断，发现存在的问题及潜在的危险，并据此提出安全对策措施及建议。

安全检查表以下列格式列出，对于设计方案中已经涉及且符合要求的检查内容，在检查结果栏中标以“√”，对于不符合要求的检查项目在检查结果栏中标以“※”。见附表2.2-1。

附表2.2-1 安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 参考依据 | 检查情况记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - F2.2 危险度评价法

危险度评价法是借鉴日本劳动省“六阶段”的定量评价表，结合我国的有关标准、规程，编制了“危险度评价取值表”，规定了危险度由物质、容量、温度、压力和操作等5个项目共同确定，其危险度分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度，危险度分级见下表。

附表2.2-2 危险度分级

| 总分值 | ≥16分 | 11～15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

·物质：物质本身固有的点火性、可燃性和爆炸性的程度。

·容量：容器的容量体积。

·容量：运行温度和点火温度的关系。

·压力：运行压力（超高压、高压、中压、低压）。

·操作：运行条件引起爆炸或异常反应的可能性。

附表2.2-3 危险度评价取值表

| 分值 项目 | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质（指单元中危险、有害程度最大之物质） | ⑴甲类可燃气体； ⑵甲A类物质及液态烃类； ⑶甲类固体； ⑷极度有害介质 | ⑴乙类可燃气体； ⑵甲B、乙A类可燃液体； ⑶乙类固体； ⑷高度有害介质 | ⑴乙B、丙A、丙B类可燃液体； ⑵丙类固体； ⑶中、轻度有害介质 | 不属左述之A、B、C项之物质 |
| 容量* | ⑴气体1000m³ 以上； ⑵液体100m³ 以上 | ⑴气体500～1000m³； ⑵液体50～100m³ | ⑴气体100～500m³； ⑵液体10～50m³ | ⑴气体＜100m³ ⑵液体＜10m³ |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上。 | ⑴1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； ⑵在250～1000℃使用，其操作温度在燃点以上。 | ⑴在250～1000℃使用，但操作温度在燃点以下； ⑵在低于250℃时使用，操作温度在燃点以上。 | 在低于250℃时使用，操作温度在燃点以下。 |
| 压力 | 100MPa | 20～100MPa | 1～20MPa | 1MPa以下 |
| 操作 | ⑴临界放热和特别剧烈的放热反应操作； ⑵在爆炸极限范围内或其附近的操作。 | ⑴中等放热反应 （如烷基化、酯化、加成、氧化、聚合、缩合等反应）操作； ⑵系统进入空气或不纯物质，可能发生的危险、操作； ⑶使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作； ⑷单批式操作 | ⑴轻微放热反应 （如加氢、水合、异构化、烷基化、磺化、中和等反应）操作； ⑵在精制过程中伴有化学反应； ⑶单批式操作，但开始使用机械等手段进行程序操作； ⑷有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

注：*①有触媒的反应，应去掉触媒层所占空间；②气液混合反应，应按反应的形态选择上述规定。

  - F2.3 事故后果模拟

事故后果模拟分析法是在数学、物理模型的基础上，选择适当的数值计算方法，对危险单元或系统进行模拟，预演事故的发生过程及事故后果的影响范围，从而能更加形象直观地认识所评估单元或系统的危险及危害性，为设计人员、管理人员和企业、政府职能部门的高层决策者提供客观依据的一种评估方法。模拟评估方法通过采用数学模型对所确定的危险单元或系统进行事故过程模拟，对事故所造成的危害影响则选用相应的伤害模型进行危害评估，对事故的影响区域、人员伤亡、财产损失情况进行描述。

由于事故发生具有不可预见性，不一定按照设定的模式发生，因此本次事故后果模拟计算的结果仅供参考。

- 附件3 定性、定量分析过程

  - F3.1 安全检查表法

F3.1.1外部安全条件及总平面布置单元

本节采用安全检查表法对中国石化股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂原油罐区分输分储改造工程项目外部安全条件及总平面布置单元进行安全检查。检查表的编制主要依据《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）、《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）、《石油化工工厂布置设计规范》（GB 50984-2014）等标准。具体检查内容见附表3.1-1。

本安全检查表为定性评价，将检查的内容系统的列出，逐项检查，以便发现可能存在的缺陷及隐患。本表以提问的方式进行检查，以“√”、“×”、或“△”回答问题。“√”表示符合条件；“×”表示不符合条件，存在问题和缺陷，有待改进，“△”表示无法判断或未说明。

涉及企业机密，不予公开。

F3.1.2储运单元

涉及企业机密，不予公开。

F3.1.3公用工程及辅助设施单元

涉及企业机密，不予公开。

  - F3.2 定量分析评价

附3.2.1 危险度法评价

根据该项目实际情况，对原油罐区分输分储改造工程项目30000m³原油储罐进行危险度评价。

附表3.2-1  危险度评价取值表

| 子单元 | 主要物质 | 物质评分 | 容量评分 | 温度评分 | 压力评分 | 操作评分 | 总分评分 | 危险度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原油罐区分输分储改造工程项目30000m³原油储罐 | 原油 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 17 | Ⅰ |

根据危险度评价法，该项目危险度评价分级如下：

该原油罐区分输分储改造工程项目30000m³原油储罐危险度等级为 Ⅰ级，属于高度危险单元。

附3.2.2 事故后果模拟

涉及企业机密，不予公开。

### 附3.2.3 个人风险值和社会风险值

（1）个人风险辨识标准

依据《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018），危险化学品生产装置和储存设施周边防护目标所承受的个人风险应不超过下表中个人风险基准的要求。

附表3.2-3 个人风险基准表

| 防护目标 | 个人风险基准/（次/年） ≤ |
| --- | --- |
|  | 危险化学品新建、改建、扩建生产装置和储存设施 |
| 高敏感防护目标 重要防护目标 一般防护目标中的一类防护目标 | 3×10-7 |
| 一般防护目标中的二类防护目标 | 3×10-6 |
| 一般防护目标中的三类防护目标 | 1×10-5 |

防护目标按设施或场所实际使用的主要性质，分为高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标。

高敏感防护目标包括下列设施或场所：

a）文化设施。包括：综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等设施。

b）教育设施。包括：高等院校、中等专业学校、体育训练基地、中学、小学、幼儿园、业余学校、民营培训机构及其附属设施，包括为学校配建的独立地段的学生生活场所。

c）医疗卫生场所。包括：医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救场所；不包括居住小区及小区级以下的卫生服务设施。

d）社会福利设施。包括：福利院、养老院、孤儿院等为社会提供福利和慈善服务的设施及附属设施。

e）其他在事故场景下自我保护能力相对较低群体聚集的场所。

重要防护目标包括下列设施或场所：

a）公共图书展览设施。包括：公共图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、纪念馆、美术馆、展览馆、会展中心等设施。

b）文物保护单位。

c）宗教场所。包括：专门用于宗教活动的庙宇、寺院、道观、教堂等场所。

d）城市轨道交通设施。包括：独立地段的城市轨道交通地面以上部分的线路、站点。

e）军事、安保设施。包括专门用于军事目的的设施，监狱、拘留所设施。

g）其他具有保护价值的或事故场景下人员不便撤离的场所。

一般防护目标根据其规模分为一类防护目标、二类防护目标和三类防护目标。一般防护目标的分类参照附表3.2-4。

附表3.2-4  一般防护目标的分类

| 防护目标类型 | 一类防护目标 | 二类防护目标 | 三类防护目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅及相应服务设施 住宅包括：农村居民点、低层住区、中层和高层住宅建筑等。 相应服务设施包括：居住小区及小区级以下的幼托、文化、体育、商业、卫生服务、养老助残设施，不包括中小学 | 居住户数30户以上，或居住人数100人以上 | 居住户数10户以上30户以下，或居住人数30人以上100人以下 | 居住户数10户以下，或居住人数30人以下 |
| 行政办公设施 包括：党政机关、社会团体、科研、事业单位等办公楼及其相关设施 | 县级以上党政机关以及其他办公人数100人以上的行政办公建筑 | 办公人数100人以下的行政办公建筑 |  |
| 体育场馆 不包括：学校等机构专用的体育设施 | 总建筑面积5000㎡以上的 | 总建筑面积5000㎡以下的 |  |
| 商业、餐饮业等综合性商业服务建筑 包括：以零售功能为主的商铺、商场、超市、市场类商业建筑或场所；以批发功能为主的农贸市场；饭店、餐厅、酒吧等餐饮业场所或建筑 | 总建筑面积5000㎡以上的建筑或高峰时300人以上的露天场所 | 总建筑面积1500㎡以上的5000㎡以下的建筑，或高峰时100人以上300人以下的露天场所 | 总建筑面积1500㎡以下的建筑，或高峰时100人以下的露天场所 |
| 旅馆住宿业建筑 包括：宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、度假村等建筑 | 床位数100张以上的 | 床位数100张以下的 |  |
| 金融保险、艺术传媒、技术服务等综合性商务办公建筑 | 总建筑面积5000㎡以上的 | 总建筑面积1500㎡以上5000㎡一下的 | 总建筑面积1500㎡以下的 |
| 娱乐、康体类建筑或场所 包括：影院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧以及大型游乐等娱乐场所建筑； 赛马场、高尔夫、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场等康体场所 | 总建筑面积3000㎡以上的建筑，或高峰时100人以上的露天场所 | 总建筑面积3000㎡以下的建筑，或高峰时100人以下的露天场所 |  |
| 公共设施营业网点 |  | 其他公用设施营业网点。包括电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等其他公用设施营业网点 | 加油加气站营业网点 |
| 其他非危险化学品工业企业 |  | 企业中当班人数100人以上的建筑 | 企业中当班人数100人以下的建筑 |
| 交通枢纽设施 包括：铁路客运站、公路长途客运站、港口客运码头、机场、交通服务设施（不包括交通指挥中心、交通队）等 | 旅客最高聚集人数100人以上 | 旅客最高聚集人数100人以下 |  |
| 城镇公园广场 | 总占地面积5000㎡以上的 | 总占地面积1500㎡以上5000㎡以下的 | 总占地面积1500㎡以下的 |
| 注1：低层建筑（一层至三层住宅）为主的农村居民点、低层住区以整体为单元进行规模核算，中层（四层至六层住宅）及以上建筑以单栋建筑为单元进行规模核算。其他防护目标未单独说明的，以独立建筑为目标进行分类。 注2：人员数量核算时，居住户数和居住人数按照常住人口核算，企业人员数量按照最大当班人数核算。 注3：具有兼容性的综合建筑按其主要类型进行分类，若综合楼使用的主要性质难以确定时，按低层使用的主要性质进行分类。 注4：表中“以上”包括本数，“以下”不包括本数。 |  |  |  |

（2）社会风险辨识标准

社会风险是指能够引起大于等于N人死亡的事故累积频率（F），也即单位时间内（通常为年）的死亡人数。通常用社会风险曲线（F-N曲线）表示。

可容许社会风险标准采用ALARP（As Low As Reasonable Practice）原则作为可接受原则。ALARP原则通过两个风险分界线将风险划分为3个区域，即：不可容许区、尽可能降低区（ALARP）和可容许区。

①若社会风险曲线落在不可容许区，除特殊情况外，该风险无论如何不能被接受。

②若落在可容许区，风险处于很低的水平，该风险是可以被接受的，无需采取安全改进措施。

③若落在尽可能降低区，则需要在可能的情况下尽量减少风险，即对各种风险处理措施方案进行成本效益分析等，以决定是否采取这些措施。

通过定量风险评价，危险化学品重大危险源产生的社会风险如附图3.2-2中可容许社会风险标准要求。

附图3.2-2  可容许社会风险标准（F-N）曲线

（3）个人风险计算结果

依据《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）要求个人风险基准，采用QRA重大危险源区域定量风险评价与管理软件计算G-106原油储罐个人风险。

涉及企业机密，不予公开。

### 附3.2.4 外部安全防护距离

根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2019）的要求，该装置个人风险等值线圈定的范围，企业现状情况的外部安全防护距离如附表3.2-5（以厂区范围为界）。

表3.2-5  外部安全防护距离一览表

| 个人风险标准 | 防护目标 | 外部安全防护距离 （各向最远） |
| --- | --- | --- |
| 3×10-7 （GB36894 新建储存设施） | 高敏感防护目标、重要防护目标 一般防护目标中的一类防护目标 | 均在厂区内部 |
| 3×10-6 （GB36894 新建储存设施） | 一般防护目标中的二类防护目标 | 均在厂区内部 |
| 1×10-5 （GB36894 新建储存设施） | 一般防护目标中的三类防护目标 | 均在厂区内部 |

现状情况下，企业外部安全防护距离3×10-7个人风险等值线范围内不存在高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标中的一类防护目标；3×10-6个人风险等值线范围内不存在一般防护目标中的二类防护目标；1×10-5等值线区域不存在一般防护目标中的三类防护目标。目前原油罐区分输分储改造工程项目新建G-106原油储罐外部安全防护距离满足《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）相关要求。

- 附件4 评价依据

  - F4.1 法律、法规、规章

F4.1.1法律

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第70号发布，中华人民共和国主席令[2009]第18号修正，中华人民共和国主席令[2014]第13号修正，中华人民共和国主席令[2021]第88号修正）

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[1988]第4号发布，中华人民共和国主席令[2008]第6号修订，中华人民共和国主席令[2019]第29号修正，中华人民共和国主席令[2021]第81号修正）

- 《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令[1994]第二十八号公布，中华人民共和国主席令[2009]第18号修正，中华人民共和国主席令[2018]第24号修正）

- 《中华人民共和国突发事故应对法》（中华人民共和国主席令[2007]第69号）

- 《中华人民共和国防震减灾法》（第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于1997年12月29日通过，2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订。主席令[2008]第7号）

- 《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第四次修正。主席令[2018]第52号修正）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议于2013年6月29日通过，自2014年1月1日起施行。主席令[2013]第4号）

F4.1.2行政法规

- 《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号，[2014]第653号修订）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令[2007]第493号）

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号，经国务院令第591号，国务院令第645号修订）

- 《气象灾害防御条例》（中华人民共和国国务院令第570号发布，中华人民共和国国务院令第687号修订）

- 《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）

F4.1.3部门规章

- 《危险化学品目录（2015版）》（安全监管总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、农业部、国家卫生计生委、质检总局、铁路局、民航局公告[2015]第5号，应急管理部、工业和信息化部、公安部、生态环境部、交通运输部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局、国家铁路局、中国民用航空局公告2022年第8号修正）

- 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号，国家安全监督管理总局令第63号修正，国家安全生产监督管理总局令第80号修正）

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令[2010]第30号，国家安全生产监督管理总局令第63号修正，国家安全生产监督管理总局令第80号修正）

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，总局令77号修正）

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修正）

- 《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第44号，国家安全生产监督管理总局令第63号修正，国家安全生产监督管理总局令第80号修正）

- 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局45号令，79号令修正）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正）

- 《关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉的实施意见》（安监总管三[2010]186号文）

- 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三[2017]121号）

- 《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化[2007]255号）

- 《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法》（应急厅[2021]12号）

- （13）《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》（应急[2022]52号）

- 《危险化学品企业重点人员安全资质达标导则（试行）》（应急危化二[2021]1号）

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资［2022］136号）

- 《国家发展改革委关于修改＜产业结构调整指导目录（2019年本）＞的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号）

F4.1.4地方政府规章、有关规定和指导性文件

- 《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）

- 《山东省消防条例》（山东省人民代表大会常务委员会公告第70号，山东省人民代表大会常务委员会公告第100号修正）

- 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省政府令第260号，第303号修订，第311号修订）

- 《山东省危险化学品安全管理办法》（山东省政府令第309号）

- 《山东省安全生产风险管控办法》（山东省政府令第331号）

- 《山东省生产安全事故应急办法》（山东省政府令第341号）

- 《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省政府令第347号）

- 《关于印发<全省危险化学品安全风险集中治理实施方案>的通知》（鲁安发[2022]1号）

- 《关于印发<.关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见>的通知》（鲁办发电[2021]55号）

- 《关于印发<山东省可燃液体、液化烃及液化毒性气体汽车装卸设施安全改造指南（试行）>的通知》（鲁安办发[2020]26号）

- 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》（鲁安办发[2021]50号）

- 《山东省危险化学品建设项目安全监督管理办法实施细则》（鲁安监发[2018]17号）

- 《关于推进“机械化换人、自动化减人、智能化无人”工作的指导意见》（鲁应急字[2021]126号）

- 《东营市化工企业罐区建设补充规定》（东安办发[2017]67号）

  - F4.2 国家标准、规范、规程

- 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

- 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

- 《石油化工工厂布置设计规范》（GB50984-2014）

- 《化工企业总图运输设计规范》（GB50489-2009）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

- 《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）

- 《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB50011-2010）

- 《石油化工建（构）筑物抗震设防分类标准》（GB50453-2008）

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

- 《石油化工企业设计防火标准（2018年版））》（GB50160-2008）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- 《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）

- 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）

- 《石油化工装置防雷设计规范》（GB50650-2011）

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）

- 《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》（GB50341-2014）

- 《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）

- 《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）

- 《钢制储罐地基基础设计规范》（GB50473-2008）

- 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

- 《化学品分类和标签规范第7部分：易燃液体》（GB30000.7-2013）

- 《个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）

- 《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）（强改推：国卫通[2016]24号）

- 《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）

- 《石油化工安全仪表系统设计规范》（GB/T50770-2013）

- 《钢质石油储罐防腐蚀工程技术标准》（GB/T50393-2017）

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）

- 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）

- 《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T50046-2018）

- 《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/1922-2011）

- 《石油化工仪表供电设计规范》（SH/T3082-2019）

- 《石油化工环境保护设计规范》（SH/T3024-2017）

- 《石油化工静电接地设计规范》（SH/T3097-2017）

- 《石油化工仪表接地设计规范》（SH/T3081-2019）

- 《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014）

- 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》（SH/T3047-2021）

- 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》（SY/T0447-2014）

- 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）

- 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ3035-2010）

- 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》(AQ3036-2010)

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）

- 《安全预评价导则》（AQ8002-2007）

- 《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）

  - F4.3 依据的其他有关文件资料

- 项目可行性研究报告

- 项目有关的其他资料、文件