档案编号：SH-2022-SY-XZPJ-1201

版    次：6

中国石油化工股份有限公司

胜利油田分公司桩西采油厂

安全现状评价报告

山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

二〇二三年七月

中国石油化工股份有限公司

胜利油田分公司桩西采油厂

安全现状评价报告

| 法定代表人： | 任红艳 |
| --- | --- |
| 技术负责人： | 安风菊 |
| 项目负责人： | 杨志刚 |

报告完成日期：2023年07月

前  言

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司桩西采油厂（以下简称桩西采油厂）于2021年12月取得山东省应急管理厅颁发的安全生产许可证，许可范围：陆上采油（气），该证书于2023年7月18日到期，根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2002〕第70号，2021年6月10日中华人民共和国主席令〔2021〕第88号修改）的规定，按照《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令〔2004〕第397号，2014年修订）对生产企业的要求以及《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令〔2009〕第20号，2015年修订）等的要求，受桩西采油厂的委托，山东实华安全技术有限公司承担了桩西采油厂的安全现状评价工作。

评价项目组遵循有关法律、法规、政策和标准，开展评价工作。安全评价人员对桩西采油厂现有的生产设施、设备的实际运行状况及管理状况等进行了现场检查。评价项目组在充分搜集并认真分析相关文件资料和现场收集到的信息基础上，编制完成了安全现状评价报告。

评价报告辨识桩西采油厂生产经营活动中存在的危险、有害因素，分析生产设施、设备、装置实际运行状况，安全生产责任制、安全管理制度、操作规程、安全培训、安全投入、应急管理等安全管理状况，评价其与法律、法规、规章、标准的符合性，对存在的问题提出相应的安全对策措施及建议，为应急管理部门进行监督检查以及安全生产许可证颁发提供必要的条件。

在此次安全现状评价过程中，得到了油田相关专业专家的指导和桩西采油厂的积极配合和协助，在此表示感谢！

评价项目组

2023年07月

目  录

1 概    述	1

1.1 评价目的	1

1.2 评价范围	1

1.3 评价依据	1

1.4 评价程序	9

2 项目概况	11

2.1 企业基本情况	11

2.2 油气田基本情况	17

2.3 设备设施及生产作业现状	18

2.4 安全管理现状	43

2.5 变更情况	44

3 主要危险、有害因素辨识与分析	45

3.1 主要物质危险有害因素分析	45

3.2 生产作业危险、有害因素分析	49

3.3 设备设施危险、有害因素分析	58

3.4 公用工程及辅助生产设施危险、有害因素分析	72

3.5 社会和自然环境危险因素分析	75

3.6 重大危险源辨识	77

3.7 危险有害因素分布	80

4 现状评价单元划分及评价方法选择	82

4.1 评价单元划分	82

4.2 评价方法选择	83

5 设施设备及生产作业单元评价	85

5.1 采油（气）系统单元	85

5.2 采出水处理及注入系统单元	85

5.3 油气集输系统单元	86

6 安全管理单元评价	88

6.1 安全管理现状评价	88

6.2 安全检查表	119

6.3 安全生产条件及重大安全风险隐患分析评价	119

7 事故发生的可能性及其严重程度的预测	127

7.1 桩西联合站	127

7.2 天然气处理站	128

8 事故案例	131

8.1 设备磨损留隐患  油品泄漏着大火	131

8.2 未停机进防护栏  平衡块击中致人死亡	131

8.3 未佩戴防护用具  中毒身亡	132

9 安全对策措施及建议	133

9.1 本次评价发现的问题、隐患整改建议以及复查情况	133

9.2 改进及改善的对策措施与建议	142

10 安全现状评价结论	143

11 与被评价单位交换意见	144

附录1  原油、轻烃检测报告	145

附录2  危险有害物质特性表	151

附录2-1  原油的危险、有害特性	151

附录2-2  天然气的危险、有害特性	152

附录2-3  硫化氢的危险、有害特性	153

附录2-4  稳定轻烃的危险、有害特性	154

附录3  现场安全检查表	156

附录3-1  采油（气）系统单元	156

附录3-2  采出水处理及注入系统单元	162

附录3-3  油气集输系统单元	167

附录3-4  安全管理单元	218

附录4  桩西采油厂提供的资料目录	227

附录5  现场问题整改复查说明	229

概    述

评价目的

1.按照《安全生产许可证条例》（国务院令〔2004〕第397号，2014修订版）、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2009〕第20号，2015修订版，应急部公告〔2018〕12号修正）的规定，陆上石油天然气企业必须进行安全现状评价，通过评价做出客观的评价结论，明确被评价单位是否具备陆上石油天然气企业的各项安全生产条件，为应急管理部门实施监督管理提供依据。

2.通过对桩西采油厂现有的生产设施、设备的实际运行状况及管理状况的调查、分析，识别作业过程中存在的主要危险、有害因素，对企业在现场作业、安全管理方面与标准和法规的符合性进行评价，对不符合国家标准的作法提出整改建议并补充相应的安全对策措施。

评价范围

本次安全评价范围为：桩西采油厂及所属职能部门、基层单位的安全管理情况；桩西采油厂所辖中国石油化工股份有限公司采矿许可范围内的陆上采油（气）的设备设施及生产作业活动。

凡涉及桩西采油厂的环保问题、职业卫生评价、厂外运输车辆等，则应执行国家有关规定和相关标准，不在本评价范围内。

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2009〕第20号，2015修订版），企业安全生产许可证申请范围为：陆上采油（气），本次安全评价范围与企业安全生产许可证申请范围一致。

评价依据

法律

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2002〕第70号，2021年6月10日中华人民共和国主席令〔2021〕第88号修改）

- 《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令〔2007〕第69号，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行）

- 《中华人民共和国消防法》（1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正）

- 《中华人民共和国防震减灾法》（第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于1997年12月29日通过，2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订）

- 《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第四次修正）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令〔2013〕第4号，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议于2013年6月29日通过，自2014年1月1日起施行）

- 《中华人民共和国行政许可法》（2003年8月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过，根据2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》修正）

- 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（主席令第30号，2010年6月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过，自2010年1月1日起施行）

行政法规

- 《安全生产许证可条例》（国务院令〔2004〕第397号，根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订，根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订）

- 《工伤保险条例》国务院令〔2003〕第375号公布，国务院令〔2010〕第586号修订）

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2002〕第344号公布，国务院令第591号、国务院令第645号修订）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令〔2007〕第493号）

- 《特种设备安全监察条例》（国务院令〔2003〕第373号公布，国务院令〔2009〕第549号修订）

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令〔2019〕第708号）

部门规章

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，第77号修订，2015年5月1日起施行，应急部公告〔2018〕12号修正）

- 《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号，根据2015年5月29日国家安全生产监管总局令第80号第二次修正）

- 《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安全生产监督管理总局令〔2007〕第13号，2015修订版）

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2007〕第16号）

- 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2009〕第20号，2015修订版）

- 《安全生产责任保险实施办法》（安监总办〔2017〕140号）

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令〔2011〕第40号，2015修订版）

- 《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第44号，2015修订版）

- 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2013〕第62号，2015修订版）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2016〕第88号，应急管理部令〔2019〕第2号修改）

- 《防雷减灾管理办法（修订）》（中国气象局〔2013〕第24号令）

- 《危险化学品目录（2015版）》（安监局公告〔2015〕5号发布，应急部公告〔2022〕8号修正）

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号，2022年12月12日施行）

- 《安全生产责任保险实施办法》（安监总办〔2017〕140号）

- 《关于印发用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号）

- 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）

- 《注册安全工程师分类管理办法》（安监总人事〔2017〕118号）

- 《注册安全工程师职业资格制度规定》（应急〔2019〕8号）

- 《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急〔2021〕83号）

- 《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令〔2011〕第140号）

- 《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》（市场监管总局〔2019〕第3号，2019年6月1日起实施）

- 应急管理部危化监管二司关于印发《陆上石油天然气开采安全风险评估工作方案》的通知（应急危化二〔2022〕3号）

地方性法规、规章和规范性文件

- 《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）

- 《山东省消防条例》（山东省第十一届人大常委会第21次会议修订）

- 《山东省特种设备安全条例》（2015年12月3日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过）

- 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（2013年3月1日山东省人民政府令第260号；2016年6月7日山东省人民政府令第303号第一次修订；2018年1月24日山东省人民政府令第311号第二次修订）

- 《山东省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方案》（鲁安监发〔2009〕133号）

- 《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任制的通知》（鲁安办发〔2021〕50号）

- 《关于实施企业安全生产标准化建设定级办法的通知》（鲁应急发〔2022〕5号）

- 《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令〔2021〕第341号）

- 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令〔2021〕第342号；2022年4月25日，经山东省人民政府令第349号修订并实施）

- 《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令〔2022〕第347号）

- 《山东省安全生产风险管控办法》（山东省政府令〔2020〕第331号）

- 《关于印发<山东省非煤矿山企业安全生产风险分级监管暂行办法>和<山东省非煤矿山企业安全生产风险分级标准（试行）>的通知》（鲁安监发〔2015〕151号）

- 《关于强化企业安全生产主体责任落实的意见》（鲁应急发〔2019〕75号）

- 《山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）》（鲁政办字〔2021〕60号）

- 《山东省企业安全生产“晨会”制度规范（试行）》（鲁安发〔2022〕4号）

- 关于实施《企业安全生产标准化建设定级办法》的通知（鲁应急发〔2022〕5号）

- 关于印发《关于规范和加强安全生产安全生产培训考核工作的实施意见》的通知（鲁应急发〔2022〕6号）

- 关于印发《重点行业领域重大安全风险隐患清单》的通知（鲁安发〔2022〕11号）

- 《山东省人民政府安全生产委员会关于开展全员定向安全生产大培训工作的实施意见》（鲁安发〔2022〕20号）

- 山东省应急管理厅关于印发《山东省危险化学品生产经营单位重点生产安全行为负面清单》的通知（鲁应急字〔2022〕124号）

- 《关于扎实落实“开工第一课”制度加强企业复工复产期间安全防范的通知》（鲁安办字〔2023〕1号）

国家标准

- 《安全色》（GB2893-2008）

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

- 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）

- 《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599-2009）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB39800.1-2020）

- 《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）

- 《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

- 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

- 《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）

- 《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

- 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）

- 《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB50011-2010）

- 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

- 《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

- 《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》（GB50341-2014）

- 《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）

- 《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）

- 《油田注水工程设计规范》（GB50391-2014）

- 《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB50423-2013）

- 《输油管道工程设计规范》（GB50253-2014）

- 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

- 《油田采出水处理设计规范》（GB50428-2015）

- 《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）

- 《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）

- 《推车式灭火器》（GB8109-2005）

- 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）

- 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）

- 《危险货物品名表》（GB12268-2012）

- 《消防设施通用规范》（GB55036-2022）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

- 《火灾分类》（GB/T4968-2008）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）

- 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

- 《油气田及管道工程仪表控制系统设计规范》（GB/T50892-2013）

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）

- 《安全阀一般要求》（GB/T12241-2021）

- 《一般压力表》（GB/T1226-2017）

- 《全焊接球阀的安装使用维护方法》（GB/T38202-2019）

- 《钢质石油储罐防腐蚀工程技术标准》（GB/T50393-2017）

- 《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T21447-2018）

- 《钢质管道内腐蚀控制规范》（GB/T23258-2020）

- 《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065-2011）

行业、地方标准

- 《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）

- 《石油行业安全生产标准化 陆上采油实施规范》（AQ2042-2012）

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）

- 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）

- 《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007-2019）

- 《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T9009-2015）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T9011-2019）

- 《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》（SY/T5742-2019）

- 《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）

- 《石油天然气工程建筑设计规范》（SY/T0021-2016）

- 《油气田及管道工程雷电防护设计规范》（SY/T6885-2020）

- 《油气田变配电设计规范》（SY/T0033-2020）

- 《石油天然气工程管道和设备涂色规范》（SY/T0043-2020）

- 《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T0048-2016）

- 《油田地面工程建设规划设计规范》（SY/T0049-2006）

- 《油气田防静电接地设计规范》（SY/T0060-2017）

- 《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）

- 《原油热化学沉降脱水设计规范》（SY/T0081-2010）

- 《除油罐设计规范》（SY/T0083-2008）

- 《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276-2014）

- 《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T6320-2022）

- 《防止静电、雷电和杂散电流引燃的措施》（SY/T6319-2016）

- 《石油天然气工程可燃气体和有毒气体检测报警系统安全规范》（SY/T6503-2022）

- 《石油天然气生产专用安全标志》（SY/T6355-2017）

- 《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T6524-2017）

- 《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T6277-2017）

- 《油气井井喷着火抢险作法》（SY/T6203-2014）

- 《石油天然气工程项目安全现状评价报告编写规则》（SY/T6778-2010）

- 《硫化氢防护安全培训规范》（SY/T7356-2017）

- 《硫化氢环境应急救援规范》（SY/T7357-2017）

- 《石油设施电气设备场所Ⅰ级0区、1区和2区的分类推荐作法》（SY/T6671-2017）

- 《油气田及管道工程计算机控制系统设计规范》（SY/T7628-2021）

- 《油气管道仪表及自动化系统运行技术规范》（SY/T6069-2020）

- 《油气田工程安全仪表系统设计规范》（SY/T7351-2016）

- 《油气管道安全预警系统技术规范》（SY/T6827-2020）

- 《输油气管道工程安全仪表系统设计规范》（SY/T6966-2013）

- 《油气管道完整性管理等级评估规范》（SY/T7472-2020）

- 《原油管道运行规范》（SY/T5536-2016）

- 《本安型人体静电消除器安全规范》（SY/T7354-2017）

- 《油气输送管道工程竣工验收规范》（SY/T4124-2020）

- 《油（气）田容器、管道和装卸设施接地装置安全规范》（SY/T5984-2020）

- 《抽油机防护推荐作法》（SY/T6518-2012）

- 《硫化氢环境天然气采集与处理安全规范》（SY/T6137-2017）

- 《石油天然气管道安全规范》（SY/T6186-2020）

- 《钢质原油储罐运行安全规范》（SY/T6306-2020）

- 《油气输送管道工程水平定向钻穿越设计规范》（SY/T6968-2021）

- 《硫化氢环境原油采集与处理安全规范》（SY/T7358-2017）

- 《防静电安全技术规范》（SY/T7385-2017）

- 《原油及轻烃站（库）运行管理规范》（SY/T5920-2007）

- 《油气厂、站、库给水排水设计规范》（SY/T0089-2019）

- 《石油天然气站场管道及设备外防腐层技术规范》（SY/T7036-2016）

- 《轻烃回收安全规程》（SY/T6562-2018）

- 《稠油注汽系统设计规范》（SY/T0027-2014）

- 《稠油注汽热力开采安全技术规程》（SY/T6354-2022）

- 《石油天然气开发注水安全规范》（SY/T7429-2018）

- 《原油稳定设计规范》（SY/T0069-2008）

- 《石油工业用加热炉安全规程》（SY0031-2012）

- 《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/1922-2011）

- 《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T2882-2016）

- 《陆上石油和天然气开采企业安全生产风险分级管控体系建设实施指南》（DB37/T3331-2018）

- 《陆上石油和天然气开采企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南》（DB37/T3332-2018）

- 《电力安全工器具预防性试验规程》（DL/T1476-2015）

- 《压力容器定期检验规则》（TSGR7001-2013）

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）

- 《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）

- 《起重机械安全技术监察规程―桥式起重机》（TSGQ0002-2008）

- 《安全阀安全技术监察规程》（TSGZF001-2006）

其他支持性依据

- 安全评价委托书；

- 桩西采油厂提供的有关文件、资料。

评价程序

评价报告的编制程序包括以下几个步骤。前期准备；辨识与分析危险、有害因素；划分评价单元、定性、定量分析与评价；提出安全对策措施建议；做出安全评价结论；编制安全评价报告；总结安全评价过程与结果，编制安全评价报告。本次评价工作程序如下图所示。

图 1.4-1 安全现状评价程序框图

项目概况

企业基本情况

企业简介

企业主要信息

涉及企业机密，不予公开。

企业概况

桩西采油厂成立于1989年12月，是胜利油田所属从事石油天然气勘探开发的二级生产单位。位于山东省东营市东北部，南依黄河，西靠河口，北东两面濒临渤海。所辖油区面积638km2，其中陆地425km2，滩海213km2。油区构造上隶属于济阳坳陷沾化凹陷东北部，断裂组合复杂，油气藏类型多。

桩西采油厂经营范围主要包括：石油、天然气开采；普通货运（有效期以许可证为准）；机械加工；油水井建筑安装、设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

机构设置

组织机构

涉及企业机密，不予公开。

主要基层单位简介

涉及企业机密，不予公开。

地理位置

桩西采油厂位于山东省东营市，地处胜利油田东北部，东北两面濒临渤海，南依黄河，与孤东油田接壤，西部有孤岛、河口两大油田。桩西采油厂机关所在地位于仙河镇，整个油区地势低洼、西高东低，自然比降为1.3000～1.10000，平均海拔0.8～1.4m。多年来由于黄河入海多次摆动改道，形成一系列河道高地、河间洼地、河滩坡地等复杂的地形地貌。

桩西采油厂地理位置见图2.1-2。

图 2.1-2  桩西采油厂地理位置示意图

自然环境

桩西采油厂地处山东省东营市境内，以下为东营市自然条件情况。

地形地貌

东营市地处华北坳陷区之济阳坳陷东端，地层自老至新有太古界泰山岩群，古生界寒武系、奥陶系、石炭系和二叠系，中生界侏罗系、白垩系，新生界第三系、第四系；缺失元古界，古生界上奥陶统、志留系、泥盆系、下古炭统及中生界三叠系。凹陷和凸起自北而南主要有：埕子口凸起（东端）、车镇凹陷（东部）、义和庄凸起（东部）、沾化凹陷（东部）、陈家庄凸起、东营凹陷（东半部）、广饶凸起（部分）等。

东营市地势沿黄河走向自西南向东北倾斜。西南部最高高程为28m（大沽高程，下同），东北部最低高程1m，自然比降为1/8000～1/12000；西部最高高程为11m，东部最低高程1m，自然比降为1/7000。黄河穿境而过，背河方向近河高、远河低，背河自然比降为1/7000，河滩地高于背河地2～4m，形成“地上悬河”。东营市微地貌有5种类型：古河滩高地，占东营市总面积的4.15%，主要分布于黄河决口扇面上游；河滩高地，占东营市总面积的3.58%，主要分布于黄河河道至大堤之间；微斜平地，占东营市总面积的54.54%，是岗、洼过渡地带；浅平洼地，占东营市总面积的10.68%，小清河以南主要分布于古河滩高地之间，小清河以北主要分布于微斜平地之中、缓岗之间和黄河故道低洼处；海滩地，占东营市总面积的27.05%，与海岸线平行呈带状分布。

气象条件

桩西采油厂位于东营市，地处中纬度，背陆面海，受亚欧大陆和西太平洋共同影响，属暖温带大陆性季风气候，气候温和，四季分明。春季回暖快，降水少，风速大，气候干燥；夏季气温高，湿度大，降水集中，有时受台风侵袭；秋季气温急降，雨量骤减，秋高气爽；冬季雨雪稀少，寒冷干燥。主要气象灾害有霜冻、干热风、大风、冰雹、干旱、涝灾、风暴潮灾害等。根据1954-2012年东营市气象观测、土地利用类型等信息数据，东营市发生雷电次数最多月份为7月，其次为8月和6月，12月和1月基本没有雷电发生。雷电高风险区主要位于河口区南部，垦利县东北部沿海区域。在气象数据记录中东营市年平均雷暴日数为32.2天/年。

主要气象、气候数据如下：

年平均气压                            101.69kPa

年平均气温                            12.4℃

极端最高气温                        39.7℃

极端最低气温                        -21.0℃

平均最低气温                        -7.9℃

平均年降水量                        480.2mm

最大风速                                 26m.s

最大积雪深度                        8cm

最大冻土深度                        71cm

常年风向                                SSE

地震及抗震设防烈度

地震烈度为7度，设计基本地震加度速度值为0.10g，所属的设计抗震分组为第三组。

社会环境

区域内资源优势明显，自然条件优越。土地资源、水力资源丰富。地下资源主要为石油、天然气。油区内公路纵横交错，生产专用路四通八达，交通便利。无线、有线通讯、信息网络覆盖整个油区，通讯便捷，区域内生物、水土等资源丰富。

油气田基本情况

油气藏基本情况

油区构造上隶属于济阳坳陷沾化凹陷东北部，断裂组合复杂，油气藏类型多。投入开发桩西、五号桩、长堤、老河口4个油田，共有开发单元96个。探明含油面积171.6km2，探明地质储量1.78×108t，动用储量1.64×108t，采收率20.3%，SEC储量282×104t。

桩西采油厂按照采矿许可证范围进行石油天然气开采活动，未超范围、超时限开采。

原油天然气产量

涉及企业机密，不予公开。

地面设施基本情况

涉及企业机密，不予公开。

设备设施及生产作业现状

采油（气）

桩西采油厂原油的开采，主要以机械采油为主，采用游梁式抽油机、皮带式抽油机和电潜泵。

1.游梁式抽油机

游梁式抽油机，也称梁式抽油机、游梁式曲柄平衡抽油机，指含有游梁，通过连杆机构换向，曲柄重块平衡的抽油机，俗称磕头机。从采油方式上为有杆类采油设备（从采油方式上可分为两类，即有杆类采油设备和无杆类采油设备）。

游梁式抽油机主要由游梁—连杆—曲柄机构、减速箱、动力设备和辅助装备等四大部分组成。

工作时，电动机的传动经变速箱、曲柄连杆机构变成驴头的上下运动，驴头经光杆、抽油杆带动井下深井泵的柱塞作上下运动，从而不断地把井中的原油抽出井筒。

抽油装置示意图见2.3-1，游梁式抽油装置示意图见2.3-2。

图2.3-1  抽油装置示意图

注：1-吸入阀；2-泵筒；3-柱塞；4-排出阀；5-抽油；6-油管；7-套管；8-三通；9-盘根盒；10-驴头；11-游梁；12-连杆；13-曲柄；14-减速箱；15-动力机。

图2.3-2  游梁式抽油装置示意图

注：1-刹车装置；2-电动机；3-减速箱皮带轮；4-减速箱；5-输入轴；6-中间轴；7-输出轴；8-曲柄；9-连杆轴；10-支架；11-曲柄平衡块；12-连杆；13-横梁轴；14-横梁；15-游梁平衡块；16-游梁；17-游梁轴；18-驴头；19-悬绳器；20-底座。

2.皮带式抽油机

常用的链条式抽油机，主要由六大系统组成：动力传动系统、换向系统、平衡系统、悬重系统、润滑系统、电控系统。其结构如图2.3-3所示：

图2.3-3  皮带式抽油装置示意图

3.电潜泵

电潜泵采油与有杆泵采油的主要区别在于传递方式不同。电潜泵采油用电缆将地面能量传输到井下，带动井下机组把原油抽至地面。

图2.3-4  电潜泵采油系统示意图

注：1-变压器；2-控制屏；3-接线盒；4-出油干线；5-井口；6-泄油阀；7-单流阀；8-多级离心泵；9-潜油电缆；10-分离器；11-保护器；12-潜油电机。

4.油气计量

通过安装在油井上的自动化装置进行功图自动采集、压力流量实时监测，实现自动计量。示功图计量分析系统是以油井抽油机泵体为计量器具，以示功图量液仪为数据采集、处理和显示仪表的油井产量计量方法，是计算机软件技术在油井产量计量上的成功应用。利用示功图中有效冲程计算每个冲程产液体积，利用油管内混合液密度换算出油井产液量。

采出水处理及注入

采出水处理

采出水处理是利用重力进行油水分离，去除浮油；混凝（或气浮）阶段进一步去除浮油和部分乳化油；经过这两个阶段后采出水中含油量较低，可进行过滤操作，在过滤阶段主要去除采出水中的悬浮物和微量油类，从而得到符合要求的油层注入水。采出水处理流程图和设备设施见桩西联合站。

注入

（1）注水系统

通过注水井向油层注水补充能量，保持油层压力，是在依靠天然能量进行采油之后或油田开发早期为了提高采收率和采油速度而被广泛采用的一项重要的开发措施。

油田注水工艺，根据油田不同开发阶段的需要，在分层注水方面主要采取固定配水管柱、偏芯配水管柱和空芯配水管柱等工艺技术；在水井解堵增注方面主要采取化学解堵增注和物理解堵增注工艺技术。

1.注水站

注水站是注水系统的核心部分，其主要作用是将来水升压，以满足注水井对注水压力的要求。站内注水工艺流程主要考虑满足注水水质、计量、操作管理及分层注水等方面的要求。

注水站的主要设备有储水罐及水处理设备、高压泵组、流量计和分水器。

2.配水间

配水间用来调节、控制和计量注水井的注水的注水量，分为单井配水间和多井配水间两种。其主要设施为分水器、正常注水和旁通备用管汇、压力表和流量计。

3.注水井

注入水从地面进入地层的通道，井口装置与自喷井相似；不同点是无清蜡闸门，不装油嘴，同时承高压。除井口装置外，注水井内还根据注水要求下有相应的注水管柱。

4.注水管道

注水管道有无缝钢管和玻璃钢管。管网以枝状为主。

（2）注汽系统

蒸汽吞吐是指在油井中完成注蒸汽、焖井和开井生产三个过程的稠油开采方法，从注蒸汽开始到油井不能正常生产为止，称为一个吞吐周期。

蒸汽吞吐注汽参数主要有周期注汽量、注汽速度、蒸汽干度和焖井时间。注汽时间与注汽量、设备、井况与地层条件有关，一半为10~15天。焖井过程是将注入蒸汽的热量充分释放给油层，焖井时间一般为3~5天；生产阶段是将蒸汽凝结的流体和被加热的油藏流体一起开采到地面上来，与常规生产井的过程基本相同，生产时间可长达上百天甚至一年多。

油气集输

桩西采油厂油气生产工艺主要通过机械采油井将油气采出，输至计量站后，再输至接转站或联合站进行油气处理，合格后外交。产液输送方式主要是管输，现已形成较为完善配套的集输管网。少量油井采用单井拉油的方式运输。

集输系统现有油气处理联合站1座，天然气处理站1座。

桩西联合站

1.简介

桩西联合站是桩西采油厂唯一一座集原油脱水、采出水处理、原油稳定及油水外输等功能于一体的大型联合站，1992年建成投产，隶属于桩西采油厂油气集输管理中心管辖。目前采用“热化学+两级压力沉降”原油脱水工艺，管理着5000m3储罐6座，稳定塔1座，加热炉3台，大型泵类设备47台，担负着桩西采油厂原油及采出水处理外输任务。

2.地理位置

桩西联合站位于山东省河口区仙河镇滨港路16号，该地地势平坦，交通相对便利。桩西联合站东南侧为东营港疏港高速，西北侧为桩西精细化工，东侧为海四联合站。

地理位置见图2.3-1。

涉及企业机密，不予公开

3.平面布置

桩西联合站呈矩形，站区内生产区与办公区分开布置，办公区位于站区南侧，生产区位于站区北侧。生产区主要布置加热炉区、脱水区、稳定区、原油罐区、消防罐区、污水处理区等。站内设有消防道路，路宽不小于6m，罐区消防道路环状布置。

4.工艺流程

管理区接转站来液经高含水质量流量计计量后进入一级分水器，油水初步分离，分离后的低含水原油经罗茨流量计计量后进缓冲罐，缓冲罐内原油经脱水泵增压后一部分进入卧式炉升温，一部分经一级换热器管程换热，两部分原油再汇成一条管线进入二级分水器进一步脱水，脱水后的原油经二级换热器的壳程进入稳定塔塔环，从塔环出来后进加热泵增压后进入立式炉升温，再进入塔胆，经换热泵增压后进入二级换热器管程、一级换热器壳程进入净化油罐，由外输泵经站内罗茨流量计打入海四原油外输线，同时在管线上安装装车鹤管，供管理局外销使用。

一级分水器的出水进入采出水沉降罐，自沉降罐出来进入一次除油罐后进混凝沉降罐，提升泵增压后经一级滤罐、二级滤罐进入回注罐，一部分由回注泵外输至各注水站；一部分再由二级提升泵经三级滤罐进入注水罐，由注水泵外输至注水站。

原油处理工艺流程见图2.3-7，采出水处理工艺流程见图2.3-8。

涉及企业机密，不予公开

图2.3-7  桩西联合站原油处理工艺流程图

图2.3-8  桩西联合站采出水处理工艺流程图

5.辅助生产设施

（1）自控系统

桩西联合站采用PLC控制系统，设有UPS备用电源。液位、温度、压力、流量等参数均能在站控系统上显示，油罐设有高低液位联锁报警。相关的参数报警能根据站内生产需要进行开关，同时阈值报警上下限由安全生产指挥中心根据生产指标运行情况进行调整。

（2）给排水及消防

桩西联合站站内设有2000m3消防水罐1个，1000m3消防水罐1个，80G-SH型电动消防泵3台。站内设环状消防管网，并沿道路设有地上式消火栓。消防水补水来自站外供水管线。

按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），根据生产场所的火灾危险等级，设置移动式干粉灭火器，用以扑灭初期小型火灾。站内共配置MFTZ/ABC35型干粉灭火器24台；MFTZ/ABC8型干粉灭火器54台；MT7二氧化碳灭火器12台等。

桩西联合站设置半固定式消防冷却水系统，最大一次火灾为1座5000m³储罐着火，相邻3座储罐冷却，连续供给时间6h，计算消防用水量如下：

着火罐：             0.8L/s·m（罐周全长）

有保温相邻罐： 0.2L/s·m（罐周半长）

连续供给时间： 6h

辅助水枪流量： 15L/s

着火罐半固定式消防冷却水用量：

Q1=Л×D×L1×t=3.14×20×0.8×6×3600=1085.184 m3（其中L1=0.8L/s m）

邻近罐用水量(3个立罐)：

Q2=Л×D×L2×t×3=3.14×20×0.5×0.2×6×3600×3=406.944m3/h（其中L2=0.2L/s m）

消防用水延续时间按6h算，总用水量：Q=Q1+Q2=1492.128m3

桩西联合站建有1000m³消防水罐和2000m³消防水罐各1座，储水量为3000m³，消防给水可以满足消防用水量。

经计算，罐区最不利消防所需流量为84.08L/s，站内3台消防泵（2用1备）的最大额定排量（每台额定排量为80L/s）能够满足站内的消防要求。

（3）供配电及其它

供电线路有2条：一路来自联北线，一路来自轻烃线。供配电电缆一般采用架空敷设，局部配电电缆采用直埋敷设。爆炸危险区域内的电气设备的防爆等级不低于dIIBT3或eIIT3，一般为dIIBT4。

工艺装置内露天布置的塔、容器等，其顶板厚度大于等于4mm，利用其设备本身作为接闪器，设防雷接地；原油储罐为固定顶罐，罐顶装设带阻火器的呼吸阀、液压安全阀，顶板厚度大于等于4mm，设防雷接地，防雷接地引下线不少于2根，沿罐周围均匀布置。凡生产过程中有可能产生静电的工艺设备、管道均与接地线可靠连接。为消除人体静电，在罐区的进口处，装设人体静电消除器。

站内设有62台监控摄像机，以实现对站内设备运行情况的监控。

天然气处理站

1.简介

桩西采油厂天然气处理站隶属于中国石化集团胜利石油管理局有限公司桩西采油厂油气集输管理中心管辖。桩西采油厂天然气处理站于1995年4月开工建设，当年11月全站建成并投入使用，占地面积2.1×104m2，设计处理伴生气流量为10×104m³/d，原油稳定气流量为3.5×104m³/d。

2.地理位置

桩西采油厂天然气处理站位于山东省东营市河口区仙河镇东北约10公里处，该地地势平坦，交通相对便利。天然气处理站东南侧为东营港疏港高速，西北侧为桩西精细化工，东侧为海四联合站。

地理位置见图2.3-9。

涉及企业机密，不予公开

图2.3-9  天然气处理站地理位置图

3.平面布置

桩西采油厂天然气处理站罐区位于站场中部，南侧为桩西联合站原油罐区，西侧为库房及泵房，北侧为围墙，东侧为轻烃处理装置及压缩机房。

4.工艺流程

涉及企业机密，不予公开

图2.3-11  天然气处理站工艺流程图

5.辅助生产设施

（1）自控系统

天然气处理站采用DCS、PLC控制系统和部分设备就地监控相结合的控制方案，严格控制温度、压力、液位、进料量等操作参数。

（2）用水水源及消防

天然气处理站站内用水接自站外供水管线，站内消防用水依托桩西联合站2000m3消防水罐和1000m3消防水罐。站内设环状消防管网，并沿道路设有地上式消火栓。

按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），根据生产场所的火灾危险等级，设置移动式干粉灭火器，用以扑灭初期小型火灾。站内共配置MFTZ/ABC35型干粉灭火器26台MFZ/ABC8型干粉灭火器10台；MT5二氧化碳灭火器5台。

（3）供配电及其它

工艺生产装置的电源由在线式的不间断电源装置UPS供电，可燃气体报警器系统设置不间断电源（UPS）；主控室、配电室等地点设置应急照明，照明采取蓄电池作备用电源，其连续供电时间不少于30min。

工艺装置内露天布置的容器等设备，其顶板厚度大于等于4mm，利用其设备本身作为接闪器，设防雷接地；凡生产过程中有可能产生静电的工艺设备、管道均与接地线可靠连接。为消除人体静电，在罐区的进口处，装设人体静电消除器。站内设有监控摄像机，以实现对站内设备运行情况的监控。

站内电气仪表防爆情况见下表：

表2.3-7  天然气处理站防爆电气仪表一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 使用位置 | 防爆证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#、2#交轻油泵 | N64r-2 | 泵棚区 | CNEX00.005 |
| 2 | 轻油质量流量计（东） | DN50 | 泵棚东侧 | GYB18.143 |
| 3 | 轻油质量流量计（西） | DN50 | 泵棚东侧 | GYB18.142 |
| 4 | 2#轻油罐液位计 | 25-3155XLG | 轻烃罐区 | GYB19.1741X |
| 6 | 2#轻油罐气动阀 | ASK-510N | 轻烃罐区 | CNEx18.0125x |
| 7 | 2#轻油罐温度变送器 | 支架式4-20mA | 轻烃罐区 | CLEx21.4253 |
| 8 | 3#轻油罐液位计 | 25-3240XLG | 轻烃罐区 | GYB19.1741X |
| 10 | 3#轻油罐气动阀 | ASK-510N | 轻烃罐区 | CNEx18.0125x |
| 11 | 3#轻油罐温度变送器 | 支架式4-20mA | 轻烃罐区 | CLEx21.4253 |
| 12 | 4#轻油罐液位计 | 25-3165XLG | 轻烃罐区 | GYB19.1741X |
| 14 | 4#轻油罐气动阀 | ASK-510N | 轻烃罐区 | CNEx18.0125x |
| 15 | 4#轻油罐温度变送器 | 支架式4-20mA | 轻烃罐区 | CLEx21.4253 |
| 16 | 5#轻油罐液位计 | 25-3270XLG | 轻烃罐区 | GYB19.1741X |
| 18 | 5#轻油罐气动阀 | ASK-510N | 轻烃罐区 | CNEx18.0125x |
| 19 | 5#轻油罐温度变送器 | 支架式4-20mA | 轻烃罐区 | CLEx21.4253 |
| 20 | 1#轻油罐液位计 | 25-3225XLG | 轻烃罐区 | GYB19.1741X |
| 22 | 1#轻油罐气动阀 | ASK-510N | 轻烃罐区 | CNEx18.0125x |
| 23 | 1#轻油罐温度变送器 | 支架式4-20mA | 轻烃罐区 | CLEx21.4253 |
| 24 | 7#轻油罐液位计 | 25-3225XLG | 轻烃罐区 | GYB19.1741X |
| 26 | 7#轻油罐气动阀 | ASK-510N | 轻烃罐区 | CNEx18.0125x |
| 27 | 7#轻油罐温度变送器 | 支架式4-20mA | 轻烃罐区 | CLEx21.4253 |
| 29 | 2#轻油罐上部压力变送器 | -0.1-1.6MPaM20*1.5 | 轻烃罐区 | CLEx21.4254 |
| 35 | Z-101A油泵电机 | YBX3-90S-4 | 压缩机房 | CNEx16.2797 |
| 36 | Z-101A循环水压力变送器 | PCM3051T-GP | 压缩机房 | CNEx17.0028 |
| 37 | Z-101A油压防爆压力变送器 | PCM3051T-GP | 压缩机房 | CNEx17.0028 |
| 38 | Z-101A系统压力变送器 | PCM3051T-GP | 压缩机房 | CNEx17.0028 |
| 39 | Z-101A排气压力变送器 | PCM3051T-GP | 压缩机房 | CNEx17.0028 |
| 40 | Z-101A进气压力变送器 | PCM3051T-GP | 压缩机房 | CNEx17.0028 |
| 41 | Z-101A温度变送器（油温） | PCT401 | 压缩机房 | CNEx17.0027 |
| 42 | Z-101A温度变送器（排气） | PCT401 | 压缩机房 | CNEx17.0027 |
| 43 | Z-101A温度变送器（排气） | PCT401 | 压缩机房 | CNEx17.0027 |
| 44 | Z-101A温度变送器（进气） | PCT401 | 压缩机房 | CNEx17.0027 |
| 45 | Z-101A温度变送器（输气） | PCT401 | 压缩机房 | CNEx17.0027 |
| 46 | Z-101A温度变送器（冷却水） | PCT401 | 压缩机房 | CNEx17.0027 |
| 47 | Z-101A变频调速电机 | YBBP3-315L28 | 压缩机房 | SHEXC18.1398 |
| 49 | Z-101B油泵电机 | YBX3-90S-4 | 压缩机房 | CNEx16.2797 |
| 50 | Z-101B循环水压力变送器 | PCM3051T-GP | 压缩机房 | CNEx17.0028 |
| 51 | Z-101B油压防爆压力变送器 | PCM3051T-GP | 压缩机房 | CNEx17.0028 |
| 52 | Z-101B系统压力变送器 | PCM3051T-GP | 压缩机房 | CNEx17.0028 |
| 53 | Z-101B排气压力变送器 | PCM3051T-GP | 压缩机房 | CNEx17.0028 |
| 54 | Z-101B进气压力变送器 | PCM3051T-GP | 压缩机房 | CNEx17.0028 |
| 55 | Z-101B温度变送器（油温） | PCT401 | 压缩机房 | CNEx17.0027 |
| 56 | Z-101B温度变送器（排气） | PCT401 | 压缩机房 | CNEx17.0027 |
| 57 | Z-101B温度变送器（排气） | PCT401 | 压缩机房 | CNEx17.0027 |
| 58 | Z-101B温度变送器（进气） | PCT401 | 压缩机房 | CNEx17.0027 |
| 59 | Z-101B温度变送器（输气） | PCT401 | 压缩机房 | CNEx17.0027 |
| 60 | Z-101B温度变送器（冷却水） | PCT401 | 压缩机房 | CNEx17.0027 |
| 61 | Z-101B变频调速电机 | YBBP3-315L28 | 压缩机房 | SHEXC18.1398 |
| 63 | Z-101C油泵电机 | YBX3-90S-4 | 压缩机房 | CNEx16.2797 |
| 64 | Z-101C循环水压力变送器 | PCM3051T-GP | 压缩机房 | CNEx17.0028 |
| 65 | Z-101C油压防爆压力变送器 | PCM3051T-GP | 压缩机房 | CNEx17.0028 |
| 66 | Z-101C系统压力变送器 | PCM3051T-GP | 压缩机房 | CNEx17.0028 |
| 67 | Z-101C排气压力变送器 | PCM3051T-GP | 压缩机房 | CNEx17.0028 |
| 68 | Z-101C进气压力变送器 | PCM3051T-GP | 压缩机房 | CNEx17.0028 |
| 69 | Z-101C温度变送器（油温） | PCT401 | 压缩机房 | CNEx17.0027 |
| 70 | Z-101C温度变送器（排气） | PCT401 | 压缩机房 | CNEx17.0027 |
| 71 | Z-101C温度变送器（排气） | PCT401 | 压缩机房 | CNEx17.0027 |
| 72 | Z-101C温度变送器（进气） | PCT401 | 压缩机房 | CNEx17.0027 |
| 73 | Z-101C温度变送器（输气） | PCT401 | 压缩机房 | CNEx17.0027 |
| 74 | Z-101C温度变送器（冷却水） | PCT401 | 压缩机房 | CNEx17.0027 |
| 75 | Z-101C变频调速电机 | YBBP3-315L28 | 压缩机房 | SHEXC18.1398 |
| 79 | 1#原压机电机 | YB450M-12 | 压缩机房 | CNEx03.350 |
| 80 | 2#原压机电机 | YB450M-12 | 压缩机房 | CNEx03.350 |
| 81 | 3#原压机电机 | YB450M-12 | 压缩机房 | CNEx03.350 |
| 85 | 1#原压机一进压力变送器 | -100-100MPaM20*1.5 | 压缩机房 | CNEx21.4254 |
| 86 | 2#原压机一进压力变送器 | -100-100MPaM20*1.5 | 压缩机房 | CNEx21.4254 |
| 87 | 3#原压机一进压力变送器 | -100-100MPaM20*1.5 | 压缩机房 | CNEx21.4254 |
| 88 | 1#原压机一排温度变送器 | SBWZ-4E/WZGPK-93SG | 压缩机房 | BxdIIC I1-T6Gb GYB20.1169X |
| 89 | 2#原压机一排温度变送器 | SBWZ-4E/WZGPK-93SG | 压缩机房 | BxdIIC I1-T6Gb GYB20.1169X |
| 90 | 3#原压机一排温度变送器 | SBWZ-4E/WZGPK-93SG | 压缩机房 | BxdIIC I1-T6Gb GYB20.1169X |
| 91 | 1#原压机二排温度变送器 | SBWZ-4E/WZGPK-93SG | 压缩机房 | BxdIIC I1-T6Gb GYB20.1169X |
| 92 | 2#原压机二排温度变送器 | SBWZ-4E/WZGPK-93SG | 压缩机房 | BxdIIC I1-T6Gb GYB20.1169X |
| 93 | 3#原压机二排温度变送器 | SBWZ-4E/WZGPK-93SG | 压缩机房 | BxdIIC I1-T6Gb GYB20.1169X |
| 94 | 1#原压机二排PDS压力变送器 | PDS803GH-1DS3-B2DN/G60 | 压缩机房 | GYB17.1721X |
| 95 | 2#原压机二排PDS压力变送器 | PDS803GH-1DS3-B2DN/G61 | 压缩机房 | GYB17.1721X |
| 96 | 3#原压机二排PDS压力变送器 | PDS803GH-1DS3-B2DN/G62 | 压缩机房 | GYB17.1721X |
| 97 | 1#原压机二进压力变送器 | PDS803GH-1DS3-B2DN/G63 | 压缩机房 | GYB17.1721X |
| 98 | 2#原压机二进压力变送器 | PDS803GH-1DS3-B2DN/G64 | 压缩机房 | GYB17.1721X |
| 99 | 3#原压机二进压力变送器 | PDS803GH-1DS3-B2DN/G65 | 压缩机房 | GYB17.1721X |
| 100 | 1#原压机二进温度变送器 | SBWZ-4E/WZGPK-93SG | 压缩机房 | BxdIIC I1-T6Gb GYB20.1169X |
| 101 | 2#原压机二进温度变送器 | SBWZ-4E/WZGPK-93SG | 压缩机房 | BxdIIC I1-T6Gb GYB20.1169X |
| 102 | 3#原压机二进温度变送器 | SBWZ-4E/WZGPK-93SG | 压缩机房 | BxdIIC I1-T6Gb GYB20.1169X |
| 103 | 4#丙烷机排压压力变送器 | TY-PBG | 压缩机房 | ZZ74 |
| 104 | 4#丙烷机电机 | YD2-315L-2W | 压缩机房 | CNEx02.220 |
| 105 | 5#丙烷机电机 | YD2-315L-3W | 压缩机房 | CNEx02.220 |
| 106 | 5#丙烷机排压压力变送器 | TY-PBG | 压缩机房 | ZZ74 |
| 119 | 气体涡轮流量计（外销气） | LWQ-80Z-G160+EVC300 | 装置区 | CNEx20.5351x |
| 120 | 超声波流量计（外销气） | LYNSB-100QB1R4W4.OF | 装置区 | 8160319 |
| 122 | 1#-12#空冷器电机 | YBX3200L-12 | 装置区 | 2972154 |
| 130 | P-301B电机 | FW81-416H4M-0608T1-B | 装置区 | 4941057 |
| 131 | P-101轻油泵 | RAL42-415H4M-0506U1 | 装置区 | S037 |
| 138 | 蒸发冷循环水泵电机*2 | YB2-112M-2 | 装置区 | CNEx09.0647 |
| 139 | 蒸发冷风机电机*3 | YBF-132M1-6 | 装置区 | CNEx15.2400 |
| 140 | 立式炉燃气流量计 | LFXX-Z DN50 | 装置区 | CNEx20.2297X |
| 142 | 导热油泵*2 | GA32H-522JBM-100-80-250 | 装置区 | 4951158 |
| 176 | 精细化工气表2块 | ALS-50 | 装置区 | GYB18.1558X |
| 177 | 粉尘过滤器气表 | DN200 | 装置区 | GYB101416 |
| 178 | 站内来气气表 | LFXX-ZDN200 | 装置区 | CNEx20.2297X |
| 179 | 外销压力变送器 | HW10P | 装置区 | CNEx16.0015 |
| 182 | 压力变送器 | 0-1MPa | 装置区 | GYB93245 |
| 186 | 稳定气、外销气在线硫化氢检测仪 | 0-10000ppm3% | 装置区 | CLEx20.6372 |

集输管道

桩西联合站主要外输管道见表2.3-8。

表2.3-8  桩西联合站外输管道统计表

| 序号 | 管道名称 | 管道起点 | 管道终点 | 管道基本技术参数 |  |  |  |  |  | 管道投产 时间 | 外防腐 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 管径ømm×壁厚mm | 长度 km | 材质 | 输送介质 | 设计工作压力 MPa | 实际工作压力 MPa |  |  |  |
| 1 | 桩西采油厂 外输油管线 | 桩西联合站 | 海四联合站 | 325*6 | 1 | 钢质 | 原油 | 4.0 | 1.5 | 2020年4月 | 黄夹克管 |  |

天然气处理站主要管道见表2.3-9。

表2.3-9  天然气处理站管线统计表

| 序号 | 管道名称 | 管道起点 | 管道终点 | 管道参数 |  |  |  |  |  | 管道投产 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 管道级别 | 长度m | 直径mm | 壁厚mm | 设计压力 MPa | 设计温度℃ |  |  |
| 1 | 轻油装车管线 | 轻油储罐 | 轻油装车泵 | GC2 | 97 | 108 | 6 | 2.2 | 70 | 2017.1.1 |  |
| 2 | 轻油装车管线 | 轻油装车泵 | 轻油装车鹤管 | GC2 | 58 | 108 | 6 | 2.2 | 70 | 2017.1.1 |  |
| 3 | 轻油装车管线 | 轻油装车鹤管 | 轻油储罐 | GC2 | 113/58 | 89/57 | 6 | 2.2 | 70 | 2017.1.1 |  |
| 4 | 液化气装车管线 | 液化气装车鹤管 | 液化气储罐 | GC2 | 122/55 | 89/57 | 6 | 2.2 | 70 | 2017.1.1 |  |
| 5 | 轻质油管道 | 泵 | 罐区 | GC2 | 346 | 50 | 4 | 0.8 | 15 | 2022.9.20 |  |
| 6 | 轻质油气管道 | 罐区 | 界外 | GC2 | 30.4 | 80 | 4 | 0.7 | 常温 | 2022.9.20 |  |

安全管理现状

桩西采油厂设立安全（QHSE）管理部和QHSE监督中心作为专职安全管理部门，并配备专职安全管理人员，负责采油厂的安全工作。采油厂认真贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述及生态文明思想，以“零伤害、零污染、零事故”作为HSE愿景目标，践行“三管三必须”原则，树牢体系思维，强化责任，明确措施，认真履行专委会职责。生产运行专委会积极围绕体系各级要素，持续强化组织引领、科学评估、信息助力、聚焦问题，狠抓全年重点工作推动落实，确保安全环保质量节能风险管控主体责任落实到位，实现生产运行安全平稳。

桩西采油厂制订了从厂领导、职能部门到基层单位和基层员工的安全生产责任制，明确了每个员工、每个岗位的安全生产（HSE）职责和个人行动计划，制定了相应的考核标准并按计划进行修订和完善。

桩西采油厂根据国家、山东省有关法律法规和要求，执行并参考中石化、胜利油田分公司的有关规定，修订完善了《桩西采油厂安全管理制度汇编》，管理运行良好。

桩西采油厂按照岗位操作与规程相适应的原则，积极组织宣贯和培训，严格执行《胜利油田采油工程操作规程汇编（2022版）》。

桩西采油厂深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和应急管理工作重要论述，切实落实采油厂安全生产主体责任，按照分层级、分类、分岗位培训的原则，推进“互联网+安全生产（QHSE）培训”，重点实施“基层员工素质技能提升”“法规体系系统专项培训”和“安全风险管理技术比武系列”三项工程，落实“三管三必须”职责，将安全生产（QHSE）教育培训贯穿于生产经营全过程，坚持“依法合规、从严从实、强化考核”，持续提升全员安全责任意识和操作技能，使安全教育培训工作更好地融入采油厂生产经营中心工作，推动采油厂安全清洁健康发展。

三年来，桩西采油厂按比例提取安全生产费用，专款专用，确保安全方面的资金投入。安全生产费用主要用于完善、改造和维护安全防护设施设备；依法合规评价、评估及重点隐患部位整改；安全生产宣传、教育、培训；配备必要的应急救援器材、设备及维护保养和进行应急演练；安全设施检测检验；配备现场作业人员安全防护用品及其他与安全生产直接相关的支出。

桩西采油厂制定有《生产安全事故应急预案》，经东营港经济开发区应急管理局批准后取得备案，备案编号为370504-2021-0071。基层单位根据采油厂的要求和实际情况修订本单位的应急处置方案，并且在采油厂进行备案。桩西采油厂根据制定的事故应急预案演练要求和计划进行了事故应急演练，并对演练过程进行了记录，演练完成后进行了演练效果评价。

桩西采油厂积极贯彻落实国家、山东省、中石化和胜利油田安全生产工作部署，依法合规治企，开展风险分级管控和隐患排查工作、持续推进现场标准化管理，严格落实安全生产主体责任，提升全员安全素质和应急处置能力。2020年至今未发生一般及以上生产安全事故。

变更情况

主要负责人变更

根据中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司《关于王晓宇等58人职务聘任解聘的通知》（胜油局发任字〔2021〕12号），聘任贺x旭为桩西采油厂厂长，解聘其胜利采油厂副厂长职务。

安全生产许可证变更

2021年桩西采油厂主要负责人变更后，桩西采油厂进行了安全生产许可证进行变更，主要负责人由任x博变更为贺x旭。安全生产许可证编号（鲁）FM安许证字〔2020〕00-0083，主要负责人贺x旭，许可范围陆上采油（气），有效期2021年12月20日至2023年7月18日。

组织机构变更

根据《桩西采油厂关于调整集输大队和准备大队机构设置的通知》（桩西厂发〔2021〕5号），集输大队变更为油气集输管理中心，准备大队变更为机采装备服务部。2022年4月份，QHSSE管理部更名为安全（QHSE）管理部；QHSSE监督中心更名为QHSE监督中心。

自2020年至今，企业名称、单位地址、安全生产许可证许可范围均未发生变更。

主要危险、有害因素辨识与分析

主要物质危险有害因素分析

  - 根据桩西采油厂油气开采、集输生产工艺过程分析，该厂涉及到主要危险、有害物质为原油、天然气、硫化氢、稳定轻烃、化学药剂（破乳剂、降黏剂、缓蚀剂、杀菌剂等）、高压水等。

原油

原油的主要危险有害特性见附录2-1。

原油是由各种烃类组成的一种复杂混合物，含有少量硫、氮、氧有机物及微量金属。外观是一种流动和半流动的粘稠液体，颜色大部分是暗色的（从褐色至深黑色）。

原油的主要危险性分析：

1.易燃、易爆性

原油的闪点低，挥发性强，在空气中只要有很小的点燃能量，就会闪燃。原油蒸气和空气混合后，可形成爆炸性混合气体，遇火即发生爆炸。原油的爆炸范围较宽，爆炸下限浓度值较低，爆炸危险性较大。因此，应十分重视原油的泄漏和爆炸性蒸气的产生与积聚，以防止爆炸事故的发生。

原油蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。原油在着火燃烧的过程中，空气内气体空间的油气浓度，随着燃烧状况而不断变化，因此，原油的燃烧和爆炸也往往是相互转化、交替进行的。原油燃烧时，释放出大量的热量，使火场周围温度升高，易造成火灾的蔓延和扩大。

2.毒性

原油及其蒸气具有一定的毒性，特别是含硫原油的毒性更大。油气若经口、鼻进入呼吸系统，能使人体器官受害而产生急性和慢性中毒。

如空气油气含量达到0.28%时，经过12～14min，人便会感到头晕；如含量达1.13～2.22%时，便会发生急性中毒，使人难于支持；当油气含量更高时，会使人立即昏倒，丧失知觉。

油气慢性中毒的结果会使人患慢性病，产生头昏、疲倦、想睡等症状。若皮肤经常与原油接触，会产生脱脂、干燥、裂口、皮炎和局部神经麻木。原油落入口腔、眼睛时，会使粘膜枯萎，有时会出血。

3.静电荷积聚性

原油的电阻率一般大于1012Ω·m。原油在输转、储运过程中，当沿管道流动与管壁摩擦，在运输过程中与罐壁的冲击，或泵送时，都会产生静电，且不易消除。

静电的危害主要是静电放电。如果静电放电产生的电火花能量达到或大于油气的最小点火能且油气浓度处在燃烧、爆炸极限范围内时，就会立即引起火灾、爆炸事故的发生。

4.原油的热膨胀性

原油受热后，温度升高，体积膨胀，如果储存容器遭受暴晒或靠近高温热源，容器内的原油受热膨胀会造成容器内压增大而膨胀。当储油容器内灌入热油进行冷却或排油速度太快而超过呼吸阀的能力时，又会造成容器承受大气压的外压作用（负压）。这种热胀冷缩作用往往损坏容器，造成原油泄漏。

另外，在着火现场附近，容器内原油受到火焰辐射高热时，如不及时冷却，可能因膨胀爆裂增加火势，扩大灾害范围。

5.低温凝结性

原油凝固点较低，若在事故状态下抢修不及时，就有可能造成原油集输管道内部的原油凝固而造成管道凝管。

6.易沸溢性

含有水分的原油着火燃烧时，可能产生沸腾突溢，向容器外喷溅，在空中形成火柱，扩大灾情。形成沸腾突溢的原因，一是热辐射作用，二是热液的作用，三是水蒸汽的影响。因此，严格控制储运油品的含水量十分重要。

7.易扩散、流淌性

除高粘、高腊、高凝原油外，原油的粘度一般较小，泄漏后易流淌扩散。随着流淌面积的扩大，油品蒸发速度加快，油蒸汽与空气混合后，遇点火源，极易发生火灾、爆炸事故。

天然气

天然气的主要危险有害特性表见附录2-2。

桩西采油厂的天然气主要为采出液的伴生气，为易燃易爆气体，和空气混合后，天然气浓度达到5%~15%就会爆炸。

天然气是一种无色气体，比空气轻，具有以下危险特性：

1.易燃性

天然气具有易燃性，燃烧速度很快，并散发出大量的热量，产生的高热可致人员烧伤、设备、建筑物损坏、引燃周边可燃物及其他次生灾害。

2.易爆性

天然气具有易爆性，与空气混合形成可燃性混合物，当其浓度达到“爆炸浓度极限”时（在空气中的爆炸极限约为5%~15%（V）），遇到点火源发生爆炸，明火、撞击、摩擦、静电火花、雷电等都可构成点火源。爆炸可瞬间产生高温、高压，造成很大的破坏。

3.静电集聚性

天然气和管道、容器设备等发生碰撞、摩擦，会产生静电，静电得不到释放，则会集聚，达到一定量后，产生火花放电，引发火灾、爆炸事故。

4.毒性

天然气属低毒物质，当其经口、鼻进入人的呼吸系统，能使人体器官受损害而产生中毒。当空气中天然气含量过高时，还会造成急性中毒、缺氧窒息等。

5.易扩散性

天然气泄漏后容易扩散与空气形成爆炸性混合气体，并可顺风飘移，增加了爆炸的危险性；其中比空气重的组分，漂流在地面、沟渠等低洼处，长时间集聚不散，一旦遇火源可能燃烧和爆炸。

6.腐蚀性

伴生气中所含的CO2和采出原油中的H2O形成酸性水溶液，对集输管道的内壁产生腐蚀，造成管道破坏，在氧气存在的情况下，腐蚀会加剧。腐蚀到一定程度后，可引起设备和管道穿孔，造成泄漏。

硫化氢

硫化氢的主要危险有害特性见附录2-3。

硫化氢具有易燃、易爆、剧毒的特性，具有比较强的危害性。硫化氢是一种无色、有臭鸡蛋气味、剧毒、可燃和具有爆炸性的气体。在空气中的爆炸浓度极限为4.3～46%，燃烧产物为有毒的二氧化硫，危害人的眼睛和肺部；比空气重，在通风条件差的环境，极容易积聚在低洼处。其毒性是一氧化碳的5倍～6倍，高浓度时可直接抑制神经中枢，引起迅速窒息而死亡；当浓度为70mg.m3～150mg.m3时，可引起眼结膜炎、鼻炎、气管炎；当浓度为700mg.m3时，可引起急性支气管炎和肺炎；当浓度超过1000mg.m3时，可引起呼吸麻痹，迅速窒息而死亡。长期接触低浓度的硫化氢，引起神经衰弱综合症及植物神经功能紊乱等症状。

硫化氢水溶液对钢材具有强烈的腐蚀作用，如果溶液中同时含有二氧化碳或氧，其腐蚀速度会迅速增加。若生产设备设施存在材料问题、设计问题和制造质量问题等，由于硫化物应力腐蚀破裂（SSCC），易引起设备设施焊缝区出现裂纹，造成泄漏事故。

稳定轻烃

稳定轻烃的主要危险有害特性见附录2-4。

稳定轻烃是以戊烷和更重的烃类为主要成分的一种液态石油产品，常温下呈液态，易挥发。

化学药剂

破乳剂在油水分离过程中起到表面活性、润湿吸附和聚结作用，一般在各转油站和脱水站来油阀组入口处连续投加。破乳剂为液态，产品种类繁多，但大多数破乳剂的主要化学成分是嵌段高分子聚醚。破乳剂的毒性与成份相关，桩西采油厂现选用低毒的破乳剂。

杀菌剂的主要作用是杀死采出水中的菌类（铁细菌、腐生菌、硫酸还原菌等），主要以季铵盐、7异噻唑啉酮和戊二醛为代表，可保障油田注入水水质。该类药剂低毒，对设备有一定的腐蚀性。

在油气开采过程中，还使用降黏剂、缓蚀剂、阻垢剂、堵水剂等化学药剂，药剂中一般含有一定量的甲醇、乙醇、乙醚等有毒有害成分，有可能刺激呼吸系统。如破乳剂自身毒性较小，但配用一定浓度的有机溶剂，如水溶性破乳剂一般加入35%的甲醛做溶剂，油溶性破乳剂加入50%的二甲苯做溶剂，因此具有低毒，可对作业人员产生一定的危害。阻垢剂一般呈酸性，对皮肤有腐蚀性。

高压水

高压水含有很高能量，可瞬间伤及作业人员，摧毁周边建构筑物及设备设施。

压力管道若设计不当、存在施工质量缺陷、水质不良或外部环境条件导致过度腐蚀、冲蚀等均会使压力管道本身的强度降低，当其强度不能承受其内部压力时，有可能发生压力管道物理爆炸或爆裂。另外不按规程操作阀门等，可能导致物体打击伤害。

埋地注水管线穿孔后高压水可将地下土壤掏空，形成地下空洞或导致地面塌陷，人员经过可能坠落其中，导致摔伤甚至死亡。

油田注入水存在腐蚀性，注入水直接和设备、管道接触，对设备和管道造成较强的腐蚀；影响腐蚀的因素主要是PH值、矿化度、溶解氧浓度、流体间歇性高流速冲刷等。

同时由于系统压力比较高，当系统被腐蚀减薄到一定程度，承受不住工作压力，会造成密闭输送的注入液发生泄漏，从而造成设备的损坏或人员的伤亡。

管线中产生的含油污水中含有一定量的原油及溶解气，具有一定火灾危险性。未分离脱除的可燃气体在污水中具有较高的含量，污水外流，能造成人员中毒危险。

生产作业危险、有害因素分析

采油（气）工艺过程危险、有害因素分析

抽油机将油气从井底采出地面，抽油机运行过程中，若操作人员违章操作或操作监护不当，有发生机电设备伤及人员的机械伤害、触电、高处坠落、物体打击等事故。同时还将造成设备、设施损坏。抽油机运转时，其运动部位若没有防护设施，有可能对靠近设备的人员造成机械伤害事故，常见的有抽油机电机皮带伤人、螺杆卷入衣物等。

井场主要危险因素是原油、天然气、硫化氢泄漏引起的火灾、爆炸。若井口采油树存在质量问题，阀门、法兰等损坏发生刺漏，抽油杆密封器失效，人为破坏井口或操作不当等均可能引起油气泄漏。甚至有可能使井内压力失控，造成井喷。

采油井口有一定的压力，存在开关套管、阀门等带压操作，有可能造成闸板、丝杆脱扣打出伤人事故。高压造成的设备、管道物理破坏是井场的主要危险因素。此外，放空、井口操作、量油测气等过程中，人站在下风侧，可能会发生中毒和窒息。

采油（气）工艺过程涉及的危险、有害因素主要包括：

1.火灾、爆炸

井喷、管线或设备泄漏，遇明火、火花或静电引起着火；切割或焊接油气管线和设备时，安全措施不当，引燃管道或设备内的油气，导致火灾、爆炸；电气设备损坏、导线短路引起火灾。

井口装置的操作压力大于设计工作压力。如：采油树设计工作压力不合理，热采井注汽井口压力等级低等致使井口爆炸；井口装置腐蚀，壁厚减薄，或因氢脆使设备的实际承压能力远远低于设计工作压力等致使井口爆炸。

2.物体打击

在井口进行卸堵丝、上卸压力表、检查油嘴、开关闸门等作业时，若未进行放空，违章带压操作，身体正对闸阀或孔板阀顶部等，设备零部件飞出可导致操作人员遭受物体打击。

在对抽油机进行调整时，抽油机突然转动，游梁、平衡块翻倒滑脱，都可致人伤亡。巡查抽油机时，意外接触转动的皮带轮、电动机轴、抽油机平衡块，也可导致人员伤亡。若抽油机安装时，基础不牢固，地基未夯实、基础倾斜或安装不当，有可能造成抽油机整体倾斜、倾覆甚至侧翻的事故。抽油机整体倾倒、部件掉落，检维修等作业过程中工具掉落等可致人员物体打击事故。

3.中毒和窒息

在生产运行过程中，毒性危害主要来源于原油以及其伴生气等。原油对人体的危害作用主要取决于原油的组成，原油成份大体上以烷烃、环烷烃和芳香烃为主。我国石油多属于石蜡基原油，以烷烃为主。原油及其蒸气具有一定的毒性，经口、鼻进入人体，超过一定量时，可导致急性或慢性中毒，人接触较高浓度的原油蒸气后有头痛、精神迟钝、呼吸急促等症状。当原油粘附在皮肤上，会刺激皮肤或引起不同程度的中毒症状。原油蒸气比空气重，易在低洼、封闭或通风不良的作业场所聚集，中毒和窒息危害多易发生在设备检修、巡检作业的过程中。

在油气开采、收集、输送过程中，操作人员可能接触到天然气。天然气的基本组成为低分子烷烃，为低毒物质。接触高浓度天然气时，早期常伴有头昏、头痛、恶心、呕吐、无力、精力不集中、呼吸和心率加速、不能做精细动作等症状，严重时可出现缺氧窒息、昏迷、呼吸困难，以至脑水肿、肺水肿等，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触一定浓度的天然气，可有头昏、头痛、失眼、记忆力减退、恶心、食欲不振、疲劳无力等症状。

若井口、管道、容器等处有大量油气泄漏或不合理排放，计量间通排风较差，空气中油气浓度过高，可能造成局部缺氧，有引发作业人员中毒和窒息的危险。含硫井场若未设置风向标、安全警示标志等，硫化氢气体泄漏后，人员向下风向撤离或撤离不及时，可导致中毒。

4.高处坠落

工作人员在高处作业过程中可能发生高处坠落事故，如：抽油机、监控立杆的安装调整、检维修、保养作业过程中，人员攀爬上抽油机违章作业、精力不集中、操作不慎等都有发生高处坠落的危险。

检修井上杆式变压器及线路时，作业人员未采取防坠落措施，可能发生高处坠落事故。

5.机械伤害

抽油机电机动力由皮带传送到减速器的皮带轮上，在抽油机运行的状态下，井场职工巡回检查和外部其他人员靠近、接触旋转的皮带轮或皮带，易造成皮带挤手或皮带轮绞住工作服进而把人绞伤事故，女职工的长发绞入皮带轮会造成伤亡事故等。

因防护设施不到位，人员在抽油机危险范围内活动，抽油机平衡块对人员可能造成机械伤害。抽油机安装、保养、维修过程中，由于操作者需要近距离接触设备，也容易引发机械伤害事故。抽油机发生故障时，则容易出现皮带断伤人、抽油机倾翻伤人等机械伤害事故。

6.触电

井场的变压器、铁壳开关、电控制箱以及照明设备等电气设备，启动和停止抽油机时不戴绝缘手套，电气设备接地不良，维护保养电气设备时，带电作业且无人监护，可触电伤人。

抽油机电机内部绝缘损坏、绝缘能力降低和电机接线损坏等会使电机漏电产生危险；电缆的老化、轧伤、碰损等都会产生漏电危险，漏电电缆接触地面有造成跨步电压触电危险；控制箱内的电气线路老化、损坏和绝缘能力降低等原因，可能造成其外壳或操作的开关部分带电产生危险。采油井场职工和外部其他人员一旦接触带电部位，易发生电击和电伤事故，重则造成触电死亡。

7.灼烫

桩西采油厂的稠油开采采用蒸汽吞吐方式，委托胜利油田注汽技术服务中心进行注汽施工。

注汽焖井后，开井初期油水温度很高，放空喷油时可能发生灼烫事故。油井产出液温度高时，裸露的出油管线可致接触者烫伤；管线、阀门损坏，喷溅出的高温流体可致接触者烫伤。

8.井喷

注汽（气）开采区块的受效井，由于地层能量充足，井口承受较高的压力，流程和井口憋刺导致溢油的风险更大，甚至可能导致井喷。

注水工艺过程危险、有害因素分析

1.物体打击

注水泵启动时无人监护，非操作人员应距机泵近；在通高压水运行后，没有全面检查，法兰、盘根及连头焊口，发现刺、渗、漏求停泵处理，操作管道阀门时站位不对（一定要站在手轮或操作杆的侧面），丝杠手轮打出伤人。

倒错流程，注水泵出口阀门闸板脱落，启泵时憋压，洗井、扫线流程未倒通造成憋压，注水泵及流程憋压，闸门质量不合格，可能导致高压水伤人。

更换压力表时未放空或阀门失灵，装压力表前未检查丝扣，装好压力表后压力表打出伤人，开关关不严时采取加大压力杆负荷，造成阀件损坏等，都有物体打击的危险。

注水泵房内的泵长时间运行，其端面密封装置及阀门、法兰、管线连接处可能会被磨损而引起泄漏。泵房管线内水的压力很大。若在泵运行中，阀门、管线、法兰、丝扣等发生异常，导致设备刺漏或阀门打出，则有可能有打击人体，造成人员伤亡事故。

配水间是接受注水站的来水，经控制、计量分配到所辖注水井的操作间。配水间内的配水阀组、流量计均要承受很大的压力。若存在设备选材、试压、检查、安装、固定不当，或操作人员操作维护有误，则会造成阀门、闸阀刺漏，设备阀门等打出对周围人员造成冲击，打击人员会造成人员伤亡事故，严重时还会损毁房屋设备。

注水管网因腐蚀、老化等原因，承压能力下降，可能发生穿孔，造成高压流体对周围人员的物体打击；管网附件本身存在质量缺陷、安装质量差或维护保养不到位，可能飞出，造成对周围人员的物体打击。

2.机械伤害

注水泵、喂水泵、提升泵以及电机等，设备运行与维修时由于人员操作不当或意外，没有按规定穿戴劳保用品，设备未加防护设施或防护设施损坏，人员触及其运动部位，可能会发生机械伤害。注水设备运转部位护罩损坏，更换大轴时重物砸伤人，更换皮带时挤伤手，卸螺丝时加力杠打滑伤人，更换凡尔时未放完压力凡尔打出伤人，卸针型阀时压力未放净阀芯打出伤人。

3.高处坠落

在注水罐等高处检查或检修时，不系安全带，或防护措施不当，在大风、雨雪天时，工作人员如果疏忽大意，就有可能从高处坠落，发生人身伤害。在对泵房内起吊设备进行检查时，若防护措施不到位，操作人员安全意识淡薄，易造成高处坠落事故。操作人员在上下吊车时，若护栏松脱，注意力不集中，可能会造成高处坠落事故。

4.淹溺

注水管线若发生刺漏，巨大压力的水会冲击地层，在地面形成暗坑或明坑。若工作人员发现不及时，未能及时采取有效的防护措施，就有可能发生过往人员淹溺事故。

5.触电

注水泵房内存在柱塞泵等电气设备。在供电线路和用电设备中，如果防触电保护失效，工作人员由于疏忽或违章操作，碰到了带电导体，可能会产生触电伤亡事故。

6.噪声

各类泵、电机等动力设备会产生噪声危害，且产生的噪声多为工作性连续噪声。如果无有效防护措施，在高噪声环境中长时间工作，就会产生恶心、头晕、呕吐、听力损伤等症状，严重者导致听力下降甚至失聪。

集输工艺过程危险、有害因素分析

油气集输

（1）火灾爆炸

发生火灾、爆炸是油气集输过程原油、伴生天然气等发生泄漏引起的，原油和伴生天然气均具有易燃、易爆性，泄漏后遇点火源，可能发生火灾事故，若泄漏的原油蒸气、伴生天然气与空气混合后，达到爆炸极限，形成爆炸性混合气体，遇点火源可能发生爆炸事故。

储罐内部受到介质的腐蚀，外壁风吹日晒，导致储罐的罐壁减薄，容易发生腐蚀穿孔。地基不均匀沉降过大，导致储油罐焊缝开裂或输油管线破裂等原因，造成油气泄漏。

设备或管道、阀门、法兰等连接处腐蚀穿孔、破裂泄漏或操作失误将导致油气释放，切割或焊接油气管道或设备时安全措施不当、电气设备损坏或导线短路遇明火、火花或静电可能引起火灾、爆炸事故。

管线输送原油输送温度低于原油的凝固点时，原油会附着在管线内壁，导致管径变小，造成管线憋压，严重时会将法兰接口、阀门垫片处憋漏，进而有产生火灾、爆炸事故的可能。

桩西采油厂部分管线敷设在城区内，周边分布有居民区、厂矿企业以及城区道路，一旦发生泄漏，发生火灾爆炸的可能性较大。

（2）超压爆炸

压力容器主要有油气分离器、三相分离器、脱硫装置、稳定塔、加热炉等。

压力容器在设计、制造、管理中存在缺陷可导致塔器超压爆炸。装置安全阀失效安全阀压力整定错误或失效，会造成容器超压时不能及时泄压，导致超压爆炸事故。

（3）物体打击

油气集输过程中的井口装置、油气集输管道等均为带压运行，对油气集输过程各设备进行带压检修操作时，如带压更换压力表、拆装阀门、安全阀等过程，使用的工具或跟换的部件在压力的作用下可能飞出，打到人体会造成物体打击伤害。

在承压设备处，如果设备上的零部件固定不牢或设备超压也可能导致部件飞出，造成人员物体打击伤害。

（4）机械伤害

油气集输过程中用到离心泵、螺杆泵等，在机泵运行的状态下，巡检人员巡回检查或其他外部人员不小心接触到电机的旋转部位，就可能造成皮带挤手或皮带轮绞住工作服进而把人绞伤事故，女职工的长发绞入皮带轮会造成伤亡事故等。

（5）高处坠落

操作人员在储罐上、加热炉顶、分离器顶等较高处进行取样、检修等作业时，若防护装置损坏或行动不慎可能发生高处坠落事故。

（6）灼烫

接转站、联合站内设置加热炉，加热炉回火可能导致工作人员烧伤，加热炉的炉口、烟囱等处均为高温表面，工作人员意外接触可致烫伤。

（7）中毒窒息

本工程的毒性物质为集输过程中泄漏原油挥发的油气和伴生天然气，油蒸汽和天然气都具有一定的毒性，吸入高浓度的气体可引起意识丧失，甚至呼吸停止，特别是在无风情况下，泄漏的油气容易聚集，更容易造成中毒和窒息事故。若伴生气中含硫化氢含量超标，则会引起人员中毒。

单井拉油

（1）火灾、爆炸

单井拉油井场设置有多功能罐或高架罐，罐内油气集聚，造成罐内气相空间大，容易发生火灾爆炸事故。高架罐设计不合理，加热管高于卸油口位置，若未关闭加热开关，高架罐液量少时，造成罐内加热管温度过高，易造成火灾爆炸事故。

由于腐蚀造成罐壁减薄，严重时造成高架罐泄漏；过量充装；装车阀门未关严或阀门垫片疲劳破损，造成阀门泄漏。

装卸车作业环境油气火共存，且点火源较多。点火源主要有：一是装卸过程中，流速过快或装车管距离车罐底部较高，产生静电荷积聚；二是汽车未安装阻火器等。

油罐车行驶过程中发生侧翻，造成油气泄漏，则会引发火灾爆炸事故。

（2）高处坠落

井场值班人员到罐顶开关阀门、罐车司机拆装鹤管过程中，由于疏忽大意、雨雪湿滑等原因，从平台上滑落，引起受伤。

（3）车辆伤害

油罐车辆行驶过程中出现故障或驾驶员误操作等，有可能造成车辆伤害。

（4）中毒窒息

若单井伴生气中硫化氢含量超标，装车过程中人员未佩戴防护用品，容易造成人员中毒。

天然气处理

（1）超压爆炸

天然气处理站储罐均为压力容器，如果压力容器存在缺陷或操作不当导致超压，也可发生物理爆炸，并可引发火灾及爆炸事故。在下列情况下，可能发生物理爆炸事故：

①压力容器存在先天性质量缺陷，如壁厚不足、选材不当，结构不合理、焊接缺陷等。

②出现超温、超压工况。

③安全泄放装置失灵，出现超压工况时，不能有效的安全泄压。

④温度、压力指示、报警系统失灵，未能及时发现超温、超压工况并采取处理措施。

⑤日常管理维护不到位，如内外防腐措施不到位，过度腐蚀致使壁厚减薄强度降低。或者未按规定进行强制性检验；或者未按规定对其安全附件定期进行维护、校验或标定。

⑥罐组应设防火堤，否则，发生泄漏时会造成油料漫流，易引发火灾、爆炸和扩大事故后果。

⑦装卸泵电机应选用防爆型，否则易引发火灾、爆炸。

⑧油品装卸应采用液下鹤管等密闭装卸方式，并采取防静电措施，否则易引发火灾、爆炸。

⑨在原料、产品装卸过程，因操作不慎或违章操作而泄漏或跑冒物料，遇违章动火、静电火花等，有发生火灾、爆炸的危险。

（2）火灾、爆炸

稳定轻烃为易燃易爆液体，其蒸气与空气形成混合气体，达到爆炸极限时，遇到明火即发生火灾、爆炸，爆炸时产生的冲击波、高热会破坏生产设备，导致火灾迅速蔓延扩大，造成人员伤亡。

正常生产过程中，采用密闭工艺，在生产或储运过程中仅有轻微泄漏或少量释放，不具备发生火灾爆炸的条件，但在异常情况下，稳定轻烃及液化石油气泄漏有可能发生火灾、爆炸事故。导致火灾、爆炸事故的主要原因如下：

①由于设备管线跑、冒、滴、漏，可以使稳定轻烃及液化石油气从设备的连接点、管道的连接部位、阀门等处的破裂处泄漏出来，其蒸气与空气形成混合气体，达到爆炸极限时，遇到明火即发生爆炸，爆炸时产生的冲击波、高热会破坏生产设备，导致火灾迅速蔓延扩大，造成人员伤亡。

②电器设备缺陷或导线过载、电气设备安装或使用不当等，从而造成温度升高至危险温度，引起设备本身或周围物体燃烧、爆炸。

天然气处理站内只储存稳定轻烃装车外销，液化石油气连接到天然气管道一起外输。

装车过程中，车辆和罐体未静电接地或装车速度过快，产生的静电积聚，容易发生火灾爆炸事故。

（3）中毒窒息

储罐在日后的检修维护过程中，若需进入罐体等有限（或受限）空间内作业时，未对内部环境进行检测和监测，其内部存在缺氧或有毒有害气体环境等，人员在未采取可靠的个体防护措施情况进入作业，可能引起人员的中毒窒息事故。

工作人员若在可能有油气散发的场所长时间工作且不带防护用品，或发生大规模油气泄漏未及时撤离，将有可能导致人员中毒窒息。

（4）物体打击

储罐等设备在检维修作业过程中，多人交叉作业若配合不当，高处的机械部件或工具若掉落打到低处人体，会造成物体打击伤害。设备维修过程中，因工具、零部件摆放不当，维修现场混乱，违章蛮干，而发生工具、设备的砸伤。搬运设备、零件过程中因物体摆放不当或摆放过高，有发生物体坠落对人员砸伤、挤伤的可能。

（5）触电

各类电气设备、带电导线是引发触电事故的危险源。触电是电流对人体的伤害，包括电击和电伤。电击可破坏人的心脏、神经系统和肺部的正常工作，包括直接接触触电和间接接触触电；电伤包括电弧烧伤、烫伤、电烙印等。绝大部分触电事故是指电击。

人体触及带电的导线、漏电设备的外壳或其他带电体、雷击放电等，都可能导致触电事故发生。

（6）高处坠落

罐区储罐罐顶平台大于2m，作业人员有时需要检修设备。如果气象条件差或者作业平台、护栏、脚手架、梯子等损坏和不符合规范等情况可能发生高处坠落事故。

（7）其他

若油罐基础或罐体存在质量问题，罐体发生倾斜，导致罐体坍塌，大量介质瞬间泄漏，或是因为腐蚀严重导致使用一段时间后发生泄漏，可引起周边设备设施、人员受到泄漏介质的冲击，引起火灾爆炸或中毒窒息事故发生。

管道系统中闸门急剧启闭，引起管道中流动的液体压力发生反复的、急剧的周期性变化产生水击。水击可导致管道系统的强烈震动，若管道系统存在缺陷，则有可能对管系或设备造成破坏，导致事故的发生。

机采装备服务部危险、有害因素分析

机采装备服务部主要担负各类管杆的清洗、修复、下井工具的仓储管理、检验发放、防喷器检修、抽油机安装维修等任务。

油管在修复过程中，使用到校直机、探伤机、锯床、数控车床、拧扣机、通径仪、泵等机械设备。若设备接地不良，线路老化、破损等可发生触电事故；旋转部位无防护装置或防护装置失效，易绞缠人体；操作旋转机床若戴手套，易发生绞手事故；零部件卡不牢，可飞出击伤人体；车床运转时产生的废铁屑飞溅，若操作者未戴防护目镜，易崩伤眼球；加工设备表面局部温度较高，易发生烫伤；上卸接箍时，由人工套接箍，若配合不好，容易伤人。

试压压力可达到25MPa，部分油管管壁由于偏磨等原因变薄，试压压力超过其承载能力，油管可能发生爆裂，碎片飞出击伤周围操作人员。

油管厂生产运行过程中，噪声较大。试压间操作人员相互间说话听不清楚。如果戴耳罩工作起来很不方便，因为试压操作需要两人以上配合作业，需要听到对方语言表达的要求，戴上耳罩就听不见了，无法配合。油管横向传输，主要是采用油管在带斜度的传输管架上自由滚动来达到传输的目的。在传输过程中，后上架的油管沿倾斜的传输管架自由滚动，速度越来越快，结束时和已经到位的油管发生严重的碰撞，发出巨大的噪音，在这种环境下长时间工作，给操作人员造成很大的伤害。

特殊作业部危险、有害因素分析

桩西采油厂涉及的直接作业环节作业主要有动火、临时用电、动土、高处作业、受限空间、起重作业、抽堵盲板等。

桩西采油厂涉及的受限空间形式主要有储罐、容器、地下电缆沟、水池等的检维修。对于新建、改造、生产和维检修的作业中，由于受限空间作业环境复杂、危险有害因素多、作业条件易变化且容易发生中毒和窒息、火灾爆炸等安全事故。作业人员遇险时救助难度大、救助的方法不得当或盲目救援又会造成事故伤亡的扩大。

若临时用电设备安装、使用不合理，人员违章操作等，可能引发电气设备事故、触电事故的发生；火灾爆炸危险环境中的临时用电还可能导致火灾爆炸事故。

动火作业前未将动火设备、管道内的物料清理、置换完全，与动火设备连通的设备、管道隔离不良，周围有可燃物，氧气瓶、乙炔瓶间距及与动火点的间距不足，动火时不采取防护措施等，都可能引发火灾爆炸事故；飞溅的焊渣、高温的切割物可导致人员灼伤。

动土作业因不按规定放坡、开挖、回填或因积水浸泡等原因，可能引起坍塌事故的发生。未对地下电缆、管线等埋地设备设施进行排查，施工过程中可能对油气管道、电力电缆、注水管道造成破坏，并可能继而导致火灾爆炸、触电、物体打击等事故的发生。

高处维修作业时因脚手架、护栏、梯子安装不规范、不牢，或作业人员未系安全带，可能发生高处坠落；坠落的工具、材料或零件从空中掉落，会对下方人员造成物体打击。

起重作业过程中由于起重作业人员、指挥人员和司索之间配合不好，或违章、过载，导致起重机倾覆或吊装物掉落，造成人员伤亡；周边环境危险分析不全面，如邻近高压线吊装作业，可能会引起人员触电等危险。

抽堵盲板作业，如盲板有缺陷、易燃易爆或有毒物质突出、通风不良、操作失误、监护不当，以及易燃易爆场所作业时存在动火作业、使用非防爆灯具、工具等，可造成火灾爆炸、中毒和窒息事故。

设备设施危险、有害因素分析

采油（气）系统

井口装置

1.火灾

在油（气）井安装有井口装置。井口装置在生产、输送原油的过程中，油套环形空间密封不好产生窜通；顶丝密封圈渗漏；大法兰钢圈刺漏；卡箍钢圈刺漏；表层套管与生产套管的支撑开焊；装置本体及附属管道、阀门等由于选型不当、安装质量问题、腐蚀、密封不严、超压运行或人为破坏等原因发生油气泄漏，遇明火、火花、雷电或静电会引起着火。

2.物体打击

在井口进行卸堵丝、卸压力表、检查油嘴、开关闸门等作业时，若未进行放空，违章带压操作，身体正对闸阀或孔板阀顶部等，设备零部件飞出可导致操作人员遭受物体打击。

3.中毒和窒息

井口装置泄漏出的油气，或操作人员在含硫井口取样时，未佩戴正压式空气呼吸器，可能导致中毒。

4.井喷

稠油井注汽后，地层能量发生变化，可能发生井喷事故。

抽油机

抽油机为油气开采重要设施，桩西采油厂主要使用皮带式抽油机、游梁式抽油机，其运行过程存在的危险、有害因素主要有以下几点。

1.物体打击

若抽油机基础不牢固，地基未夯实、基础倾斜或安装不当，有可能造成抽油机整体倾斜，可致人员物体打击事故。操作者站在抽油机操作台维修作业时，工具和配件易从上面坠落砸伤抽油机下面的配合作业的人员，造成打击事故。

油田的游梁式抽油机平衡块旋转区在抽油机的左右两侧，防护网或防护栏没有加装、安装不完整或安装不规范，造成了游梁式抽油机平衡块旋转危险区暴露在抽油机的左右两侧，旋转的巨大平衡块转动能量很大，采油井场职工和外部其他人员违章或误入平衡块旋转危险区间内，可能造成物体打击。

操作者站在游梁式抽油机减速箱上维修作业时，工具和配件易从上面坠落砸伤抽油机下面配合作业的人员。

抽油机悬绳器下连光杆上接毛辫子，同光杆和毛辫子一同做上下往复运动，光杆拉动抽油杆，使活塞做上下往复运动，而将井中的液体抽至地面。采油井场职工和其他人员在井口工作或误到井口，没注意到抽油机悬绳时，就会有悬绳器下行碰伤造成伤亡事故，毛辫子和光杆断脱亦会造成伤亡事故。

2.机械伤害

皮带机抽油机电机动力由皮带传送到减速器的皮带轮上，由于油田的游梁式抽油机大部分没有安装皮带轮防护罩，在抽油机运行的状态下，井场职工巡回检查和外部其他人员靠近、接触旋转的皮带轮或皮带，易造成皮带挤手或皮带轮绞住工作服进而把人绞伤事故，女职工的长发绞入皮带轮会造成伤亡事故等。

游梁式抽油机的刹车系统分手摇外抱式刹车和手拉外抱式刹车，主要作用是根据工作需要把抽油机固定在某一位置，然后对抽油机进行维修调整作业。如果刹车失灵，抽油机突然转动，可能造成机械伤害。

采油井场职工攀登抽油机攀梯到操作平台，对抽油机的游梁和轴承等部位进行检查时，如果不停抽油机、可靠刹车，则当抽油机驴头转动至离攀梯较近的位置时，转动的驴头碰到攀梯职工，可能造成机械伤害。

3.高处坠落

站在游梁式抽油机减速箱上进行维修操作属于高处作业，减速箱上壳的外形使操作者不易站稳，易造成操作者作业过程中坠落的摔伤事故；

抽油机操作台是方便采油井场职工维修作业而设置的，属于高处作业，稍有不慎就有坠落的危险。操作者站在抽油机操作台维修作业时，工具和配件易从上面坠落砸伤抽油机下面的配合作业的人员，造成事故。

4.触电

游梁式抽油机的电动机内部绝缘损坏、绝缘能力降低和电机接线损坏等会使电机漏电产生危险。采油井场职工和外部其他人员一旦接触，易发生触电；

由于抽油机电机电缆的老化、轧伤、碰损等都会产生漏电危险，要警惕漏电电缆接触地面造成跨步电压触电危险。

抽油机节电控制箱安装在井场抽油机附近，进线电缆来自井场配电变压器，出线电缆送往抽油机电机，是用来控制抽油机工作状态的配电设备。由于抽油机节电控制箱内的电气线路老化、损坏和绝缘能力降低等原因，可能造成抽油机节电控制箱外壳或操作的开关部分带电，采油井场职工和其他人员一旦接触，易发生电击和电伤事故，重则造成触电死亡。

油气管线

主要包括油气外输管线、单井管线、集油管线等。管道输送的介质主要是含水原油和伴生气。其在输送过程中存在一定的压力和温度，正常情况下是在密闭的管线中及密闭性良好的设备间加热输送，设施危险、有害因素主要有油气泄漏后遇明火造成的火灾、爆炸、中毒事故，造成油气泄漏原因有以下几点。

1.设计缺陷

管道设计过程中根据输送能力选用管径、材质时存在缺陷，容易留下隐患。如未根据地区等级合理选择管道安全系数，管径选用过细，管壁过薄，导致管线流速大，压降过大，易加大管线的负荷，影响管线的运行寿命。站内架空管线高度不满足要求，车辆碰撞导致损坏等。

2.凝管

原油集输管线以埋地敷设方式为主，若埋地深度达不到最大冻土深度以下，或因其他原因造成覆土层变薄甚至使管线裸露或保温层不完善等原因会因冬季低温影响，造成凝管危险。凝管严重的情况下容易形成憋压，导致管线破裂。

3.冲蚀、内磨蚀

井区原油物性含盐水等杂质较多，管路中原油的流速过大，超过冲蚀速度时，会产生冲蚀现象，其结果会对弯头、三通等造成损害。同时原油中存在的盐等砂粒，对管壁产生磨蚀。

4.外腐蚀

管线埋地敷设时，土壤颗粒中充满着空气、水和不同的盐类，其中水分和可溶性盐类的存在使土壤能进行离子导电，具有电解质溶液的特征，因而金属在土壤中将发生电化学腐蚀。土壤中由于细菌作用而引起的腐蚀，称为细菌腐蚀（或微生物腐蚀），也是埋地管道腐蚀的原因之一。

站内地面管线如果未采用管墩架设或架设高度无法达到规范要求，造成管线半埋于土壤之中，会加速腐蚀。

由于工业和民用用电有意、无意地排入或漏泄至大地，土壤中有杂散电流流入管道，因而发生电解作用，电解池的阳极是遭受腐蚀部位。

5.第三方破坏

包括施工破坏、打孔盗油、违章占压等，易造成输油管线的泄漏。

6.其他

管线埋深不足遇暴雨、洪水冲刷导致管线裸露在外遭受破坏；地震导致管线造成断裂等等。站内储罐进出口管线若未采用柔性连接，随着储罐基础的沉降、地震破坏，管道受到的应力会逐渐增大，有可能造成管道断裂事故。

目前部分单井或集油管线越来越多的采用非金属材质，主要有塑料合金复合管、热塑性塑料复合管等。非金属管道具有防腐蚀性能强、输送能力高的优点，但也存在如耐温性差、质量参差不齐、施工维护要求高等问题，是造成管线破裂、泄漏的重要因素。

采出水处理及注入系统

注水井

注水井可能发生的事故主要是物体打击，主要原因有：井口注水压力高于设计压力；井口装置部件及附件本身存在质量缺陷、安装质量差或维护保养不到位，飞出造成对周围人员的物体打击；注水井口装置因腐蚀、老化等原因，承压能力下降，发生穿孔，高压流体对周围人员的物体打击；井口装置有沙眼，井口阀门、卡箍安装不规范，导致刺漏，高压流体对周围人员的物体打击。

注水管线

注水管线压力较高，一旦刺漏，高压水可对人体造成伤害。注水管线采用玻璃钢管线，玻璃钢管线穿越公路，穿越公路的玻璃钢管线未按照设计施工，可导致玻璃钢管线破裂。埋深不足，套管尺寸太小，套管变形都可导致玻璃钢管线破裂，影响正常生产。

玻璃钢管线较脆，耐冲击力较差。在装卸过程中，吊装不当或操作失误，可致玻璃钢管线出现划痕而被破坏；磕碰、撞击可造成玻璃钢管线破裂。施工时，玻璃钢管线存放位置不当，使其与焊接、切割等明火接触，或与油类、酸、碱、盐等化学物质接触，导致玻璃钢管线出现鼓泡、溶解、分层等现象，管道内、外的螺纹未对直、对正，使用蛮力将螺纹拧紧，而导致螺纹损坏，都可使其强度降低，埋下安全隐患。埋地注水管线穿孔后，高压水可将地下土壤掏空，形成地下空洞或导致地面塌陷，人员经过可能坠落其中，导致淹溺事故。

除油罐、缓冲罐、气浮罐、地下罐

1.火灾爆炸

气浮罐、除油罐、沉降罐、地下罐内的污油挥发的油蒸气与空气混合，当混合蒸气的浓度达到爆炸极限范围时，遇点火源可引起火灾爆炸。

2.中毒和窒息

维修、清罐进入气浮罐、除油罐、沉降罐内作业属于进入受限空间作业，未进行氧含量测试，作业人员违反安全操作规程贸然进罐，或未采取可靠的防护措施，由于污油蒸汽浓度过高，易发生中毒和窒息事故。

采出水中若含有硫化氢，可导致人员中毒。

3.高处坠落

在罐上进行操作、检维修、保养作业过程中，梯子、护栏、平台存在缺陷，不系安全带或防护措施不当，在大风、雨雪天时，会导致高处坠落。

4.淹溺

罐顶腐蚀严重时，上罐人员可能坠入罐中导致淹溺。

采出水处理设施

采出水处理设施包括核桃壳过滤器、聚结气浮罐、缓冲罐、除油罐，采出水提升泵，回注泵等设施。

密闭的除油罐、沉降罐内的污油挥发的油蒸气与空气混合，当混合蒸气的浓度达到爆炸极限范围时或污油泄漏时遇点火源（包括明火、电气火花等）可能引起火灾爆炸。

进入密闭的除油罐、沉降罐内作业时，由于污油蒸汽浓度过高，作业人员违反安全操作规程或未采取可靠的防护措施，易发生中毒事故。

进入罐类设备作业属于进入受限空间作业，若未进行氧含量测试，人员贸然进罐，有窒息的可能。

采出水中硫酸盐还原菌超标大量滋生，产生硫化氢，导致管道腐蚀和原油酸化，危害环境和健康。

高压注水阀组

配水间、注水站内的高压阀组、流量计均要承受很大的压力。若存在设备选材、试压、检查、安装、固定不当，或操作人员操作维护有误，则会造成阀门、闸阀刺漏，设备阀门等打出对周围人员造成冲击，打击人员会造成人员伤亡事故，严重时还会损毁房屋设备。

注入泵、掺水泵等

1.机械伤害

生产站场动力驱动的各类机泵（注水泵，掺水泵等）的传动件、转动部位，若防护罩失效或残缺，人体接触时就有机械伤害的危险。正常生产期间，作业人员在没有停机的情况下进行作业或维修，造成机械伤害事故发生。

2.物体打击

注水泵会导致高压水刺漏，造成人员伤害。

3.噪声

机泵产生的噪声较大，其中注水泵房内的噪声较为突出。工作人员长期在高噪声环境下工作，不仅会损伤他们的听觉，而且也会对他们的神经、心脏及消化系统等产生不良影响。另外噪声还会使工作人员的情绪烦躁，降低工作效率，有时甚至会导致误动作而引起事故的发生。

4.触电

泵类设备的带电部位、带电导线是引发触电事故的危险源。人体触及带电的导线、漏电泵类设备的外壳都可能导致触电事故发生。

集输系统

油气分离装置

油气分离装置根据功能、大小、形式不同存在不同类型。桩西采油厂联合站采用的三相分离器是一种特种设备。三相分离器主要风险包括超压爆炸或泄漏引发的火灾爆炸等危险因素。

1.超压爆炸

分离器在设计制造过程中未按照规范进行设计，如分离器壳体所用材质强度未满足要求或者未考虑壳体开孔后的强度削弱因素等造成壳体承压能力不足，易引起超压容器爆炸事故，导致油气泄漏。

若安全阀失效、安全阀压力整定错误或失效，会造成容器超压时，不能及时泄压，导致超压爆炸事故。

2.泄漏

造成泄漏的原因有多种，腐蚀是造成分离器泄漏的主要因素，包括腐蚀减薄、应力腐蚀开裂、外部腐蚀、冲蚀等。

当容器内的介质含有较高H2O、CO2等物质时气体呈酸性，在容器内部无氧环境中，阴极发生析氢反应，铁作为阳极发生腐蚀。造成压力容器内壁腐蚀减薄，严重情况下造成天然气泄漏。

应力腐蚀开裂包括碳酸盐开裂、氯化物应力腐蚀开裂、氢致开裂等。低劣的焊接质量会造成焊接处裂纹等隐患，在容器工作过程中这些裂纹会随着压力增加而逐渐扩大最终导致天然气泄漏；裂纹也会加剧腐蚀效果。

外部腐蚀主要指大气腐蚀和保温层下的腐蚀。从失效机理来看外腐蚀损伤与腐蚀减薄和应力腐蚀开裂相同，不同的是腐蚀速率和裂纹开裂尺寸的差异。

油气中含有水和泥沙等，会对三相分离器的封头造成冲蚀，造成泄漏。

另外，设计时未按照规范选取合适的腐蚀裕量，设备未能满足安全检验周期，也是导致分离器泄漏的重要因素。

3.自控设备失效

自控设备可靠性是系统安全运行的重要条件，各类型传感器由于种种原因（质量、安装、维护、自然条件等）造成失效，数据传输错误会导致远程控制错误，例如压力、温度数据错误造成系统超压、超温运行或者控制失效等。

原油储罐

1.抽瘪或鼓包

呼吸阀、阻火器失效是导致油罐抽瘪事故的重要因素，当油罐呼吸阀、阻火器内存有大量锈渣等杂物，冬季低温造成的呼吸阀冻结，可能会导致堵塞，罐内负压超标，发生油罐抽瘪事故。

当油罐的参数发生变化时，未及时对呼吸阀进行校核、更换，也会造成油罐被抽瘪。当储罐严重受损、罐壁腐蚀减薄或超期服役时，储罐的性能、压力等级等发生了变化，储罐所能承受的最大正、负压值也发生了变化，如果不及时对呼吸阀进行校核、更换，储罐就可能被抽瘪。在实际工作中，这一点常常被忽视。

另外当外部环境发生激烈变化，例如夏季雷雨或气温骤降，导致了罐内油气体积急剧收缩，也可能会导致油罐抽瘪事故。

油罐鼓包事故主要是由于储罐长期存放不加热，致使冻凝太厚，而下部又开始急剧加热，引起油罐罐壁鼓包事故。

2.储罐基础沉降

原油储罐基础易产生各种沉降变形，沉降可分为平面沉降与非平面沉降。储罐沉降不仅会早成罐体结构的内力变化还会对进出油管线及其与罐体连接部位的可靠性产生较大影响。另外罐体沉降还会使罐底产生死油区，罐体有效容量减小；罐底沉淀的采出水及污物难以排除，从而会加速罐底板的腐蚀进程；使罐底板及其焊缝产生附加应力，受力状态复杂化，严重时导致原油泄漏。

3.人员操作及设备失效

原油的进罐注入操作，液位控制失效、违章操作、巡检不到位等，有过度充装超压、外溢的危险，可导致中毒、火灾事故。原油储罐一旦发生火灾，由于原油的沸溢性，会产生沸溢和喷溅现象。

进出油罐的原油输量过大，超过了安全阀、呼吸阀的设计能力，可能引起瘪罐、胀罐事故，造成油气泄漏，导致中毒、火灾事故。

冬季气温低，若储罐的保温措施不当，储罐内原油发生凝固，易对储罐内的附属设施造成损坏，严重时造成储罐的变形。

原油储罐储存易受高温、日晒影响，原油膨胀与挥发造成储罐内压力升高，有超压的危险，当安全阀、呼吸阀失效时，严重可导致罐体破裂造成原油泄漏，引发火灾、爆炸事故。

4.腐蚀

储罐内储存有原油、水，采出水含盐量高对金属腐蚀性强，在潮湿环境下对设备产生强烈腐蚀；当没有采取防腐措施或防腐措施不当时，可造成罐顶、罐壁、罐底腐蚀。当原油含硫量高时，储罐腐蚀程度加大，而且罐底、罐顶腐蚀比罐壁更为严重，当储罐腐蚀穿孔时可造成油、气泄漏导致中毒、火灾、爆炸事故。

储罐与外部连接的法兰、阀门、人孔及排污等，由于安装质量或漏装垫片，以及使用过程中腐蚀穿孔，或因底板焊接不良，而产生疲劳造成的裂缝等，均可引发油气泄漏造成火灾、爆炸事故。

5.其他

储罐附体等安全附件腐蚀失效，导致巡检人员高处坠落事故；高处零件掉落导致物体打击事故；量油取样等发生硫化氢中毒事故等。

原油装卸设施

部分井场原油通过汽车拉运，井场储油罐老化破损可能引发油品泄漏，防雷静电接地不合格或用电不规范，都有可能造成火灾。装车过程中，不按规程操作，也可能发生火灾事故。

通过油罐车拉至集输泵站进行计量及处理时，油罐车在卸油台通过卸油口卸入地下罐。除了汽车油罐车在站内的车辆事故外，在装卸原油的过程中，因为泄漏、静电等原因造成的火灾、爆炸事故风险最大，损失最高。

汽车进入站场若未装防火帽，燃烧废气经排气管排除时，可能会有火星一起排出，油气处理、储存不免有油蒸气逸出，而汽车装油作业时则会有更多的油蒸气，遇到尾气火星则会被引燃发生爆炸燃烧。

罐车装卸油时，若液位指示报警及控制系统失效，有可能造成卸油罐液面超高外溢。由于场地或司机操作等原因，汽车在装卸油过程中意外行驶，致使原油泄漏。

油罐车未接地或接地不良进行装卸作业，进油时流速过高，易产生大量静电，静电放电打火易点燃油蒸气混合气体。静电主要产生的部位是泵、过滤器和管道。

压缩机

压缩机为强迫交变应力运转的设备，在交变应力的作用下运动的各部件极易发生机械故障，如连杆螺栓不断承受交变应力的作用，产生材质疲劳断裂、气缸与机身之间的连接固件断裂等。由于压缩机的运动造成出口气体管道按转速周期振动，如果管道系统设计或操作不当，容易产生气柱共振而发生疲劳破裂。

压缩机运行时，气缸或机壳内的润滑油（起润滑、密封和冷却的作用）在高温作用下会氧化而形成积炭，积炭是易燃物质，有可能引起燃爆事故。若压缩机出口管道堵塞，有可能发生爆炸事故。此外，如维修保养不当，造成压缩机上的垫圈损坏漏气，极易引起火灾、爆炸事故；设备带病运转（压缩机表面有裂纹），易造成事故，润滑油泄漏，可造成火灾。

压缩机外露的运转部件无防护罩或防护罩缺损，维修、检查时违章操作，未断电或监护不力导致设备意外启动等，人触及运转部件有可能造成绞手、卷入等机械伤害事故；或正常运转过程中，人员未按规定将长发束起或未按规定穿戴工作服装等，触及运转部件有可能造成卷入等机械伤害事故。

压缩机及其附属的管道，未合理设置静电接地线，可因静电而导致爆炸事故；若与之连接的管道、阀门、法兰、压力表管嘴等因密封不严、冲刷腐蚀等，可导致可燃气体泄漏，遇点火源，可发生火灾、爆炸事故。泄漏的气体中可能含有硫化氢等有毒气体，人员未佩戴合格的防护用品，吸入可发生中毒事故。

输油泵及泵房

1.机械伤害

生产站场输油泵的传动件、转动部位，若防护罩失效或残缺，人体接触时就有机械伤害的危险。正常生产期间，作业人员在没有停机的情况下进行作业或维修，造成机械伤害事故发生。

2.火灾爆炸

输油泵部件磨损老化、密封不良、设备维修、管道腐蚀等原因，可能造成油气泄漏，如维修时使用非防爆工具、泵房内动火或操作人员未使用防静电劳动防护用品等，有可能造成火灾爆炸事故。

输油泵房内的电机、启动开关、仪器仪表等电气设备，若未按要求使用防爆电器或防爆等级不足，则当泵房内由于泄漏而使空气中的原油蒸气浓度达到爆炸极限范围之内时，上述电器在启动、关闭时产生的电火花有可能引发爆炸。

3.噪声

机泵产生的噪声较大，其中注水泵房内的噪声较为突出。工作人员长期在高噪声环境下工作，不仅会损伤他们的听觉，而且也会对他们的神经、心脏及消化系统等产生不良影响。另外噪声还会使工作人员的情绪烦躁，降低工作效率，有时甚至会导致误动作而引起事故的发生。

4.触电

泵类设备的带电部位、带电导线是引发触电事故的危险源。人体触及带电的导线、漏电泵类设备的外壳都可能导致触电事故发生。

5.中毒和窒息

泵房内若无机械通风设施，油气泄漏后，可导致人员中毒和窒息事故。

脱硫塔、脱硫辅助设备等

1.火灾、爆炸

因脱硫塔、脱硫辅助设备选材不合格、内表面磨损和腐蚀、焊接不良、操作失误等，导致天然气泄漏。

设备或管线的选材不合格，使设备或管线的实际承压达不到设计要求，腐蚀状况加剧，运行时超压爆裂导致天然气泄漏。

设备或管线的内表面磨损、腐蚀穿孔等造成天然气泄漏。如选材不当，使设备或管线的材质不达标，造成抗腐蚀性能差；另外，天然气干燥系统故障，处理能力不足等原因，导致天然气中含有水，将导致管道内壁腐蚀。在湿H，S酸性环境下，塔体接头及焊缝区域往往容易发生应力腐蚀开裂，处置不当会造成严重后果。

制造、焊接缺陷。主要表现为焊接人员素质不高：焊接方法及焊接材料不符合要求：不按要求检查焊缝质量或漏检焊缝：焊缝检验。人员水平不够。脱硫塔上开孔接管的焊缝、阀门或与之相连的仪表引压管线因维修作业不当引起的泄漏；工作人员操作失误，形成设备或管线憋压以及其他原因造成设备或管线破裂，造成天然气泄漏。

另外还有阀门、法兰、垫片等选择不当或老化、损坏等造成的天然气泄漏。

脱硫塔、干燥器等排出的杂质、采出水含有硫化铁和H2S，操作不当易引发火灾，甚至发生中毒和爆炸。

如果脱硫塔脱硫不完全，就将使后续的过滤等工序产生严重腐蚀、堵塞等问题，可能引发天然气泄漏等事故。

泄漏的天然气遇明火、静电火花、撞击火花、高温表面等，可引发火灾、爆炸事故。

脱硫剂再生时，若脱硫塔未用惰性气体置换干净并与其它设备、设施有效分离，导致天然气进入脱硫塔内，可与空气形成爆炸性混合气体；而脱硫剂再生是个放热反应，反应产物还有单质硫，通入的空气太快、太多，可是反应加快，温度升高，而导致爆炸。

2.中毒和窒息

若天然气中硫化氢气体的含量较高，一旦设备、管线发生泄漏，则易造成周边人员硫化氢中毒事故的发生。

3.超压爆炸

脱硫塔、干燥器等承压设施，由于设计、制造原因存在先天缺陷，因腐蚀致使承压能力降低，或因操作失误超压运行，若受力超过强度极限，极易发生破裂，可导致物理 爆炸。压力容器、管道若存在设计、制造、施工存在质量缺陷；腐蚀致局部强度降低；操作不当，安全附件失效，管道局部压力剧升，超出承压范围等，将有可能使脱硫塔等压力容器发生破裂，严重时将造成爆炸事故。

4.高处坠落

检修人员需要等上脱硫塔进行检修等。若梯子扶手、栏杆不符合安装要求或由于日久失修、损坏或因腐蚀而失去了防护作用，特别在大风、雨雪天登高时，工作人员若疏忽大意，就会发生高处坠落事故。

加热炉

加热炉是一种油气田专用加热设备，主要用于油气集输过程中，将原油或天然气等井采物进行加热并控制其温度波动在一定范围内，以便进行下一步操作，是一种运行温度较高，承受一定压力，本身工作条件恶劣，具有爆炸危险性的特殊设备。

加热炉燃料管线由于法兰接头、开关、阀门出现故障或管道受损，泄漏的油气，被燃烧器的火焰或其他点火源引燃而着火。

在点火开工阶段，燃料气可能与空气形成混合物；燃烧器或喷嘴的火焰突然熄灭而燃料继续供应时发生爆炸，熄火的原因有多种，如气体燃料管中产生了凝结水，临时中断进料，也可能发生熄火现象，熄火后，进入炉膛的燃料蒸发，其蒸气和空气可形成爆炸性混合物。

加热过程中，如果油盘管泄漏，会导致加热炉壳程中含原油，原油入水易腐蚀内部壳体。同时，原油与水混合使壳程中的水不纯净，发生电化学腐蚀的几率增大，并且也可能因为泄漏导致压力变化而产生隐患。

水套炉超压运行时，其危险性较大，可能直接导致爆炸，所以应特别注意压力参数的变化，及时调节压力。水套炉壳程的水位过低，易导致“干烧”现象，即缺水事故，严重缺水时可能会导致爆管、爆炉，也会严重损坏设备。

排污管线堵塞易导致废液累积使管线腐蚀，而管线泄漏则会造成中毒窒息或环境污染，且均可能引发火灾爆炸。

放空管线与安全阀是水套炉的保护装置，若失效也易导致事故发生，因此管线应及时吹扫，安全阀定期校验，同时应保证手动控制系统的完好。

停炉时由于降温过快导致“飞温”造成加热炉内部压降升高，各部分受热不均匀，易损坏设备；水套炉停炉后冷热油互窜导致突沸爆炸事故；油盘管中残油未能排尽导致管线凝管堵塞。

油井多项存储收集器

油井多项存储收集器（多功能罐）油井产液通过单井管线进入收集器后进行油气分离，分离出来的天然气供收集器加温使用，计量机构能够直接反映出收集器内液体的方数和产液量的变化，综合计量油井的瞬时产量和累计产量，温度计计量收集器内液体的温度变化。需要拉油时，用收集器内的气体弹性能量卸油。

油井多项存储收集器是压力容器。运行过程中存在超压爆炸、泄漏引起的火灾爆炸等危险因素。

（1）超压

多功能罐液位控制系统失效，油水出路被脏的过滤器堵死或者原油凝管造成管道堵塞，会使容器内部油水液位上升，容器内压力增大，上部原油向顶部的气体管线涌入，当压力增高到一定程度时，安全阀打开油气水泄漏，油气水泄漏不但会造成设备污染，遇明火还会造成火灾甚至爆炸事故。若安全阀失效还可能会导致更加危险的容器爆炸。

（2）罐体泄漏

同站内加热炉、三相分离器一样，腐蚀是造成罐体及管线等附件泄漏重要因素。包括腐蚀减薄、应力腐蚀开裂、外部腐蚀，设计时未按照规范选取合适的腐蚀裕量，设备未能满足安全检验周期等。

（3）自控设备及安全附件失效

同站内其他压力容器一样，具体参见上文加热炉、分离器危险分析。

（4）管道泄漏

连接多功能罐的管道通常在一定压力下运行，原油在管道内部发生凝结；管道设计的失误导致管线壁厚达不到运行要求；或选用的管材本身存在质量缺陷，强度不够；或管线在运行、安装过程中受到外力损伤没有检查修复、更换；或管线受到大气、土壤的腐蚀导致强度降低等，上述因素均可能导致管道发生刺漏，进而导致油气泄漏。管道的腐蚀也会使管壁发生减薄，造成泄漏。

多功能罐燃料多使用未净化处理的天然气，析出的凝液容易使燃料气管线堵塞或冻结，使燃料气供给中断，炉火熄灭。当被暂时堵塞的管线由于压力增高被冲开时，向炉膛内充气，甚至蔓延到炉外，易引起火灾。

原油稳定塔

原油稳定装置主要功能是将原油中易于挥发的轻组分早地分离出来，以减少油气损耗。

原油稳定装置运行介质主要有原油、天然气和轻烃，当管线法兰、阀门、安全阀等失效或一些承压设备超压时，将会造成原油、轻烃、天然气泄漏，导致人员中毒和火灾爆炸事故。

当进塔原油含水率超标时，在塔内温度控制失效时，可能产生原油泡沫。原油泡沫不仅会减少分离器的有效分离空间和液相停留时间，降低分离效率，导致整个生产流程波动，而且会造成在生产分离器中出现假液位，使油滴进入气相系统，影响气相系统工作，甚至会造成在火炬上燃烧不充分，产生火雨，严重威胁人身和设备安全。

稳定工艺装置因为塔内液位的不稳定将影响真空度、闪蒸效率和压缩机的操作参数。而液位超高会造成跑油，液位过低会造成泵抽空造成设备设施破坏等事故，严重时可引起发爆炸、中毒等重大事故。

当原油油稳定塔来液排量突变时导致换热侧液位剧增，携带原油进入塔顶气管线（冲塔），原油进入气相系统如压缩机，易造成设备损坏等安全隐患。

另外，由于施工质量、地震等因素造成稳定装置基础下沉危害装置稳定，导致进出口连接处管线变形或断裂，造成油气、混烃泄漏，遇到点火源可能发生火灾、爆炸事故，危及设备和人身安全。

轻烃罐

轻烃罐内存储的为原油稳定产物，属易燃易挥发甲类危险化学品。如进罐液位检测失效，法兰、阀门关闭不严，压力表、安全阀失效、管线、罐体裂纹、破裂或倒罐误操作等原因导致轻烃泄漏，遇明火将发生火灾爆炸事故。如防火距离不足还会影响到周边油气设施，严重时产生一系列连锁反应。

在轻烃罐顶部检修等登高作业过程中，如护栏、平台等设施损坏或工作人员粗心大意有可能发生高处坠落、在检修过程中或平台上物体固定不牢将有可能发生物体打击事故。

公用工程及辅助生产设施危险、有害因素分析

自控

自控设备可靠性是系统安全运行的重要条件，井口的传感器由于各种原因（质量、安装、维护、自然条件等）造成失效，数据传输错误会导致远程控制错误，例如压力、液位数据错误造成系统超压运行或储罐满溢。

在抽油机上安装井口RTU（远程终端单元），将抽油机载荷和位移数据通过井口施工图测量技术，转换为示功图，同时采集电参、运行状态及井口压力等信号，将井口RTU采集的信号通过无线方式传送至井场RTU，井场RTU将油井数据通过无线网桥方式传输至数控中心，从而实现数据采集和远程控制。

抽油机的远程启停也存在危险。在自动停机过程中，如果抽油机平衡不好，恰好在最高点停机，有可能发生翻车等重大安全事故。启动时，如果现场无人值守时，刹车刹住则会出现烧毁电机及供电线路的后果；如果现场工作人员未能发现启动提示及时离开或者恰好有人在启动期间出现，可能造成死伤事故。

若温度、液位、压力、流量等传感器出现故障，生产过程中的各种参数不能正确显示，提供错误的信息，判断失误，从而发出错误的指令，进行错误的操作，影响安全生产，严重时发生火灾、爆炸等事故。执行器主要采用气动调节阀，气动调节阀应严格按照维护周期进行维护，若产生故障而未及时维修，自控设施发出的指令不能执行，将会影响生产，发生安全事故。当发生停电事故，可造成系统憋压和易燃物料外溢等事故，有引发火灾、爆炸的危险。若紧急停车及安全连锁系统出现故障，发生事故时，系统不能起作用，可导致超温、超压和易燃物质泄漏，从而引发火灾、爆炸事故。若设置的可燃气体及有毒气体报警系统出现故障，当发生可燃气体或有毒气体泄漏时，不能及时发现，易错过处理的最佳时机，可发生火灾、爆炸或人员中毒事故。

供配电设施

变压器及配电箱未设置接地线或设置不符合规范，人员忽视警告，距离变压器太近，且无防护措施；跨越安全围栏或超越安全警戒线；工作人员跑错间隔误碰带电设备；以及在带电设备附近使用钢卷尺、皮卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走；均可导致触电事故。

变压器过负荷运行时，将使设备温度过高，变压器里的绝缘材料在较高温度下作用将逐步发生老化，使绝缘强度降低；或者当变压器发生穿越性故障时；在过电压冲击时；检修质量不良使局部绝缘损坏等，造成短路，若没有一定的保护措施，就将发生火灾事故。

供配电设施应安装工作接地、保护接地，所有正常情况下不带电的电气设备金属外壳、工艺设备、工艺管线等均应可靠接地，否则有发生触电的危险。

电气设备若无接地保护或接地不良、绝缘破坏漏电，以及输配电线路绝缘破坏漏电，电气作业监护不力或违章操作等，人体触及带电体，有发生触电的危险。

电动机过负荷运行；金属物体及其他固体掉进电动机内造成绝缘受损；绕组受潮、高压击穿绝缘、电动机接线处各接线点接触不良或松动时；电动机单项运行、接触电阻过大或轴承过热、电动机的引线不牢，熔断器过大及其配电装置不符等；均有可能引起电器火灾或触电事故。电动机固定不牢时易造成对其它设备的损坏和人身伤害。

动力电缆的保护铅皮损坏或运行中电缆绝缘损伤；电缆长时间过负荷运行造成电缆过分干枯时；电缆接头盒的中间接头因压接不紧、焊接不牢或接头材料选择不当；运行中接头氧化、发热流胶或灌注在接头盒内的绝缘剂质量不符合要求，灌注时盒内存有空气，以及电缆盒密封不好，漏入水或潮湿气体等引起绝缘击穿；电缆端头表面受潮、引出线间绝缘处理不当或距离过小；外界的火源和热源侵害电缆时，均有可能引起电缆火灾。

在爆炸危险区域内，电气设备选型不当，防爆等级不够，可引起火灾、爆炸事故发生。

室内电气设备，若质量不合格、安装不规范、绝缘等级不够、无安全防护措施等，有发生触电和电器火灾的危险。如电器过热、短路打火，引燃周围可燃物，发生火灾。

防雷设施

变压器、配线（缆）、构架、箱式配电站及电气室都有遭受雷击的可能。若防雷设计不合理、施工不规范、接地电阻值不符合规范要求，则雷电过电压在雷电波及范围内会严重破坏建筑物及设备设施，并可能危及人身安全乃至有致命的危险，巨大的雷电流流入地下，会在雷击点及其连接的金属部分产生极高的对地电压，可能导致接触电压或跨步电压的触电事故；雷电流的热效应还能引起电气火灾及爆炸。

消防设施

站场的消防设计为工程的初期事故提供自救条件，在防止事故扩大和争取外部救援时机方面起着重要的作用。一旦发生事故时，不能及时进行灭火，小事故将演变为大事故，事故将扩大。

消防栓的设置不合理；或消防车道、安全出口设置不合理、路面或安全出口有障碍物；消防器材摆放不合理等，均可因消防的缺陷，导致火灾蔓延和扩大。

安全设施及其它

1.爆炸危险场所若未合理设置可燃气体泄漏报警器或报警器质量不合格，则不利于及时发现和处理气体泄漏事故，增大了发生火灾、爆炸的可能性。

2.未设有毒气体泄漏报警器或报警器质量不合格，则不利于及时发现和处理气体泄漏事故，增大了发生中毒事故的可能性。

3.未合理设置卸压装置或卸压装置故障，有引发容器爆炸的危险；压力表、温度计、液位计等选型不当、精度不够、显示失灵、故障等，可导致误操作，引起事故。

4.若未设置防雷防静电设施或设置不符合要求，有可能遭雷击或产生静电火花而导致火灾事故发生。

5.未配备个人防护用品或防护用品不符合规范，未正确佩戴均可导致人员伤害事故。

6.未设置监控系统或者监控系统损坏，不利于无人井场实时情况的反馈，易发生原油及其采油设备、设施的盗抢事件；并且，出现设备损坏、原油泄漏等事故时，不能及时发现，及时救援。

通向井场的道路不畅，使检维修人员、车辆进入井场较为困难，设备得不到及时维修保养，可导致事故发生或事故扩大。

社会和自然环境危险因素分析

油气生产对社会环境的影响

石油勘探、开发、输送过程中若发生油气泄漏会造成环境污染。井喷失控、设备、管道中的原油和天然气泄漏，会对邻近的周边设施和人员安全造成威胁。违规或意外进入井场的人员可能遭受抽油机设备挤、卷和撞击伤害。

社会环境对油气生产的影响

桩西采油厂管辖面积较广，油区工农关系较复杂，会影响油田生产，主要表现有：井场及站场位于农田中，若有人在农田内焚烧秸秆，火焰蔓延至井场或站场内，会引起火灾、爆炸事故。

抽油机、低压配电线路分布较散，会遭到不法人员的盗窃和破坏。由于原油属地下矿产资源，不法分子可能采取各种方式在原油输送管线上打卡子，盗取原油部分非法用气户在天然气（主、支）管线、油井、计量站上采取各种方式偷盗天然气，轻者造成国家财产损失，重者引起火灾爆炸事故。

自然条件对油气生产的影响

自然环境条件中对采油（气）和集输系统及其相关设施可以造成危险的因素主要包括地震、雷电、高温和低温、大风、洪涝等。

1.地震

地震具有破坏性巨大且难以预报的特点，一旦发生地震，根据地震强度的不同，不可避免的会造成破坏，甚至对油田设施带来灾难性的影响，并引发一系列的次生灾害事故。

地震是地球内部突然发生的一系列弹性波，一般出现在700m以下的深度。地震时会强烈振动并伴随着出现断层、地裂、地面隆起和下沉等现象，导致高架罐开裂或倾覆、管道及阀件断裂。其中高架罐、管道均属于高柔性设备，被输送、储存从加工的又是易燃易爆的油气，因此，遭受地震时不仅损坏率极高，同时还会伴随发生火灾及爆炸等严重的二次事故。

2.雷电

根据1954-2012年东营市气象观测、土地利用类型等信息数据，东营市发生雷电次数最多月份为7月，其次为8月和6月，12月和1月基本没有雷电发生。雷电高风险区主要位于河口区南部，垦利县东北部沿海区域。在气象数据记录中东营市年平均雷暴日数为32.2天/年。雷电具有很大的破坏性，能够摧毁房屋，劈裂树木，损坏电气设备和电力线路。在雷电放电时，能产生高达数万伏，所产生的静电感应和电磁感应，足以烧毁电力系统的发电机、变压器、断路器等电气设备或将输电线路绝缘击穿而发生短路，导致可燃、易燃、易爆物品着火和爆炸。若雷击电流迅速通过人体，可立即使呼吸中枢麻痹，心室纤颤或心跳骤停，出现休克或突然死亡，雷击时产生的电火花，还可使人遭到不同程度的烧伤。

3.高温和低温

在夏季高温环境下作业，有可能会导致人体发生水盐平衡失调，出现无力、体温升高等症状。同时高温使血管扩张，末梢循环血量增加，使心跳加速，心脏负担加重。高温作业可使动作的准确性、协调性、反应速度以及注意力降低，易发生工伤事故。长期在高温环境下作业，还可能导致人员中暑。

桩西采油厂油区所在地冬季寒冷，气温过低、保温或伴热失效、管道埋深过浅，易发生管线凝管、冻堵甚至冻裂事故。

外界的温差变化引起的热胀冷缩作用，会产生巨大的温度应力，导致设备、管线等损坏，这些损坏容易发生在管线与设备的连接部位、转弯处、焊缝等处。

4.大风

本区为我国东部沿海季风区，多风，其中4月风力最大，平均风速4.5～5.2m/s，一些施工作业，如井下作业等，在大风天气受到限制。大风会吹折或吹倒树木、电杆、井架及烟向等细高直立的物体，它们在倒落过程中则可能发生砸伤人畜、砸毁房屋或设备、以及折断电线引发火灾等二次事故，更大的风力还可能直接摧毁建筑物及大型设备。

5.洪涝

因夏、秋季多雨，每年6月至9月这四个月的雨量占正常年降雨量的60~80％，易形成洪涝灾害。油井、联合站、计量站等地势较低，当雨量特别大时，不能及时排出积水，接触到部分设备（如电机、变压器、开关、加热炉等），都会导致设备损坏、停产，影响正常的运行。

6.腐蚀

伴生气中可能含有硫化氢，其含量越多，腐蚀就越严重。

在大气中，由于氧的作用，雨水的作用，腐蚀物质的作用，裸露的设备、管线、阀、泵及其他设施会产生严重腐蚀，设备、设施、泵、螺栓、阀等锈蚀，会诱发事故的发生。

在管道连接处、衬板、垫片等处的金属与金属、金属与非金属间及金属涂层破损时，金属与涂层间所构成的窄缝于电解液中，会造成缝隙腐蚀。

由于金属表面露头、错位、介质不均匀等，使其表面膜完整性遭到破坏，成为点蚀源，腐蚀介质会集中于金属表面个别小点上形成深度较大的腐蚀。

另外，该地区所在地土地多为盐碱地，如果管道表面缺乏保护或保护不够、防腐层破损、焊接部位处理不当，则土壤中的水分与各种盐分等化学物质形成电解质溶液，会对金属管道造成化学腐蚀和电化学腐蚀，引起穿孔、变薄，发生腐蚀破裂。

重大危险源辨识

危险化学品重大危险源定义

危险化学品重大危险源的辨识依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修订）规定，危险化学品重大危险源、危险化学品和临界量的定义如下：

危险化学品重大危险源：指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：指对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1.生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为危险化学品重大危险源；

2.生产单元、储存单元内内存在的危险化学品为多品种时，则按下列公式计算，若满足下列公式，则定为危险化学品重大危险源。

S=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn ≥1     ……………①

式中：

S—辨识指标；

q1，q2，…，qn—每种危险化学品实际存在量，单位为t；

Q1，Q2，…，Qn—与各危险化学品相对应的临界量，单位为t。

危险化学品重大危险源单元划分

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）关于单元的定义，结合桩西采油厂的实际情况，将桩西采油厂站场共划分为1个生产装置单元、2个储存单元进行危险化学品重大危险源辨识单元。

危险化学品重大危险源辨识

桩西联合站重大危险源辨识

根据《化学品分类和标签规范 第7部分：易燃液体》（GB30000.7-2013）第4.2规定，确定易燃液体类别，依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.1.2危险化学品临界量的确定方法，进行危险化学品重大危险源辨识。《化学品分类和标签规范 第7部分：易燃液体》（GB30000.7-2013）第4.2的内容见表3.6-1；《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.1.2的部分内容见表3.6-2。

表 3.6-1  易燃液体的分类

| 类别 |  | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 易燃液体的分类 | 1 | 闪点小于23℃且初沸点不大于35℃ | 《化学品分类和标签规范 第7部分：易燃液体》（GB30000.7-2013）第4.2规定 |
|  | 2 | 闪点小于23℃且初沸点大于35℃ |  |
|  | 3 | 闪点不小于23℃且不大于60℃ |  |
|  | 4 | 闪点大于60℃且不大于93℃ |  |

表3.6-2  危险化学品类别及其临界量

| 类别 | 符号 | 危险性分类及说明 | 临界量/t | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易燃液体 | W5.1 | —类别1 —类别2和3，工作温度高于沸点 | 10 | 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.1.2 |
|  | W5.2 | —类别2和3，具有引发重大事故的特殊工艺条件包括危险化工工艺，爆炸极限范围或附近操作、操作压力大于1.6MPa等 | 50 |  |
|  | W5.3 | —不属于W5.1或W5.2的其他类别2 | 1000 |  |
|  | W5.4 | —不属于W5.1或W5.2的其他类别3 | 5000 |  |

经专业检测单位检测，桩西联合站的原油闭口闪点大于60℃，根据《化学品分类和标签规范 第7部分：易燃液体》（GB30000.7-2013）第4.2条规定，判定桩西联合站原油为易燃液体类别4，易燃液体类别4不属于重大危险源辨识范围。

重大危险源辨识结果如下：

表3.6-3  危险化学品重大危险源辨识

| 站场 | 重大危险源单元 | 危险物质 | 闭口闪点（℃） | 危险性 | 临界量（t） | 实际量（t） | qi/Qi | 是否构成危险化学品重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩西联合站 | 原油罐区 | 原油 | 61.0 | 易燃液体 类别4 | 易燃液体类别4不属于重大危险源辨识范围。 |  |  | 否 |

注：根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.2.2条，危险化学品储罐的实际存在量按设计最大量确定。本次评估，储罐容积按照设计公称容积确定。

按本次取样原油检测数据辨识（检测报告见附录1），桩西采油厂桩西联合站原油罐区不构成危险化学品重大危险源。

天然气处理站重大危险源辨识

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），天然气的临界量为50吨。

桩西采油厂委托山东明君计量检测技术有限责任公司对液态轻烃进行了取样检测，经过检测液态轻烃初沸点为36℃，闪点为-23℃（液态烃检测检验报告详见附录1），液态轻烃密度0.675kg/L（数据来源企业提供的危险化学品安全技术说明书），属于易燃液体类别2。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识，天然气处理生产装置单元、罐区单元均未构成危险化学品重大危险源。

其他站场和设施

采油厂油气井场设置井口、抽油装置、阀组，部分单井拉油井场设置高架罐或多功能罐，罐容量远低于临界量，不构成重大危险源。

计量间、接转站（总储量均小于5000m3）等其他石油天然气站场，涉及的危险化学品数量不能构成重大危险源。

注水设施，不涉及石油天然气及其他危险化学品，不能构成重大危险源。

危险化学品重大危险源辨识结论

依据本次桩西采油厂提供的原油、轻烃化验结果，桩西采油厂各站场原油罐区、轻烃生产装置区、轻烃罐区均不构成危险化学品重大危险源。鉴于原油闪点、轻烃闪点及初沸点的不确定因素，建议桩西采油厂每年定期对原油闪点、轻烃闪点及初沸点进行检测并根据其变化进行危险化学品重大危险源辨识，当原油罐区、轻烃罐区、轻烃生产装置区构成危险化学品重大危险源时，依据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》进行重大危险源管理。

危险有害因素分布

主要危险、有害因素分布主要危险、有害因素分布见下表。

表 3.7-1  主要危险、有害因素分布表

| 序号 | 生产过程 | 危险、有害因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采油系统 | 井喷及井喷失控、火灾爆炸、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、高处坠落、触电 |
| 2 | 注入系统 | 物体打击、机械伤害、淹溺、高处坠落、触电、火灾爆炸、噪声 |
| 3 | 油气集输系统 | 火灾爆炸、容器爆炸、物体打击、机械伤害、高处坠落、中毒和窒息、触电、车辆伤害 |
| 4 | 特殊作业 | 火灾爆炸、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、高处坠落、触电、车辆伤害 |

现状评价单元划分及评价方法选择

评价单元划分

评价单元划分原则

评价单元是指在对危险、有害因素进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将整个系统划分成若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的装置、设施和场所。

划分评价单元的一般性原则是按生产工艺功能、生产设施设备相对独立空间、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显特征界限。

常用的评价单元的划分原则有：

1.以危险、有害因素的类别为主划分；

2.以装置和物质的特性划分。

通过对生产过程中的危险、有害因素分析，结合具体情况，本次现状评价按工艺流程，兼顾装置特性及其辅助设施中的危险、有害因素的相似特性等进行评价单元的划分。

评价单元的划分

根据桩西采油厂机构和下属单位设置、油气生产单位生产作业内容和特点，结合《石油天然气工程项目安全现状评价报告编写规则》（SY/T6778-2010）的规定，将该项目划分为2个单元：

1.设备设施及生产作业单元，包括：桩西采油厂所辖中国石油化工股份有限公司矿业权范围内的开发生产单位所辖油气生产设备设施和辅助生产设施；油气生产和作业活动。

为方便评价，结合桩西采油厂机关部门和下属单位设置、油气生产单位生产作业内容和特点，将设备设施及生产作业单元划分为：采油（气）、采出水处理及注入、油气集输等3个子单元。

2.安全管理单元，包括：桩西采油厂及基层单位安全管理现状。

表 4.1-1 评价单元划分表

| 序号 | 评价 单元 | 评价 子单元 | 评价内容 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备设施及生产作业单元 | 采油（气）系统 | 包括桩西采油厂所辖采油管理区及管理区管辖的井场以及其他辅助采油设备、设施等。 | 安全检查表、事故后果模拟分析法 |
| 2 |  | 采出水处理及注入系统 | 包括桩西采油厂所辖采油管理区及管理区管辖的采出水处理站、注水站、配水间、以及其它辅助设施等。 |  |
| 3 |  | 油气集输系统 | 包括桩西采油厂所管辖的联合站、天然气处理站及其站内集输设备、设施及其他辅助集输设施等。 |  |
| 4 | 安全管理单元 | 安全管理 | 括桩西采油厂及基层单位安全管理现状。 | 安全检查表 |

评价方法选择

安全评价方法是进行定性、定量安全评价的工具，在进行安全评价时，应根据安全评价对象和要实现的安全评价目标，遵循充分性、适应性、系统性、针对性、合理性选择适用的安全评价方法。

根据被评价单位的工艺、规模，本次评价采用安全检查表等定性、定量评价方法进行评价。

对于可能存在的事故隐患、易发生事故的方面，根据设计方案，通过现场调研、分析，参照有关标准、规范，利用安全检查表的形式进行评价。

安全检查表法

安全检查表（SCL）是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，根据相应安全法规、标准的要求，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求等内容的表格，它是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险性评价方法。现场检查时

本报告书中采用的检查表的格式见下表4.2-1。在安全检查表中，对已采取了的安全措施在“检查结果”一栏中标以“符合”，而未采取安全措施或采取了但不完善的在安全检查表“检查结果”一栏中标以“不符合”。安全检查表中的具体内容可作为安全生产管理的依据，应逐条加以落实，否则会留下安全隐患。

表4.2-1  安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

事故后果模拟分析法

集输站场是油田集输的枢纽，也是高风险存在和集中的场所。对集输站场发生的事故后果进行分析计算是很有必要的。

事故后果模拟分析法是在数学、物理模型的基础上，选择适当的数值计算方法，对危险单元或系统进行模拟，预演事故的发生过程及事故后果的影响范围，从而能更加形象直观地认识所评估单元或系统的危险及危害性，事故后果模拟分析法通过运用相关的数学模型，定量地描述一个可能发生的重大事故对周边范围内的设施、人员以及对环境造成危害的严重程度，它是危险源危险性分析的一个主要组成部分。

本次评价是根据中国安全生产科学研究院研发的定量风险量化评估软件（CASST QRA）对桩西采油厂联合站储油罐、天然气处理站储罐区发生泄漏事故后果进行模拟，得出在不同事故情景下，可能对周围环境造成的事故影响、伤害范围（轻伤、重伤、死亡）。

由于事故发生具有不可预见性，不一定按照设定的模式发生，因此本次事故后果模拟计算的结果仅供参考。

设施设备及生产作业单元评价

采油（气）系统单元

安全检查表

根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）、《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T6320-2022）、《硫化氢环境原油采集与处理安全规范》（SY/T7358-2017）等标准，编制“采油（气）单元安全检查表”，并对照安全检查表对桩西采油厂各采油管理区所属井场设备设施及生产作业情况进行现场检查，检查内容和检查情况见附录3-1。

检查问题

2023年3月2日~3月7日，项目组对桩西采油厂各采油管理区的部分油井井场、计量间等现场进行了检查。

检查内容包括：采油井场（井场与计量间的区域位置、平面布置、井场内设备设施等）、安全警示标志、建构筑物、单井集输管道、单井拉油油罐、硫化氢防护、电气设备及供配电装置、防雷防静电设施、消防设施及其它等9个方面进行检查，检查共发现2项安全隐患和问题，如下：

- LHL17-18井场含硫化氢，未设置风向标。

- LHL17-18井硫化氢防喷盒未涂色。

单元小结

安全检查表共涉及75项检查内容，其中符合法律法规、标准规范要求的共有73项，不符合项共有2项。项目组针对不符合项提出安全对策措施，桩西采油厂按照对策措施进行了整改，整改后，井场设备设施安全设施设置齐全，设备运行良好，符合法律法规、标准和企业安全管理要求。

采出水处理及注入系统单元

安全检查表

根据《油田注水工程设计规范》（GB50391-2014）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《油田采出水处理设计规范》（GB50428-2015）、《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T6320-2022）、《除油罐设计规范》（SY/T0083-2008）等标准、规范的要求编制“注入单元安全检查表”。并对照安全检查表对桩西采油厂注水（注聚）设备、设施进行现场检查，检查内容和检查情况见附录3-2。

检查问题

项目组对桩西采油厂桩74注水站、桩75注水站、老河口注水站以及注水水井现场进行了检查。

检查内容包括：采出水处理站、注水站、注水管道、配水间与注水井、供配电等6个方面进行检查，检查共发现1项安全隐患和问题如下：

1.老河口注水站配电室东侧门不能自动关闭。

单元小结

安全检查表共涉及62项检查内容，其中符合法律法规、标准规范要求的共有61项，不符合项共有1项。项目组针对不符合项提出安全对策措施，桩西采油厂按照对策措施进行了整改。整改后，采出水处理站、注水站、配水间、注水管道、注水井等设施与周边设施的安全间距满足安全要求，设备、装置布置合理，安全设施设置齐全，设备、设施管理运行良好，符合法律法规、标准和企业安全管理要求。

油气集输系统单元

安全检查表

根据《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》（GB50341-2014）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T6320-2022）、《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T0048-2016）、《油气田及管道工程计算机控制系统设计规范》（SY/T7628-2021）等标准、规范的要求编制“油气集输单元安全检查表”。并对照安全检查表对桩西采油厂油气集输站场的区域位置、平面布局、集输设备设施、消防设施等进行现场检查，检查内容和检查情况见附录3-3。

检查问题

2023年3月2日-3月7日，项目组对桩西采油厂桩西联合站、天然气处理站、桩1接转站、桩74接站、桩82接转站、桩106接转站等的现状进行了系统性检查。检查内容包括：油气集输站场布置、油罐区等十几个方面的内容，针对每个站场的特点做出安全检查表。经检查可知：

1.桩西联合站存在的安全隐患和问题有：

（1）加药泵房9号药剂泵缺少一个固定螺栓。

（2）加药泵房6号药剂泵螺栓固定不牢。

（3）消防水罐接地线颜色为白色，且被水泥覆盖。

（4）地下泵房配电室应急灯采用插座连接。

（5）桩西联合站罐区西侧防火堤人行踏步损坏。

（6）桩西联合站消防道路标识限高4.5m。

2.桩74接转站存在的安全隐患和问题有：

（1）配电室穿墙空洞未封堵。

（2）罐区可燃气体探测器检测2023.1.13到期。

3.桩1接转站存在的安全隐患和问题有：

（1）外输泵回流管线法兰连接处用4根螺栓固定，未设跨接。

（2）消防泵房配电室无防禽网。

4.桩82接转站存在的安全隐患和问题有：

（1）脱硫塔爬梯护笼立柱为3根。

（2）配电室入口门不能自行关闭。

（3）罐区东侧入口处静电释放器非防爆型。

5.桩106接转站存在的安全隐患和问题有：

（1）卧式分离器安全阀放空管高度不满足要求。

（2）天然气分离、干燥区域未设置硫化氢警示告知牌。

（3）罐区西侧入口处静电释放器故障。

（4）室内灭火器放置在地上，放置不规范。

（5）气浮池操作柜无绝缘胶皮。

单元小结

针对检查出的问题，项目组提出切实可行的安全对策措施。桩西采油厂及基层单位对此次现状评价现场检查发现的问题进行了整改。整改后，油气集输管线、联合站、接转站等油气处理站场运行良好，符合法律法规、标准和企业安全管理要求。

安全管理单元评价

安全管理现状评价

安全生产责任制

法规要求

1.《安全生产法》

第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。

第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

2.《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。

3.《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第六条　生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。

4.《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》（全文）

检查情况

2021年10月9日，桩西采油厂下发了《关于印发<桩西采油厂安全生产（HSE）责任制管理办法>的通知》（桩西厂发〔2021〕124号），采油厂按照“谁的业务谁负责、谁的属地谁负责、谁的岗位谁负责”“党政同责，一岗双责”的原则，明确了19个副总师及以上领导安全生产（HSE）责任制、13个业务部门安全生产（HSE）责任制。

文件中要求各单位、各部门依据业务内容，在充分辨识业务活动和管理行为涉及的安全生产（HSE）风险的基础上，以符合安全生产（HSE）法律法规、上级要求、安全生产（HSE）风险控制措施等为目标，明确应承担的安全生产（HSE）责任；依据岗位工作职责内容，在充分辨识管理行为和操作行为涉及的安全生产（HSE）风险的基础上，以符合安全生产（HSE）法律法规、上级要求、体系文件及操作规程为目标，明确各岗位应承担的安全生产（HSE）责任（以下简称岗位安全生产（HSE）责任制）。

采油管理区制定了《采油管理区安全生产（HSE）责任》，明确了基层单位班子成员、三室一中心、注采站等岗位安全生产责任制。内容详见附件5。

检查结果

桩西采油厂现执行的安全生产责任制覆盖厂领导班子、业务部门及管理区等基层单位的所有岗位，明确了各岗位的职责及所应承担的安全生产责任，制定了具有针对性的考核标准，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

安全生产规章制度和操作规程

法规要求

1.《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程。

2.《山东省安全生产条例》

第十五条　安全生产规章制度应当包括安全生产资金投入、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、安全生产教育和培训、安全生产检查、风险分级管控、隐患排查治理、危险作业管理、安全生产奖惩、应急预案管理、事故报告和事故应急救援等制度。

3.《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第七条　安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、规章规定的其他内容。

第三十条  生产经营单位应当建立单位负责人现场带班制度，建立单位负责人带班考勤档案。带班负责人应当掌握现场安全生产情况，及时发现和处置事故隐患。

检查情况

1.安全生产规章制度

桩西采油厂贯彻执行中石化、胜利油田分公司的各项安全管理制度，同时根据生产作业特点制定有《桩西采油厂安全管理制度汇编》，共计58项安全管理制度。内容详见附件6。

2.操作规程

桩西采油厂执行中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司的操作规程（2022版），作业操作规程汇编共计5大类，主要包括《胜利油田采油工程操作规程汇编——注入操作》、《胜利油田采油工程操作规程汇编——采油操作》、《胜利油田采油工程操作规程汇编——油气集输（储运）操作》、《胜利油田采油工程操作规程汇编——井下作业操作》、《胜利油田采油工程操作规程汇编——注采输设备操作》。内容详见附件7。

表6.1-2  操作规程统计表

| 序号 | 法规要求 | 企业执行及制定的操作规程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作规程 | 胜利油田采油工程操作规程汇编——注入操作 | 共计：59项内容 |
|  |  | 胜利油田采油工程操作规程汇编——采油操作 | 共计：141项内容 |
|  |  | 胜利油田采油工程操作规程汇编——油气集输（储运）操作 | 共计：40项内容 |
|  |  | 胜利油田采油工程操作规程汇编——井下作业操作 | 共计：103项内容 |
|  |  | 胜利油田采油工程操作规程汇编——注采输设备操作 | 共计：102项内容 |

检查结果

桩西采油厂的安全生产管理制度和操作规程覆盖采油工程全过程，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员

法规要求

1.《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。

2.《山东省安全生产条例》

第二十一条　从业人员一百人以上的高危生产经营单位，应当依法设置安全总监。

第二十二条　从业人员三百人以上的高危生产经营单位，应当建立安全生产委员会。

3.《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第九条　从业人员在1000人以上的高危生产经营单位，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。

4.《注册安全工程师管理规定》

第六条　从业人员300人以上的非煤矿矿山单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名。

检查情况

2023年3月桩西采油厂下发了《桩西采油厂关于明确安全生产管理机构配备安全生产管理人员的通知》（桩西厂发〔2023〕3号），明确安全生产管理机构为安全（QHSE）管理部和QHSE监督中心，配备专职安全生产管理人员共19名，其中有3人为注册安全工程师。内容详见附件8、附件9。

根据《胜利石油管理局有限公司 胜利油田分公司专家管理办法（试行）》等的有关规定，经管理局有限公司人力资源部（党委组织部）批复，张x权同志为桩西采油厂安全总监。张x权同志已在东营市应急管理局备案，且持有（安全管理）高级工程师证书，符合《山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）》（鲁政办字〔2021〕60号）的有关要求。内容详见附件10。

根据《桩西采油厂关于调整安全生产（QHSE）委员会和专业委员会的通知》（桩西厂发〔2022〕71号），桩西采油厂成立了以主要负责人为主任的安全生产委员会。办公室设在安全（QHSE）管理部，下设生产运行（滩海）专业委员会、油气藏工程专业委员会、油气储运专业委员会、注采工程专业委员会、井控及井下作业专业委员会、设备管理专业委员会、地面工程专业委员会、公共事业（安全）专业委员会、网络安全专业委员会、外闯市场管理专业委员会等10个专业委员会；明确了各委员会的人员及职责，要求定期召开安全生产（QHSE）委员会会议。内容详见附件11。

桩西采油厂总职工人数为1600人，配备有19名专职安全管理人员，不低于从业人员5‰。19名专职安全管理人员中有3名注册安全工程师，不少于安全生产管理人员15%。

3名注册安全工程师注册类别均为“其他安全”，聘用单位均为“中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司桩西采油厂”，注册有效期均为2026年。

检查结果

桩西采油厂设置了安全生产管理机构，配备专职安全管理人员19名，其中有3名注册安全工程师；设立了安全生产委员会，定期召开会议并记录，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

主要负责人和安全生产管理人员安全合格证书

法规要求

1.《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。

2.《安全生产法》

第二十七条　危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

3.《生产经营单位安全培训规定》

第二十四条　煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

检查情况

桩西采油厂厂长、党委书记均通过山东省应急管理厅颁发的陆上石油天然气开采主要负责人安全生产知识与管理能力考核合格；分管安全的副厂长、安全总监和其他专职安全管理人员均取得山东省应急管理厅颁发的陆上石油天然气开采安全生产管理人员安全生产知识与管理能力考核合格证，并且，每年按时参加中共胜利石油管理局有限公司委员会党校（培训中心）组织的安全管理人员的培训。

安全管理人员资格证统计，资格证书详见附件12。

检查结果

桩西采油厂主要负责人、安全总监及专职安全管理人员等共22人取得山东省应急管理厅颁发的安全合格证书，均在有效期内。证书人员类型、行业类别和数量符合国家法律法规及其标准规范的要求。

特种作业人员操作资格证书

法规要求

1.《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。

2.《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监局令〔2015〕80号、应急部公告〔2018〕12号修正）

第五条 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

检查情况

根据胜利油田安全生产（QHSE）委员会办公室发布的《专业化单位与开发单位安全责任指导意见》（胜油QHSE〔2022〕77号），胜利油田地面工程维修中心承揽桩西采油厂地面工程建设、维修、抢修等地面工程维修服务，包括地面工程建设、维修、抢修等；胜利油田电力分公司承揽桩西采油厂电力运维服务业务，包括电力设施运行维护和电力配套施工等。

桩西采油厂地面工程维修、电力运维等业务所涉及的电工、焊接与热切割、高处作业等特种作业均由相关专业化单位负责实施。

相关证明文件及专业化队伍在桩西采油厂的特种作业人员证件见附件13。

检查结果

桩西采油厂委托的专业化单位，有相应的特种作业人员，符合要求。

其他从业人员教育培训

法规要求

1.《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。

2.《生产经营单位安全培训规定》

第十三条　煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。

3.《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第二十四条　生产经营单位应当定期组织全员安全生产教育培训。对新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动。教育培训情况应当记录备查。

4.《特种设备安全法》

第十四条　特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。

5.《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》

附件2  特种设备作业人员资格认定分类与项目：特种设备管理人员（A）、起重机作业（起重机指挥Q1、起重机司机Q2）。

6.《山东省特种设备安全条例》

第十七条  电站锅炉、石油天然气管道、石油加工与化工成套装置使用单位，移动式压力容器、气瓶充装单位，以及起重机械、场（厂）内专用机动车辆的数量大于五十台的特种设备使用单位应当配备特种设备安全管理负责人；电梯、客运索道、大型游乐设施等为公众提供服务的特种设备的运营使用单位应当配备专职安全管理人员。

7.《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》（SY/T5742-2019）

第3条　井控培训合格证取证的人员范围

油气生产单位、工程施工单位的领导及管理人员：主管生产、技术和安全工作的领导，正副总工程师；技术和安全管理部门领导、主管井控设计、审批领导及参与井控管理的人员。

8.《硫化氢防护安全培训规范》（SY/T7356-2017）

第3条　受训人员

机关管理人员：生产经营单位及上级机关负责生产、技术和安全的管理人员。

基层管理人员：基层队的基层管理、监督人员。

基层人员：从事岗位操作的现场人员。

设计人员：从事采油采气等设计人员。

检查情况

- 在岗培训

每年年初，采油厂下发由主要负责人签字的教育培训计划通知，“分类别、分层次、分岗位”制定培训计划，建立和完善正向培训考核激励机制，引导全员自我学习、主动学习，充分利用线上、停工停产培训、会前岗前作业前5分钟等形式，深入学习法律法规、全员安全生产责任制、应急管理、HSE管理体系、风险管控和隐患排查治理、职业健康、高风险作业、安全监督、硫化氢作业、操作规程、国内外先进管理经验、事故案例警示、安全生产技术等内容，精准落实安全生产教育培训工作，提高安全管理队伍业务素养和专业化水平，提升全体干部员工安全生产责任意识和操作技能，做到“全员、全面、全过程”培训。同时对新上岗的员工进行72学时安全培训，考试合格后安排上岗。对于调整工作岗位或离岗6个月以上重新上岗的人员，重新接受管理区和班站的培训，培训时间不少于48学时。内容详见附件14。

- 取证培训

桩西采油厂其他从业人员按照规定接受培训学校及有关部门的安全生产教育和培训，并经考试合格，主要包括井控证、硫化氢防护技术培训证、特种设备管理人员证、特种设备操作人员证等。

证书统计详见下表，证件详见附件15。

6.1-5  其他从业人员培训取证情况

| 序号 | 证书类型 | 数量（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特种设备管理人员 | 20 | 有效期内 |
| 2 | 特种设备操作人员 | 168 | 有效期内 |
| 3 | 硫化氢防护技术培训证书 | 188 | 有效期内 |
| 4 | 井控培训合格证 | 173 | 有效期内 |

检查结果

桩西采油厂其他从业人员按照规定接受培训学校及有关部门的安全生产教育和培训，并经考试合格。相关人员取得井控证、硫化氢防护技术培训证、特种设备管理人员证、特种设备作业人员证等，满足持证要求。

桩西采油厂制定年度培训计划，明确职责分工及培训形式，培训内容涵盖全面。按照计划对员工进行定期培训并进行考核，建立培训档案；对新入厂员工进行三级安全教育，转岗、返岗员工进行管理区级和班站级的安全教育培训，培训考试合格后上岗，内容及培训学时均满足安全生产教育培训要求。

桩西采油厂对其从业人员进行安全教育培训的时间和内容，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

安全投入

法规要求

1.《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　安全投入应符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用。

2.《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）

第十四条　陆上采油（气）企业依据当月开采的石油、天然气产量，于月末提取企业安全生产费用。其中每吨原油20元，每千立方米原气7.5元。

第十五条　石油天然气开采企业安全生产费用应当用于以下支出：

（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括油气井（场）、管道、站场、海洋石油生产设施、作业设施等设施设备的监测、监控、防井喷、防灭火、防坍塌、防爆炸、防泄漏、防腐蚀、防颠覆、防漂移、防雷、防静电、防台风、防中毒、防坠落等设施设备支出；

（二）事故逃生和紧急避难设施设备的配置及维护保养支出，应急救援器材、设备配置及维护保养支出，应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；

（三）开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产信息化、智能化建设、运维和网络安全支出；

（四）安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出；

（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

（六）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；

（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

（八）安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；

（九）野外或海上作业应急食品、应急器械、应急药品支出；

（十）安全生产责任保险支出；

（十一）与安全生产直接相关的其他支出。

检查情况

桩西采油厂高度重视建立安全生产长效机制，强化安全生产费用管理，保障安全生产资金投入，2022年12月之前严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）非煤矿山开采企业安全费用提取标准，2022年12月12日之后，根据胜利油田分公司下发的《关于规范安全生产费用使用管理要求的通知》，严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）石油天然气开采企业安全费用提取标准。

主要用完善、改造和维护安全防护设施设备、依法合规评价及重点隐患部位整改、配备必要的应急救援器材、配备现场作业人员安全防护用品、安全生产宣传教育培训、安全设施及特种设备检测检验等方面，为安全生产提供了有力保障。安全生产费用的提取和使用见附件16。

检查结果

桩西采油厂2020~2022年安全生产费用的提取和使用，2023年安全生产费用的提取计划，均符合国家法律法规及其标准规范的要求。

工伤保险及安全生产责任险

法规要求

1.《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

2.《工伤保险条例》

第二条　用人单位应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工缴纳工伤保险费。

3.《安全生产责任保险实施办法》

第六条　煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域的生产经营单位应当投保安全生产责任保险。

检查情况

桩西采油厂按照国家规定和胜利油田“五险一金”的缴纳标准和要求，每月向胜利石油管理局社会保险管理中心缴纳职工医疗保险及工伤保险。

桩西采油厂与东营胜利石油技术服务有限责任公司签订《桩西采油厂2023年业务外包合同》，东营胜利石油技术服务有限责任公司的308名员工由东营胜利石油技术服务有限责任公司在胜利油田补充医疗服务部按月足额缴纳工伤保险。工伤保险缴纳情况见附件17。

桩西采油厂于2020年、2021年均依法缴纳了安全生产责任险，类型是“石油、天然气”；承保区域：中国境内（港、澳、台除外）。2022年、2023年由中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司统一缴纳，类型是“石油和天然气开采专业及辅助性活动”；承保区域：中华人民共和国（港、澳、台除外）。安全生产责任险缴纳情况见附件18。

检查结果

桩西采油厂按比例每月给职工缴纳工伤保险，劳务派遣工由其派遣公司东营胜利石油技术服务有限责任公司缴纳工伤保险，安全生产责任险由中国石油化工集团有限公司统一购买，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

劳防防护用品配备

法规要求

1.《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

2.《山东省安全生产条例》

第二十五条　生产经营单位应当明确本单位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合标准的劳动防护用品，督促、检查、教育从业人员正确佩戴和使用，不得以货币形式或者其他物品替代。购买和发放劳动防护用品的情况应当如实记录。

3.《个体防护装备配备规范第 2 部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）

个体防护装备的配备及使用期限按照附录B的有关规定执行。采油工按照附录B中SY-05-001，注水工按照附录B中SY-05-003配备个体防护装备。

4.《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T 6524-2017）

第6.4条   作业场所主要危险、有害因素及劳动防护用品配备要求见表1。

检查情况

桩西采油厂贯彻执行《中国石化员工健康管理规定》（中国石化安〔2018〕272号），为职工配齐劳动防护用品，完善防护设施。

桩西采油厂为职工配备工衣、工鞋、安全帽、雨衣、雨鞋、安全带、护目镜、绝缘手套、防护耳罩等劳动防护用品。相关岗位人员配备正压式空气呼吸器、耳塞、耳罩、面罩等职业健康防护用品。内容详见附件19。

检查结果

桩西采油厂认真执行员工健康管理规定及个体劳动防护用品管理规定，为作业人员配备劳保用品和逃救生物资。现场检查时，查看健康档案和劳保用品发放台帐，并通过询问员工，桩西采油厂按时发放劳保用品，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

“三同时”管理

法规要求

1.《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　新建、改建、扩建工程项目依法进行安全评价，其安全设施经验收合格。

2.《安全生产法》

第三十一条　生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

第三十二条　矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。

第三十四条　矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。负有安全生产监督管理职责的部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督核查。

3.《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（全文）

检查情况

桩西采油厂严格执行《胜利油田建设项目安全设施及职业病防护设施“三同时”管理实施细则》（胜油局发〔2022〕23号）的规定，其“新、改、扩”建设项目安全设施“三同时”执行情况较为规范。对于开展“三同时”建设的项目委托具备相应资质的单位进行评价、设计，并在胜利油田相关主管部门进行备案。桩西采油厂建设项目“三同时”安全评价项目情况见附件20。

检查结果

桩西采油厂新建、改建、扩建工程项目依法进行安全评价，其安全设施经验收合格，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

设备设施检验

法规要求

1.《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。

2.《安全生产法》

第三十七条　生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。

3.《特种设备安全法》

第四十条　特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。

未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

检查情况

1.特种设备

桩西采油厂涉及的特种设备主要有压力容器、起重设备、压力管道等。特种设备都已进行了登记注册，由胜利油田特种设备检验所等定期检验检测。详见附件21。

2.安全设施检验检测情况

安全阀、压力表、正压式空气呼吸器、气体检测报警器等安全设施由胜利油田德利实业有限责任公司、中石化胜利海上石油工程技术检验有限公司、山东省胜利油田集兴安全设施检测检验有限公司、胜利油田分公司技术检测中心、中国石油化工集团公司劳动防护用品检测中心等单位检验检测。检验统计表及检验报告详见附件21。

3.防雷设施检测

桩西采油厂防雷设施均由山东天科防雷工程有限公司等按期进行检验检测，办公楼等管理区域一年一检，联合站等爆炸和火灾危险环境场所每半年检验一次。

检查结果

桩西采油厂危险性较大的设备、设施均在使用所在地市场监督管理局行了登记注册，胜利油田特种设备检验所等持有特种设备定期检测资质，检验在有效期内。现场对特种设备使用进行了检查，发现特种设备本体上喷涂了注册代码和检验日期。特种设备的管理符合《中华人民共和国特种设备安全法》的要求。

应急管理

法规要求

1.《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条

制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。

2.《安全生产法》

第八十二条　危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。

危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

3.《特种设备安全法》

第六十九条　特种设备使用单位应当制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。

4.《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）

第十条　易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当建立应急救援队伍；其中，小型企业或者微型企业等规模较小的生产经营单位，可以不建立应急救援队伍，但应当指定兼职的应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。

5.《生产安全事故应急预案管理办法》

第二十六条　易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。

前款所列单位属于中央企业的，其总部（上市公司）的应急预案，报国务院主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送应急管理部；其所属单位的应急预案报所在地的省、自治区、直辖市或者设区的市级人民政府主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送同级人民政府应急管理部门。

6.《山东省生产安全事故应急办法》

第十三条　高危和人员密集单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练。

检查情况

1.应急组织机构

采油厂应急组织机构由应急指挥中心、应急指挥中心办公室、应急管理办公室、现场应急指挥部、专家组和各应急工作组组成，详见下图。内容详见附件22。

涉及企业机密，不予公开。

2.应急预案的编制

桩西采油厂现执行《桩西采油厂生产安全事故应急预案》（2021版），预案体系包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。

3.应急预案备案

2021年11月30日经东营港经济开发区应急管理局批准，《桩西采油厂生产安全事故应急预案（2021版）》取得备案，备案编号为370504-2021-0071。基层单位根据采油厂的要求和实际情况修订本单位的应急处置方案，并且在采油厂进行备案。内容详见附件23。

4.应急演练计划和演练情况

桩西采油厂及基层单位每年年初制定应急预案演练计划表，按照计划开展应急演练，应急预案演练后进行详细记录、评估以及评分。2022年应急演练情况见表6.1.9、61.10。内容详见附件24。

表6.1-9 2022年度综合预案应急演练情况一览表

| 序号 | 演练时间 | 演练地点 | 演练名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022.11.08 | 桩西联合站 | 原油储罐火灾爆炸事故综合应急演练 |
| 2 | 2022.06.23 | 采油管理二区 | （灾害性气象、管道泄漏、人身伤害）综合应急演练 |
| 3 | 2022.09.29 | 采油管理四区 | （油气管道泄漏、滩海溢油、硫化氢泄漏、人身伤害）综合应急演练 |

表6.1-10  2022年度现场处置方案应急演练情况一览表

| 序号 | 演练单位 | 演练名称 | 演练时间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 油气集输管理中心 | 分水器泄漏着火应急处置演练 | 2022.01.07 |
|  |  | 应急疏散应急处置演练 | 2022.02.23 |
|  |  | 原油外输管线泄漏应急处置演练 | 2022.03.30 2022.05.20 2022.08.31 2022.10.22 |
|  |  | 硫化氢泄漏应急处置演练 | 2022.03.31 2022.09.29 |
|  |  | 原油储罐泄漏应急处置演练 | 2022.04.22 |
|  |  | 轻烃罐区泄漏应急处置演练 | 2022.05.24 2022.11.17 |
|  |  | 轻烃罐区着火应急处置演练 | 2022.06.28 2022.12.08 |
|  |  | 原油储罐着火应急处置演练 | 2022.06.29 2022.07.28 |
|  |  | 联合站外输泵紧急停电应急处置演练 | 2022.10.22 |
|  | 采油管理一区 | 火灾爆炸应急演练 | 2022.05.03 2022.11.14 2022.12.29 |
|  |  | 管线破漏应急演练 | 2022.04.26 2022.10.08 |
|  |  | 油井套管闸门失控井喷应急演练 | 2022.02.18 2022.05.28 2022.09.23 2022.11.24 |
|  |  | 滩海输油干线破漏溢油应急演练 | 2022.02.25 2022.06.22 2022.08.25 |
|  |  | 硫化氢泄漏事件应急演练 | 2022.03.03 2022.06.20 2022.0.9.16 2022.12.10 |
|  |  | 防洪涝应急处置演练 | 2022.03.21 2022.08.18 |
|  |  | 受限空间应急预案演练 | 2022.04.29 2022.07.28 |
|  |  | 人身伤害事故应急演练 | 2022.01.17 2022.07.16 |
|  | 采油管理二区 | 滩海溢油事件应急演练 | 2022.01.18 2022.05.19 2022.08.31 2022.10.14 |
|  |  | 硫化氢泄露应急处置方案演练 | 2022.03.31 2022.06.28 2022.09.28 2022.12.06 |
|  |  | 受限空间作业应急处置方案演练 | 2022.04.06 2022.11.14 |
|  |  | 管线破漏事故应急处置方案演练 | 2022.06.14 2022.12.16 |
|  |  | 着火事故应急处置方案演练 | 2022.04.12 2022.08.30 |
|  |  | 井喷失控应急处置方案演练 | 2022.02.18 |
|  |  | 人身伤害事故应急处置方案演练 | 2022.07.21 2022.10.13 2022.12.15 |
|  |  | 防汛应急演练 | 2022.05.27 2022.11.08 |
|  | 采油管理三区 | 滩海输油干线破漏溢油应急演练 | 2022.01.24 2022.08.29 |
|  |  | 油气管道泄漏应急演练 | 2022.02.23 2022.07.29 |
|  |  | 油井套管闸门失控应急演练 | 2022.03.24 2022.11.04 |
|  |  | 硫化氢泄漏应急演练 | 2022.04.01 2022.09.28 |
|  |  | 油井光杆断应急演练 | 2022.05.24 2022.12.26 |
|  |  | 火灾爆炸应急演练 | 2022.06.24 2022.11.27 |
|  |  | 恶劣天气海油陆采人员撤离应急演练 | 2022.06.27 2022.12.21 |
|  | 采油管理四区 | 火灾爆炸事故现场应急处置方案演练 | 2022.06.12 2022.10.10 2022.11.17 |
|  |  | 滩海溢油事故现场应急处置方案演练 | 2022.04.26 2022.07.20 |
|  |  | 井喷事故应急处置措施演练 | 2022.02.09 2022.08.20 |
|  |  | 海堤灾害事故现场应急处置方案演练 | 2022.05.27 2022.12.10 |
|  |  | 硫化氢泄漏事故现场处置方案演练 | 2022.03.30 |
|  |  | 油气管道泄漏事故现场处置方案演练 | 2022.01.20 2022.12.05 |
|  | 机采装备服务部 | 触电事故应急演练 | 2022.01.18 2022.07.12 |
|  |  | 高处坠落应急演练 | 2022.02.24 2022.08.15 |
|  |  | 火灾事故应急演练 | 2022.04.25 2022.09.14 |
|  |  | 污水外溢应急演练 | 2022.04.26 2022.06.17 2022.09.21 2022.11.18 |
|  |  | 机械伤害应急演练 | 2022.05.17 2022.11.18 |
|  |  | 烫伤伤害应急演练 | 2022.05.27 2022.11.18 |
|  |  | 高压刺漏伤害应急演练 | 2022.06.01 2022.11.15 |

5.应急物资

桩西采油厂根据不同的事故类型配备不同的应急救援物资，应急物资存放在采油厂库房和各三级单位库房，主要应急物资有灭火器、消防锹、消防桶、正压式空气呼吸器、硫化氢检测仪、急救箱、安全带、防喷器、工衣、工鞋、防毒面具、护目镜以及头盔等。内容详见附件25。

6.应急救援协议

2023年，桩西采油厂分别与胜利油田北方实业集团有限责任公司、胜利油田分公司应急救援中心（消防支队）滨海油气生产应急救援站签订应急救援协议。采油厂对井喷的应急救援主要依托油气井下作业中心桩西作业区，与其签订《井喷抢险应急联动协议》；油气泄漏突发事件应急救援主要依托地面工程维修中心滩海维修服务部，与其签订《油气泄漏抢险应急联动协议》；大面积停电事件应急救援主要依托滨海供电管理区，与其签订《大面积停电抢险应急联动协议》，内容详见附件26。

检查结果

桩西采油厂在危险源与风险分析的基础上制定应急预案和应急处置方案；建立有应急指挥中心、应急处置办公室以及现场应急指挥部并明确相应职责，明确了信息报告、预警、响应启动、应急处置、应急支援以及应急保障等内容，在应急情况下可以及时效实施现场救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失；与相关单位签订应急救援协议，配备应急物资、定期进行应急演练可以有效保障应急情况下及时响应，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

特殊作业

法规要求

1.《安全生产法》

第四十三条　生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

第四十八条　两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

2.《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第三十一条　生产经营单位进行爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、危险装置设备试生产、危险场所动火、建筑物和构筑物拆除以及重大危险源、油气管道、有限空间、有毒有害、临近高压输电线路等作业的，应当按批准权限由相关负责人现场带班，确定专人进行现场作业的统一指挥，由专职安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，并由具有专业资质的人员实施作业。

生产经营单位委托其他有专业资质的单位进行危险作业的，应当在作业前与受托方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产职责。

检查情况

桩西采油厂需要许可的作业有：“动火、动土、临时用电作业、受限空间、盲板抽堵、吊装、高处作业”等。桩西采油厂严格执行《胜利油田作业许可管理实施细则》（胜油局发〔2022〕99号）、《胜利油田临时用电作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕95号）、《胜利油田受限空间作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕96号）、《胜利油田盲板抽堵作业安全管理实施细则》的通知（胜油局发〔2022〕97号）、《胜利油田高处作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕98号）、《胜利油田陆上石油天然气开采动火作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕102号）、《胜利油田吊装作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕103号）、《胜利油田动土作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕104号）等管理制度，并且根据实际情况制定《特殊作业安全管理制度》、《危险作业风险分析及控制措施管理办法》等制度，凡涉及高处、动土、吊装、临时用电等作业严格进行审批，从作业许可、安全措施制定、现场确认、安全监护，全方位、全过程抓好安全管理。

桩西采油厂定期开展承包商安全教育培训和特殊作业专项培训，提升承包商施工人员现场风险识别和风险防控能力。

所有动火、动土、进入受限空间、高处作业、起重吊装、临时用电、抽堵盲板等高风险作业，在施工前全部开展JSA分析，对作业环节的安全风险进行识别，明确特殊作业人员、开票人、责任人、监护人等人员，制定风险防控措施，开具的电子作业票并经审批后，方可进行特殊作业。内容详见附件27。

检查结果

桩西采油厂严格执行《胜利油田作业许可管理实施细则》等管理制度，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

承包商管理

法规要求

1.《安全生产法》

第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

2.《山东省安全生产条例》

第三十四条　生产经营单位应当对生产经营区域内常驻协作单位的安全生产工作进行统一协调管理，明确生产作业风险和安全管理要求，督促其健全落实安全生产规章制度和安全措施，组织其参加本单位的生产安全事故应急救援演练。

常驻协作单位入驻前，生产经营单位应当对其安全生产条件、资质和有关人员从业资格进行审查，组织开展安全生产教育和培训，并建立常驻协作单位安全生产管理档案。

常驻协作单位入驻后，生产经营单位应当对其作业活动、有关人员从业资格、作业方案和安全措施等内容进行经常性检查。

检查情况

桩西采油厂现有承包商队伍及专业化队伍，涉及采油厂生产的各个环节。采油厂严格执行《中国石化承包商安全监督管理办法》、《胜利油田承包商HSSE监督管理办法》等规定；并结合采油厂实际，制定《承包商HSSE监督管理办法》、《承包商HSE监督管理实施细则》等承包商管理制度。

各部门和单位将承包商安全管理作为系统性风险，由采油厂主要领导进行承包管理。建立“谁主管谁负责”、“管业务必须管安全”责任管理负面清单和问责机制，进一步推动责任管理的有效性。各单位主要领导牵头组织开展安全风险辨识和管控工作。对所有项目开展安全风险评估，明确风险等级，对安全风险等级高，管控难度大的项目，制定专项管控方案，重点管控。

全面加强施工组织和管理力量，对各级承包商项目现场关键管理人员未按要求配置到位的，不允许其进行施工作业。建立有效的违章、违约、考核和清退机制。实行承包商季度考核评价，开展“四不两直”检查督查，发现违反“十条措施”和严重违章行为，立即清退出油田市场，同时对甲方进行考核和人员记分。

建立承包商安全管理信息查询系统，将员工教育培训、智慧工地系统、员工实名制管理、管理人员带班、监护人在岗等情况纳入管理。甲方制定有效管控措施，全面加强承包商施工班组安全基础建设，对班组及作业人员的安全交底、风险告知进行直接监控。安装视频监控。油田特殊作业视频信号实时上传至油田安全环保监控中心，及时发现、纠正承包商人员违章行为，确保承包商员工标准化操作。内容详见附件28。

检查结果

桩西采油厂对承包商的安全生产条件、资质和有关人员从业资格进行审查，定期组织开展安全生产教育和培训，并建立承包商安全生产管理档案。对其作业活动、有关人员从业资格、作业方案和安全措施等内容进行监督、检查和考核。符合有关法律法规要求的规定。

变更管理

法规要求

1.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）

第5.5.1.4条 企业应制定变更管理制度，变更前应对变更过程及变更后可能产生的安全风险进行分析，制定控制措施，履行审批及验收程序，并告知和培训相关从业人员。

检查情况

桩西采油厂管理着桩西、五号桩、长堤、老河口4个油田。现有总井1347口，其中油井992，开773口，水井355口，开270口。近3年油水井总井及开井情况如下：涉及企业机密，不予公开。

近3年来，因应油田改革需要，采油厂外闯人员逐年增加，注采站等人员越来越少，逐渐打倒了一些计量间和配水间，改为露天阀组集输，安全系数也相应提高。井站场变化具体情况如下：涉及企业机密，不予公开。

2021年，根据中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司《关于王晓宇等58人职务聘任解聘的通知》（胜油局发任字〔2021〕12号），聘任贺x旭为桩西采油厂厂长，解聘其胜利采油厂副厂长职务。主要负责人变更后，桩西采油厂进行了安全生产许可证进行变更，主要负责人由任x博变更为贺x旭。安全生产许可证编号（鲁）FM安许证字〔2020〕00-0083，主要负责人贺x旭，许可范围陆上采油（气），有效期2021年12月20日至2023年7月18日。根据《桩西采油厂关于调整集输大队和准备大队机构设置的通知》（桩西厂发〔2021〕5号），集输大队变更为油气集输管理中心，准备大队变更为机采装备服务部。2022年4月份，QHSSE管理部更名为安全（QHSE）管理部；QHSSE监督中心更名为QHSE监督中心。内容见附件29。

检查结果

桩西采油厂变更管理符合《企业安全生产标准化基本规范》的要求。

安全生产标准化

法规要求

1.《安全生产法》

第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

2.《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第二十六条　生产经营单位应当按照国家有关规定，开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标准化建设。

3.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）

第5.8.1条 企业每年至少应对安全生产标准化管理体系的运行情况进行一次自评。

检查情况

桩西采油厂根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）、《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急〔2021〕83号）、《石油行业安全生产标准化导则》（AQ2037-2012）和《石油行业安全生产标准化陆上采油实施规范》（AQ2042-2012）的要求，建立安全生产标准化体系。2022年1月取得山东省应急管理厅颁发的安全生产标准化二级企业（危险化学品），证书编号：鲁AQBWHII202200005，有效期至2025年1月。

桩西采油厂每年对安全生产标准化管理体系的运行情况进行一次自评。

检查结果

桩西采油厂安全生产标准化，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

双重预防体系

法规要求

1.《安全生产法》

第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

2.《山东省安全生产条例》

第三十一条　生产经营单位应当建立健全安全风险分级管控制度，明确风险点排查、风险评价、风险等级评定的程序、方法和标准，编制风险分级管控清单，列明管控重点、管控机构、责任人员、监督管理、安全防护和应急处置等安全风险管控措施。

第三十二条　生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，对事故隐患进行排查并及时采取措施予以消除；事故隐患排除前和排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出人员，疏散周边可能危及的其他人员，并设置警戒标志。生产经营单位应当将事故隐患排查治理情况向从业人员通报。

检查情况

桩西采油厂建立了“双重预防体系”建设组织领导机构，且企业主要负责人担任组长，全面负责企业“双重预防体系”建设，职责分工明确，建设实施方案较详细、具体。

一、风险控制措施制定与落实：

（1）危险源辨识与分析

桩西采油厂按照采油、注水、集输、检维修等系统的作业活动进行了风险点划分，涵盖了全部的生产系统流程。以岗位和班组为单元，组织全员对作业活动、设备设施逐项开展危险源辨识，利用中国石化安全风险矩阵完成了危险源的初步识别及风险级别评定。对每一项风险，由基层干部、专业技术人员和岗位操作人员组成分析小组，制定工程技术、安全管理、教育培训、个体防护、应急处置等方面的风险管控措施，业务科室、QHSSE管理部层层审核，形成覆盖所有生产主要岗位的风险分级管控清单。

（2）管控措施

桩西采油厂针对风险从工程技术、管理、教育培训、个体防护、应急等五个方面制定管控措施及责任人，确保风险受控。

①工程技术措施方面

由专业部门负责，将保护层理论系统应用到各项工作实际，在做好设备本质化的基础上，结合四化建设、工艺改造，分别从过程控制、报警、物理保护等方面提出措施，实现风险管控或降级。

②管理措施方面

抓实相关制度的执行，落实管理手册、操作手册的修订，使其真正成为基层管理和操作的指南，实现事事有人管、风险受管控、责任可追溯。同时，打造“三标”示范井站，以点带面，示范引领基层单位安全三基工作。

③教育培训措施方面

以岗位操作规程的修订、培训为重点，通过强化理论考试与实操培训，提高员工安全操作技能，重点是特种作业、许可作业的培训取证情况。

④个体防护措施方面

参照中国石化劳保用品配备标准，结合各岗位职业危害风险，合理选用合适的防护用品，同时开展防护知识及职业危害培训，对员工使用情况进行督导。

⑤应急处置措施方面

建立了“采油厂-三级单位-基层单位(注采站)”三级应急管理组织网络，成立了应急指挥中心，确保应急管理全面覆盖、衔接有序。根据油田统一安排，修订完善了突发事件应急预案，并在地方政府主管部门进行备案。编制了岗位应急处置卡，明确了突发情况下“做什么、谁来做、怎么做”。基层单位广泛开展岗位突发事件处置演练，从应急处置措施、设备流程操作、防护用品使用等方面加强培训，以应对各项突发事件。

（3）风险告知

桩西采油厂在站库入口醒目处增设安全生产风险分级管控信息公告栏、四色安全风险空间分布图，设置一级安全警示牌；在罐区、装置区、加热炉厂房等较大风险区域醒目位置处设置安全生产风险公告栏、二级安全警示牌。组织各层级、各岗位进行风险评价结果的告知培训，学习、了解风险分析结果记录和管控措施，使员工掌握本岗位的风险、风险等级、管控措施、责任部门、责任人等信息。

二、隐患排查与治理

（1）隐患排查

根据生产运行特点，制定了隐患排查计划，计划中明确了排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。整合质量、安全、环保监督体系，完善“日常检查、班站检查、专项检查、综合检查、重点排查”为主要内容的五位一体督查模式。

隐患排查周期为基层岗位每班一次、班站每周一次、基层单位每月一次、二级单位每季度一次。隐患排查档案有采油厂级、管理区级、注采站级、岗位级排查档案，并且均按规定周期进行排查，闭合归档。

（2）隐患治理

为了确保隐患治理项目的顺利实施，采油厂对隐患治理项目实施周运行，月度督导进度，季度工程例会整体运行的模式，全程对隐患治理项目进行跟踪督导，确保隐患治理项目能够按时完成治理。

检查结果

桩西采油厂按照山东省及胜利油田陆上石油和天然气企业安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作要求，开展了“双重预防体系”建设工作，并顺利通过油田和山东省双体系建设验收。采取的风险控制措施全面、隐患排查实施过程、整改治理措施以及相应奖惩情况执行到位，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

信息化建设

法规要求

1.《安全生产法》

第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

2.《山东省安全生产条例》

第四条　生产经营单位对本单位的安全生产承担主体责任。

生产经营单位应当建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

检查情况

按照油田“四化”建设统一部署和要求，桩西采油厂生产信息化项目于2015年底开始可研方案的编制，2016年全面施工建设，2017年通过专项验收。共计完成940口油井、372口水井、99座计量站、64座配水间、12座注水站、8座接转站、845套视频监控以及4座生产指挥中心的信息化改造提升。投入了网桥、温压变、载荷位移传感器、油井控制柜等信息化设备1万余台（套），每天约采集2个G的生产数据和10个T的视频数据，实现了对油水井站生产状况的数字化全面感知，全面提升了油气生产自动化、集成化和智能化水平。

检查结果

桩西采油厂高度重视信息化、智能化建设，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

硫化氢防护

检查情况

桩西采油厂部分井场硫化氢含量在20ppm以内，根据含硫化氢油井井口硫化氢含量不同，进行涂色标识，并且加装风向标，所属班站配置便携式硫化氢检测仪以及正压式空气呼吸器，按照油田统一要求，对部分含硫化氢较高单井进行了源头加药治理，治理效果良好。

桩西采油厂部分站库硫化氢含量在100-800mg/m3，针对含硫化氢站库，采油厂积极开展硫化氢隐患治理及防护工作。

（1）实施硫化氢隐患治理工程，配套建设脱硫装置。目前全部含硫化氢站库均配备了脱硫塔，处理后硫化氢含量要求控制在20mg/m3以内，一旦超出预警值启动备用设备，并按照标准要求更换脱硫剂。针对天然气处理站处理气量大、硫化氢含量高问题，采油厂规范了天然气硫化氢日常检测制度以及脱硫塔脱硫剂更换制度，确保天然气硫化氢含量控制在指标范围以内，胜利油田技术检测中心抽检采油厂天然气硫化氢含量指标达标率100%。

（2）对民用气硫化氢隐患治理。实施流程改造，食堂改用达标气，对采油管理三区食堂供气流程进行改造，改为天然气处理站脱硫后达标气。对周边无达标气源的注采201、201站食堂，在桩1接转站安装小型脱硫塔，确保民用气硫化氢含量严格控制在20mg/m3以下。

（3）采油厂积极开展硫化氢安全知识培训，重点加强硫化氢危害、硫化氢防护、检测仪器及防护器具的正确使用等实用技能的培训，硫化氢防护技术人员取证人数100%。同时在涉硫化氢站点安装安装固定式监测仪、配备便携式监测仪、正压式呼吸器等安全防护用具，确保集输站库涉硫化氢人员安全。

（4）定期开展硫化氢泄露防护应急演练及应急救援，提升干部员工的应急处置能力。

检查结果

桩西采油厂严格执行《胜利油田硫化氢防护安全管理规定》，并配备正压式空气呼吸器和固定式（便携式）硫化氢检测报警仪；对含硫高的联合站，设置脱硫装置，加强涉硫化氢施工监管，提升硫化氢应急处置能力。满足中石化、胜利油田分公司有关规定要求。

井控管理

检查情况

根据《关于调整桩西采油厂井控工作领导小组的通知》（桩厂安（QHSE）〔2022〕25号），成立以主要负责人为组长的井控工作领导小组。井控工作领导小组下设井控管理办公室、井控监督办公室，分别设在技术管理部、安全（QHSE）管理部，由牟x成同志任井控管理办公室主任，段x同志任井控监督办公室主任。下设注采井控管理组、油藏开发井控管理组、井下作业井控管理组。

桩西采油厂各采油管理区和地质研究所、工艺研究所、机采装备服务部均成立了井控管理领导小组。井控管理领导小组根据各自的工作职责，在钻井、井下作业及生产井和长停井的管理过程中，加强井控安全管理。

检查结果

桩西采油厂在日常生产作业中采取以上措施，预防井控风险，确保安全生产及风险可控，符合中石化及胜利油田相关要求。

长停井和废弃井管理

检查情况

采油厂要求严格落实长停井、废弃井的井控措施，每口井落实责任单位、责任领导；严格落实废弃井、长停井巡检制度，日常管理检查发现的各类井控问题，及时进行整改。定期对长停井、废弃井风险等级逐一排查，定期对长停井、废弃井井筒井口情况进行排查，定期对长停井、废弃井未封井的井口装置完好情况进行排查，确保井口均完好，压力表完好准确。

对长停井、废弃井采用视频巡检、压力监控与人工巡检结合方式，针对目前管理区人员减少，部分单井偏远道路不便巡检问题，为各管理区配备无人机进行巡检。重点检查井口及周围有无地层流体渗出现象，井口及周围有无储油罐、地罐等储油设备，防止盗油，出现问题后及时采取治理措施，避免井场道路被挖，生产设施遭到人为破坏，加强井场、道路等土地用地管理，减少出现井场道路被占压及取土现象的发生。

检查结果

桩西采油厂对长停井和废弃井管理上符合标准规范和中石化、胜利油田的要求。

事故管理

法规要求

1.《安全生产法》

第八十三条　生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

2.《生产安全事故报告和调查处理条例》

第九条　事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

3.《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令第236号公布，第349号修正）

第六条　事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内报告事故发生地县（市、区）人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

情况紧急或者本单位负责人无法联络时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

检查情况

桩西采油厂严格执行《胜利石油管理局有限公司胜利油田分公司生产安全事故管理办法》(胜油局发〔2019〕49号)，同时制定《桩西采油厂生产安全事故管理办法》进行事故管理。管理办法明确了事故分类、分级，规范了生产安全事故的报告、处置、调查、问责和整改与防范，加强生产安全事件的管理。

桩西采油厂坚持依法依规、实事求是。依据国家有关法律法规、集团公司和油田有关制度，及时如实进行事故的报告、调查、处理和统计分析；坚持“四不放过”。事故原因未查清不放过，有关责任人未受到处理不放过，责任人和其他员工没有受到教育不放过，整改措施未落实不放过；坚持追根溯源、举一反三。在查清事故直接原因基础上，深入查找管理原因。对照管理漏洞制定并落实有针对性的防范措施，避免类似事故重复发生；坚持“管业务必须管安全”和“谁主管谁负责”。业务主管部门、属地单位及相关领导、技术和管理人员应对分管业务范围的事故承担责任，并负责落实防范措施。

检查结果

近三年，桩西采油厂安全生产形势稳定，未发生生产安全事故。

安全检查表

制定安全检查表的依据及检查问题

本节根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2014〕第13号，〔2021〕第88号令修订）、《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2016〕第88号，应急管理部令〔2019〕第2号修改）等法律法规，对本项目安全管理单元进行安全评价，具体评价过程见附表3.4-1。

单元小结

安全检查表共涉及12项47条检查内容，经检查，无不符合项。

安全生产条件及重大安全风险隐患分析评价

安全生产条件分析

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》、《安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）、《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》（SY/T5742-2019）等法律法规和标准规范的要求，对桩西采油厂安全生产管理中全员安全生产责任制、管理制度和操作规程、人员持证、劳保配备、应急管理等情况进行检查，以确定桩西采油厂安全生产条件是否符合要求。检查情况见下表。

表6.3-1  安全生产条件符合性检查表

| 序号 | 实施办法审查内容 | 检查依据 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程 |  | 符合 |
| 1.1全员安全生产责任制 |  |  |  |
| （1） | 主要负责人 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第二条 | 符合 |
| （2） | 安全生产分管负责人（安全总监） | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第三条 | 符合 |
| （3） | 分管生产、设备、技术等其他负责人 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第四条 | 符合 |
| （4） | 安全生产管理机构、安全生产管理人员 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第五条 | 符合 |
| （5） | 生产、设备、技术等其他职能部门负责人 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第六条 | 符合 |
| （6） | 车间（区队）主任 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第七条 | 符合 |
| （7） | 班组长 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第八条 | 符合 |
| （8） | 岗位员工 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第九条 | 符合 |
| （9） | 职能部门 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条 | 符合 |
| 1.2 | 制度 |  |  |
| （1） | 安全检查 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条 | 符合 |
| （2） | 职业危害预防 |  | 符合 |
| （3） | 安全教育培训 |  | 符合 |
| （4） | 生产安全事故管理 |  | 符合 |
| （5） | 重大危险源监控和重大隐患整改 |  | 符合 |
| （6） | 设备安全管理类制度 |  | 符合 |
| （7） | 安全生产档案管理制度 |  | 符合 |
| （8） | 安全生产奖惩制度 |  | 符合 |
| （9） | 安全生产资金投入 | 《山东省安全生产条例》第十五条 | 符合 |
| （10） | 劳动防护用品管理 |  | 符合 |
| （11） | 风险分级管控和隐患排查治理 |  | 符合 |
| （12） | 危险作业管理 |  | 符合 |
| （13） | 应急预案管理 |  | 符合 |
| （14） | 特种作业人员管理 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条 | 符合 |
| （15） | 安全生产会议 |  | 符合 |
| 1.3 | 操作规程 |  |  |
| （1） | 生产经营单位应当具有健全的操作规程。 | 《山东省安全生产条例》第十三条 | 符合 |
| 2 | 安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用。 |  | 符合 |
| 2.1 | 陆上采油（气）企业依据当月开采的石油、天然气产量，于月末提取企业安全生产费用。其中每吨原油20元，每千立方米原气7.5元。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第十四条 | 符合 |
| 2.2 | 石油天然气开采企业安全生产费用应当用于以下支出： （一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括油气井（场）、管道、站场、海洋石油生产设施、作业设施等设施设备的监测、监控、防井喷、防灭火、防坍塌、防爆炸、防泄漏、防腐蚀、防颠覆、防漂移、防雷、防静电、防台风、防中毒、防坠落等设施设备支出； （二）事故逃生和紧急避难设施设备的配置及维护保养支出，应急救援器材、设备配置及维护保养支出，应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出； （三）开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产信息化、智能化建设、运维和网络安全支出； （四）安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出； （五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； （六）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出； （七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； （八）安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出； （九）野外或海上作业应急食品、应急器械、应急药品支出； （十）安全生产责任保险支出； （十一）与安全生产直接相关的其他支出。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第十五条 | 符合 |
| 3 | 设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。 |  | 符合 |
| 3.1 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 《安全生产法》第二十四条 | 符合 |
| 3.2 | 从业人员一百人以上的高危生产经营单位和从业人员三百人以上的其他生产经营单位，应当依法设置安全总监。 | 《山东省安全生产条例》第二十一条 | 符合 |
| 3.3 | 危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。 | 《安全生产法》第二十七条 | 符合 |
| 3.4 | 从业人员在1000人以上的高危生产经营单位，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条 | 符合 |
| 3.5 | 从业人员300人以上的非煤矿矿山单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名。 | 《注册安全工程师管理规定》第六条 | 符合 |
| 3.6 | 从业人员三百人以上的高危生产经营单位和从业人员一千人以上的其他生产经营单位，应当建立安全生产委员会。 | 《山东省安全生产条例》第二十二条 | 符合 |
| 3.7 | 安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成。生产经营单位的安全生产委员会负责组织、指导、协调本单位安全生产工作任务的贯彻落实，研究和审查本单位有关安全生产的重大事项，协调本单位各相关机构安全生产工作有关事宜。安全生产委员会每季度至少召开1次会议，会议应当有书面记录。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十三条 | 符合 |
| 4 | 主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。 |  | 符合 |
| 4.1 | 危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 | 《安全生产法》第二十七条 | 符合 |
| 5 | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。 |  | 不涉及 |
| 6 | 其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。 |  | 符合 |
| 6.1 | 生产经营单位应当定期组织全员安全生产教育培训。对新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动。教育培训情况应当记录备查。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十四条 | 符合 |
| 6.2 | 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。 | 《特种设备安全法》第十四条 | 符合 |
| 6.3 | 井控培训合格证取证的人员范围：油气生产单位、工程施工单位的领导及管理人员：主管生产、技术和安全工作的领导，正副总工程师；技术和安全管理部门领导、主管井控设计、审批领导及参与井控管理的人员。 | SY/T5742/3 | 符合 |
| 6.4 | 硫化氢防护技术培训证受训人员： 机关管理人员：生产经营单位及上级机关负责生产、技术和安全的管理人员。 基层管理人员：基层队的基层管理、监督人员。 基层人员：从事岗位操作的现场人员。 设计人员：从事采油采气等设计人员。 | SY/T 7356/3 | 符合 |
| 7 | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费 |  | 符合 |
| 7.1 | 用人单位应当规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工缴纳工伤保险费。 | 《工伤保险条例》第二条 | 符合 |
| 7.2 | 高危行业领域的生产经营单位应当投保安全生产责任保险。 | 《安全生产责任保险实施办法》第六条 | 符合 |
| 8 | 制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品 |  | 符合 |
| 8.1 | 存在职业病危害的生产经营单位，应当按照有关规定及时申报本单位的职业病危害因素，并定期检测、评价。 对从事接触职业病危害的从业人员，生产经营单位应当按照有关规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知从业人员。职业健康检查费用由生产经营单位承担。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十二条 | 符合 |
| 8.2 | 用人单位应将工作场所可能产生的职业病危害如实告知劳动者，在醒目位置设置职业病防治公告栏，并在可能产生严重职业病危害的作业岗位以及产生职业病危害的设备、材料、贮存场所等设置警示标识。 | 《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范 》第四条 | 符合 |
| 8.3 | 生产经营单位应当明确本单位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合标准的劳动防护用品，督促、检查、教育从业人员正确佩戴和使用，不得以货币形式或者其他物品替代。购买和发放劳动防护用品的情况应当如实记录。 | 《山东省安全生产条例》第二十五条 | 符合 |
| 9 | 新建、改建、扩建工程项目依法进行安全评价，其安全设施经验收合格。 |  | 符合 |
| 9.1 | 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 | 《安全生产法》第三十一条 | 符合 |
| 9.2 | 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。 | 《安全生产法》第三十二条 | 符合 |
| 9.3 | 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。负有安全生产监督管理职责的部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督核查。 | 《安全生产法》第三十四条 | 符合 |
| 10 | 危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。 |  | 符合 |
| 10.1 | 生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。 | 《安全生产法》第三十七条 | 符合 |
| 10.2 | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《特种设备安全法》第四十条 | 符合 |
| 11 | 制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 |  | 符合 |
| 11.1 | 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。 危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 | 《安全生产法》第八十二条 | 符合 |
| 11.2 | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。 前款所列单位属于中央企业的，其总部（上市公司）的应急预案，报国务院主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送应急管理部；其所属单位的应急预案报所在地的省、自治区、直辖市或者设区的市级人民政府主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送同级人民政府应急管理部门。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条 | 符合 |
| 11.3 | 高危生产经营单位和人员密集场所经营单位应当每半年至少组织一次综合或者专项应急救援预案演练，每两年对所有专项应急救援预案至少组织一次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织一次演练。 | 《山东省安全生产条例》第六十三条 | 符合 |
| 11.4 | 高危和人员密集单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练。 | 《山东省生产安全事故应急办法》第十三条 | 符合 |

重大安全风险隐患分析

根据《重点行业领域重大安全风险隐患清单》（鲁安发〔2022〕11号），对本项目是否涉及重大安全风险隐患判定情况如下：

表6.3-2  重大安全风险隐患判定表

| 序号 | 重大安全风险隐患判定标准 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要负责人和安全生产管理人员安全风险隐患：未按要求配备主要负责人和安全生产管理人员，或者主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 企业已按照要求配备主要负责人、安全分管负责人和专职安全生产管理人员22名，专职安全生产管理人员已取得安全合格证，符合要求。 |
| 2 | 技术管理机构安全风险隐患：未按规定设立管理机构，或者管理机构未足额配备相关专业专职技术人员。 | 设立技术管理部，并足额配备相关专业专职技术人员。 |
| 3 | 从业人员安全风险隐患：从业人员未经安全培训合格，特种作业人员未持证上岗。 | 每年对从业人员再培训，不涉及特种作业人员。符合要求。 |
| 4 | 责任制度安全风险隐患：未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 已建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制，并制定事故隐患排查治理制度。符合要求。 |
| 5 | 操作规程安全风险隐患：未制定实施与岗位相匹配的操作规程。 | 执行油田制定的操作规程，实施与岗位相匹配的操作规程。符合要求。 |
| 6 | “三同时”安全风险隐患：不严格履行建设项目安全设施“三同时”制度，不按批准的安全设施设计建设、生产，安全生产许可证有效期满未办理延期手续。 | 严格履行建设项目安全设施“三同时”制度。 |
| 7 | 整合矿山安全风险隐患：整合后的矿山管理不规范，纳入整合的生产系统仍然“各自为政”。 | 此项不涉及。 |
| 8 | 基建矿山安全风险隐患：未按规定合理编制基建工程进度计划，未明确优先贯通安全出口和尽快形成主要供电、通风、排水系统的要求。竖井、斜井、斜坡道等施工到底后，未按规定集中在一个中段贯通。 | 此项不涉及。 |
| 9 | 停产停建矿山安全风险隐患：未制定落实停产停建期间安全风险管控措施，或者以设备调试、检修和设施维修等为由组织建设或生产。 | 此项不涉及。 |
| 10 | 动火作业安全风险隐患：未按照要求制定动火作业管理和审批制度，或者制度未有效执行。 | 按照要求制定动火作业管理和审批制度。 |
| 11 | 图纸管理安全风险隐患：未及时填绘图纸，或者现状图与实际严重不符。 | 现状图与实际相符。 |
| 12 | 应急预案安全风险隐患：未按要求编制符合实际的综 合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，或者预案未进行评审、公布、备案。 | 已编制应急预案并在东营港经济开发区应急管理局备案。符合要求。 |
| 13 | 应急救援体系安全风险隐患：未建立应急救援队伍，未按规定定期组织开展应急演练。 | 已建立应急救援队伍，并按规定定期组织开展应急演练。符合要求。 |
| 14 | 设备检测检验安全风险隐患：涉及人身安全、危险性较大的设备设施未按照相关规定进行检测检验，或者使用检测检验不合格的设备设施。 | 设备设施按照相关规定进行检测检验。符合要求。 |
| 15 | 淘汰落后工艺设备安全风险隐患：使用禁止使用的设备及工艺目录列出的工艺、设备。 | 未使用禁止使用的设备及工艺目录列出的工艺、设备。符合要求。 |
| 16 | 采空区及周边老窑安全风险隐患：未查明遗留采空区、悬顶采空区、历史上形成的采空区以及周边废弃矿井（井筒）分布、积水等基本情况，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 17 | 水文地质安全风险隐患：未查明地下含水体、地下岩溶、地表水体和地质勘探钻孔、工程施工钻孔、防治水工程有关情况，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 18 | 地压灾害风险隐患：未查明矿区主要地质构造、地压活动区域，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 19 | 火灾安全风险隐患：未查明矿石自燃倾向性以及井下木支护、油料电缆等非阻燃材料分布和使用情况，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 20 | 保安矿柱安全风险隐患：未按规定或设计留设保安矿柱，或者擅自开采保安矿柱。 | 此项不涉及。 |
| 21 | 排水系统安全风险隐患：未按照设计和规程要求建立排水系统，或者排水系统不完好、不可靠。 | 此项不涉及。 |
| 22 | 探放水安全风险隐患：未制定并落实探放水制度，或者未落实“防、堵、疏、排、截”和“三专两探一撤”等措施。 | 此项不涉及。 |
| 23 | 通风系统安全风险隐患：未按要求建立机械通风系统、安装通风构筑物。未按规定安装主要通风机和局部通风机，或者风速、风量、风质不符合标准。 | 此项不涉及。 |
| 24 | 提升系统安全风险隐患：罐笼、安全门、摇台（托台）、阻车器等未与提升机信号实现连锁，提升信号未与提升机控制闭锁。斜井未按规定设置常闭式防跑车装置、阻车器或挡车栏、躲避硐室、轨道防滑装置等设施。 | 此项不涉及。 |
| 25 | 露天矿山安全风险隐患：未按规定采用自上而下、分台阶或者分层的方式进行开采。或者工作帮坡角、台阶（分层）高度等开采参数不符合设计或标准要求。 | 此项不涉及。 |
| 26 | 尾矿库安全风险隐患：尾矿库坝高、库容、坡比、安全超高、干滩长度、浸润线埋深以及堆积坝上升速率等参数不符合设计或标准要求，未按规定对坝体稳定性进行评估、对排洪系统进行检查。 | 此项不涉及。 |
| 27 | 应急电源安全风险隐患：矿山未按规定配备应急电源，一级负荷未按规定采用双回路或双电源供电。 | 此项不涉及。 |
| 28 | 外包工程安全风险隐患：外包工程未实行“五统一”管理，非法分包、转包。项目部未按规定设置管理机构、配备安全管理人员和技术人员。 | 建立有《桩西采油厂承包商HSE监督管理细则》，实行“五统一”管理。 |

经分析，该项目不存在《重点行业领域重大安全风险隐患清单》（鲁安发〔2022〕11号）规定的重大安全风险隐患。

事故发生的可能性及其严重程度的预测

通过对桩西采油厂陆上采油（气）生产经营情况和现有的生产设施、设备的实际运行状况可知：桩西采油厂桩西联合站是开采出的石油处理、中转和临时储存场所，一旦发生石油泄漏事故，造成的风险和事故后果较大。天然气处理站有稳定轻烃、天然气、硫化氢等易燃易爆物质，泄漏遇点火源有发生火灾、爆炸的危险，造成的风险和事故后果较大。

桩西联合站

利用中国安全生产科学研究院定量风险分析软件（CASST QRA，版本号：V2.1），对桩西联合站储油罐的泄漏事故后果进行模拟。模拟后果图如下：

图7-1  1#储油罐中孔泄漏后果图

图7-2  1#储油罐整体破裂后果图

表7-1  事故后果表

| 危险源 | 泄漏模式 | 灾害模式 | 死亡半径 （m） | 重伤半径（m） | 轻伤半径（m） | 多米诺半径（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#储油罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 16 | 20 | 28 | / |
|  | 容器整体破裂 | 池火 | 38 | 44 | 58 | / |

通过对原油罐事故后果进行模拟分析可知，原油储罐泄漏后的灾害模式主要为池火，同体积的储油罐距离防火堤的距离越大，形成的池火面积越大，危害越大。桩西联合站模拟分析的事故死亡区域、重伤区域主要覆盖原油罐区及原油罐区周边建构筑物、设施，事故轻伤区域主要集中在联合站内，基本不涉及站外周边道路及设施。

池火灾模型计算选取的原油储罐整体完全破裂（储罐完全破裂或泄漏孔径大于150mm）导致的池火灾的灾害情景，是考虑了极端泄漏事故发生，后果最为严重，但其概率较低。考虑其较高的可能性和潜在的后果，小孔（范围0~5mm，代表值5mm）、中孔泄漏（5~50mm，代表值25mm）场景通常在风险中处于支配地位，另外25mm（代表值）泄漏孔径比较接近大尺寸法兰的泄漏，代表了可能发生的平均泄漏尺寸，对可接受风险的贡献值较大。

天然气处理站

利用中国安全生产科学研究院定量风险分析软件（CASST QRA，版本号：V2.1），对天然气处理站轻烃罐的泄漏事故后果进行模拟。模拟后果图如下

图7-3  7#稳定轻烃罐中孔泄漏后果图

图7-4  7#稳定轻烃罐整体破裂后果图

表7-2  事故后果表

| 危险源 | 泄漏模式 | 灾害模式 | 死亡半径 （m） | 重伤半径（m） | 轻伤半径（m） | 多米诺半径（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7#稳定轻烃罐 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 28 | 34 | 48 | / |
|  | 容器整体破裂 | 池火 | 48 | 57 | 81 | / |

通过对稳定轻烃事故后果进行模拟分析可知，稳定轻烃罐泄漏后的灾害模式主要为池火，同体积的稳定轻烃罐距离防火堤的距离越大，形成的池火面积越大，危害越大。天然气处理站模拟分析的事故死亡区域、重伤区域主要覆盖稳定轻烃罐区及罐区周边建构筑物、设施，事故轻伤区域主要集中在天然气处理站、桩西联合站内，基本不涉及站外周边道路及设施。

池火灾模型计算选取的稳定轻烃罐整体完全破裂（储罐完全破裂或泄漏孔径大于150mm）导致的池火灾的灾害情景，是考虑了极端泄漏事故发生，后果最为严重，但其概率较低。考虑其较高的可能性和潜在的后果，小孔（范围0~5mm，代表值5mm）、中孔泄漏（5~50mm，代表值25mm）场景通常在风险中处于支配地位，另外25mm（代表值）泄漏孔径比较接近大尺寸法兰的泄漏，代表了可能发生的平均泄漏尺寸，对可接受风险的贡献值较大。

事故案例

设备磨损留隐患  油品泄漏着大火

1.事故经过

某年10月30日，某站输油泵房可燃气体报警器突然报警，值班工人王某等三人到泵房查看情况，发现1号输油泵下方起火，且迅速蔓延，三人退出泵房取灭火器时，发生爆燃，火势加大，王某等人用干粉灭火器灭火无效，随即报警。7时左右，经理孟某等人赶赴现场，组织大家切断油源、关井、断电。7时15分左右，消防车赶到，经15min扑救，火势得以控制，后将余火扑灭。

2.事故原因

（1）1号输油泵电机下轴承磨损，引起电机轴连同传动部分外磁环（铝制）下窜，造成外磁环与隔离套固定螺丝产生磨擦，碎屑磨挤玻璃钢隔离套，导致玻璃钢隔离套破裂，油气泄漏。磁块固定环固定螺钉与隔离固定螺丝继续磨擦碰撞产生火花，引燃泄漏油气，是导致事故发生的直接原因。

（2）设备检查不到位，保养维护不及时，没有及时发现设备隐患，是导致事故发生的主要原因。

3.防范措施

（1）定期检查油泵及电机轴套的磨损情况，磨损较大时及时更换。

（2）加强对输油设备的日常保养与定期检查，保障设施安全运行。

（3）加强应急预案演练，提高职工在应急情况下的应对和处理能力。

未停机进防护栏  平衡块击中致人死亡

1.事故经过

某年7月25日，某采油厂计量站站长曾某和职工赵某对某井抽油机进行检查，检查完毕后在路过某站时，赵某到站内喝水，曾某独自骑三轮车南行。赵某喝完水后，循路往南找曾某，在骑车经过一口路边井时，发现曾某被平衡块击中倒在抽油机南侧的水泥基础上，经抢救无效死亡。

2.事故原因

（1）曾某违章作业，在未停机的情况下进入抽油机防护栏内，被平衡块击中，是导致事故发生的直接原因。

（2）曾某安全意识淡薄，自我保护意识差，是造成本次事故的主要原因。

3.防范措施

（1）进入抽油机防护栏作业必须停机。

（2）强化员工的安全教育培训，增强安全生产意识和遵章守纪的自觉性。

未佩戴防护用具  中毒身亡

1.事故经过

某年1月15日，某采油队进行扫管线解堵，在制定了简单扫线方案并现场交底后，开始扫线。因管线堵头难以卸开，便擅自进行变更，将热水管线接到室内的加药管线上。留在值班室的一操作工王某听到计量间内有异常响声，透过观察窗发现管线泄漏，油气外溢，匆忙进入计量间查看。因油气中硫化氢含量较高，致王某当场晕倒，经抢救后无效死亡。

2.事故原因

（1）操作工王某安全意识淡薄，对岗位存在的危险因素和事故防范措施掌握不清，在没有佩带任何防护用具、无监护人的情况下，独自进入油气聚集场所，导致硫化氢中毒，是导致事故发生的直接原因和主要原因。

（2）在进行施工变更后，操作工王某未按规定在观察窗下值守，没有及时发现油气最初泄漏情况，造成大量油气外泄，是导致事故发生的重要原因。

3.防范措施

（1）严格执行有关操作规程和规章制度，进入有毒有害场所佩带齐全安全防护用具。

（2）强化员工教育培训，增强安全生产意识和自我保护能力。

安全对策措施及建议

本次评价发现的问题、隐患整改建议以及复查情况

评价组就本次安全评价现场检查发现的问题及整改建议措施，与桩西采油厂进行了充分的意见交流，桩西采油厂同意报告书意见，并对报告提出的问题进行了整改。评价组经到现场进一步核实，整改建议和复查情况见下表9.1-1。

涉及企业机密，不予公开

表9.1-1  本次评价发现的问题、隐患整改建议以及复查情况一览表

改进及改善的对策措施与建议

- 桩西采油厂及所属各单位各部门还应落实本评价报告所提出的以下建议措施，以确保能够长期、安全、稳定的生产运营。

1、加强对井场、集输站场的硫化氢的监测和防护，特别是注汽焖井转抽初期密产生的次生硫化氢气体的危害，并严格按照要求配备检测设备及防护用品。对可能存在硫化氢危害的场所应设置硫化氢警示标识，操作工人进入危害区域应配戴便携式硫化氢气体检测报警仪。

2、加强应急管理工作，应根据设备设施、工艺技术、危险物质变更以及应急演练情况，对应急预案及应急措施进行修订和完善，并根据修订后的预案进行定期演练、评估。

3、加强特种设备管理，按时进行设备及管线的检测检验，定期对设备设施进行维护保养，确保设备的安全防护装置及安全设施齐全、可靠、有效。

4、加强安全教育及培训，继续做好相关特种设备安全管理人员和作业人员的安全教育和技能培训。

5、加强直接作业环节风险管控，严格落实“谁安排、谁交底，谁负责、谁交底”的要求，强化现场书面交底和风险告知，明确告知项目的施工方案、地面地下情况、设备设施、主要危险危害因素、防范手段和应急措施等。

6、加强和推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系的运行，不断完善和更新采油厂各层级风险管控清单和隐患排查清单，确保风险受控、隐患及时治理。

7.加强承包商的管理，对相应承包商的准入审核严格把关，做好承包商的安全交底和开工确认，并明确责任签订安全协议。加强承包商的安全资质审查、日常监督检查与考核管理工作。

- 8.规范生产过程中变更的安全管理，按照谁主管谁负责、谁变更谁负责、谁审批谁负责的原则，进一步做好变更申请、变更风险评估、变更审批、变更效果评估和变更告知等工作。

- 9.在日常的生产运行中，应不断完善各项安全管理制度、安全操作规程及安全生产责任制，同时要加强制度、规程执行力建设，理清责任部门，落实岗位责任，建立健全制度执行的监督机制和问责机制，加强日常监督、定期监督和专项检查，拓宽监督渠道，增加监督方式，狠抓制度落实，保证每项制度得到彻底贯彻实施。

安全现状评价结论

根据桩西采油厂提供的有关资料，在主要危险、有害因素辨识、分析的基础上，依据国家有关法律、法规、技术标准的要求，运用安全检查表、事故后果模拟等评价方法，对桩西采油厂进行了安全现状评价，得出以下评价结论：

桩西采油厂陆上采油（气）生产过程中，涉及的主要危险、有害物质有：原油、天然气、硫化氢、稳定轻烃、化学药剂、高压水等。

主要危险、有害因素：火灾爆炸、井喷及井喷失控、容器爆炸、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、触电、车辆伤害、灼烫、淹溺、高处坠落、噪声等。

自然灾害：雷电袭击、大风、高温和低温、洪涝灾害、地震灾害、腐蚀等。

桩西联合站的原油罐区、天然气处理站的轻烃罐区均不构成危险化学品重大危险源。

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司桩西采油厂按要求设置安全生产管理机构，并配备专职安全管理人员；建立健全本单位主要负责人（法人）、分管安全负责人、安全总监、职能部门负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任制；安全管理制度和安全操作规程齐全；制定有应急救援预案并备案，建立了应急救援组织，配备有必要的应急救援器材、设备，制定有应急演练计划，并按照演练计划进行演练、评估；建立了“双重预防体系”，取得二级安全生产标准化证书。

桩西采油厂依法提取安全生产费用并专项使用；依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险和安全生产责任险；按规定为从业人员配备符合国家标准要求的劳动防护用品；定期对危险性较大的设备设施、安全设施及附件等进行检测检验。

综上所述，桩西采油厂陆上采油（气）现有安全生产条件符合《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》等法律法规及标准相关要求。具备法律法规、标准规范规定的安全生产条件。

桩西采油厂还应落实本次安全评价所提出的安全建议措施，在以后的生产运行过程中，应严格执行各项安全管理制度，落实安全生产责任制，严格遵守各项安全操作规程，持续保持安全生产条件，从组织、管理、制度、人员等各个层面确保安全生产。

与被评价单位交换意见

山东实华安全技术有限公司接到桩西采油厂的委托后，认真研究了项目的有关资料，到现场查看并与有关技术人员进行了交流。

项目安全现状评价报告初稿完成后，项目评价组与桩西采油厂进行了沟通，达成了一致意见，企业对本报告中提出的问题进行了认真整改，企业整改完毕后，项目评价组进行了现场复查。

表11-1  与被评价单位交换意见情况一览表

- 附录1  原油、轻烃检测报告

- 原油检测报告

涉及企业机密，不予公开

- 轻烃检测报告

涉及企业机密，不予公开

附录2  危险有害物质特性表

附录2-1  原油的危险、有害特性

| 标识 | 中文名：原油 | 英文名称crude oil；Petroleum |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UN编号：1267 | CAS NO.：8002-05-9 |  |
| 理化性质 | 外观与气味：黄色乃至黑色，有绿色荧光的稠厚性油状液体。 |  |  |
|  | 闪点（℃）：20-100 | 凝点（℃）：-50~35 |  |
|  | 熔点（℃）：无资料 | 溶解性：不溶于水，溶于多种有机溶剂 |  |
|  | 沸点（℃）：自常温至500℃以上 | 相对密度（水=1）：0.78～0.97 |  |
|  | 燃烧热（kj.mol）:无资料 | 相对密度（空气=1）：无资料 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：CO、CO2 |  |
|  |  | 聚合危害：不能出现 |  |
|  | 爆炸极限（V%）：1.1～8.7 | 自燃温度（℃）：350 |  |
|  | 火灾危险性分类：甲B | 物质危险性类别：中闪点易燃液体 |  |
|  | 危险化学品分类：易燃液态 |  |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热分解出有毒的烟雾。其燃烧、爆炸危险性与轻汽油相似。 |  |  |
|  | 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土，用水灭火无效。 |  |  |
| 健康危害 | 毒性：500～5000mg.kg（哺乳动物吸入） |  | 毒物侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 |
|  | 原油本身无明显毒性。其不同的产品和中间产品表现出不同的毒性。遇热分解释出有毒的烟雾。吸入大量蒸气能引起神经麻痹。 |  |  |
| 操作处置 注意事项 | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。高浓度环境中，应该佩戴防毒口罩。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。工作后淋浴更衣，注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄漏紧急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾可减少蒸发。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |
| 储存注意 事项 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30度。防止阳光直射。保持容器密封，应与氧化剂分开存放，储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时注意流速（不超过3m／s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |

附录2-2  天然气的危险、有害特性

| 标识 | 中文名：天然气；沼气 | 英文名称natural gas |
| --- | --- | --- |
|  | UN编号：1971 | CAS NO.： 8006-14-2 |
| 理化性质 | 外观与气味：无色、无味气体。 |  |
|  | 成份：主要是低分子量烷烃混合物，如甲烷、乙烷、丁烷、戊烷等未净化的天然气，常含有二氧化碳、少量硫化氢、氮和氦等。 |  |
|  | 沸点（℃）：-160 | 相对密度（水=1）：约0.45（液化） |
|  | 燃烧热（kj.mol） | 相对密度（空气=1） |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：CO、CO2 |
|  | 闪点（℃）甲烷：-190 | 聚合危害：不能出现 |
|  | 爆炸极限（V%）：5～14 | 自燃温度（℃）：482～632 |
|  | 火灾危险性分类：甲B | 危险性类别：易燃气体 |
|  | 危险特性：易燃，与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应。 |  |
|  | 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |
| 健康危害 | 毒性：无资料 | 毒物侵入途径：吸入 |
|  | 天然气对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。 |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |  |
| 防护措施 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议在特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |
| 泄漏紧急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风向，并进行隔离，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，加速扩散。喷水雾稀释、溶解，构筑物围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉，也可将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |
| 储存注意 事项 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房内。远离火种、热源。仓温不宜超过30度。防止阳光直射。保持容器密封，应与氧气、压缩空气、卤素等分开存放。切忌混储混运。库房内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓库外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 |  |

附录2-3  硫化氢的危险、有害特性

| 标识 | 中文名 | 硫化氢 | CAS | 7783-06-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | H2S |  |  |
|  | 相对分子量 | 34.08 | UN编号 | 1053 |
| 理化特性 | 沸点（℃） | -60.4 | 熔点（℃） | -85.5 |
|  | 燃烧热 | 无资料 | 饱和蒸气压（kPa） | 2026.5（25.5℃） |
|  | 临界压力（MPa） | 9.01 | 临界温度（℃） | 100.4 |
|  | 相对密度 | （水=1）无资料 | 相对密度 | （空气=1）1.19 |
|  | 外观形状 | 无色有恶臭的气体 |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、乙醇。 |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、碱类 | 燃烧（分解）产物 | 氧化硫 |
|  | 主要用途 | 用于化学分析如鉴定金属离子。 |  |  |
| 燃爆特性与消防 | 闪点（℃） | 无意义 | 爆炸极限（%） | 4.0~46.0 |
|  | 燃烧性 | 易燃 | 自燃点（°C） | 260 |
|  | 最大爆炸压力（MPa） |  | 0.490 |  |
|  | 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其他强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。 |  |  |
|  | 灭火剂种类 | 雾状水、抗溶性泡沫、干粉。 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 车间卫生标准 | 10mg.m3 |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 |  |  |
|  | 急性毒性 | LC50618mg.m3（大鼠吸入） |  |  |
|  | 健康危害 | 本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、旻光、视物模糊、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度（100mg.m3以上）时可在数秒内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合症和植物神经功能紊乱。 |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动淸水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m,大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风厨内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回漏气容器要妥善处理，修复检验后再用。 |  |  |  |
| 储运注意事项 | 易燃有毒的压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。平时要注意检查容卷是否有泄漏现象。搬运时要轻装轻 卸，防止包装及容器损坏。运输要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |

附录2-4  稳定轻烃的危险、有害特性

| 标识 | 中文名 | 戊烷 | CAS |  |  | 109-66-0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | C5H12 | 分子量 |  |  | 72.15 |  |  |  |
|  | 危险化学品序号 | 2796 | UN编号 |  |  | 1265 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 无色液体，有微弱的薄荷香味。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作溶剂，制造人造冰、麻醉剂，合成戊醇、异戊烷等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醚、乙醇、丙酮、苯、氯仿等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -129.8 | 燃烧热（kJ.mol） |  |  | 3506.1 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | 36.1 | 饱和蒸汽压（kPa） |  |  | 53.32 |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.675 | 临界温度（℃） |  |  | 196.4 |  |  |  |
|  | 相对密度（空气=1） | 2.48 | 临界压力（MPa） |  |  | 3.37 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 易燃 | 危险特性 |  |  | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明，火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热，可能发生聚合反应，出现大量放热现象，引起容器破裂和爆炸事故。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V.%） | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V.%） | 9.8 | 燃烧（分解）产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 |  | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  |  | 强氧化剂。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 第3.1类低闪点易燃液体 |  | 危险货物包装标志 |  |  | 7 | 包装类别 | I |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。若是储罐存放，储罐区域要有禁火标志和防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m／s），且有接地装置，防止静电积聚。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 苏联MAC：300mg.m³ 美国TWA：OSHA 1000ppm；ACGIH 600ppm，1770mg.m³ 美国STEL：ACGIH 750ppm，2210mg.m³ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 属低毒类 LD50：446mg.kg（小鼠静注）； LC50：亚急性和慢性毒性动物吸入25.2，116，332，800mg.m³，117天，未见中毒反应。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 高浓度可引起眼与呼吸道粘膜轻度刺激症状和麻醉状态，甚至意识丧失。慢性作用为眼和呼吸道的轻度刺激。可引起轻度皮炎。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。注意患者保暖并且保持安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用流动清水冲洗。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 误服者给饮大量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 高浓度环境中，应该佩带防毒面具。NIOSH1200ppm：供气式呼吸器。1500ppm：连续供气式呼吸器、自携式呼吸器、全面罩呼吸器。应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生：装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器（防毒面具）、自携式逃生呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 必要时戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿工作服。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 必要时戴防护手套。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、田收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录3  现场安全检查表

附录3-1  采油（气）系统单元

附表3.1-1  采油（气）系统单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 采油井场 |  |  |  |
|  | 计量站与周围居住区、厂矿企业、铁路的最小防火间距应不小于30m；与高速公路之间防火间距不应小于20m；与其他公路之间防火间距不应小于10m；与架空电力线的防火间距不小于1.5倍杆高。 | GB50183-2004 4.0.4 | 所检查计量站周边多为荒地，无居住区、厂矿企业、高速公路及架空电力线等。 | 符合 |
|  | 机械油井与周围建（构）筑物、设施的防火间距应符合以下规定： 与一、二、三、四级石油天然气站场储罐及甲乙类容器之间防火间距不小于20m； 与100人以上的居住区、村镇、公共福利设施之间防火间距不应小于25m； 与相邻厂矿企业的防火间距不应小于20m； 与高速公路之间防火间距不应小于20m，与其他公路之间防火间距不应小于10m； 与架空电力线的防火间距不小于1.5倍杆高。 | GB50183-2004 4.0.7 | ZXH113-50井台距北侧海港路90m；距东侧房屋70m。LHL17-18井周边为荒地。 | 符合 |
|  | 油气井与其它生产设施的防火间距应符合以下规定： a）与计量仪表间、配水间、值班室、水套炉的防火间距不小于9m； b）与10kV以下户外变压器、配电间、小于或等于500m油罐及装卸车鹤管的防火间距不小于15m； c）与大于30m3的卸油池、辅助生产厂房、设施的防火间距不小于20m； d）与露天油气密闭设备和阀组的防火间距不小于5m。 | GB50183-2004 5.2.3 | ZXH113-50井台通过集油管线管输至井场集油阀组，与阀组的间距为45m。 LHL17-18井与变压器的间距大于15m。 | 符合 |
|  | 计量仪表间、配水间、值班室与生产设施的防火间距应符合以下规定： a）与油气井的防火间距不小于9m； b）与水套炉的防火间距不小于10m； c）与露天油气密闭设备和阀组的防火间距不小于5m； d）与大于30m3的污油回收罐、卸油池的防火间距不小于15m； e）与小于30m3的污油回收罐、卸油池的防火间距不小于10m。 | GB50183-2004 5.2.3 | 所查计量站周边多为荒地，与周边油井的间距大于9m。 | 符合 |
|  | 采油井场的标高和面积应能满足生产管理和井下作业的需要。 | GB50350-2015 4.2.5 | 井场均按照标准要求进行建设。 | 符合 |
|  | 居民区内以及靠近居民区的采油井场应设围栏或围墙等保护措施。 | GB50350-2015 4.2.6 | 井场按照标准设置围栏。 | 符合 |
|  | 站场址周边宜具备交通运输、供水、排水、供电及通信等依托条件。 | GB50350-2015 10.1.6 | 进井路为油田生产路，周边条件良好，能满足生产需要。 | 符合 |
|  | 抽油机外露的旋转部位在低于2m时，应安装防护装置并设置安全标志。 | SY/T6320-2022 5.1.3 | 所查油井均安装防护装置并设置安全警示标识。 | 符合 |
|  | 井口装置及其他设备应完好不漏，油气井口阀门应开关灵活。 | AQ2012-2007 5.6.5 | 所查油井井口装置等设备完好，井口阀门能灵活开关。 | 符合 |
|  | 井口装置和计量站及其他设备应不漏油、不漏气、不漏电、井场无油污、无杂草、无其他易燃易爆物品。 | SY/T5225-2019 5.2.1 | 所查油井及计量站完好，无漏油、漏电等现象，井场无杂草及其他易燃易爆品。 | 符合 |
|  | 抽油机应安装刹车装置，并保持灵活好用；需安装抽油机曲柄防护栏的，应符合SY/T6518的要求；钢直梯、钢斜梯、钢平台的防护栏应符合GB 4053.1、GB 4053.2和GB 4053.3要求；其它设施、设备防护装置的安装应符合GB/T8196的要求。 | AQ2042-2012 5.5.1.10 | 均按照标准要求安装刹车装置及防护栏等。 | 符合 |
|  | 注汽后焖井及开井自喷执行SY/T6089-2012中4.4的规定。 | SY/T6354-2022 5.2.2 | 焖井及开井自喷等均按要求进行。 | 符合 |
|  | 有毒有害气体危险场所应有醒目的警示标志和风向标。进入有毒有害气体危险场所作业前，应根据作业内容对有毒有害气体危险场所进行危害识别和风险评估，制定相应的作业程序及安全措施。 | SY/T6354-2022 9.2 | 在注汽作业前均进行危险识别，并制定相应的作业程序等。 | 符合 |
| 二 | 安全警示标志 |  |  |  |
|  | 油气井井场应有醒目的安全警示标志，建立严格的防火防爆制度。 | AQ2012-2007 5.6.4 | 井场均设置安全警示标识牌。 | 符合 |
|  | 计量站内应设置"严禁烟火"等防火标识。 | SY/T5225-2019 5.2.9 | 所查计量站内有防火标识。 | 符合 |
|  | 在硫化氢环境的工作场所入口处应设置白天和夜晚都能看清的硫化氢警告标志，如“硫化氢工作场所、当心中毒”等。 | SY/T6277-2017 6.3.1 | LHL17-18井含硫化氢，其防喷盒未按要求进行涂色。 | 不符合 |
| 三 | 建构筑物 |  |  |  |
|  | 有防爆要求建筑的门应符合下列要求： 门的门扇及门框采用金属材料时，应采取措施防止碰撞后产生火花。 | SY/T0021-2016 7.4.8.11 | 计量间的门框为为非金属材料。 | 符合 |
|  | 生产和储存甲乙类物品的建筑物耐火等级不宜低于二级。 | GB50183-2004 6.9.1 | 计量间耐火等级为二级。 | 符合 |
|  | 甲乙类火灾危险性生产厂房应设向外开启的门。 | GB50183-2004 6.9.4 | 计量间的门向外开启。 | 符合 |
| 四 | 单井、集输管道 |  |  |  |
|  | 集输管道与架空输电线路平行敷设时，安全距离应符合下列要求： | GB50183-2004 7.1.5 | 管线与架空输电线路距离符合要求。 | 符合 |
|  | 管道同公路平行敷设时，宜敷设在公路用地范围外，对于油田公路，集输管道可敷设在其路肩下。 | GB50183-2004 7.1.6 | 管道按标准要求敷设。 | 符合 |
|  | 集输管道与居民区、村镇、公共福利设施、工矿企业等的距离不宜小于10m。当管道局部管段不能满足上述距离要求时，可降低设计系数，提高局部管道的设计强度，将距离缩短到5m。 | GB50183-2004 7.2.1 | LHL17-18井集输管道周边为荒地；ZXH113-50井台集输管道与周边设施的距离大于10m。 | 符合 |
|  | 埋地输油管道同地面建（构）筑物的最小间距应符合下列规定：1 原油、成品油管道与城镇居民点或重要公共建筑的距离不应小于5m。2 原油、成品油管道临近飞机场、海（河）港码头、大中型水库和水工建（构）筑物敷设时，间距不宜小于20m。3 输油管道与铁路并行敷设时，管道应敷设在铁路用地范围边线3m以外，且原油、成品油管道距铁路线不应小于25m、液化石油气管道距铁路线不应小于50m。4 输油管道与公路并行敷设时，管道应敷设在公路用地范围边线以外，距用地边线不应小于3m。 | GB50253-2014 4.1.6 | 埋地输油管道按标准要求敷设，距离符合要求。 | 符合 |
|  | 管道沿线应设置里程桩、标志桩、转角桩和警示牌等永久性标志。 | GB50253-2014 4.6.1 | 管道沿线设置标志桩和警示牌等标志。 | 符合 |
|  | 油气集输管道宜埋地敷设。位于沼泽、季节性积水地区以及山地丘陵和黄土高原墚峁交错地区等特殊地段的油气集输管道,可根据具体情况采用管堤、地面敷设或架空敷设。 | GB50350-2015 8.5.1 | 集输管道均埋地敷设。 | 符合 |
|  | 油气集输管道根据工艺要求和敷设环境温度条件，应采取经济合理的保温或隔热措施。保温或隔热设计应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264的规定。 | GB50350-2015 8.5.5 | 30mm厚泡沫黄夹克保温，符合要求。 | 符合 |
|  | 油气集输管道穿、跨越铁路、公路、河流等工程设计，应符合国家现行标准《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423、《油气输送管道跨越工程设计标准》GB50459的有关规定。 | GB50350-2015 8.5.6 | 集输管道均按标准要求进行穿越。 | 符合 |
|  | 油气集输管道内、外防腐设计应符合现行国家标准《钢质管道内腐蚀控制规范》GB/T23258、《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447、《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T21448的有关规定。 | GB50350-2015 8.5.7 | 集输管道均按标准要求进行防腐。 | 符合 |
|  | 地下管线不应敷设在腐蚀性物料的包装、堆存及装卸场地的下面。距上述场地的边界水平间距不应小于2m。 | SY/T0048-2016 7.2.7 | 地下管线未敷设在上述地区。 | 符合 |
|  | 管道不应利用公路、铁路的排水涵洞进行穿越。 | GB50423-2013 7.1.8 | 管道未利用排水涵洞进行穿越。 | 符合 |
|  | 油气管道穿越公路时，套管顶部最小覆盖层厚度应符合：公路路面以下1.2m；公路边沟底面以下1.0m。 | GB50423-2013 7.1.9 | 油气管道穿越公路时套管覆盖层厚度符合要求。 | 符合 |
|  | 采用套管穿越公路时，套管长度宜伸出路堤坡脚、排水沟外边缘不小于2m。 | GB50423-2013 7.1.12 | 用套管穿越公路时，套管与路堤、排水沟距离大于2m。 | 符合 |
|  | 管道内的介质具有可燃、易燃、易爆性质时，严禁穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置及贮罐区等。 | GB50187-2012 8.1.7 | 管道未穿越无关的建构筑物。 | 符合 |
|  | 地下管线和管沟不应布置在建筑物、构筑物的基础压力影响范围内，并应避免管线、管沟在施工和检修开挖时影响建筑物、构筑物基础。 | GB50187-2012 8.2.2 | 地下管线未布置在建构筑物的基础压力影响范围内。 | 符合 |
|  | 原油管道应采用密闭输送方式。 | SY/T5536-2016 4.1.2 | 原油管道均采用密闭输送方式。 | 符合 |
|  | 输送高黏、高凝原油宜采用加热、改性或掺混输送。 | SY/T5536-2016 4.1.3 | 采用加热或掺混方式输送高黏、高凝原油。 | 符合 |
|  | 原油管道的控制方式宜采用中控（调度中心控制）、站控和就地控制。 | SY/T5536-2016 4.1.4 | 采用中控、站控等方式。 | 符合 |
| 五 | 加热炉 |  |  |  |
|  | 加热炉以天然气为燃料时，供气系统宜烧干气；当使用可能有凝液析出的天然气作燃料时，宜设分液设施。 | GB50183-2004 6.1.15 | 井场加热炉均根据实际情况进行供气。 | 符合 |
|  | 加热炉应设置安全附件。安全附件应包括安全阀、压力表、液面计、测量仪表、报警装置、燃烧系统安全设施等。 | SY0031-2012 9.1.1 | 加热炉安全附件齐全。 | 符合 |
| 六 | 单井拉油油罐、多功能罐及三相分离器 |  |  |  |
|  | 甲、乙类液体储罐、容积、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧材料；低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用非燃烧材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 均采用非燃烧材料进行保温。 | 符合 |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备的基础，地面管道的支、吊架和基础应采用非燃烧材料，但储罐底板垫层可采用沥青砂。 | GB50183-2004 6.1.8 | 设备基础均采用非燃烧材料。 | 符合 |
|  | 油品储罐应设液位计和高液位报警装置，必要时可设自动联锁切断进液装置。油品储罐宜设自动截油排水器。 | GB50183-2004 6.1.10 | 按要求设置液位计和高液位报警装置。 | 符合 |
|  | 油品储罐应为地上式钢罐。 | GB50183-2004 6.5.1 | 均为地上式钢罐。 | 符合 |
|  | 可能超压的下列设备及管道应设安全阀： 1顶部操作压力大于0.07MPa的压力容器； 2顶部操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽直接通入另一蒸馏塔者除外）；与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，上述机泵的出口；可燃气体或液体受热膨胀时，可能超过设计压力的设备及管道。 | GB50183-2004 6.8.1 | 超压的设备及管道均设置安全阀。 | 符合 |
| 七 | 硫化氢防护 |  |  |  |
|  | 含硫化氢环境中生产作业时应配备防护装备，符合以下要求： ——在钻井过程，试油（气）、修井及井下作业过程，以及集输站、水处理站、天然气净化厂等含硫化氢作业环境应配备正压式空气呼吸器及与其匹配的空气压缩机； ——配备的硫化氢防护装置应落实人员管理，并处于备用状态； ——进行检修和抢险作业时，应携带硫化氢监测仪和正压式空气呼吸器。 | AQ2012-2007 4.5.3 | 含硫化氢环境中生产作业时防护装备齐全。 | 符合 |
|  | 含硫化氢环境中生产作业时应制定防硫化氢应急预案，钻井、井下作业防硫化氢预案中，应确定油气井点火程序和决策人。 | AQ2012-2007 4.5.6 | 按要求制定应急预案。 | 符合 |
|  | 从事含硫化氢原油采集与处理作业人员的基本条件应按照SY/T7356的规定，接受培训，经考核合格后持证上岗。 | SY/T7358-2017 3.2 | 涉硫人员均进行培训并取得硫化氢防护技术培训证书。 | 符合 |
|  | 应建立硫化氢工作场所日常检测、监测制度，发现硫化氢浓度超标及时进行公众告知和作业人员告知，查找原因，进行整改，并做动态监测。 | SY/T7358-2017 5.1.3 | 对硫化氢进行日常检测并记录。 | 符合 |
|  | 应做好检测报警系统的运行记录，包括检测报警运行是否正常，维修日期和内容等。 | SY/T7358-2017 5.1.4 | 检测报警系统按要求进行运行记录。 | 符合 |
|  | 采油井口装置应定期进行腐蚀状况、配件完整性及灵活性、密封性等专项检查和维修保养，并做好记录。 | SY/T7358-2017 5.2.1 | 各采油管理区留有井口装置专项检查及维修保养记录。 | 符合 |
|  | 井口到分离器出口的设备、地面流程、管线压力等级应符合设计要求，并抗硫化氢、二氧化碳腐蚀。 | SY/T7358-2017 5.3.2 | 符合要求。 | 符合 |
|  | 在进行含硫样品采样时，要在采样点设置明显、清晰的硫化氢警示标志牌，取样设备应标识硫化氢警示标签。 | SY/T7358-2017 5.4.3 | 含硫样品取样口设置硫化氢警示标识。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应对永久废弃井进行GPS重新定位。长停井和永久废弃井井口位置应做警示标志，指明风险，并用围栏圈闭，严禁在上面建立任何建筑物，并且要求周边建筑物必须有一定的安全距离。 | SY/T7358-2017 7.2.3 | 长停井、废弃井有GPS定位，有警示标识并安排专人进行巡检。 | 符合 |
|  | 已知含有硫化氢，且预测超过阈限值的场所，陆上按在岗人员数100%配备正压式空气呼吸器，另配20%备用气瓶。 | SY/T6277-2017 5.1.2.1 | 硫化氢含量未超过阈限值，各注采站均配备有正压式空气呼吸器，并配备备用气瓶。 | 符合 |
|  | 在已知含有硫化氢的陆上工作场所应至少配备探测范围为0mg.m3~30mg.m3（0PPm~20PPm）和0mg.m3~150mg.m3（0PPm~100PPm）的便携式硫化氢检测仪各2套。 | SY/T6277-2017 5.2.1.2 | 配备有符合要求的硫化氢检测仪。 | 符合 |
|  | 在硫化氢环境的工作场所应设置白天和夜晚都能看清风向的风向标。 | SY/T6277-2017 6.3.3 | LHL17-18井含硫化氢，井场无风向标。 | 不符合 |
|  | 硫化氢环境下的取样或计量应采取过程控制、管理要求或佩戴个人防护装备等安全预防措施以保证人员安全。 | SY/T6137-2017 5.1.1 | 硫化氢取样人员佩戴个人防护装备。 | 符合 |
| 八 | 电气设备及供配电装置 |  |  |  |
|  | 位于充分通风的非封闭场所之内的游梁式抽油机井周围的区域，当没有井口井池或低于地面的集油槽时，井口3m范围内为爆炸危险2区。 爆炸性2区环境内电气设备防护级别应为Ga、Gb或Gc。 | SY/T6671-2017 10.5.2.1.1 GB50058-2014 5.2.2 | 电气设备防护级别符合要求。 | 符合 |
|  | 自喷油井、机械采油井（包括丛式井）、计量站、集油阀组间等电力负荷宜为三级。 | GB50350-2015 11.1.1 | 负荷均为三级。 | 符合 |
|  | 三级负荷宜采用单回路、单变压器供电。 | GB50350-2015 11.1.2 | 三级负荷采用单回路、单变压器供电。 | 符合 |
|  | 柱上式变压器台底部距地面高度，不应小于2.5m。 | DL.T 5220-2021 12.1.4 | 柱上式变压器底部距地面高度均大于2.5m。 | 符合 |
|  | 采油井场变压器宜采用柱上安装或其他安装方式，变压器的平均负荷率不应低于30%。 | GB50350-2015 11.1.4 | 柱上式变压器平均符合率大于30%。 | 符合 |
|  | 导体选择及线路敷设应符合安全规定,线路应无老化、破损和裸露现象。 | SY/T6320-2022 10.4 | 电力线路埋地敷设。 | 符合 |
|  | 电气设备的接地应完好、可靠。 | SY/T6320-2022 10.8 | 电气设备的接地完好、可靠。 | 符合 |
|  | 户外变压器底座高度在2.5m以下的应有围栏，有变压器室的应上锁，并有安全标志。 | SY/T6320-2022 10.10 | 变压器台底部距地面高度不低于2.5m。 | 符合 |
|  | 在变压器、配电装置和裸导体的正上方不应布置灯具。当在变压器室和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1m，灯具不得采用吊链和软线吊装。 | GB50053-2013 6.4.3 | 在变压器正上方未布置灯具。 | 符合 |
|  | 10（6）kV~110kV配电装置应采用无油断路器。 | SY/T0033-2020 6.5.3 | 采用无油断路器。 | 符合 |
| 九 | 防雷防静电设施 |  |  |  |
|  | 对爆炸火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 设有防静电接地。 | 符合 |
|  | 连接管道的法兰连接处，应设金属跨接线（绝缘法兰除外），当法兰用五根以上的螺栓连接时，法兰可不用金属跨接，但应构成电气通路。 | SY/T5225-2019 7.1.2.4 | 设有金属跨接线。 | 符合 |
|  | 镀锌钢材接地装置的连接，埋地部分应采用焊接，地上部分可采用焊接或螺栓连接。 | SY/T0060-2017 4.2.3 | 地上部分采用焊接或螺栓连接。 | 符合 |
|  | 静电接地的连接应符合下列要求： 1）当采用搭接焊接时，搭接长度不应小于扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍； 2）当采用螺栓连接时，金属接触面应去锈、除油污、并加防松螺栓帽或防松垫片；3）当采用电瓶夹头、鳄式夹钳等器具连接时，相关连接部位应去锈、除油污。 | SY/T0060-2017 4.2.5 | 静电接地的连接符合要求。 | 符合 |
| 十 | 消防设施 |  |  |  |
|  | 灭火器应设置稳固，其铭牌必须朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 | GB50140-2005 5.1.3 | 计量间内的灭火器设置在灭火器箱内。 | 符合 |
|  | 每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。 | GB50140-2005 6.1.2 | 不多于5具。 | 符合 |
|  | 灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应，并应符合下列规定： 1 A类火灾场所应选择同时适用于A类.E类火灾的灭火器。 2 B类火灾场所应选择适用于B类火灾的灭火器。B类火灾场所存在水溶性可燃液体（极性溶剂）且选择水基型灭火器时，应选用抗溶性的灭火器。 3 C类火灾场所应选择适用于C类火灾的灭火器。 4 D类火灾场所应根据金属的种类.物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器。 5 E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。 6 F类火灾场所应选择适用于E类、F类火灾的灭火器。 7 当配置场所存在多种火灾时，应选用能同时适用扑救该场所所有种类火灾的灭火器。 | GB55036-2022 10.0.1 | 灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应。 | 符合 |
|  | 一个计算单元内配置的灭火器数量应经计算确定且不应少于2具。 | GB55036-2022 10.0.3.2 | 计量间内设有2具干粉灭火器。 | 符合 |
|  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影响人员安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时，应设置指示灭火器位置的醒目标志。 | GB55036-2022 10.0.4 | 设置在计量间门口处，取用方便。 | 符合 |
|  | 灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所﹐并应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。 | GB55036-2022 10.0.5 | 灭火器设置在常温环境下。 | 符合 |

附录3-2  采出水处理及注入系统单元

附表3.2-1  采出水处理及注入系统单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 采出水处理站 |  |  |  |
|  | 采出水处理站站场内部防火间距应满足GB50183-20045.2.1的要求。 | GB50183-2004 5.2.1 | 防火间距满足要求。 | 符合 |
|  | 采出水处理站污油罐及采出水沉降罐顶部应设呼吸阀、阻火器及液压安全阀。 | GB50183-2004 6.4.4 | 污油罐及沉降罐顶部均设置呼吸阀、阻火器及安全阀。 | 符合 |
|  | 钢储罐防雷接地引下线不应少于2根，并应沿罐周均匀或对称布置，其间距不宜大于30m。 | GB50183-2004 9.2.4 | 防雷接地引下线均有2根，间距满足要求。 | 符合 |
|  | 除油罐防雷接地及消防应符合GB50183的有关规定。 | SY/T0083-2008 4.6 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 立式除油罐基础顶面设计标高应高出室外地面设计标高，且不应小于0.3m。 | SY/T0083-2008 4.10 | 立式储油罐基础设置满足要求。 | 符合 |
|  | 除油罐宜设液位显示装置。 | SY/T0083-2008 4.12 | 除油罐设置液位显示装置。 | 符合 |
|  | 立式除油罐应设呼吸阀、阻火器、液压安全阀、梯子、平台、栏杆、人孔、清扫孔与透光孔。 | SY/T0083-2008 8.4.1 | 立式储油罐设置呼吸阀、阻火器、安全阀、梯子、栏杆等。 | 符合 |
|  | 储油罐应安装具备高低液位报警功能的液位监测系统，放底水时应有专人监护。 | SY/T6320-2022 8.1.3 | 安装有液位监测系统。 | 符合 |
|  | 存在下列释放源的场所应设置检测点： a）液化天然气、天然气凝液、液化石油气、稳定轻烃、丙烷、丁烷、凝析油、甲醇、汽油、石脑油、煤油等； b）甲B、乙A类原油； c）天然气等可燃气体； d）有毒气体。 | SY/T6503-2022 5.3.1 | 防火堤内设置可燃气体检测器。 | 符合 |
|  | 采出水处理站应设置围墙，站场围墙应采用非燃烧材料建造，围墙高度不宜低于2.2m。 | GB50428-2015 4.3.6 | 站场围墙用非燃烧材料建造，高度大于2.2m。 | 符合 |
|  | 除油罐或沉降罐不宜少于2座。 | GB50428-2015 5.2.3 | 设置满足要求。 | 符合 |
|  | 除油罐或沉降罐应设排泥设施。 | GB50428-2015 5.2.7 | 沉降罐设排泥设施。 | 符合 |
|  | 药剂投加宜采用加药装置，加药泵宜采用隔膜式计量泵。加药装置应充分考虑药液的腐蚀性，并应设置排渣、疏通等措施。 | GB50428-2015 7.1.6 | 加药装置、加药泵满足要求。 | 符合 |
|  | 药库应根据贮存药剂的性质采取相应的防腐蚀、防粉尘、防潮湿、防火、防爆、防毒及通风等措施。 | GB50428-2015 7.2.3 | 药剂库房通风良好，分类存储。 | 符合 |
|  | 水泵的选择应符合节能要求。水量和水压变化较大时，经过技术经济比较，可采用机组调速、更换叶轮等措施。 | GB50428-2015 9.1.2 | 水泵设置满足要求。 | 符合 |
|  | 同类用途泵应设备用水泵。备用水泵型号宜与工作水泵中的大泵一致。 | GB50428-2015 9.1.3 | 备用水泵与工作水泵型号一致。 | 符合 |
|  | 水泵机组的布置应满足设备的运行、维护、安装、和检修的要求。 | GB50428-2015 9.2.1 | 布置满足要求。 | 符合 |
|  | 水泵机组的布置应遵守下列规定： 1 水泵机组基础间的净距不宜小于1.0m。 2 机组突出部分与墙壁的净距不宜小于1.2m。 3 配电箱前面通道宽度，低压配电时不宜小于1.5m，高压配电时不宜小于2.0m。采用在配电箱后面检修时，后面距墙的净距不宜小于1.0m。 | GB50428-2015 9.2.2 | 水泵机组布置满足要求。 | 符合 |
|  | 泵房的主要通道宽度不应小于1.5m。 | GB50428-2015 9.2.3 | 通道宽度大于1.5m。 | 符合 |
|  | 泵房内的架空管道，不得阻碍通道和跨越电气设备。 | GB50428-2015 9.2.4 | 架空管道设置满足要求。 | 符合 |
|  | 泵房应设一个可搬运最大尺寸设备的门。 | GB50428-2015 9.2.5 | 泵房门设置满足要求。 | 符合 |
|  | 通风方式宜采用自然通风。当自然通风不能达到卫生或生产要求时，应采用机械通风方式或自然与机械相结合的联合通风方式。 | GB50428-2015 10.5.2 | 自然通风与机械通风相结合。 | 符合 |
|  | 往复泵出水管应有压力缓冲器、安全阀、止回阀、回流阀、截断阀和压力表。 | GB50391-2014 4.3.4 | 往复泵出水管设有安全阀、止回阀、压力表等。 | 符合 |
|  | 站库内工艺管道、容器等所设置的安全阀，其泄放管应将其接入污油回收系统。对安全阀每年至少委托有资格检验的机构检验、校验一次。 | SY/T5225-2019 7.2.2.4 | 安全阀泄放管接入污油回收系统，安全阀校验均在有效期内。 | 符合 |
|  | 站库内工艺管道、设备或容器的排污和放空，应将其引入污油回收系统，严禁随地排放。 | SY/T5225-2019 7.2.2.5 | 按要求引入污油回收系统。 | 符合 |
| 二 | 注水站 |  |  |  |
|  | 注水站宜设置下列建筑物及设施： 1注水泵房，内设注水泵机组，高压阀组； 2储水罐； 3辅助房间，包括配电室、值班室、化验室、维修间及库房； 4废水回收设施。 | GB50391-2014 4.1.3 | 注水站设有注水泵房等。 | 符合 |
|  | 注水站应根据注水泵机组的运行条件设置润滑油系统和冷却水系统。 | GB50391-2014 4.2.6 | 注水站设置润滑油系统和冷却水系统。 | 符合 |
|  | 注水电机、润滑油供给系统、冷却水供给系统，应设有运行参数监测及超限报警和联锁停机功能，并应具有下列保护功能： 1注水泵入口压力检测，过低保护。 2注水泵单机组润滑油供给压力检测、过低保护。 3注水泵轴承温度检测﹑超温保护。 4注水电机轴承温度检测﹑超温保护。 5注水泵出口水温检测﹑超温保护。 6注水电机定子风温检测﹑超温保护。 7润滑油站供油压力检测﹑过低保护。 8润滑油站油箱高低液位报警。 9冷却水供给压力检测、过低保护。 | GB50391-2014 4.2.7 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 注水泵房设置应符合下列规定： 1.注水泵机组的布置应满足设备的运行、维护、安装和检修的要求。 2.注水泵机组间突出部分净距应满足泵整体装拆搬运的要求。 3.注水泵电机非轴伸端与泵房墙壁间距离，应满足电机转子装拆搬运的要求。 4.室内润滑油设备、冷却水设备的布置宜与注水泵机组相协调。 5.注水泵房主通道宽度不宜小于1.5m。 6.泵房地坪至屋盖底部的净高，应满足下列规定： 1）不设桥吊的注水泵房净高不宜大于4.2m。 2）设有桥吊的注水泵房净高值应计算确定，不宜小于6.0m。 7.泵房通往室外的门不应少于2个，其中1个应能满足运输最大设备的要求。 8.辅助房间宜设置在注水泵房一端，且应与注水泵房总体布置相协调。 9.泵房与值班室相通的门、窗应按隔音门、隔音窗设计。泵房内值班室、配电室应按防噪声要求设计，并应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087的有关规定。 | GB50391-2014 4.3.1 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 大中型注水泵泵房内应设有起重设备。 | GB50391-2014 4.3.5 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 注水站注水来水为单一水质时，储水罐宜设2座。 | GB50391-2014 4.4.1 | 设置满足要求。 | 符合 |
|  | 注水站储水罐宜采用立式拱顶罐，每座水罐应设有梯子、透光孔、通气孔、人孔、清扫孔。顶部应设封闭式护栏。 | GB50391-2014 4.4.3 | 设置满足要求。 | 符合 |
|  | 注水用清水与污水严禁进入同一储水罐。当清水与污水两罐出水管相连通时，清水罐进水管口高度必须高于污水罐溢流液位0.3m以上。 | GB50391-2014 4.4.4 | 设置满足要求。 | 符合 |
|  | 储水罐应有液位检测与报警： 注水罐高液位宜在距罐壁顶0.5~1.0m处，低液位在罐出水管中心向上1.0~1.5m处。 | GB50391-2014 4.4.6 | 设有液位检测与报警。 | 符合 |
|  | 注水站只设单行车道时，应设回车道。 | GB50391-2014 9.4.1 | 设置符合要求。 | 符合 |
| 三 | 注水管道 |  |  |  |
|  | 注水管道干管、支干管宜采用钢管。 | GB50391-2014 5.1.4 | 采用钢管。 | 符合 |
|  | 注水管道敷设应符合下列规定： 1 注水管道宜埋地敷设，通过低洼地时，敷设方式应通过技术经济对比确定。 2 地上敷设的注水管道应根据当地气象条件，确定是否需要采取保温防冻措施。 3 站外注水管道严禁从建筑物基础下方通过。 4 注水管道与建筑物净距离不应小于5m，当情况特殊小于5m时，注水管道应采取增强保护措施。 5 注水管道可沿油田专用公路路肩敷设。 | GB50391-2014 5.2.1 | 注水管道敷设满足要求。 | 符合 |
|  | 钢质注水干管、支干管在管道起点、折点、终点，以及每隔0.5km处宜设管道标志桩。 | GB50391-2014 5.2.4 | 按要求设置标志桩。 | 符合 |
| 四 | 配水间与注水井 |  |  |  |
|  | 配水间应满足注水井流量及调节的要求。 | GB50391-2014 6.1.1 | 配水间设置满足要求。 | 符合 |
|  | 配水间的布置应符合下列规定： 1多井配水间宜与油计量间合建。 2配水设施设于室内时，室内人行操作通道应满足阀门操作、巡检和维护的要求。配水间采用砖混房间时，室内人行操作通道净宽不应小于0.8m；配水间采用橇装形式时，室内人行操作通道净宽不应小于0.5m。 | GB50391-2014 6.1.2 | 配水间布置满足要求。 | 符合 |
|  | 注水井口应设有截断阀、油压表、套压表，宜设有来水止回阀。注入井口还应设取样阀。 | GB50391-2014 6.2.2 | 注水井口设有截断阀、止回阀等，满足要求。 | 符合 |
|  | 单井配水间或阀组与井口宜在同一井场内布置，两者间距不宜小于10m。 | GB50391-2014 6.2.3 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 注水井口宜露天设置，注水井场的标高和面积应能满足生产管理和井下作业的需要。 | GB50391-2014 6.2.4 | 注水井场的设置满足要求。 | 符合 |
|  | 处于人口稠密区的注水井口应采取防止人员靠近的防护措施。 | GB50391-2014 6.2.5 | 均用围栏进行围挡。 | 符合 |
| 五 | 供配电 |  |  |  |
|  | 配电室内除本室需用的管道外，不应有其他的管道通过。水、汽管道上不应设置阀门和中间接头；水汽管道和散热器的连接不应采用焊接，应做等电位联结。配电屏上、下方及电缆沟内不应敷设水、汽管道。 | GB50054-2011 4.1.3 | 配电室设置满足要求。 | 符合 |
|  | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | GB50054-2011 4.2.1 | 设置满足要求。 | 符合 |
|  | 成排布置的配电屏，其长度超过6m时，屏后的通道应设2个出口，并宜布置在通道的两端。 | GB50054-2011 4.2.4 | 出口设置满足要求。 | 符合 |
|  | 配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应低于2.5m；当低于2.5m时，应设置不低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB4208规定的IP××B级或IP2×级的遮拦或外护物，遮拦或外护物底部距地面的高度不应低于2.2m。 | GB50054-2011 4.2.6 | 高度均大于2.5m。 | 符合 |
|  | 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级。当配电室与其他场所毗邻时，门的耐火等级应按两者中的耐火等级高的确定。 | GB50054-2011 4.3.1 | 耐火等级满足要求。 | 符合 |
|  | 当严寒地区冬季室温影响设备正常工作时，配电室应采暖。夏热地区的配电室，还应根据地区气候情况采取隔热、通风或空调等降温措施。 | GB50054-2011 4.3.5 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。 | GB50054-2011 4.3.7 | 配电室门口设置挡鼠板，窗户设置防禽网。 | 符合 |
|  | 电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵。 | GB50054-2011 7.6.28 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 电缆沟盖板宜采用钢筋混凝土盖板或钢盖板。钢筋混凝土盖板的重量不宜超过50kg，钢盖板的重量不宜超过30kg。 | GB50054-2011 7.6.30 | 设置满足要求。 | 符合 |
|  | 配电间应设应急照明，门应外开并能自动关闭，应设置挡鼠板。 | SY/T6320-2022 10.2 | 老河口注水站配电室东侧入口门不能自动关闭。 | 不符合 |
|  | 电缆进出配电间进行有效封堵，电缆沟内无积水。 | SY/T6320-2022 10.3 | 封堵严密，沟内无积水。 | 符合 |
|  | 导体选择及线路敷设应符合安全规定，线路应无老化、破损和裸露现象。 | SY/T6320-2022 10.4 | 线路无老化等。 | 符合 |
|  | 配电间应有安全标志，配电柜前后应铺绝缘胶皮。 | SY/T6320-2022 10.5 | 配电间有安全标志，敷设绝缘胶皮。 | 符合 |
|  | 配电闸刀应挂“运行”“检修”“禁止合闸”等标牌，并与运行状况一致。 | SY/T6320-2022 10.6 | 配电闸刀悬挂标牌与运行状况一致。 | 符合 |
|  | 电气设备的接地应完好、可靠。 | SY/T6320-2022 10.8 | 接地完好可靠。 | 符合 |
|  | 户外变压器底座高度在2.5m以下的应有围栏，有变压器室的应上锁，并有安全标志。 | SY/T6320-2022 10.10 | 户外变压器设置满足要求。 | 符合 |
|  | 总变（配）电所，变（配）电间的室内地坪应比室外地坪高0.6m。 | GB50183-2004 6.1.13 | 设置满足要求。 | 符合 |
|  | 电力系统、装置或设备的下列部分应接地：电机、变压器和高压电器等的底座和外壳；配电、控制和保护用的屏（柜、箱）等的金属框架；电力电缆接线盒、终端盒的外壳；电力电缆的金属护套或屏蔽层；穿线的钢管和电缆桥架等。 | GB/T50065-2011 3.2.1 | 设备接地满足要求。 | 符合 |

附录3-3  油气集输系统单元

附录3-3-1  桩西联合站

附表3.3-1  桩西联合站油气集输系统单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 油气集输站场布置 |  |  |  |
|  | 地面工艺设施和配套工程的各类站场应根据油气田（区块）开发设计、采油（气）工艺设计和对产品的要求，结合地形条件统一规划布置。各类站场宜联合布置。 | SY/T0048-2016 3.2.1 | 站场布置满足要求。 | 符合 |
|  | 各类站场选址应符合下列规定: 1不宜选在发震断层和基本烈度高于9度的地震区。 2不宜选在IⅣ级自重湿陷性黄土、新近堆积黄土、Ⅲ级膨胀土等工程地质恶劣地区。 3不应选在有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段。 4不应选在一级水源保护区。 5不应选在国家级自然保护区核心区。 6不应选在对飞机起落、电台通信、电视转播、雷达导航、天文观察等设施有影响的地区。 7不应选在重要军事设施的防护区。 8不应选在历史文物、名胜古迹保护区。 9不宜选在具有开采价值的矿藏区﹔不应选在采矿陷落（错动）区。 10不应选在对站场环境、劳动安全卫生有威胁的区域，如有严重放射性物质或大量有害气体的地域，传染病和地方病流行区域﹔有爆破作业的危险区。 11不应选在堤、坝决溃后可能淹没的地区。 | SY/T0048-2016 4.0.15 | 桩西联合站位于东营市河口区，地势平坦，站场选址满足要求。 | 符合 |
|  | 油气站场总平面布置应与工艺流程相适应，宜根据不同生产功能和特点分别相对集中布置，功能分区明确。 | SY/T0048-2016 5.1.2 | 桩西联合站生产与办公区分开布置，功能分区明确。站场总平面布置满足要求。 | 符合 |
|  | 油罐区（组）宜布置在站场边缘地势较低处，且宜位于站场全年最小频率风向的上风侧。 | SY/T0048-2016 5.1.8 | 油罐区布置在站场北侧。 | 符合 |
|  | 场区的排雨水方式，应根据地形和地质条件结合建（构）筑物密度、道路形式、场区环境、绿化等要求，合理选择明沟、暗管（沟）或地面自然排渗方式。可以接入市政排水系统的宜采用暗管排水，有可靠排水出口的站场宜采用明沟或暗管排水，其他情况宜采用自然排放；线路截断阀室宜采用散排。 | SY/T0048-2016 6.5.1 | 场区排雨水为地面自然排渗方式，满足要求。 | 符合 |
|  | 三级油品站场内储罐距离一百人以上的村镇、居住区不应小于60m。 | GB50183-2004 4.0.4 | 桩西联合站周边为荒地、农田。 站内油罐距西侧国道340距离为130m。 | 符合 |
|  | 三级油品站场内储罐距场外其他厂矿企业不应小于50m。 |  |  |  |
|  | 三级油品站场内储罐，距离一百人以下散居房屋不应小于45m。 |  |  |  |
|  | 三级石油天然气站场内油罐距离其他公路距离不应小于15m。 |  |  |  |
|  | 三级石油天然气站场油罐距离35kV及以上独立变电所距离不应小于40m。 |  |  |  |
|  | 三级石油天然气站场内油罐距离通信线路距离不应小于1.5倍杆高。 |  |  |  |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场储罐及甲、乙类容器距离机械采油井不应小于20m。 | GB50183-2004 4.0.7 | 站场中无机械采油井。 | 符合 |
|  | 可能散发可燃气体的场所和设施，宜布置在有明火或散火地点的全年最小频率风向的上风侧； | GB50183-2004 5.1.2. | 加热炉布置在储罐区、油气处理设施等的下风侧。 | 符合 |
|  | 站内的锅炉房、35kV及以上的变（配）电所、加热炉、水套炉等有明火或散发火花的地点，宜布置在站场或油气生产区边缘。 | GB50183-2004 5.1.3. | 配电间、加热炉布置在站场或油气生产区边缘。 | 符合 |
|  | 汽车运输油品、天然气凝液等，应布置在站场的边缘，独立成区，并宜设单独的出入口。 | GB50183-2004 5.1.5 | 装卸车场地独立成区。 | 符合 |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场四周宜设不低于2.2m的非燃烧材料围墙或围栏。 一、二、三级油气站场内甲、乙类设备、容器及生产建（构）筑物至围墙（栏）的间距不应小于5m。 | GB50183-2004 5.1.7 | 站场均设置非燃烧材料的围墙，高度满足要求。桩西联合站原油储罐距东侧围墙距离为20m。 | 符合 |
|  | 石油天然气站场内的绿化，应符合下列规定： 1 生产区不应种植含油脂多的树木，宜选择含水分较多的树种。 2 工艺装置区或甲、乙类油品储罐组与其周围的消防车道之间，不应种植树木。 3 在油品储罐组内地面及土筑防火堤坡面可植生长高度不超过0.15m、四级常绿的草皮。 4 液化石油气罐组防火堤或防护墙内严禁绿化。 5 站场内的绿化不应妨碍消防操作。 | GB50183-2004 5.1.8 | 绿化设置满足要求。 | 符合 |
|  | 一、二、三、四级石油天然气站场内总平面布置的防火间距除另有规定外，应不小于表5.2.1的规定。火炬的防火间距应经辐射热计算确定，对可能携带可燃液体的高架火炬还应满足表5.2.1的规定。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离甲乙类厂房和密闭工艺设备（装置）不应小于20m。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离全厂性重要设施不应小于35m。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离辅助生产厂房及辅助生产设施不应小于25m。 1000-10000m3的甲B、乙类固定顶罐距离＞30m3敞口容器和除油池不应小于30m。 | GB50183-2004 5.2.1 | 桩西联合站原油储罐距南侧主控室距离为115m。 | 符合 |
|  | 甲乙类厂房和密闭工艺设备（装置）距离全厂性重要设施不应小于25m。（污油泵或泵房的防火间距可按甲、乙类厂房和密闭工艺装置（设备）减少25%） 甲乙类厂房和密闭工艺设备（装置）距离辅助生产厂房及辅助生产设施不应小于15m。 | GB50183-2004 5.2.1 | 距离均满足要求。 | 符合 |
|  | 一、二、三级油气站场，至少应有两个通向外部道路的出入口。 | GB50183-2004 5.3.1 | 有2个通向外部道路的出入口。 | 符合 |
|  | 石油天然气站场内消防车道布置应符合下列要求： 1 储罐组宜设环形消防车道。 2 储罐组消防车道与防火堤外坡脚线之间的距离，不应小于3m。储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m。 3 消防车道的净空高度不应小于5m，道路转弯半径不应小于12m，道路纵向坡度不宜大于8%。 | GB50183-2004 5.3.2 | 储罐组设置环形消防车道，站场内消防道路布置符合要求。 | 符合 |
| 二 | 油罐区 |  |  |  |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料，低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用不燃烧材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 储罐保温层为非燃烧材料。 | 符合 |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备的基础；甲、乙类地面管道的支、吊架和基础；应采用非燃烧材料，但储罐底板垫层可采用沥青砂。 | GB50183-2004 6.1.8 | 油罐、容器、工艺设备的基础，地面管道的支、吊架和基础均采用非燃烧材料。 | 符合 |
|  | 油品储罐应设液位计和高液位报警装置，必要时可设自动联锁切断进液装置。油品储罐宜设自动截油排水器。 | GB50183-2004 6.1.10 | 油罐设液位计和高液位报警装置。 | 符合 |
|  | 油品储罐应为地上式钢罐。 | GB50183-2004 6.5.1 | 原油储罐均为地上式钢罐。 | 符合 |
|  | 油品储罐应分组布置并符合下列规定： 1在同一罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。 2常压油品储罐不应与液化石油气、天然气凝液储罐同组布置。 3沸溢性的油品储罐，不应与非沸溢性油品储罐同组布置。地上立式油罐同高位罐、卧式罐不宜布置在同一罐组内。 | GB50183-2004 6.5.2 | 罐区内均为原油罐。 | 符合 |
|  | 油罐组内的油罐总容量应符合下列规定： 1固定顶油罐组不应大于120000m3。 2浮顶油罐组不应大于600000m3。 | GB50183-2004 6.5.4 | 固定顶油罐总容量为30000m3满足要求。 | 符合 |
|  | 油罐组内的油罐数量应符合下列要求： 1当单罐容量不小于1000m3时，不应多于12座。 2当单罐容量小于1000m3或者仅储存丙B类油品时，数量不限。 | GB50183-2004 6.5.5 | 油罐组内的油罐数量为6个5000m3，数量满足要求。 | 符合 |
|  | 地上油罐组内的布置应符合下列规定： 1油罐不应超过两排，但单罐容量小于1000m3的储存丙B类油品的储罐不应超过4排。 2立式油罐排与排之间的防火距离，不应小于5m，卧式油罐的排与排之间的防火距离，不应小于3m。 | GB50183-2004 6.5.6 | 立式油罐设置成两排，间距为17.5m。 | 符合 |
|  | 油罐之间的防火距离不应小于下表规定。 注：1 浅盘式和浮舱用易熔材料制作的内浮顶油罐按固定顶油罐确定罐间距。 2 表中D为相邻较大罐的直径，单罐容积大于1000m3的油罐取直径或高度的较大值。 3 储存不同油品的油罐、不同型式的油罐之间的防火间距、应采用较大值。 4 高架（位）罐的防火间距，不应小于0.6m。 5 单罐容量不大于300m3，罐组总容量不大于1500m3的立式油罐间距，可按施工和操作要求确定。 6 丙A类油品固定顶油罐之间的防火距离按0.4D计算大于15m时，最小可取15m。 | GB50183-2004 6.5.7 | 油罐之间的标准防火距离为0.6D=14.184m，实际距离均为17.5m。 | 符合 |
|  | 地上立式油罐组应设防火堤，位于丘陵地区的油罐组，当有可利用地形条件设置导油沟和事故存油池时可不设防火堤。 | GB50183-2004 6.5.8 | 油罐区均设置防火堤。 | 符合 |
|  | 油罐组防火堤应符合下列规定： 1 防火堤应是闭合的，能够承受所容纳油品的静压力和地震引起的破坏力，保证其坚固和稳定。 2 防火堤应使用不燃烧材料建造，首选土堤，当土源有困难时，可用砖石、钢筋混凝土等不燃烧材料砌筑，但内侧应培土或涂抹有效的防火涂料。土筑防火堤的堤顶宽度不小于0.5m。 3 立式油罐组防火堤的计算高度应保证堤内的有效容积需要。防火堤实际高度应比计算高度高出0.2m。防火堤实际高度不应低于1.0m，且不应高于2.2m（均以防火堤外侧路面或地坪算起）（注：GB50351-2004.3.2.6规定为3.2m）。卧式油罐组围堰高度不应低于0.5m。 4 管道穿越防火堤处，应采用非燃烧材料封实。严禁在防火堤上开孔留洞。 5 防火堤内场地可不做铺砌，但湿陷性黄3土、盐渍土、膨胀土等地区的罐组内场地应有防止雨水和喷淋水浸害罐基础的措施。 6 油罐组内场地应有不小于0.5％的地面设计坡度，排雨水管应从防火堤内设计地面以下通向堤外，并应采取排水阻油措施。年降雨量不小于200mm或降雨在24h内可以渗完时，油罐组内可不设雨水排除系统。 7 油罐组防火堤上的人行踏步不应少于两处，且应处于不同方位。隔堤均应设置人行踏步。 | GB50183-2004 6.5.9 | 防火堤闭合，使用不燃烧材料建造，设置满足要求。 | 符合 |
|  | 地上立式油罐的罐壁至防火堤内坡脚线的距离，不应小于罐壁高度的一半。 | GB50183-2004 6.5.10 | 标准距离为0.5H=6.67m，实际最近距离为7m。 | 符合 |
|  | 防火堤内有效容量，应符合下列规定： 1 对固定顶油罐组，不应小于储罐组内最大一个储罐有效容量。 2 对浮顶油罐组，不应小于储罐组内一个最大罐有效容量的一半。 3 当固定顶和浮顶油罐布置在同一油罐组内，防火堤内有效容量应取上两款规定的较大者。 | GB50183-2004 6.5.11 | 防火堤内有效容量满足要求。 | 符合 |
|  | 油田的原油罐应采用立式钢制油罐，油田内部未稳定原油罐应选用固定顶油罐，单罐容量为10000m3及以上的稳定原油储罐宜采用浮顶油罐。 | GB50350-2015 7.1.1 | 根据实际情况，原油罐采用立式钢制固定顶油罐。 | 符合 |
|  | 原油储罐排出的污水应收集后集中处理。 | GB50350-2015 7.1.13 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 防火堤、防护墙应采用不燃烧材料建造，且必须密实、闭合、不泄漏。 | GB50351-2014 3.1.2 | 防火堤采用不燃烧材料建造，密实、闭合。 | 符合 |
|  | 进出储罐组的各类管线、电缆应从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并采用不燃烧材料严密封闭，或采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。 | GB50351-2014 3.1.4 SY/T5225-2019 7.4.2.2 | 穿越防火堤处封实。 | 符合 |
|  | 每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道，并应设置在不同方位上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。 | GB50351-2014 3.1.7 | 防火堤四周均有人行踏步，隔堤均设人行踏步。 | 符合 |
|  | 防火堤的相邻踏步、坡道、爬梯之间的距离不宜大于60m，高度大于或等于1.2m的踏步或坡道应设护栏。 | GB50351-2014 3.1.8 | 防火堤设置满足要求。 | 符合 |
|  | 立式油罐组的防火堤高于堤内设计地坪不应小于1.0m，高于堤外设计地坪或消防道路路面（按较低者计）不应大于3.2m。 | GB50351-2014 3.2.6 | 防火堤高于堤内设计地坪不小于1.0m。 | 符合 |
|  | 油罐组内隔堤的布置应符合下列规定： 1单罐容量小于5000m3时，隔堤内油罐数量不应多于6座； 2单罐容量等于或大于5000m3且小于20000m3时，隔堤内油罐数量不应多于4座； 3单罐容量等于或大于20000m3且小于50000m3时，隔堤内油罐数量不应多于2座； 4单罐容量等于或大于50000m3时，隔堤内油罐数量不应多于1座； 5沸溢性油品油罐，隔堤内储罐数量不应多于2座； 6非沸溢性丙B类油品油罐，隔堤内储罐数量可不受以上限制，并可根据具体情况进行设置； 7立式油罐组内隔堤高度宜为0.5m〜0.8m，卧式油罐组内隔堤高度宜为0.3m。 | GB50351-2014 3.2.12 | 隔堤布置满足要求。 | 符合 |
|  | 储罐盘梯的净宽度为650mm，踏步最小宽度为200mm，踏步应采用格栅板或防滑板；盘梯外侧必须设置栏杆，当盘梯内侧与罐壁距离大于150mm时，也应设置栏杆；盘梯应全部支撑在罐壁上，盘梯侧板的下端与罐基础上表面应留有适当距离。 | GB50341-2014 10.10.1 | 盘梯设置满足要求。 | 符合 |
|  | 罐顶平台和走道最小宽度为650mm，铺板应采用格栅板或防滑板，当采用防滑板时，应开设排水孔。当平台、走道距地面高度小于20m时，铺板上表面至栏杆顶端的高度不应小于1050mm；当平台、走道距地面高度不小于20m时，铺板上表面至栏杆顶端的高度不应小于1200mm。挡脚板宽度不应小于75mm，铺板与挡脚板最大间隙为6mm，栏杆护腰间距不应大于500mm。栏杆立柱间距不得大于2400mm。 | GB50341-2014 10.10.3 | 罐顶平台设有走道。 | 符合 |
|  | 当需要到固定顶上操作时，应在固定顶周边设置栏杆，通道上设置防滑条或踏步板。 | GB50341-2014 10.10.4 | 固定顶周围设置栏杆等。 | 符合 |
|  | 储油罐应在安全罐位内运行。储油罐顶部无积雪、无积水、无油污。 | SY/T5225-2019 7.4.1.8 | 储油罐顶部无油污、无积水、无积雪。 | 符合 |
|  | 防火堤内应设置集水设施。连接集水设施的雨水排放管道应从防火堤内设计地面以下通出堤外，并应设置安全可靠的截油排水装置。 | SY/T5225-2019 7.4.2.3 | 防火堤内设置有集水设施。 | 符合 |
|  | 防火堤内应无油污等可燃物。 | SY/T5225-2019 7.4.2.4 | 防火堤内无油污等可燃物。 | 符合 |
|  | 油罐区内不应采用非防爆电气设施和有架空电力线路通过。 | SY/T5225-2019 7.4.2.5 | 油罐区内无架空电力线路通过。 | 符合 |
|  | 防火堤与消防道路之间不应栽种树木。 | SY/T5225-2019 7.4.2.6 | 防火堤与消防道路间无树木。 | 符合 |
|  | 设有烃蒸气回收系统的油罐应配有呼吸阀、液压安全阀及自动补气阀，其型号规格的选择应符合GB50350-2015中 5.5.3的规定:罐区内罐与罐之间的抽气管道宜连通，每个罐的分支抽气管道上应设有阻爆轰型阻火器，且宜设置具有远程隔断功能的切断阀。阻爆轰型阻火器的选择应符合SH.T3413、GB/T 13347的规定。 | SY/T6306-2020 4.6 | 配有呼吸阀、液压安全阀及自动补气阀，每个罐的分支抽气管道上应设有阻爆轰型阻火器。 | 符合 |
|  | 对罐体的检查包括但不局限于以下内容: a)罐体外部及附件防腐层无大面积脱落、起皮等缺陷，保温层完好。 b)罐体无异常，储罐基础及散水坡完好，无破损、下沉现象。 c)储罐进出口阀门、人孔、清扫孔、放水阀、自动脱水器等设施完好，无渗漏。 d)储罐的扶梯牢固，踏步及护栏无损坏。 e)与储罐管线相连的软管补偿器、加热盘管及供热、回水（汽）管线完好，无渗漏。 | SY/T6306-2020 5.2.1.1 | 罐体完好，满足要求。 | 符合 |
|  | 对罐顶的检查包括但不局限于以下内容: a)罐顶无锈蚀穿孔、无杂物，罐顶护栏、操作及巡检平台完好、牢固。 b)透光孔密封严密，量油孔、取样口在无操作时应处于关闭状态。 c)浮顶罐浮仓无渗漏，构架无变形，支柱无倾斜。 d)浮顶罐密封系统无异常，二次密封挡板无变形。 e)浮顶罐泡沫堰板与罐壁之间的环形空间内无积油，泡沫堰板底部排水孔畅通。 f)浮顶罐转动扶梯、导向装置灵活，无卡阻。 g)浮顶罐中央集水坑干净、无杂物，浮顶排水装置和紧急排水装置完好，排水阀应处在常开状态。 | SY/T6306-2020 5.2.1.2 | 罐顶无杂物，罐顶护栏、操作及巡检平台完好、牢固。 | 符合 |
|  | 对储罐安全附件的检查包括但不局限于以下内容: a)储罐液位计显示准确，上下限标识清晰，液位远传、高低液位报警及高高、低低液位联锁灵敏可靠。 b)储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、自动补气阀等无堵塞、凝固或冻结，且均在校验期内使用。液压安全阀油位正常、无变质。 c)储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、自动补气阀、量油孔、透光孔等附件的等电位连接规范可靠。 | SY/T6306-2020 5.2.2.1 | 液位远传、高低液位报警及高高、低低液位联锁灵敏可靠。 | 符合 |
|  | 对储罐区的检查包括但不局限于以下内容: a)防火堤应无缺口、塌陷、裂缝、破损，人行踏步完好，管道穿过防火堤处应用非燃烧材料封实。 b)防火堤内地坪平整，无油污、杂草、垃圾、可燃物等。 c)可燃气体报警器的设置符合规范，运行正常。 d)水封井水位正常，井内无杂物，排水阀门开关灵活，并保持常闭状态。 e)罐区内油、气（汽)、水管线无渗漏。 f)罐区内电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属套管等非带电的裸露金属部分应接地良好，接地电阻符合要求。 g)消防道路及消防应急通道保持畅通，路面平整，无占压。 | SY/T6306-2020 5.2.3 | 桩西联合站油罐区西侧防火堤人行踏步损坏。 | 不符合 |
|  | 储油罐应安装具备高低液位报警功能的液位监测系统，放底水时应有专人监护。 | SY/T6320-2022 8.1.3 | 安装有液位监测系统。 | 符合 |
|  | 5000m3以上的储油罐进、出油管线应装设韧性软管补偿器。 | SY/T6320-2022 8.1.5 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 储罐区应设置全面覆盖的视频监控系统。 | SY/T6320-2022 8.1.8 | 储罐区有视频监控系统。 | 符合 |
| 三 | 站内管道 |  |  |  |
|  | 油气集输管道根据工艺要求和敷设环境温度条件，应采取经济合理的保温或隔热措施。 | GB50350-2015 8.5.5 | 集输管道保温满足要求。 | 符合 |
|  | 架空管道管底距地面不应小于2.2m，管墩敷设的管道管底距地面不应小于0.3m。 | GB50350-2015 10.4.3-1 | 架空管道设置满足要求。 | 符合 |
|  | 当架空管道跨越道路时，桁架底或管底距道路路面中心不应低于5m，距人行道路面不应低于2.2m。 | GB50350-2015 10.4.4-1、3 | 架空管道设置满足要求。 | 符合 |
| 四 | 输油泵房等 |  |  |  |
|  | 生产和储存甲、乙类物品的建(构)筑物耐火等级不宜低于二级，生产和储存丙类物品的建(构)筑物耐火等级不宜低于三级。当甲、乙类火灾危险性的厂房采用轻质钢结构时，应符合下列要求： 1所有的建筑构件必须采用非燃烧材料。2除天然气压缩机厂房外，宜为单层建筑。3与其他厂房的防火间距应按现行国家标准《建筑设计防火规范》中的三级耐火等级的建筑物确定。 | GB50183-2004 6.9.1 GB50016-2014（2018年版） 3.2.1.3.3.1 | 耐火等级满足要求。 | 符合 |
|  | 天然气凝液和液化石油气厂房、可燃气体压缩机厂房和其他建筑面积大于或等于150m2的甲类火灾危险性厂房内，应设可燃气体检测报警装置。天然气凝液和液化石油气罐区、天然气凝液和凝析油回收装置的工艺设备区应设可燃气体检测报警装置。其他露天或棚式布置的甲类生产设施可不设可燃气体检测报警装置。 | GB50183-2004 6.1.6 | 输油泵房内设置可燃气体检测报警器，满足要求。 | 符合 |
|  | 输送甲、乙类液体的泵，可燃气体压缩机不得与空气压缩机同室布置。空气管道不得与可燃气体，甲、乙类液体管道固定相联。 | GB50183-2004 6.2.2 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 甲、乙类油品泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列要求： 1 液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时，与甲、乙类油品泵应分别布置在不同的房间内，各房间之间的隔墙应为防火墙。 2 甲、乙类油品泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施。 | GB50183-2004 6.2.4 | 泵房设置有机械通风设施。 | 符合 |
|  | 甲、乙类油品离心泵，介质倒流有可能造成事故时，应在出口管道上安装止回阀。 | GB50183-2004 6.2.6 | 泵出口管道上安装有止回阀。 | 符合 |
|  | 当不同火灾危险性类别的房间布置在同一栋建筑物内时，其隔墙应采用非燃烧材料的实体墙。油泵房宜布置在建筑物的一端，将人员集中的房间布置在火灾危险性较小的一端。 | GB50183-2004 6.9.3 | 油泵房单独布置，采用非燃烧材料的实体墙。 | 符合 |
|  | 甲乙类火灾危险性生产厂房应设向外开启的门，且不宜少于两个，其中一个应能满足最大设备（或拆开最大部件）的进出要求，建筑面积小于或者等于100m2时，可设一个向外开启的门。 | GB50183-2004 6.9.4 | 均设置两个可向外开启的门。 | 符合 |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 设备和管道均采取防静电措施。 | 符合 |
|  | 输油泵进口管段上应设过滤器。 | GB50350-2015 4.3.9 | 设置过滤器。 | 符合 |
|  | 离心泵出口管段上应安装止回阀。容积泵应设计旁路回流阀调节流量。 | GB50350-2015 4.3.10 | 设置止回阀，满足要求。 | 符合 |
|  | 泵房入口处应设置人体静电释放装置。 | SY/T6320-2022 6.5.1 | 桩西联合站联合泵房入口处设置静电释放器。 | 符合 |
|  | 泵房内不应存放易燃、易爆物品。 | SY/T6320-2022 6.5.3 | 泵房内无易燃易爆品。 | 符合 |
|  | 输油泵房应设置强制防爆通风装置。 | SY/T6320-2022 6.5.5 | 有强制防爆通风装置。 | 符合 |
|  | 输油泵房应使用防爆电气设备和工具。 | SY/T6320-2022 5.5.6 | 电气设备和工具均为防爆型。 | 符合 |
|  | 法兰连接应使用同一规格螺栓，安装方向应一致。螺栓应对称紧固。螺栓紧固后应与法兰紧贴，不得有楔缝。当需要添加垫圈时，每个螺栓不应超过一个。所有螺母应全部拧入螺栓，且紧固后的螺栓与螺母宜齐平。 | GB50235-2010 7.3.4 | 加药泵房9号药剂泵缺少固定螺栓；6号药剂泵螺栓固定不牢。 | 不符合 |
| 五 | 加热炉、分离器 |  |  |  |
|  | 加热炉应设置安全附件。安全附件应包括安全阀、压力表、液面计、测量仪表、报警装置、燃烧系统安全设施等。安全附件应实行定期校（检）验制度。 | SY0031-2012 9.1.1 | 加热炉安全附件齐全，且定期校验。 | 符合 |
|  | 连续生产的油气分离器的台数一般不少于2台。 | GB50350-2015 5.1.4 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 原油进罐前的分离器应有可靠的液位控制措施。 | GB50350-2015 5.5.7 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料；低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用不燃烧材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 使用岩棉保温，满足要求。 | 符合 |
|  | 可能超压的下列设备及管道应设安全阀： 1 顶部操作压力大于0.07MPa的压力容器； 2 顶部操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔(汽提塔顶蒸汽直接通入另一蒸馏塔者除外) ； 3 与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，上述机泵的出口； 4 可燃气体或液体受热膨胀时，可能超过设计压力的设备及管道。 | GB50183-2004 6.8.1 | 安全阀的设置满足要求。 | 符合 |
|  | 杠杆式安全阀应当有防止重锤自由移动的装置和限制杠杆越出的导架；弹簧式安全阀应当有防止随便拧动调整螺钉的铅封装置；静重式安全阀应当有防止重片飞脱的装置。 | TSG21-2016 9.1.4.4 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 压力表的校验和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表校验后应当加铅封。 | TSG21-2016 9.2.1.2 | 压力表均设置工作压力红线，有下次检定日期。 | 符合 |
|  | 仪表的可见部分应无明显的瑕疵、划伤，接头螺纹应无明显的毛刺和刺伤；标度、标示等应清晰、正确和完整。 | GB/T1226-2017 5.11 | 仪表无划伤，标度等清晰，满足要求。 | 符合 |
|  | 仪表的标度盘上应标有：生产商或商标，仪表名称，计量单位，精确度等级，制造年月及仪表编号。 | GB/T1226-2017 8.1 | 仪表标度盘上标有商标、单位等。 | 符合 |
|  | 用于有毒或可燃介质的安全阀应为封闭式，以防止介质泄漏到周围环境。如果排出，应引至安全地点。 | GB/T12241-2021 5.1.5 | 安全阀为封闭式，满足要求。 | 符合 |
| 六 | 原油稳定 |  |  |  |
|  | 原油稳定装置前的原油集输工艺流程应密闭。 | GB50350-2015 5.4.2 | 流程密闭。 | 符合 |
|  | 原油稳定装置应有进油总管自动关断和事故越装置旁路流程，旁路的原油不应直接进入浮顶罐。 | GB50350-2015 5.4.8 | 稳定装置有进油总管自动关断和事故越装置旁路流程。 | 符合 |
|  | 原油稳定装置生产的轻烃应密闭储运或处理，生产的不凝气就近输入天然气凝液回收系统回收利用。 | GB50350-2015 5.4.9 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 原油稳定装置产生的污水应密闭收集，与原油集输系统产生的污水统一处理。 | GB50350-2015 5.4.10 | 密闭收集。 | 符合 |
|  | 原油稳定装置关键参数的检测和控制应做到安全可靠，并设超限报警。 | SY/T0069-2008 8.1.3 | 设有超限报警，满足要求。 | 符合 |
|  | 原油稳定装置应设可燃气体浓度检测报警装置，并应符合SY6503和SH3063的规定。 | SY/T0069-2008 8.1.4 | 设置可燃气体浓度检测报警装置。 | 符合 |
|  | 稳定塔、回流罐、三相分离器、压缩机各级出口管线、容积式泵（如往复泵）的出口管线上应设置安全阀。 | SY/T0069-2008 12.4 | 均设安全阀。 | 符合 |
| 七 | 油品装卸 |  |  |  |
|  | 油品的汽车装卸站应符合下列要求： 1装卸站的进出口宜分开设置，当进 出口合用时，站内应设回车场； 2装卸车场宜采用现浇混凝土地面； 3装卸车鹤管之间的距离不应小于4m，装卸车鹤管与缓冲罐之间的距离 不应小于5m； 4甲B、乙类液体的装卸车，严禁采用明沟（槽）卸车系统； 5在距装卸鹤管10m以外的装卸管道上，应设便于操作的紧急切断阀； 6甲B、乙类液体装卸鹤管（受油口）与相邻生产设施的防火间距应符合表6.7.3的规定。 | GB50183-2004 6.7.2 | 汽车装卸场地布置满足要求。 | 符合 |
|  | 装卸区内无油污、易燃易爆物品，道路应保持畅通。 | SY/T5225-2019 7.5.1.3 | 装卸区无油污等，道路畅通。 | 符合 |
| 八 | 防火防爆 |  |  |  |
|  | 在区域内应采取消除或控制设备线路产生火花、电弧、高温的措施。 | GB50058-2014 3.1.3.4 | 电气设备均设有保护接地。 | 符合 |
|  | 在爆炸性环境内，电气设备应根据下列因素进行选择： 1.爆炸危险区域的分区； 2.可燃性物质和可燃性粉尘的分级； 3.可燃性物质的引燃温度； 4.可燃性粉尘云、可燃性粉尘层的最低引燃温度。 | GB50058-2014 5.2.1 | 电气设备均根据爆炸危险区域进行选择。 | 符合 |
|  | 爆炸性环境接地设计应符合下列规定： 1按照现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065的有关规定，下列不需要接地的部分，在爆炸性环境内仍应进行接地： 1）在不良导电地面处，交流额定电压为1000V及以下和直流额定电压为1500V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； ２）在干燥环境，交流额定电压为127V及以下，直流电压为110V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； ３）安装在已接地的金属结构上的电气设备。 2在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性气体环境１区内的所有电气设备以及爆炸性气体环境２区内除照明灯具以外的其它电气设备，应采用专门的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。此时爆炸性气体环境的金属管线，电缆的金属包皮等，只能作为辅助接地线。 爆炸性气体环境２区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线，但不得利用输送易燃物质的管道。 3接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。 | GB50058-2014 5.5.3 | 爆炸环境内设备的接地均满足要求。 | 符合 |
|  | 设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置，与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置，与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。 | GB50058-2014 5.5.4 | 设备的接地装置与防雷接地分开，安装满足要求。 | 符合 |
|  | 原油集输、处理、储运系统爆炸危险区域内的电器设施应采用防爆电器，其选型、安装和电气线路的布置及爆炸危险区域的等级范围划分应按GB50058的规定执行。 | SY/T5225-2019 7.1.2.1 | 爆炸危险区域内均选用防爆电器。 | 符合 |
|  | 在集输、输油等站、库易燃易爆区域内进行作业时，应使用防爆工具，并穿戴防静电服和不带铁掌的工鞋。禁止使用非防爆通信工具。 | SY/T5225-2019 7.1.2.5 | 穿戴防静电服和不带铁掌的工鞋，使用防爆工具。 | 符合 |
|  | 机动车辆进入生产区，排气管应安装阻火器。 | SY/T5225-2019 7.1.2.6 | 均安装阻火器。 | 符合 |
|  | 原油集输、处理、储运系统爆炸危险区域内的动火作业应采取风险分析、措施制定、审批许可、现场监护等安全控制措施。 | SY/T5225-2019 7.1.2.8 | 动火作业按制度要求进行。 | 符合 |
|  | 原油集输、处理、储运系统生产现场应做到无油污、无杂草、无易燃易爆物，生产设施做到不漏油、不漏气、不漏电。 | SY/T5225-2019 7.1.2.9 | 现场干净整洁，无易燃易爆物品。 | 符合 |
|  | 原油化验室应有强制通风设施，保持良好的通风状态。化验完的剩余残液应回收到污油池内，不应倒入下水道。 | SY/T5225-2019 7.1.2.10 | 化验室有强制通风设施。 | 符合 |
|  | 集输站的加剂间、泵房、计量间应有强制通风设施，保持良好的通风状态。 | SY/T5225-2019 7.1.2.11 | 加药间、泵房、计量间等均有强制通风设施。 | 符合 |
|  | 集输、输油等站、库应建立严格的防火防爆制度，生产区与办公区应有明显的分界标志，并设有“严禁烟火”等醒目的防火标志。 | SY/T5225-2019 7.1.3.1 | 生产区与办公区分开。 | 符合 |
|  | 原油集输、处理、储运系统中设置的安全阀，应做到启闭灵敏，每年至少委托有资格检验的机构检验、校验一次。压力表等其他安全附件应按其规定的检验周期定期进行校验 | SY/T5225-2019 7.1.3.6 | 安全阀、压力表按其规定的检验周期定期进行校验。 | 符合 |
|  | 对可能突然放散大量有毒气体、有爆炸危险气体或粉尘的场所，应根据工艺设计要求设置事故通风系统。 | GB50019-2015 6.4.1 | 设有机械通风。 | 符合 |
| 九 | 防中毒 |  |  |  |
|  | 对储存过含硫化氢气体的容器、设备进行检维修作业，应实行作业审批许可制度，应办理《作业许可证》。 | SY/T6137-2017 6.2.2.2 | 按规定办理作业许可。 | 符合 |
|  | 应定期对脱硫装置进口及出口气体组分进行检测。 | SY/T7358-2017 5.7.1 | 定期检测。 | 符合 |
|  | 应定期对原油、污水处理装置的腐蚀情况进行检测和控制。 | SY/T7358-2017 6.1.4.8 | 定期检测。 | 符合 |
|  | 正压式空气呼吸器应存放在易于取用的地点；存放地点应有醒目标志，且清沽、卫生、阴凉、干燥，免受污染和碰撞。应有专人进行维护。 | SY/T6277-2017 5.1.5 | 存放地点满足要求。 | 符合 |
|  | 正压式空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | 正压式空气呼吸器及气瓶按要求检测，均在有效期内。 | 符合 |
|  | 便携式硫化氢检测仪应处于随时可用状态。每次检查应有记录，至少保存一年。 | SY/T6277-2017 5.2.3.1 | 每年检测一次，均在有效期内。 | 符合 |
|  | 在已知含有硫化氢的工作场所内至少有携带便携式硫化氢检测仪，进行巡回检测。 | SY/T6277-2017 5.2.4.1 | 按规定佩戴便携式硫化氢检测仪。 | 符合 |
|  | 便携式硫化氢检测仪应专人保管，定点存放，存放地点应清洁、卫生、阴凉、干燥。 | SY/T6277-2017 5.2.5 | 存放地点满足要求。 | 符合 |
|  | 在硫化氢环境的工作场所入口处应设置白天和夜晚都能看清的硫化氢警告标志，如“硫化氢工作场所、当心中毒”等。 | SY/T6277-2017 6.3.1 | 有硫化氢警示标识。 | 符合 |
|  | 在硫化氢环境的工作场所应设置白天和夜晚都能看清风向的风向标。 | SY/T6277-2017 6.3.3 | 设置风向标。 | 符合 |
|  | 硫化氢环境的工作场所应设置至少两条通往安全区的逃生通道。 | SY/T6277-2017 6.4.1 | 满足要求。 | 符合 |
| 十 | 防雷防静电 |  |  |  |
|  | 工艺装置内露天布置的塔、容器等必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.2 | 分离器、脱硫塔等均设防雷接地。 | 符合 |
|  | 可燃气体、油品、液化石油气、天然气凝液的钢罐，必须设防雷接地，并应符合下列规定：1 避雷针（线）的保护范围，应包括整个储罐2 装有阻火器的甲B、乙类油品地上固定顶罐，当顶板厚度等于或大于4mm时，不应装设避雷针（线），但必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.3 | 均设防雷接地。 | 符合 |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 可能产生静电的设备均采取防静电措施。 | 符合 |
|  | 地上或管沟内敷设的石油天然气管道，在下列部位应设防静电接地装置： 1 进出装置或设施处。 2 爆炸危险场所的边界。 3 管道泵及其过滤器、缓冲器等。 4 管道分支处以及直线段每隔200～300m处。 | GB50183-2004 9.3.2 | 均设置防静电接地。 | 符合 |
|  | 汽车罐车和装卸场所，应设置防静电专用接地线。 | GB50183-2004 9.3.4 | 汽车装卸场所均设置防静电专用接地。 | 符合 |
|  | 应在储罐的上罐扶梯入口处，设消除人体静电装置。 | GB50183-2004 9.3.6 | 设置防爆型人体静电释放器。 | 符合 |
|  | 金属储罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔等金属附件应等电位连接。 | GB15599-2009 4.1.4 | 均设等电位连接。 | 符合 |
|  | 固定设备（塔、容器、机泵、换热器等）的外壳应进行静电接地，若为覆土设备可不做静电接地。 固定设备如塔、容器、机泵、换热器、过滤器等的外壳应进行静电接地，若为覆土设备可不做静电接地。 | SY/T0060-2017 5.1.1 SY/T7385-2017 3.1.1 | 固定设备的外壳均静电接地。 | 符合 |
|  | 输油输气管道的法兰连接处，当少于5个螺栓连接时应跨接。 | SY/T7385-2017 3.3.3 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 钢储罐应做环形防雷接地，其接地点不应少于两处，并应沿罐周均匀分布或对称布置，其罐壁周长间距不应大于30m，接地体距罐壁的距离应大于3m。宜将储罐自然接地体与人工接地装置相连接，其接地点不应少于两处。冲击接地电阻不应大于10Ω。金属储罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、切水管、透光孔等金属附件应等电位连接。 | SY/T5984-2020 3.2 | 做环形防雷接地。 | 符合 |
|  | 明敷接地线，在导体的全长度或区间段及每个连接部位附近的表面，应涂以15mm-100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹标识。 | GB50169-2016 4.2.7 | 消防水罐接地线颜色为白色，且被水泥覆盖。 | 不符合 |
|  | 油、气集输生产装置中的立式和卧式金属容器（三相分离器、电脱水器、原油稳定塔、缓冲罐等）至少应设有两处接地，接地端头分别设在卧式容器两侧封头支座底部及立式容器支座底部两侧地脚螺栓位置，接地电阻值不应大于10Ω。 | SY/T5984-2020 3.3 | 分离器、稳定塔等均设接地，电阻值小于10Ω。 | 符合 |
|  | 钢储罐顶部附件（机械呼吸阀、液压安全阀、阻火器等）的对接法兰应采用直径不小于10mm的铜质导体跨接。 | SY/T5984-2020 3.4 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 容器、管道和装卸设施，其防雷接地装置的刚性导体接地引下线，宜采用镀锌扁钢制成，扁钢厚度不小于4mm，宽度不小于40mm。 | SY/T5984-2020 6.1.1 | 按标准设置防雷接地装置，满足要求。 | 符合 |
|  | 容器、管道和装卸设施的防静电接地引下线，宜选用厚度不小于4mm，宽度不小于25mm的镀锌扁钢制作。 | SY/T5984-2020 6.1.2 | 按标准设置防静电接地，满足要求。 | 符合 |
|  | 装卸台应设两处静电接地活动导线，装卸前分别接于罐体和车体，间距宜为2.5m，且接地电阻值不应大于10Ω。 | SY/T5225-2019 7.5.3.2 | 静电接地活动导线满足要求。 | 符合 |
|  | 在固定设备、储罐、管道等的适当位置上应设置接地连接端子，接地端子可采用预留的裸露金属表面、金属螺栓连接部位、专用金属接地板或接地螺栓。 | SY/T0060-2017 4.2.6 | 接地连接端子设置满足要求。 | 符合 |
|  | 汽车装车用鹤管及装油管应与装卸场所的接地装置相连接。 | SY/T0060-2017 5.3.3 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 消除人体静电装置应设在下列甲、乙类、丙A类油品、液化石油气、天然气凝液作业场所： 泵房的门外； 储罐的上罐扶梯入口处； 装卸作业区内操作平台的扶梯入口处； 工艺装置区、防火堤入口处； 外浮顶储罐顶上取样口的两侧1.5m之外的平台入口处。 | SY/T0060-2017 5.5.2 | 装卸作业区设置静电释放器。 | 符合 |
|  | 含有爆炸危险介质的金属管道或储罐、事故放空的金属立管或火炬，本体上不应设置接闪器，但应可靠接地。 | SY/T6885-2020 5.1.6 | 接地可靠。 | 符合 |
|  | 建构筑物接闪器的引下线不应少于2根，每根引下线应有接地检查装置，且不应作为电气设备、电子设备的EB导体。 | SY/T6885-2020 5.2.11 | 引下线的设置满足要求。 | 符合 |
| 十一 | 可燃气体检测报警 |  |  |  |
|  | 释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大10m，有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 | GB/T50493-2019 4.2.1 | 可燃气体探测器安装位置、数量及覆盖范围满足要求。 | 符合 |
|  | 释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m；有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于2m。 | GB/T50493-2019 4.2.2 | 可燃气体探测器安装位置、数量及覆盖范围满足要求。 | 符合 |
|  | 液化烃、甲、乙类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内，应设探测器。可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m，有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 | GB/T50493-2019 4.3.1 | 原油罐区防火堤内设置可燃气体探测器，满足要求。 | 符合 |
|  | 检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3m～0.6m；检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内。检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m～1.0m；检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜高出释放源0.5m～1.0m。 | GB/T50493-2019 6.1.2 | 探测器的安装高度满足要求。 | 符合 |
|  | 可能积聚可燃气体和有毒气体的石油天然气站场和储运设施，应按本文件设置气体检测报警系统。 | SY/T6503-2022 4.1 | 设置有固定式可燃气体检测报警系统。 | 符合 |
|  | 可燃气体和有毒气体探测器的设置应符合下列规定： a）当探测器位于释放源的全年最小频率风向的上风侧时，可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于15m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于4m。 b）当探测器位于释放源的全年最小频率风向的下风侧时，可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于5m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于2m。 c）可燃气体探测器的安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~ 0.6m。 | SY/T6503-2022 5.2.3 | 可燃气体检测器的设置满足要求。 | 符合 |
|  | 检定工作应由资质的单位承担。 | SY/T6503-2022 9.1 | 均由有资质的单位承担检定工作。 | 符合 |
|  | 新安装及经维修的可燃气体、有毒气体探测器应经检定合格，且在合格证书有效期内方予投入使用。 | SY/T6503-2022 9.2 | 可燃气体检测报警器每年检定，均在有效期内。 | 符合 |
|  | 可燃气体检测报警系统应设置两级报警，一级报警设定值小于或等于25%LEL，二级报警设定值小于或等于50%LEL。 | SY/T6069-2020 3.10.7 | 可燃气体检测报警系统设置两级报警。 | 符合 |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。 | SY/T6069-2020 10.1.2 | 单独设置。 | 符合 |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警。 | SY/T6069-2020 10.1.3 | 报警信号发送至总控制室或值班室。 | 符合 |
| 十二 | 消防设施 |  |  |  |
|  | 储罐区宜设置环形消防车道。四五级油气站场或受地形条件限制的三级站场油罐组，可设置回车场尽头式消防车道，面积不应小于15m×15m。 储罐组消防车道与防火堤外坡脚线之间的距离不应小于3m。储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m。 消防车道净空高度不应小于5m，三级站场消防车道转弯半径不应小于12m，纵向坡度不应大于8%。 | GB50183-2004 5.3.2 | 消防道路标识限高4.5m。 | 不符合 |
|  | 消火栓应沿道路布置。油罐区的消火栓应设在防火堤与消防道路之间，距路边宜为1～5m，并应有明显标志。 | GB50183-2004 8.3.5 | 消火栓设置位置满足要求。 | 符合 |
|  | 油罐区应设置灭火系统和消防冷却水系统，且灭火系统宜为低倍数泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.1 | 油罐区设置泡沫灭火系统。 | 符合 |
|  | 油罐区低倍数泡沫灭火系统的设置，应符合下列规定： 1 单罐容量不小于10000m3的固定顶罐、单罐容量不小于50000m3的浮顶罐、机动消防设施不能进行保护或地形复杂消防车扑救困难的储罐区，应设置固定式低倍数泡沫灭火系统。 2 罐壁高度小于7m或容积不大于200m3的立式油罐、卧式油罐可采用移动式泡沫灭火系统。 3 除1与2款规定外的油罐区宜采用半固定式泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.2 | 油罐区低倍数泡沫灭火系统的设置满足要求。 | 符合 |
|  | 石油天然气生产装置采用计算机控制的集中控制室和仪表控制间，应设置火灾报警系统和手提式、推车式气体灭火器。 | GB50183-2004 8.6.7 | 均设置有火灾报警系统和灭火器。 | 符合 |
|  | 消防泵房的位置宜设在油罐区全年最小频率风向的下风侧，其地坪宜高于油罐区地坪标高，并应避开油罐破裂可能波及到的部位。 | GB50183-2004 8.8.3 | 消防泵房设置在油罐区的东南侧，满足要求。 | 符合 |
|  | 消防泵房应采用耐火等级不低于二级的建筑，并应设直通室外的出口。 | GB50183-2004 8.8.4 | 消防泵房出口直通室外，耐火等级满足要求。 | 符合 |
|  | 消防泵房值班室应设置对外联络的通信设施。 | GB50183-2004 8.8.6 | 设消防专用电话。 | 符合 |
|  | 甲、乙、丙类液体储罐区及露天生产装置区灭火器配置，应符合下列规定： 1 油气站场的甲、乙、丙类液体储罐区当设有固定式或半固定式消防系统时，固定顶罐配置灭火器可按应配置数量的10％设置，浮顶罐按应配置数量的5％设置。当储罐组内储罐数量超过2座时，灭火器配置数量应按其中2个较大储罐计算确定；但每个储罐配置的数量不宜多于3个，少于1个手提式灭火器，所配灭火器应分组布置； 2 露天生产装置当设有固定式或半固定式消防系统时，按应配置数量的30％设置。手提灭火器的保护距离不宜大于9m。 | GB50183-2004 8.9.2 | 灭火器按要求配置。 | 符合 |
|  | 石油天然气工程一、二、三级站场消防泵房用电设备的电源，宜满足现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052所规定的一级负荷供电要求。当只能采用二级负荷供电时，应设柴油机或其他内燃机直接驱动的备用消防泵。 | GB50183-2004 9.1.1 | 采油一级负荷供电。 | 符合 |
|  | 消防泵房及其配电室应设应急照明，其连续供电时间不应少于20min。 | GB50183-2004 9.1.2 | 设有应急照明，满足要求。 | 符合 |
|  | 重要消防用电设备当采用一级负荷或二级负荷双回路供电时，应在最末一级配电装置或配电箱处实现自动切换。其配电线路宜采用耐火电缆。 | GB50183-2004 9.1.3 | 能实现自动切换。 | 符合 |
|  | 对储罐消防设施的检查包括但不局限于以下内容: a)消防自控系统运行正常，罐区火灾自动、手动报警完好。 b）罐区消防冷却水系统、泡沫灭火系统等消防设施完好，消防水罐（池）处于限位以上，备用水源充足，泡沫罐存有规定数量的合格泡沫液。 c）消防器材箱按要求布置，箱内消防器材齐全、完好。 d）消防控制室24h值班，消防泵、稳压泵完好并定期试运行，消防泵进口阀门常开。 e）固定式、半固定式消防泡沫混合液和冷却水管线无锈蚀、穿孔，喷头无脱落、堵塞，消防立管排渣口定期清理。 f)储罐的泡沫发生器护罩齐全，固定顶罐的泡沫发生器密封玻璃完好。 g）罐顶操作平台上的二分水器、消防水带、泡沫枪、灭火器齐全、完好。 | SY/T6306-2020 5.2.2.3 | 消防器材箱按要求布置，箱内消防器材齐全、完好。消防泡沫储罐完好。 | 符合 |
|  | 消防水泵房疏散门应直通室外或安全出口。 | GB50016-2014（2018年版） 8.1.6 | 疏散门直通室外。 | 符合 |
|  | 固定顶储罐的低倍数液上喷射泡沫灭火系统，每个泡沫产生器应设置独立的泡沫混合液管道引至防火堤外，除立管外，其他泡沫混合液管道不应设置在罐壁上。 | GB55036-2022 5.0.5 | 独立的泡沫混合液管道引至防火堤外。 | 符合 |
|  | 系统主要组件宜按下列规定涂色: 1泡沫消防水泵、泡沫液泵﹑泡沫液储罐、泡沫产生器、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道.管道过滤器等宜涂红色； 2给水管道宜涂绿色； 3当管道较多，泡沫系统管道与工艺管道涂色有矛盾时，可涂相应的色带或色环。 | GB50151-2021 3.1.2 | 按要求进行涂色。 | 符合 |
|  | 储罐上液上喷射系统泡沫混合液管道的设置应符合下列规定： 3连接泡沫产生器的泡沫混合液立管应用管卡固定在罐壁上，管卡间距不宜大于3m； 4泡沫混合液的立管下端应设锈渣清扫口。 | GB50151-2021 4.2.6 | 立管用管卡固定在罐壁上，泡沫混合液的立管下端设锈渣清扫口。 | 符合 |
|  | 防火堤内泡沫混合液或泡沫管道的设置应符合下列规定： 1地上泡沫混合液或泡沫水平管道应敷设在管墩或管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接； 2埋地泡沫混合液管道或泡沫管道距离地面的深度应大于0.3m，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接； 3泡沫混合液或泡沫管道应有3‰的放空坡度； 4在液下喷射系统靠近储罐的泡沫管线上，应设置供系统试验用的带可拆卸盲板的支管； 5液下喷射系统的泡沫管道上应设钢质控制阀和逆止阀，并应设置不影响泡沫灭火系统正常运行的防油品渗漏设施。 | GB50151-2021 4.2.7 | 泡沫水平管道敷设在管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接。 | 符合 |
|  | 防火堤外泡沫混合液或泡沫管道的设置应符合下列规定： 1固定式液上喷射系统，对每个泡沫产生器应在防火堤外设置独立的控制阀； 2半固定式液上喷射系统,对每个泡沫产生器应在防火堤外距地面0.7m处设置带闷盖的管牙接口；半固定式液下喷射系统的泡沫管道应引至防火堤外,并应设置相应的高背压泡沫产生器快装接口； 3泡沫混合液管道或泡沫管道上应设置放空阀，且其管道应有2‰的坡度坡向放空阀。 | GB50151-2021 4.2.8 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其名牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；底部离地面高度不宜小于0.08m，灭火器箱不得上锁。 | GB50140-2005 5.1.3 | 灭火器放置在灭火器箱内。 | 符合 |
|  | 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | GB50140-2005 5.1.4 | 室外灭火器均放置在消防箱内。 | 符合 |
|  | 灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应，并应符合下列规定： 1 A类火灾场所应选择同时适用于A类.E类火灾的灭火器。 2 B类火灾场所应选择适用于B类火灾的灭火器。B类火灾场所存在水溶性可燃液体（极性溶剂）且选择水基型灭火器时，应选用抗溶性的灭火器。 3 C类火灾场所应选择适用于C类火灾的灭火器。 4 D类火灾场所应根据金属的种类.物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器。 5 E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。 6 F类火灾场所应选择适用于E类、F类火灾的灭火器。 7 当配置场所存在多种火灾时，应选用能同时适用扑救该场所所有种类火灾的灭火器。 | GB55036-2022 10.0.1 | 灭火器的配置与场所相适应。 | 符合 |
|  | 一个计算单元内配置的灭火器数量应经计算确定且不应少于2具。 | GB55036-2022 10.0.3..2 | 灭火器配置数量满足要求。 | 符合 |
|  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影响人员安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时，应设置指示灭火器位置的醒目标志。 | GB55036-2022 10.0.4 | 灭火器设置位置明显。 | 符合 |
|  | 灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所﹐并应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。 | GB55036-2022 10.0.5 | 灭火器放置在灭火器箱内。 | 符合 |
| 十三 | 建构筑物 |  |  |  |
|  | 加药间应设置强制通风设施。 | AQ2012-2007 5.7.2.6 | 加药间有强制通风设施。 | 符合 |
|  | 建（构）筑物按设防烈度7度设防。 | GB50011-2010 3.1.3 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 甲乙类火灾危险性生产厂房的门应向外开启。 | GB50183-2004 6.9.4 | 泵房门均向外开启。 | 符合 |
|  | 变、配电室不应与有爆炸危险的甲、乙类厂房毗邻布置；当供上述甲、乙类生产厂房专用的10kV及以下的变、配电间，当采用无门窗洞口防火墙隔开时，可毗邻布置。 | GB50183-2004 6.9.5 | 配电室毗邻无爆炸危险的场所，如值班室、消防泵房等。 | 符合 |
|  | 甲类、乙类工艺设备平台、操作平台宜设2个通向地面的梯子。长度小于8m的甲类设备平台和长度小于15m的乙类设备平台，可设1个梯子。相邻的平台和框架可根据疏散要求设走桥连通。 | SY/T0021-2016 4.6.4 | 梯子设置满足要求。 | 符合 |
|  | 门窗与墙体应连接牢固，且满足抗风压、水密性、气密性等要求。 | SY/T0021-2016 4.7.1 | 门窗连接牢固，满足要求。 | 符合 |
|  | 建筑内的管道穿墙、穿楼板时，应在管线就位后，用防火材料封堵；电缆沟、管沟穿过外墙时，应采取防火封堵措施;电缆沟、管沟穿过内墙时，宜采取防火封堵措施。 | SY/T0021-2016 6.1.9 | 防火封堵措施到位，满足要求。 | 符合 |
|  | 甲类、乙类液体泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列规定: 1液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时,与甲B类、乙类液体泵应分别布置在不同的房间内，房间之间的隔墙应为防火墙。 2甲类、乙类液体泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施,室内地面应为不发火花地面。 | SY/T0021-2016 7.1.1 | 单独布置，泵房内无地坑等。 | 符合 |
|  | 甲类、乙类泵房不应采用地下或半地下式建筑。 | SY/T0021-2016 7.1.2 | 泵房均为地上式建筑。 | 符合 |
|  | 甲类、乙A类泵房内不应设置有人值守的辅助房间。 | SY/T0021-2016 7.1.3 | 无有人值守的辅助房间。 | 符合 |
| 十四 | 供配电 |  |  |  |
|  | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | GB50054-2011 4.2.1 | 落地式配电箱布置及封闭满足要求。 | 符合 |
|  | 成排布置的配电屏，其长度超过6m时，屏后的通道应设2个出口，并宜布置在通道的两端。 | GB50054-2011 4.2.4 | 配电屏的设置满足要求。 | 符合 |
|  | 配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应低于2.5m；当低于2.5m时，应设置不低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB4208规定的IP××B级或IP2×级的遮拦或外护物，遮拦或外护物底部距地面的高度不应低于2.2m。 | GB50054-2011 4.2.6 | 配电室通道上方带电体距地面的高度高于2.5m。 | 符合 |
|  | 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级。当配电室与其他场所毗邻时，门的耐火等级应按两者中的耐火等级高的确定。 | GB50054-2011 4.3.1 | 配电室及门窗耐火等级满足要求。 | 符合 |
|  | 当严寒地区冬季室温影响设备正常工作时，配电室应采暖。夏热地区的配电室，还应根据地区气候情况采取隔热、通风或空调等降温措施。 | GB50054-2011 4.3.5 | 配电室采取通风或空调等降温措施。 | 符合 |
|  | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。 | GB50054-2011 4.3.7 | 配电室的门、窗密合；有防小动物及雨雪措施。 | 符合 |
|  | 电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵。 | GB50054-2011 7.6.28 | 电缆的穿墙处保护管两端采用难燃材料封堵。 | 符合 |
|  | 电缆沟盖板宜采用钢筋混凝土盖板或钢盖板。钢筋混凝土盖板的重量不宜超过50kg，钢盖板的重量不宜超过30kg。 | GB50054-2011 7.6.30 | 电缆沟设水泥盖板。 | 符合 |
|  | 电力系统、装置或设备的下列部分应接地： 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳；配电、控制和保护用的屏（柜、箱）等的金属框架；电力电缆接线盒、终端盒的外壳，电力电缆的金属护套或屏蔽层，穿线的钢管和电缆桥架等。 | GB/T50065-2011 3.2.1 | 装置接地满足要求。 | 符合 |
|  | 总变（配）电所，变（配）电间的室内地坪应比室外地坪高0.6m。 | GB50183-2004 6.1.13 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内，不应有与其无关的管道和线路通过。 | GB50053-2013 6.4.1 | 均无无关管道和线路通过。 | 符合 |
|  | 在变压器、配电装置和裸导体正上方不应布置灯具。当在变压器和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m，灯具不得采用吊链和软线吊装。 | GB50053-2013 6.4.3 | 正上方未布置灯具。 | 符合 |
|  | 应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。 | GB51309-2018 3.3.2 | 地下泵房配电室应急灯采用插座连接。 | 不符合 |
|  | 配电间应设应急照明，门应外开并能自动关闭，应设置挡鼠板。 | SY/T6320-2022 10.2 | 配电室设置挡鼠板。 | 符合 |
|  | 电缆进出配电间进行有效封堵,电缆沟内无积水。 | SY/T6320-2022 10.3 | 电缆进出配电间封堵严密，电缆沟内无积水。 | 符合 |
|  | 导体选择及线路敷设应符合安全规定,线路应无老化、破损和裸露现象。 | SY/T6320-2022 10.4 | 线路无老化、破损等现象。 | 符合 |
|  | 配电间应有安全标志，配电柜前后应铺绝缘胶皮。 | SY/T6320-2022 10.5 | 配电间有安全警示标识，配电柜四周铺有绝缘胶皮。 | 符合 |
|  | 配电闸刀应挂“运行”“检修”“禁止合闸”等标牌，并与运行状况一致。 | SY/T6320-2022 10.6 | 配电闸刀悬挂标牌与运行状况一致。 | 符合 |
|  | 电气设备的接地应完好、可靠。 | SY/T6320-2022 10.8 | 电气设备接地完好可靠。 | 符合 |
|  | 户外变压器底座高度在2.5m以下的应有围栏，有变压器室的应上锁，并有安全标志。 | SY/T6320-2022 10.10 | 设有围栏，并有安全标志。 | 符合 |
|  | 在一个电源系统检修或故障时，另一个电源系统应能满足全部二级及以上负荷的用电需求。 | SY/T0033-2020 3.2.4 | 能满足全部二级及以上负荷的用电需求。 | 符合 |
|  | 应急电源与正常电源之间应采取防止并列运行的措施。 | SY/T0033-2020 5.1.4 | 应急电源与正常电源之间有防止并列运行的措施。 | 符合 |
| 十五 | 仪表及计算机控制系统 |  |  |  |
|  | 集中控制室设置非防爆仪表及电气设备时，应符合下列要求： 1 应位于爆炸危险范围以外。 2 含有甲、乙类油品、可燃气体的仪表引线不得直接引入室内。 | GB50183-2004 6.1.2 | 控制室仪表及电气设备设置满足要求。 | 符合 |
|  | 控制室应远离主干道﹑强磁场，噪声源及振动设备。 | GB/T50892-2013 8.1.5 | 控制室位置满足要求。 | 符合 |
|  | 控制室不宜与变压器间、鼓风机间、压缩机间、输油泵房、化学药品仓库相邻。 | GB/T50892-2013 8.1.6 | 控制室紧邻办公楼，未与变压器间、压缩机间等相邻。 | 符合 |
|  | 控制室的耐火等级不应低于2级。当控制室的长度超过l2m或面积大于100m2时，出入口不应少于2个。 | GB/T50892-2013 8.3.1 | 耐火等级为2级。 | 符合 |
|  | 控制室应设置消防和通信设施。 | GB/T50892-2013 8.3.9 | 控制室设有消防和通信设施。 | 符合 |
|  | 各种测量仪表的取源部件、法兰、仪表阀门、引压导管和连接部件应无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.4 | 均无渗漏。 | 符合 |
|  | 各种指针式仪表的表盘分度线、数字和其他标志应清晰完整；各部件完整，无锈蚀、无松动和无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.5 | 表盘清晰完整，无锈蚀松动。 | 符合 |
|  | 各种测量仪表的就地显示屏应显示清晰，无乱码和叠字现象。 | SY/T6069-2020 3.1.6 | 显示屏显示清晰。 | 符合 |
|  | 各种测量仪表的安装应牢固，仪表外壳应无机械变形、无损坏、无严重锈蚀。 | SY/T6069-2020 3.1.7 | 仪表安装牢固。 | 符合 |
| 十六 | 其他 |  |  |  |
|  | 硫化氢环境天然气生产、处理场所应设立紧急火炬防控系统，硫化氢气体燃烧后放空。 | SY/T6137-2017 4.2.5 | 设置有火炬，先点火、后放空。 | 符合 |
|  | 安全阀应定期进行校验，合格后铅封，起跳后应再次校验，每次校验都应作记录，泄放的可燃、有毒气体应密闭排放至火炬。 | SY/T6137-2017 6.1.3 | 安全阀定期校验，满足要求。 | 符合 |
|  | 安全阀、压力表、液位计等安全附件齐全并在有效期内。 | SY/T7538-2017 6.1.2.3 | 安全附件齐全，在有效期内。 | 符合 |
|  | 放空管道必须保持畅通，并应符合下列要求： 1高压、低压放空管宜分别设置，并应直接与火炬或放空总管连接； 2不同排放压力的可燃气体放空管接入同一排放系统时，应确保不同压力的放空点能同时安全排放。 | GB50183-2004 6.8.6 | 放空管道畅通。 | 符合 |
|  | 可燃气体放空应符合下列要求： 1 可能存在点火源的区域内不应形成爆炸性气体混合物。 2 有害物质的浓度及排放量应符合有关污染物排放标准的规定。 5 间歇排放的可燃气体排气筒顶或放空管口，应高出10m范围内的平台或建筑物顶2.0m以上。对位于10m以外的平台或建筑物顶，应满足图6.8.8的要求，并应高出所在地面5m。 | GB50183-2004 6.8.8 | 可燃气体放空满足要求。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第三十三条 | 登记标志置于特种设备显著位置。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第四十条 | 特种设备的检测检验均在有效期内。 | 符合 |

附录3-3-2  接转站

附表3.3-2  接转站油气集输系统单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 油气集输站场布置 |  |  |  |
|  | 地面工艺设施和配套工程的各类站场应根据油气田（区块）开发设计、采油（气）工艺设计和对产品的要求，结合地形条件统一规划布置。各类站场宜联合布置。 | SY/T0048-2016 3.2.1 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场布置均满足要求。 | 符合 |
|  | 各类站场选址应符合下列规定: 1不宜选在发震断层和基本烈度高于9度的地震区。 2不宜选在IⅣ级自重湿陷性黄土、新近堆积黄土、Ⅲ级膨胀土等工程地质恶劣地区。 3不应选在有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段。 4不应选在一级水源保护区。 5不应选在国家级自然保护区核心区。 6不应选在对飞机起落、电台通信、电视转播、雷达导航、天文观察等设施有影响的地区。 7不应选在重要军事设施的防护区。 8不应选在历史文物、名胜古迹保护区。 9不宜选在具有开采价值的矿藏区﹔不应选在采矿陷落（错动）区。 10不应选在对站场环境、劳动安全卫生有威胁的区域，如有严重放射性物质或大量有害气体的地域，传染病和地方病流行区域﹔有爆破作业的危险区。 11不应选在堤、坝决溃后可能淹没的地区。 | SY/T0048-2016 4.0.15 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场选址均满足要求。 | 符合 |
|  | 油气站场总平面布置应与工艺流程相适应，宜根据不同生产功能和特点分别相对集中布置，功能分区明确。 | SY/T0048-2016 5.1.2 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场总平面布置满足要求。 | 符合 |
|  | 油罐区（组）宜布置在站场边缘地势较低处，且宜位于站场全年最小频率风向的上风侧。 | SY/T0048-2016 5.1.8 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场油罐区布置满足要求。 | 符合 |
|  | 场区的排雨水方式，应根据地形和地质条件结合建（构）筑物密度、道路形式、场区环境、绿化等要求，合理选择明沟、暗管（沟）或地面自然排渗方式。可以接入市政排水系统的宜采用暗管排水，有可靠排水出口的站场宜采用明沟或暗管排水，其他情况宜采用自然排放；线路截断阀室宜采用散排。 | SY/T0048-2016 6.5.1 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场场区排雨水为地面自然排渗方式，满足要求。 | 符合 |
|  | 站内的锅炉房、35kV及以上的变（配）电所、加热炉、水套炉等有明火或散发火花的地点，宜布置在站场或油气生产区边缘。 | GB50183-2004 5.1.3. | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场配电间、加热炉等布置在站场或油气生产区边缘。 | 符合 |
|  | 汽车运输油品、天然气凝液等，应布置在站场的边缘，独立成区，并宜设单独的出入口。 | GB50183-2004 5.1.5 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场装卸车场地独立成区。 | 符合 |
|  | 石油天然气站场内的绿化，应符合下列规定： 1 生产区不应种植含油脂多的树木，宜选择含水分较多的树种。 2 工艺装置区或甲、乙类油品储罐组与其周围的消防车道之间，不应种植树木。 3 在油品储罐组内地面及土筑防火堤坡面可植生长高度不超过0.15m、四级常绿的草皮。 4 液化石油气罐组防火堤或防护墙内严禁绿化。 5 站场内的绿化不应妨碍消防操作。 | GB50183-2004 5.1.8 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场绿化设置满足要求。 | 符合 |
|  | 甲乙类厂房和密闭工艺设备（装置）距离全厂性重要设施不应小于25m。（污油泵或泵房的防火间距可按甲、乙类厂房和密闭工艺装置（设备）减少25%） 甲乙类厂房和密闭工艺设备（装置）距离辅助生产厂房及辅助生产设施不应小于15m。 | GB50183-2004 5.2.1 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场甲乙类厂房和密闭工艺设备与重要设施、辅助生产设施的距离均满足要求。 | 符合 |
|  | ≤500m3的的甲B、乙类固定顶罐距离全厂性重要设施不应小于25m。 ≤500m3的甲B、乙类固定顶罐距离＞30m3敞口容器和除油池不应小于20m。 ≤500m3的甲B、乙类固定顶罐距离辅助生产厂房及辅助生产设施不应小于15m。 注：2油田采出水处理设施内除油罐（沉降罐）、污油罐可按小于或等于500m3的甲B、乙类固定顶地上油罐的防火间距减少25%。 | GB50183-2004 5.2.1 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场防火间距满足要求。 | 符合 |
|  | 石油天然气站场内消防车道布置应符合下列要求： 1 储罐组宜设环形消防车道。 2 储罐组消防车道与防火堤外坡脚线之间的距离，不应小于3m。储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m。 3 消防车道的净空高度不应小于5m，道路转弯半径不应小于12m，道路纵向坡度不宜大于8%。 | GB50183-2004 5.3.2 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场内消防道路布置符合要求。 | 符合 |
| 二 | 油罐区 |  |  |  |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料，低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用不燃烧材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场原油储罐保温层为非燃烧材料。 | 符合 |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备的基础；甲、乙类地面管道的支、吊架和基础；应采用非燃烧材料，但储罐底板垫层可采用沥青砂。 | GB50183-2004 6.1.8 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场油罐、容器、工艺设备的基础，地面管道的支、吊架和基础均采用非燃烧材料。 | 符合 |
|  | 油品储罐应设液位计和高液位报警装置，必要时可设自动联锁切断进液装置。油品储罐宜设自动截油排水器。 | GB50183-2004 6.1.10 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场油罐设液位计和高液位报警装置。 | 符合 |
|  | 油品储罐应为地上式钢罐。 | GB50183-2004 6.5.1 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场原油储罐均为地上式钢罐。 | 符合 |
|  | 油品储罐应分组布置并符合下列规定： 1在同一罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。 2常压油品储罐不应与液化石油气、天然气凝液储罐同组布置。 3沸溢性的油品储罐，不应与非沸溢性油品储罐同组布置。地上立式油罐同高位罐、卧式罐不宜布置在同一罐组内。 | GB50183-2004 6.5.2 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场罐区内均为原油罐。 | 符合 |
|  | 油罐组内的油罐总容量应符合下列规定： 1固定顶油罐组不应大于120000m3。 2浮顶油罐组不应大于600000m3。 | GB50183-2004 6.5.4 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场油罐总容量满足要求。 | 符合 |
|  | 油罐组内的油罐数量应符合下列要求： 1当单罐容量不小于1000m3时，不应多于12座。 2当单罐容量小于1000m3或者仅储存丙B类油品时，数量不限。 | GB50183-2004 6.5.5 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场油罐数量满足要求。 | 符合 |
|  | 地上油罐组内的布置应符合下列规定： 1油罐不应超过两排，但单罐容量小于1000m3的储存丙B类油品的储罐不应超过4排。 2立式油罐排与排之间的防火距离，不应小于5m，卧式油罐的排与排之间的防火距离，不应小于3m。 | GB50183-2004 6.5.6 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场油罐组布置满足要求。 | 符合 |
|  | 油罐之间的防火距离不应小于下表规定。 注：1 浅盘式和浮舱用易熔材料制作的内浮顶油罐按固定顶油罐确定罐间距。 2 表中D为相邻较大罐的直径，单罐容积大于1000m3的油罐取直径或高度的较大值。 3 储存不同油品的油罐、不同型式的油罐之间的防火间距、应采用较大值。 4 高架（位）罐的防火间距，不应小于0.6m。 5 单罐容量不大于300m3，罐组总容量不大于1500m3的立式油罐间距，可按施工和操作要求确定。 6 丙A类油品固定顶油罐之间的防火距离按0.4D计算大于15m时，最小可取15m。 | GB50183-2004 6.5.7 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场油罐之间的防火距离满足要求。 | 符合 |
|  | 地上立式油罐组应设防火堤，位于丘陵地区的油罐组，当有可利用地形条件设置导油沟和事故存油池时可不设防火堤。 | GB50183-2004 6.5.8 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场油罐区均设置防火堤。 | 符合 |
|  | 油罐组防火堤应符合下列规定： 1 防火堤应是闭合的，能够承受所容纳油品的静压力和地震引起的破坏力，保证其坚固和稳定。 2 防火堤应使用不燃烧材料建造，首选土堤，当土源有困难时，可用砖石、钢筋混凝土等不燃烧材料砌筑，但内侧应培土或涂抹有效的防火涂料。土筑防火堤的堤顶宽度不小于0.5m。 3 立式油罐组防火堤的计算高度应保证堤内的有效容积需要。防火堤实际高度应比计算高度高出0.2m。防火堤实际高度不应低于1.0m，且不应高于2.2m（均以防火堤外侧路面或地坪算起）（注：GB50351-2004.3.2.6规定为3.2m）。卧式油罐组围堰高度不应低于0.5m。 4 管道穿越防火堤处，应采用非燃烧材料封实。严禁在防火堤上开孔留洞。 5 防火堤内场地可不做铺砌，但湿陷性黄3土、盐渍土、膨胀土等地区的罐组内场地应有防止雨水和喷淋水浸害罐基础的措施。 6 油罐组内场地应有不小于0.5％的地面设计坡度，排雨水管应从防火堤内设计地面以下通向堤外，并应采取排水阻油措施。年降雨量不小于200mm或降雨在24h内可以渗完时，油罐组内可不设雨水排除系统。 7 油罐组防火堤上的人行踏步不应少于两处，且应处于不同方位。隔堤均应设置人行踏步。 | GB50183-2004 6.5.9 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场防火堤设置满足要求。 | 符合 |
|  | 地上立式油罐的罐壁至防火堤内坡脚线的距离，不应小于罐壁高度的一半。 | GB50183-2004 6.5.10 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场油罐罐壁至防火堤内坡脚线的距离满足要求。 | 符合 |
|  | 防火堤内有效容量，应符合下列规定： 1 对固定顶油罐组，不应小于储罐组内最大一个储罐有效容量。 2 对浮顶油罐组，不应小于储罐组内一个最大罐有效容量的一半。 3 当固定顶和浮顶油罐布置在同一油罐组内，防火堤内有效容量应取上两款规定的较大者。 | GB50183-2004 6.5.11 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场防火堤内有效容量满足要求。 | 符合 |
|  | 油罐组之间应设置宽度不小于4m的消防车道。受地形条件限制时，两个罐组防火堤外侧坡脚线之间应留有不小于7m的空地。 | GB50183-2004 6.5.15 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场消防车道的设置满足要求。 | 符合 |
|  | 油田的原油罐应采用立式钢制油罐，油田内部未稳定原油罐应选用固定顶油罐，单罐容量为10000m3及以上的稳定原油储罐宜采用浮顶油罐。 | GB50350-2015 7.1.1 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场根据实际情况，原油罐采用立式钢制固定顶油罐。 | 符合 |
|  | 原油储罐排出的污水应收集后集中处理。 | GB50350-2015 7.1.13 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场污水处理满足要求。 | 符合 |
|  | 防火堤、防护墙应采用不燃烧材料建造，且必须密实、闭合、不泄漏。 | GB50351-2014 3.1.2 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场防火堤采用不燃烧材料建造，密实、闭合。 | 符合 |
|  | 进出储罐组的各类管线、电缆应从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并采用不燃烧材料严密封闭，或采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。 | GB50351-2014 3.1.4 SY/T5225-2019 7.4.2.2 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场穿越防火堤处封实。 | 符合 |
|  | 每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道，并应设置在不同方位上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。 | GB50351-2014 3.1.7 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场防火堤四周均有人行踏步，隔堤均设人行踏步。 | 符合 |
|  | 防火堤的相邻踏步、坡道、爬梯之间的距离不宜大于60m，高度大于或等于1.2m的踏步或坡道应设护栏。 | GB50351-2014 3.1.8 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场的防火堤设置满足要求。 | 符合 |
|  | 立式油罐组的防火堤高于堤内设计地坪不应小于1.0m，高于堤外设计地坪或消防道路路面（按较低者计）不应大于3.2m。 | GB50351-2014 3.2.6 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 油罐组内隔堤的布置应符合下列规定： 1单罐容量小于5000m3时，隔堤内油罐数量不应多于6座； 2单罐容量等于或大于5000m3且小于20000m3时，隔堤内油罐数量不应多于4座； 3单罐容量等于或大于20000m3且小于50000m3时，隔堤内油罐数量不应多于2座； 4单罐容量等于或大于50000m3时，隔堤内油罐数量不应多于1座； 5沸溢性油品油罐，隔堤内储罐数量不应多于2座； 6非沸溢性丙B类油品油罐，隔堤内储罐数量可不受以上限制，并可根据具体情况进行设置； 7立式油罐组内隔堤高度宜为0.5m〜0.8m，卧式油罐组内隔堤高度宜为0.3m。 | GB50351-2014 3.2.12 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场隔堤布置满足要求。 | 符合 |
|  | 储罐盘梯的净宽度为650mm，踏步最小宽度为200mm，踏步应采用格栅板或防滑板；盘梯外侧必须设置栏杆，当盘梯内侧与罐壁距离大于150mm时，也应设置栏杆；盘梯应全部支撑在罐壁上，盘梯侧板的下端与罐基础上表面应留有适当距离。 | GB50341-2014 10.10.1 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场储罐盘梯设置满足要求。 | 符合 |
|  | 罐顶平台和走道最小宽度为650mm，铺板应采用格栅板或防滑板，当采用防滑板时，应开设排水孔。当平台、走道距地面高度小于20m时，铺板上表面至栏杆顶端的高度不应小于1050mm；当平台、走道距地面高度不小于20m时，铺板上表面至栏杆顶端的高度不应小于1200mm。挡脚板宽度不应小于75mm，铺板与挡脚板最大间隙为6mm，栏杆护腰间距不应大于500mm。栏杆立柱间距不得大于2400mm。 | GB50341-2014 10.10.3 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场罐顶平台和走道等的设置满足要求。 | 符合 |
|  | 当需要到固定顶上操作时，应在固定顶周边设置栏杆，通道上设置防滑条或踏步板。 | GB50341-2014 10.10.4 | 固定顶周围设置栏杆等。 | 符合 |
|  | 储油罐应在安全罐位内运行。储油罐顶部无积雪、无积水、无油污。 | SY/T5225-2019 7.4.1.8 | 储油罐顶部无油污、无积水、无积雪。 | 符合 |
|  | 防火堤内应设置集水设施。连接集水设施的雨水排放管道应从防火堤内设计地面以下通出堤外，并应设置安全可靠的截油排水装置。 | SY/T5225-2019 7.4.2.3 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场集水设施设置满足要求。 | 符合 |
|  | 防火堤内应无油污等可燃物。 | SY/T5225-2019 7.4.2.4 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场防火堤内无油污等可燃物。 | 符合 |
|  | 油罐区内不应采用非防爆电气设施和有架空电力线路通过。 | SY/T5225-2019 7.4.2.5 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 防火堤与消防道路之间不应栽种树木。 | SY/T5225-2019 7.4.2.6 | 防火堤与消防道路间无树木。 | 符合 |
|  | 设有烃蒸气回收系统的油罐应配有呼吸阀、液压安全阀及自动补气阀，其型号规格的选择应符合GB50350-2015中 5.5.3的规定:罐区内罐与罐之间的抽气管道宜连通，每个罐的分支抽气管道上应设有阻爆轰型阻火器，且宜设置具有远程隔断功能的切断阀。阻爆轰型阻火器的选择应符合SH.T3413、GB/T 13347的规定。 | SY/T6306-2020 4.6 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等呼吸阀、液压安全阀的设置满足要求。 | 符合 |
|  | 对罐体的检查包括但不局限于以下内容: a)罐体外部及附件防腐层无大面积脱落、起皮等缺陷，保温层完好。 b)罐体无异常，储罐基础及散水坡完好，无破损、下沉现象。 c)储罐进出口阀门、人孔、清扫孔、放水阀、自动脱水器等设施完好，无渗漏。 d)储罐的扶梯牢固，踏步及护栏无损坏。 e)与储罐管线相连的软管补偿器、加热盘管及供热、回水（汽）管线完好，无渗漏。 | SY/T6306-2020 5.2.1.1 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场的罐体完好，满足要求。 | 符合 |
|  | 对罐顶的检查包括但不局限于以下内容: a)罐顶无锈蚀穿孔、无杂物，罐顶护栏、操作及巡检平台完好、牢固。 b)透光孔密封严密，量油孔、取样口在无操作时应处于关闭状态。 c)浮顶罐浮仓无渗漏，构架无变形，支柱无倾斜。 d)浮顶罐密封系统无异常，二次密封挡板无变形。 e)浮顶罐泡沫堰板与罐壁之间的环形空间内无积油，泡沫堰板底部排水孔畅通。 f)浮顶罐转动扶梯、导向装置灵活，无卡阻。 g)浮顶罐中央集水坑干净、无杂物，浮顶排水装置和紧急排水装置完好，排水阀应处在常开状态。 | SY/T6306-2020 5.2.1.2 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场的罐顶设置满足要求。 | 符合 |
|  | 对储罐安全附件的检查包括但不局限于以下内容: a)储罐液位计显示准确，上下限标识清晰，液位远传、高低液位报警及高高、低低液位联锁灵敏可靠。 b)储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、自动补气阀等无堵塞、凝固或冻结，且均在校验期内使用。液压安全阀油位正常、无变质。 c)储罐呼吸阀、液压安全阀、阻火器、自动补气阀、量油孔、透光孔等附件的等电位连接规范可靠。 | SY/T6306-2020 5.2.2.1 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场储罐的安全附件设置满足要求。 | 符合 |
|  | 对储罐区的检查包括但不局限于以下内容: a)防火堤应无缺口、塌陷、裂缝、破损，人行踏步完好，管道穿过防火堤处应用非燃烧材料封实。 b)防火堤内地坪平整，无油污、杂草、垃圾、可燃物等。 c)可燃气体报警器的设置符合规范，运行正常。 d)水封井水位正常，井内无杂物，排水阀门开关灵活，并保持常闭状态。 e)罐区内油、气（汽)、水管线无渗漏。 f)罐区内电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属套管等非带电的裸露金属部分应接地良好，接地电阻符合要求。 g)消防道路及消防应急通道保持畅通，路面平整，无占压。 | SY/T6306-2020 5.2.3 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场储罐区的设置满足要求。 | 符合 |
|  | 储油罐应安装具备高低液位报警功能的液位监测系统，放底水时应有专人监护。 | SY/T6320-2022 8.1.3 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场储油罐安装有液位监测系统。 | 符合 |
|  | 油罐区阀门应编号挂牌。 | SY/T6320-2022 8.1.7 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场油罐区阀门均编号挂牌。 | 符合 |
|  | 储罐区应设置全面覆盖的视频监控系统。 | SY/T6320-2022 8.1.8 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场储罐区有视频监控系统。 | 符合 |
| 三 | 站内管道 |  |  |  |
|  | 油气集输管道根据工艺要求和敷设环境温度条件，应采取经济合理的保温或隔热措施。 | GB50350-2015 8.5.5 | 集输管道保温满足要求。 | 符合 |
|  | 架空管道管底距地面不应小于2.2m，管墩敷设的管道管底距地面不应小于0.3m。 | GB50350-2015 10.4.3-1 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场架空管道设置满足要求。 | 符合 |
|  | 当架空管道跨越道路时，桁架底或管底距道路路面中心不应低于5m，距人行道路面不应低于2.2m。 | GB50350-2015 10.4.4-1、3 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场架空管道设置满足要求。 | 符合 |
| 四 | 输油泵房等 |  |  |  |
|  | 生产和储存甲、乙类物品的建(构)筑物耐火等级不宜低于二级，生产和储存丙类物品的建(构)筑物耐火等级不宜低于三级。当甲、乙类火灾危险性的厂房采用轻质钢结构时，应符合下列要求： 1所有的建筑构件必须采用非燃烧材料。2除天然气压缩机厂房外，宜为单层建筑。3与其他厂房的防火间距应按现行国家标准《建筑设计防火规范》中的三级耐火等级的建筑物确定。 | GB50183-2004 6.9.1 GB50016-2014（2018年版） 3.2.1.3.3.1 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场耐火等级满足要求。 | 符合 |
|  | 天然气凝液和液化石油气厂房、可燃气体压缩机厂房和其他建筑面积大于或等于150m2的甲类火灾危险性厂房内，应设可燃气体检测报警装置。天然气凝液和液化石油气罐区、天然气凝液和凝析油回收装置的工艺设备区应设可燃气体检测报警装置。其他露天或棚式布置的甲类生产设施可不设可燃气体检测报警装置。 | GB50183-2004 6.1.6 | 输油泵房内设置可燃气体检测报警器，满足要求。 | 符合 |
|  | 输送甲、乙类液体的泵，可燃气体压缩机不得与空气压缩机同室布置。空气管道不得与可燃气体，甲、乙类液体管道固定相联。 | GB50183-2004 6.2.2 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场压缩机的设置满足要求。 | 符合 |
|  | 甲、乙类油品泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列要求： 1 液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时，与甲、乙类油品泵应分别布置在不同的房间内，各房间之间的隔墙应为防火墙。 2 甲、乙类油品泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施。 | GB50183-2004 6.2.4 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场油品泵及泵房设置满足要求。 | 符合 |
|  | 甲、乙类油品离心泵，介质倒流有可能造成事故时，应在出口管道上安装止回阀。 | GB50183-2004 6.2.6 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场离心泵设置满足要求。 | 符合 |
|  | 当不同火灾危险性类别的房间布置在同一栋建筑物内时，其隔墙应采用非燃烧材料的实体墙。油泵房宜布置在建筑物的一端，将人员集中的房间布置在火灾危险性较小的一端。 | GB50183-2004 6.9.3 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场油泵房单独布置。 | 符合 |
|  | 甲乙类火灾危险性生产厂房应设向外开启的门，且不宜少于两个，其中一个应能满足最大设备（或拆开最大部件）的进出要求，建筑面积小于或者等于100m2时，可设一个向外开启的门。 | GB50183-2004 6.9.4 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场均设置可向外开启的门。 | 符合 |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 防静电措施设置满足要求。 | 符合 |
|  | 输油泵进口管段上应设过滤器。 | GB50350-2015 4.3.9 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场设置过滤器。 | 符合 |
|  | 离心泵出口管段上应安装止回阀。容积泵应设计旁路回流阀调节流量。 | GB50350-2015 4.3.10 | 设置止回阀，满足要求。 | 符合 |
|  | 泵房入口处应设置人体静电释放装置。 | SY/T6320-2022 6.5.1 | 设置静电释放装置。 | 符合 |
|  | 泵房内不应存放易燃、易爆物品。 | SY/T6320-2022 6.5.3 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场泵房内无易燃易爆品。 | 符合 |
|  | 输油泵房应设置强制防爆通风装置。 | SY/T6320-2022 6.5.5 | 有强制防爆通风装置。 | 符合 |
|  | 输油泵房应使用防爆电气设备和工具。 | SY/T6320-2022 5.5.6 | 电气设备和工具均为防爆型。 | 符合 |
|  | 连接管道的法兰连接处，应设金属跨接线（绝缘法兰除外），当法兰用5根以上的螺栓连接时，法兰可不用金属跨接，当应构成电气通路。 | SY/T5225-2019 7.1.2.4 | 桩1接转站外输泵回流管线法兰连接处用4根螺栓固定，未设跨接。 | 不符合 |
|  | 法兰连接应使用同一规格螺栓，安装方向应一致。螺栓应对称紧固。螺栓紧固后应与法兰紧贴，不得有楔缝。当需要添加垫圈时，每个螺栓不应超过一个。所有螺母应全部拧入螺栓，且紧固后的螺栓与螺母宜齐平。 | GB50235-2010 7.3.4 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场内螺栓连接满足要求。 | 符合 |
|  | 第二类防雷筑物外部防雷的措施，宜釆用装设在间筑物上的接闪网、接闪带成接闪杆，也可采用由接闪网、接闪带成接闪扦混合组成的接闪器、接闪网。接闪带应按本规范附录B的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设，并应在整个屋面组成不大10m×10m的网格：当建筑物高度超过45m吋，首先应沿屋顶周边敷设接闪带，接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上，也可设在外墙外表面或屋檐垂直面外，接闪器之间应互相连接。 油泵房应按第二类防雷建筑设防。 | GB50057-2010 4.3.1 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场防雷设置满足要求。 | 符合 |
| 五 | 加热炉、分离器 |  |  |  |
|  | 加热炉应设置安全附件。安全附件应包括安全阀、压力表、液面计、测量仪表、报警装置、燃烧系统安全设施等。安全附件应实行定期校（检）验制度。 | SY0031-2012 9.1.1 | 加热炉安全附件齐全，且定期校验。 | 符合 |
|  | 连续生产的油气分离器的台数一般不少于2台。 | GB50350-2015 5.1.4 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场油气分离器的数量满足要求。 | 符合 |
|  | 原油进罐前的分离器应有可靠的液位控制措施。 | GB50350-2015 5.5.7 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场的原油进罐前的分离器有控制措施，满足要求。 | 符合 |
|  | 甲、乙类油品储罐、容器、工艺设备和甲、乙类地面管道当需要保温时，应采用非燃烧保温材料；低温保冷可采用泡沫塑料，但其保护层外壳应采用不燃烧材料。 | GB50183-2004 6.1.7 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场管道保温满足要求。 | 符合 |
|  | 可能超压的下列设备及管道应设安全阀： 1 顶部操作压力大于0.07MPa的压力容器； 2 顶部操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔(汽提塔顶蒸汽直接通入另一蒸馏塔者除外) ； 3 与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，上述机泵的出口； 4 可燃气体或液体受热膨胀时，可能超过设计压力的设备及管道。 | GB50183-2004 6.8.1 | 桩106接转站卧式分离器安全阀放空管高度不满足要求。 | 不符合 |
|  | 杠杆式安全阀应当有防止重锤自由移动的装置和限制杠杆越出的导架；弹簧式安全阀应当有防止随便拧动调整螺钉的铅封装置；静重式安全阀应当有防止重片飞脱的装置。 | TSG21-2016 9.1.4.4 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场安全阀设置满足要求。 | 符合 |
|  | 压力表的校验和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表校验后应当加铅封。 | TSG21-2016 9.2.1.2 | 压力表均设置工作压力红线，有下次检定日期。 | 符合 |
|  | 仪表的可见部分应无明显的瑕疵、划伤，接头螺纹应无明显的毛刺和刺伤；标度、标示等应清晰、正确和完整。 | GB/T1226-2017 5.11 | 仪表无划伤，标示清晰，满足要求。 | 符合 |
|  | 仪表的标度盘上应标有：生产商或商标，仪表名称，计量单位，精确度等级，制造年月及仪表编号。 | GB/T1226-2017 8.1 | 仪表盘上有商标、单位等，满足要求。 | 符合 |
|  | 所有外部调节机构应采取上锁或铅封措施，以防止或便于发现对安全阀未经许可的调节。 | GB/T12241-2021 5.1.4 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场外部调节机构均有铅封。 | 符合 |
|  | 用于有毒或可燃介质的安全阀应为封闭式，以防止介质泄漏到周围环境。如果排出，应引至安全地点。 | GB/T12241-2021 5.1.5 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场安全阀设置满足要求。 | 符合 |
| 六 | 油品装卸 |  |  |  |
|  | 油品的汽车装卸站应符合下列要求： 1装卸站的进出口宜分开设置，当进 出口合用时，站内应设回车场； 2装卸车场宜采用现浇混凝土地面； 3装卸车鹤管之间的距离不应小于4m，装卸车鹤管与缓冲罐之间的距离 不应小于5m； 4甲B、乙类液体的装卸车，严禁采用明沟（槽）卸车系统； 5在距装卸鹤管10m以外的装卸管道上，应设便于操作的紧急切断阀； 6甲B、乙类液体装卸鹤管（受油口）与相邻生产设施的防火间距应符合表6.7.3的规定。 | GB50183-2004 6.7.2 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场汽车装卸场地布置满足要求。 | 符合 |
|  | 装卸区内无油污、易燃易爆物品，道路应保持畅通。 | SY/T5225-2019 7.5.1.3 | 装卸区无油污等，道路畅通。 | 符合 |
| 七 | 防火防爆 |  |  |  |
|  | 在爆炸环境范围内应采取消除或控制设备线路产生火花、电弧、高温的措施。 | GB50058-2014 3.1.3.4 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场爆炸环境范围内均采取防火花、电弧、高温的措施。 | 符合 |
|  | 在爆炸性环境内，电气设备应根据下列因素进行选择： 1.爆炸危险区域的分区； 2.可燃性物质和可燃性粉尘的分级； 3.可燃性物质的引燃温度； 4.可燃性粉尘云、可燃性粉尘层的最低引燃温度。 | GB50058-2014 5.2.1 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场电气设备均根据爆炸危险区域进行选择。 | 符合 |
|  | 爆炸性环境接地设计应符合下列规定： 1按照现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065的有关规定，下列不需要接地的部分，在爆炸性环境内仍应进行接地： 1）在不良导电地面处，交流额定电压为1000V及以下和直流额定电压为1500V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； ２）在干燥环境，交流额定电压为127V及以下，直流电压为110V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳； ３）安装在已接地的金属结构上的电气设备。 2在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性气体环境１区内的所有电气设备以及爆炸性气体环境２区内除照明灯具以外的其它电气设备，应采用专门的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。此时爆炸性气体环境的金属管线，电缆的金属包皮等，只能作为辅助接地线。 爆炸性气体环境２区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线，但不得利用输送易燃物质的管道。 3接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。 | GB50058-2014 5.5.3 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场爆炸环境内设备的接地均满足要求。 | 符合 |
|  | 设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置，与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置，与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。 | GB50058-2014 5.5.4 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场设备的接地装置安装满足要求。 | 符合 |
|  | 原油集输、处理、储运系统爆炸危险区域内的电器设施应采用防爆电器，其选型、安装和电气线路的布置及爆炸危险区域的等级范围划分应按GB50058的规定执行。 | SY/T5225-2019 7.1.2.1 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场爆炸危险区域内均选用防爆电器。 | 符合 |
|  | 在集输、输油等站、库易燃易爆区域内进行作业时，应使用防爆工具，并穿戴防静电服和不带铁掌的工鞋。禁止使用非防爆通信工具。 | SY/T5225-2019 7.1.2.5 | 使用防爆工具，满足要求。 | 符合 |
|  | 机动车辆进入生产区，排气管应安装阻火器。 | SY/T5225-2019 7.1.2.6 | 均安装阻火器。 | 符合 |
|  | 原油集输、处理、储运系统爆炸危险区域内的动火作业应采取风险分析、措施制定、审批许可、现场监护等安全控制措施。 | SY/T5225-2019 7.1.2.8 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场动火作业按制度要求进行。 | 符合 |
|  | 原油集输、处理、储运系统生产现场应做到无油污、无杂草、无易燃易爆物，生产设施做到不漏油、不漏气、不漏电。 | SY/T5225-2019 7.1.2.9 | 现场干净整洁，无易燃易爆物品。 | 符合 |
|  | 原油化验室应有强制通风设施，保持良好的通风状态。化验完的剩余残液应回收到污油池内，不应倒入下水道。 | SY/T5225-2019 7.1.2.10 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场原油化验满足要求。 | 符合 |
|  | 集输站的加剂间、泵房、计量间应有强制通风设施，保持良好的通风状态。 | SY/T5225-2019 7.1.2.11 | 加药间、泵房、计量间等均有强制通风设施。 | 符合 |
|  | 集输、输油等站、库应建立严格的防火防爆制度，生产区与办公区应有明显的分界标志，并设有“严禁烟火”等醒目的防火标志。 | SY/T5225-2019 7.1.3.1 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场生产区与办公区分开。 | 符合 |
|  | 原油集输、处理、储运系统中设置的安全阀，应做到启闭灵敏，每年至少委托有资格检验的机构检验、校验一次。压力表等其他安全附件应按其规定的检验周期定期进行校验。 | SY/T5225-2019 7.1.3.6 | 安全阀每年校验一次，均在有效期内。 | 符合 |
|  | 对可能突然放散大量有毒气体、有爆炸危险气体或粉尘的场所，应根据工艺设计要求设置事故通风系统。 | GB50019-2015 6.4.1 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场满足要求。 | 符合 |
| 八 | 防中毒 |  |  |  |
|  | 对储存过含硫化氢气体的容器、设备进行检维修作业，应实行作业审批许可制度，应办理《作业许可证》。 | SY/T6137-2017 6.2.2.2 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场按规定办理作业许可。 | 符合 |
|  | 应定期对脱硫装置进口及出口气体组分进行检测。 | SY/T7358-2017 5.7.1 | 定期检测。 | 符合 |
|  | 应定期对原油、污水处理装置的腐蚀情况进行检测和控制。 | SY/T7358-2017 6.1.4.8 | 定期检测。 | 符合 |
|  | 正压式空气呼吸器应存放在易于取用的地点；存放地点应有醒目标志，且清沽、卫生、阴凉、干燥，免受污染和碰撞。应有专人进行维护。 | SY/T6277-2017 5.1.5 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场正压式空气呼吸器存放地点满足要求。 | 符合 |
|  | 正压式空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | 正压式空气呼吸器及气瓶按要求检测，均在有效期内。 | 符合 |
|  | 便携式硫化氢检测仪应处于随时可用状态。每次检查应有记录，至少保存一年。 | SY/T6277-2017 5.2.3.1 | 每年检测一次，均在有效期内。 | 符合 |
|  | 在已知含有硫化氢的工作场所内至少有携带便携式硫化氢检测仪，进行巡回检测。 | SY/T6277-2017 5.2.4.1 | 按规定佩戴便携式硫化氢检测仪。 | 符合 |
|  | 便携式硫化氢检测仪应专人保管，定点存放，存放地点应清洁、卫生、阴凉、干燥。 | SY/T6277-2017 5.2.5 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场便携式硫化氢检测仪存放地点满足要求。 | 符合 |
|  | 硫化氢环境中，有人工作的受限空间内应配备有效的强制通风设施。 | SY/T6277-2017 6.2.1 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 在硫化氢环境的工作场所入口处应设置白天和夜晚都能看清的硫化氢警告标志，如“硫化氢工作场所、当心中毒”等。 | SY/T6277-2017 6.3.1 | 桩106接转站天然气分离、干燥区域未设置硫化氢警示告知牌。 | 不符合 |
|  | 在硫化氢环境的工作场所应设置白天和夜晚都能看清风向的风向标。 | SY/T6277-2017 6.3.3 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场设置风向标。 | 符合 |
|  | 硫化氢环境的工作场所应设置至少两条通往安全区的逃生通道。 | SY/T6277-2017 6.4.1 | 满足要求。 | 符合 |
| 九 | 防雷防静电 |  |  |  |
|  | 工艺装置内露天布置的塔、容器等必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.2 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场防雷接地满足要求。 | 符合 |
|  | 可燃气体、油品、液化石油气、天然气凝液的钢罐，必须设防雷接地，并应符合下列规定：1 避雷针（线）的保护范围，应包括整个储罐2 装有阻火器的甲B、乙类油品地上固定顶罐，当顶板厚度等于或大于4mm时，不应装设避雷针（线），但必须设防雷接地。 | GB50183-2004 9.2.3 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场钢罐均设防雷接地。 | 符合 |
|  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 可能产生静电的设备均采取防静电措施。 | 符合 |
|  | 地上或管沟内敷设的石油天然气管道，在下列部位应设防静电接地装置： 1 进出装置或设施处。 2 爆炸危险场所的边界。 3 管道泵及其过滤器、缓冲器等。 4 管道分支处以及直线段每隔200～300m处。 | GB50183-2004 9.3.2 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场均设置防静电接地。 | 符合 |
|  | 汽车罐车和装卸场所，应设置防静电专用接地线。 | GB50183-2004 9.3.4 | 汽车装卸场所均设置防静电专用接地。 | 符合 |
|  | 应在储罐的上罐扶梯入口处，设消除人体静电装置。 | GB50183-2004 9.3.6 | 桩82接转站罐区东侧入口处静电释放器非防爆型。 | 不符合 |
|  | 按以下内容要求进行定期检查：a.接地牢靠；b.触摸体与支撑体的结合紧固；c.触摸体表面无破损、颜色变异或老化。 | SY/T7354-2017 5.2 | 桩106接转站罐区西侧入口处静电释放器故障。 | 不符合 |
|  | 金属储罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔等金属附件应等电位连接。 | GB15599-2009 4.1.4 | 均设等电位连接。 | 符合 |
|  | 固定设备（塔、容器、机泵、换热器等）的外壳应进行静电接地，若为覆土设备可不做静电接地。 固定设备如塔、容器、机泵、换热器、过滤器等的外壳应进行静电接地，若为覆土设备可不做静电接地。 | SY/T0060-2017 5.1.1 SY/T7385-2017 3.1.1 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场固定设备的外壳均静电接地。 | 符合 |
|  | 储罐各金属构件（搅拌器、升降器、仪表管道、金属浮体等）及附件（阻火器帽、呼吸阀帽、量油孔盖、安全阀、自动通气阀等活动金属附件)，应与罐体等电位连接并接地。 | SY/T7385-2017 3.2.7 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场储罐的等电位连接满足要求。 | 符合 |
|  | 输油输气管道的法兰连接处，当少于5个螺栓连接时应跨接。 | SY/T7385-2017 3.3.3 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 钢储罐应做环形防雷接地，其接地点不应少于两处，并应沿罐周均匀分布或对称布置，其罐壁周长间距不应大于30m，接地体距罐壁的距离应大于3m。宜将储罐自然接地体与人工接地装置相连接，其接地点不应少于两处。冲击接地电阻不应大于10Ω。金属储罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、切水管、透光孔等金属附件应等电位连接。 | SY/T5984-2020 3.2 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场防雷接地设置满足要求。 | 符合 |
|  | 油、气集输生产装置中的立式和卧式金属容器（三相分离器、电脱水器、原油稳定塔、缓冲罐等）至少应设有两处接地，接地端头分别设在卧式容器两侧封头支座底部及立式容器支座底部两侧地脚螺栓位置，接地电阻值不应大于10Ω。 | SY/T5984-2020 3.3 | 分离器等均设接地，电阻值小于10Ω。 | 符合 |
|  | 钢储罐顶部附件（机械呼吸阀、液压安全阀、阻火器等）的对接法兰应采用直径不小于10mm的铜质导体跨接。 | SY/T5984-2020 3.4 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 容器、管道和装卸设施，其防雷接地装置的刚性导体接地引下线，宜采用镀锌扁钢制成，扁钢厚度不小于4mm，宽度不小于40mm。 | SY/T5984-2020 6.1.1 | 按标准设置防雷接地装置，满足要求。 | 符合 |
|  | 容器、管道和装卸设施的防静电接地引下线，宜选用厚度不小于4mm，宽度不小于25mm的镀锌扁钢制作。 | SY/T5984-2020 6.1.2 | 按标准设置防静电接地，满足要求。 | 符合 |
|  | 装卸台应设两处静电接地活动导线，装卸前分别接于罐体和车体，间距宜为2.5m，且接地电阻值不应大于10Ω。 | SY/T5225-2019 7.5.3.2 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场装卸台静电接地活动导线满足要求。 | 符合 |
|  | 在固定设备、储罐、管道等的适当位置上应设置接地连接端子，接地端子可采用预留的裸露金属表面、金属螺栓连接部位、专用金属接地板或接地螺栓。 | SY/T0060-20174.2.6 | 接地连接端子设置满足要求。 | 符合 |
|  | 汽车装车用鹤管及装油管应与装卸场所的接地装置相连接。 | SY/T0060-2017 5.3.3 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 消除人体静电装置应设在下列甲、乙类、丙A类油品、液化石油气、天然气凝液作业场所： 泵房的门外； 储罐的上罐扶梯入口处； 装卸作业区内操作平台的扶梯入口处； 工艺装置区、防火堤入口处； 外浮顶储罐顶上取样口的两侧1.5m之外的平台入口处。 | SY/T0060-20175.5.2 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场装卸作业区设置静电释放器。 | 符合 |
|  | 含有爆炸危险介质的金属管道或储罐、事故放空的金属立管或火炬，本体上不应设置接闪器，但应可靠接地。 | SY/T6885-20205.1.6 | 接地可靠。 | 符合 |
|  | 建构筑物接闪器的引下线不应少于2根，每根引下线应有接地检查装置，且不应作为电气设备、电子设备的EB导体。 | SY/T6885-20205.2.11 | 引下线的设置满足要求。 | 符合 |
| 十 | 可燃气体检测报警 |  |  |  |
|  | 释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大10m，有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 | GB/T50493-2019 4.2.1 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场可燃气体探测器安装位置、数量及覆盖范围满足要求。 | 符合 |
|  | 释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m；有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于2m。 | GB/T50493-2019 4.2.2 | 可燃气体探测器安装位置、数量及覆盖范围满足要求。 | 符合 |
|  | 液化烃、甲、乙类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内，应设探测器。可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m，有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 | GB/T50493-2019 4.3.1 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场原油罐区防火堤内设置可燃气体探测器，满足要求。 | 符合 |
|  | 检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3m～0.6m；检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内。检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m～1.0m；检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜高出释放源0.5m～1.0m。 | GB/T50493-2019 6.1.2 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场探测器的安装高度满足要求。 | 符合 |
|  | 可能积聚可燃气体和有毒气体的石油天然气站场和储运设施，应按本文件设置气体检测报警系统。 | SY/T6503-2022 4.1 | 设置有固定式可燃气体检测报警系统。 | 符合 |
|  | 可燃气体和有毒气体探测器的设置应符合下列规定： a）当探测器位于释放源的全年最小频率风向的上风侧时，可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于15m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于4m。 b）当探测器位于释放源的全年最小频率风向的下风侧时，可燃气体探测器与释放源的距离不宜大于5m，有毒气体探测器与释放源的距离不宜大于2m。 c）可燃气体探测器的安装高度应距地面或不透风楼地/底板0.3m~ 0.6m。 | SY/T6503-2022 5.2.3 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场可燃气体检测器的设置满足要求。 | 符合 |
|  | 检定工作应由资质的单位承担。 | SY/T6503-2022 9.1 | 均由有资质的单位承担检定工作。 | 符合 |
|  | 新安装及经维修的可燃气体、有毒气体探测器应经检定合格，且在合格证书有效期内方予投入使用。 | SY/T6503-2022 9.2 | 桩74接转站罐区可燃气体探测器检测2023.1.13到期。 | 不符合 |
|  | 可燃气体检测报警系统应设置两级报警，一级报警设定值小于或等于25%LEL，二级报警设定值小于或等于50%LEL。 | SY/T6069-2020 3.10.7 | 可燃气体检测报警系统设置两级报警。 | 符合 |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。 | SY/T6069-2020 10.1.2 | 单独设置。 | 符合 |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警。 | SY/T6069-2020 10.1.3 | 报警信号发送至总控制室或值班室。 | 符合 |
| 十一 | 消防设施 |  |  |  |
|  | 储罐区宜设置环形消防车道。四五级油气站场或受地形条件限制的三级站场油罐组，可设置回车场尽头式消防车道，面积不应小于15m×15m。 储罐组消防车道与防火堤外坡脚线之间的距离不应小于3m。储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m。 消防车道净空高度不应小于5m，三级站场消防车道转弯半径不应小于12m，纵向坡度不应大于8%。 | GB50183-2004 5.3.2 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场储罐区设置环形消防车道。 | 符合 |
|  | 消火栓应沿道路布置。油罐区的消火栓应设在防火堤与消防道路之间，距路边宜为1～5m，并应有明显标志。 | GB50183-2004 8.3.5 | 消火栓设置位置满足要求。 | 符合 |
|  | 油罐区应设置灭火系统和消防冷却水系统，且灭火系统宜为低倍数泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.1 | 油罐区设置泡沫灭火系统。 | 符合 |
|  | 油罐区低倍数泡沫灭火系统的设置，应符合下列规定： 1 单罐容量不小于10000m3的固定顶罐、单罐容量不小于50000m3的浮顶罐、机动消防设施不能进行保护或地形复杂消防车扑救困难的储罐区，应设置固定式低倍数泡沫灭火系统。 2 罐壁高度小于7m或容积不大于200m3的立式油罐、卧式油罐可采用移动式泡沫灭火系统。 3 除1与2款规定外的油罐区宜采用半固定式泡沫灭火系统。 | GB50183-2004 8.4.2 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场油罐区低倍数泡沫灭火系统的设置满足要求。 | 符合 |
|  | 石油天然气生产装置采用计算机控制的集中控制室和仪表控制间，应设置火灾报警系统和手提式、推车式气体灭火器。 | GB50183-2004 8.6.7 | 均设置有火灾报警系统和灭火器。 | 符合 |
|  | 消防泵房的位置宜设在油罐区全年最小频率风向的下风侧，其地坪宜高于油罐区地坪标高，并应避开油罐破裂可能波及到的部位。 | GB50183-2004 8.8.3 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场消防泵房的设置满足要求。 | 符合 |
|  | 消防泵房应采用耐火等级不低于二级的建筑，并应设直通室外的出口。 | GB50183-2004 8.8.4 | 消防泵房出口直通室外，耐火等级满足要求。 | 符合 |
|  | 消防泵房值班室应设置对外联络的通信设施。 | GB50183-2004 8.8.6 | 设消防专用电话。 | 符合 |
|  | 甲、乙、丙类液体储罐区及露天生产装置区灭火器配置，应符合下列规定： 1 油气站场的甲、乙、丙类液体储罐区当设有固定式或半固定式消防系统时，固定顶罐配置灭火器可按应配置数量的10％设置，浮顶罐按应配置数量的5％设置。当储罐组内储罐数量超过2座时，灭火器配置数量应按其中2个较大储罐计算确定；但每个储罐配置的数量不宜多于3个，少于1个手提式灭火器，所配灭火器应分组布置； 2 露天生产装置当设有固定式或半固定式消防系统时，按应配置数量的30％设置。手提灭火器的保护距离不宜大于9m。 | GB50183-2004 8.9.2 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场灭火器按要求配置。 | 符合 |
|  | 石油天然气工程一、二、三级站场消防泵房用电设备的电源，宜满足现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052所规定的一级负荷供电要求。当只能采用二级负荷供电时，应设柴油机或其他内燃机直接驱动的备用消防泵。 | GB50183-2004 9.1.1 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场消防泵房用电电源采用一级负荷供电。 | 符合 |
|  | 消防泵房及其配电室应设应急照明，其连续供电时间不应少于20min。 | GB50183-2004 9.1.2 | 设有应急照明，满足要求。 | 符合 |
|  | 重要消防用电设备当采用一级负荷或二级负荷双回路供电时，应在最末一级配电装置或配电箱处实现自动切换。其配电线路宜采用耐火电缆。 | GB50183-2004 9.1.3 | 能实现自动切换。 | 符合 |
|  | 对储罐消防设施的检查包括但不局限于以下内容: a)消防自控系统运行正常，罐区火灾自动、手动报警完好。 b）罐区消防冷却水系统、泡沫灭火系统等消防设施完好，消防水罐（池）处于限位以上，备用水源充足，泡沫罐存有规定数量的合格泡沫液。 c）消防器材箱按要求布置，箱内消防器材齐全、完好。 d）消防控制室24h值班，消防泵、稳压泵完好并定期试运行，消防泵进口阀门常开。 e）固定式、半固定式消防泡沫混合液和冷却水管线无锈蚀、穿孔，喷头无脱落、堵塞，消防立管排渣口定期清理。 f)储罐的泡沫发生器护罩齐全，固定顶罐的泡沫发生器密封玻璃完好。 g）罐顶操作平台上的二分水器、消防水带、泡沫枪、灭火器齐全、完好。 | SY/T6306-2020 5.2.2.3 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场储罐消防设施满足要求。 | 符合 |
|  | 消防水泵房疏散门应直通室外或安全出口。 | GB50016-2014（2018年版） 8.1.6 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场消防水泵房疏散门直通室外。 | 符合 |
|  | 固定顶储罐的低倍数液上喷射泡沫灭火系统，每个泡沫产生器应设置独立的泡沫混合液管道引至防火堤外，除立管外，其他泡沫混合液管道不应设置在罐壁上。 | GB55036-2022 5.0.5 | 独立的泡沫混合液管道引至防火堤外。 | 符合 |
|  | 系统主要组件宜按下列规定涂色: 1泡沫消防水泵、泡沫液泵﹑泡沫液储罐、泡沫产生器、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道.管道过滤器等宜涂红色； 2给水管道宜涂绿色； 3当管道较多，泡沫系统管道与工艺管道涂色有矛盾时，可涂相应的色带或色环。 | GB50151-2021 3.1.2 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场按要求进行涂色。 | 符合 |
|  | 储罐上液上喷射系统泡沫混合液管道的设置应符合下列规定： 3连接泡沫产生器的泡沫混合液立管应用管卡固定在罐壁上，管卡间距不宜大于3m； 4泡沫混合液的立管下端应设锈渣清扫口。 | GB50151-2021 4.2.6 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 防火堤内泡沫混合液或泡沫管道的设置应符合下列规定： 1地上泡沫混合液或泡沫水平管道应敷设在管墩或管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接； 2埋地泡沫混合液管道或泡沫管道距离地面的深度应大于0.3m，与罐壁上的泡沫混合液立管之间应用金属软管连接； 3泡沫混合液或泡沫管道应有3‰的放空坡度； 4在液下喷射系统靠近储罐的泡沫管线上，应设置供系统试验用的带可拆卸盲板的支管； 5液下喷射系统的泡沫管道上应设钢质控制阀和逆止阀，并应设置不影响泡沫灭火系统正常运行的防油品渗漏设施。 | GB50151-2021 4.2.7 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场防火堤内泡沫管道的设置满足要求。 | 符合 |
|  | 防火堤外泡沫混合液或泡沫管道的设置应符合下列规定： 1固定式液上喷射系统，对每个泡沫产生器应在防火堤外设置独立的控制阀； 2半固定式液上喷射系统,对每个泡沫产生器应在防火堤外距地面0.7m处设置带闷盖的管牙接口；半固定式液下喷射系统的泡沫管道应引至防火堤外,并应设置相应的高背压泡沫产生器快装接口； 3泡沫混合液管道或泡沫管道上应设置放空阀，且其管道应有2‰的坡度坡向放空阀。 | GB50151-2021 4.2.8 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场防火堤外泡沫管道的设置满足要求。 | 符合 |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其名牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；底部离地面高度不宜小于0.08m，灭火器箱不得上锁。 | GB50140-2005 5.1.3 | 桩106接转站的室内灭火器放置在地上，放置不规范。 | 不符合 |
|  | 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | GB50140-2005 5.1.4 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场室外灭火器均放置在消防箱内。 | 符合 |
|  | 灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应，并应符合下列规定： 1 A类火灾场所应选择同时适用于A类.E类火灾的灭火器。 2 B类火灾场所应选择适用于B类火灾的灭火器。B类火灾场所存在水溶性可燃液体（极性溶剂）且选择水基型灭火器时，应选用抗溶性的灭火器。 3 C类火灾场所应选择适用于C类火灾的灭火器。 4 D类火灾场所应根据金属的种类.物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器。 5 E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。 6 F类火灾场所应选择适用于E类、F类火灾的灭火器。 7 当配置场所存在多种火灾时，应选用能同时适用扑救该场所所有种类火灾的灭火器。 | GB55036-2022 10.0.1 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场灭火器的配置与场所相适应。 | 符合 |
|  | 一个计算单元内配置的灭火器数量应经计算确定且不应少于2具。 | GB55036-2022 10.0.3..2 | 灭火器配置数量满足要求。 | 符合 |
|  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影响人员安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时，应设置指示灭火器位置的醒目标志。 | GB55036-2022 10.0.4 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场灭火器设置位置明显。 | 符合 |
|  | 灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所﹐并应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。 | GB55036-2022 10.0.5 | 灭火器放置场所满足要求。 | 符合 |
|  | 设置在道路边缘的标志牌，其内边缘距路面(或路肩)边缘不应小于0.25m，标志牌上边缘距路面的高度应在1.8~2.5m之间。 | GB15630-1995 6.11.2.1 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场标志牌设置高度满足要求。 | 符合 |
| 十二 | 建构筑物 |  |  |  |
|  | 加药间应设置强制通风设施。 | AQ2012-2007 5.7.2.6 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场加药间有强制通风设施。 | 符合 |
|  | 建（构）筑物按设防烈度7度设防。 | GB50011-2010 3.1.3 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 甲乙类火灾危险性生产厂房的门应向外开启。 | GB50183-2004 6.9.4 | 泵房门均向外开启。 | 符合 |
|  | 变、配电室不应与有爆炸危险的甲、乙类厂房毗邻布置；当供上述甲、乙类生产厂房专用的10kV及以下的变、配电间，当采用无门窗洞口防火墙隔开时，可毗邻布置。 | GB50183-2004 6.9.5 | 配电室毗邻无爆炸危险的场所，如值班室、消防泵房等。 | 符合 |
|  | 甲类、乙类工艺设备平台、操作平台宜设2个通向地面的梯子。长度小于8m的甲类设备平台和长度小于15m的乙类设备平台，可设1个梯子。相邻的平台和框架可根据疏散要求设走桥连通。 | SY/T0021-2016 4.6.4 | 梯子设置满足要求。 | 符合 |
|  | 门窗与墙体应连接牢固，且满足抗风压、水密性、气密性等要求。 | SY/T0021-2016 4.7.1 | 门窗连接牢固，满足要求。 | 符合 |
|  | 建筑内的管道穿墙、穿楼板时，应在管线就位后，用防火材料封堵；电缆沟、管沟穿过外墙时，应采取防火封堵措施;电缆沟、管沟穿过内墙时，宜采取防火封堵措施。 | SY/T0021-2016 6.1.9 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场管线穿孔处防火封堵措施到位，满足要求。 | 符合 |
|  | 甲类、乙类液体泵宜露天或棚式布置。若在室内布置时，应符合下列规定: 1液化石油气泵和天然气凝液泵超过2台时,与甲B类、乙类液体泵应分别布置在不同的房间内，房间之间的隔墙应为防火墙。 2甲类、乙类液体泵房的地面不宜设地坑或地沟。泵房内应有防止可燃气体积聚的措施,室内地面应为不发火花地面。 | SY/T0021-2016 7.1.1 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场液体泵单独布置，泵房内无地坑等。 | 符合 |
|  | 甲类、乙类泵房不应采用地下或半地下式建筑。 | SY/T0021-2016 7.1.2 | 泵房均为地上式建筑。 | 符合 |
|  | 甲类、乙A类泵房内不应设置有人值守的辅助房间。 | SY/T0021-2016 7.1.3 | 无有人值守的辅助房间。 | 符合 |
| 十三 | 供配电 |  |  |  |
|  | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | GB50054-2011 4.2.1 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场落地式配电箱布置及封闭满足要求。 | 符合 |
|  | 成排布置的配电屏，其长度超过6m时，屏后的通道应设2个出口，并宜布置在通道的两端。 | GB50054-2011 4.2.4 | 配电屏的设置满足要求。 | 符合 |
|  | 配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应低于2.5m；当低于2.5m时，应设置不低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB4208规定的IP××B级或IP2×级的遮拦或外护物，遮拦或外护物底部距地面的高度不应低于2.2m。 | GB50054-2011 4.2.6 | 配电室通道上方带电体距地面的高度高于2.5m。 | 符合 |
|  | 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级。当配电室与其他场所毗邻时，门的耐火等级应按两者中的耐火等级高的确定。 | GB50054-2011 4.3.1 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场配电室及门窗耐火等级满足要求。 | 符合 |
|  | 当严寒地区冬季室温影响设备正常工作时，配电室应采暖。夏热地区的配电室，还应根据地区气候情况采取隔热、通风或空调等降温措施。 | GB50054-2011 4.3.5 | 配电室采取通风或空调等降温措施。 | 符合 |
|  | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。 | GB50054-2011 4.3.7 | 桩1接转站消防泵房配电室无防禽网。 | 不符合 |
|  | 电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵。 | GB50054-2011 7.6.28 | 桩74接转站配电室穿墙空洞未封堵。 | 不符合 |
|  | 电缆沟盖板宜采用钢筋混凝土盖板或钢盖板。钢筋混凝土盖板的重量不宜超过50kg，钢盖板的重量不宜超过30kg。 | GB50054-2011 7.6.30 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场电缆沟设水泥盖板。 | 符合 |
|  | 电力系统、装置或设备的下列部分应接地： 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳；配电、控制和保护用的屏（柜、箱）等的金属框架；电力电缆接线盒、终端盒的外壳，电力电缆的金属护套或屏蔽层，穿线的钢管和电缆桥架等。 | GB/T50065-2011 3.2.1 | 装置接地满足要求。 | 符合 |
|  | 总变（配）电所，变（配）电间的室内地坪应比室外地坪高0.6m。 | GB50183-2004 6.1.13 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内，不应有与其无关的管道和线路通过。 | GB50053-2013 6.4.1 | 均无无关管道和线路通过。 | 符合 |
|  | 在变压器、配电装置和裸导体正上方不应布置灯具。当在变压器和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m，灯具不得采用吊链和软线吊装。 | GB50053-2013 6.4.3 | 正上方未布置灯具。 | 符合 |
|  | 应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。 | GB51309-2018 3.3.2 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场应急照明连接满足要求。 | 符合 |
|  | 配电间应设应急照明，门应外开并能自动关闭，应设置挡鼠板。 | SY/T6320-2022 10.2 | 桩82接转站配电室入口门不能自行关闭。 | 不符合 |
|  | 电缆进出配电间进行有效封堵,电缆沟内无积水。 | SY/T6320-2022 10.3 | 电缆进出配电间封堵严密，电缆沟内无积水。 | 符合 |
|  | 导体选择及线路敷设应符合安全规定,线路应无老化、破损和裸露现象。 | SY/T6320-2022 10.4 | 线路无老化、破损等现象。 | 符合 |
|  | 配电间应有安全标志，配电柜前后应铺绝缘胶皮。 | SY/T6320-2022 10.5 | 桩106接转站气浮池操作柜无绝缘胶皮。 | 不符合 |
|  | 配电闸刀应挂“运行”“检修”“禁止合闸”等标牌，并与运行状况一致。 | SY/T6320-2022 10.6 | 配电闸刀悬挂标牌与运行状况一致。 | 符合 |
|  | 电气设备的接地应完好、可靠。 | SY/T6320-2022 10.8 | 电气设备接地完好可靠。 | 符合 |
|  | 户外变压器底座高度在2.5m以下的应有围栏，有变压器室的应上锁，并有安全标志。 | SY/T6320-2022 10.10 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场户外变压器有围栏，满足要求。 | 符合 |
|  | 在一个电源系统检修或故障时，另一个电源系统应能满足全部二级及以上负荷的用电需求。 | SY/T0033-2020 3.2.4 | 满足要求。 | 符合 |
| 十四 | 仪表及计算机控制系统 |  |  |  |
|  | 集中控制室设置非防爆仪表及电气设备时，应符合下列要求： 1 应位于爆炸危险范围以外。 2 含有甲、乙类油品、可燃气体的仪表引线不得直接引入室内。 | GB50183-2004 6.1.2 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场控制室仪表及电气设备设置满足要求。 | 符合 |
|  | 控制室应远离主干道﹑强磁场，噪声源及振动设备。 | GB/T50892-2013 8.1.5 | 控制室位置满足要求。 | 符合 |
|  | 控制室不宜与变压器间、鼓风机间、压缩机间、输油泵房、化学药品仓库相邻。 | GB/T50892-2013 8.1.6 | 控制室未与变压器间、压缩机间等相邻。 | 符合 |
|  | 控制室的耐火等级不应低于2级。当控制室的长度超过l2m或面积大于100m2时，出入口不应少于2个。 | GB/T50892-2013 8.3.1 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场耐火等级为2级。 | 符合 |
|  | 控制室应设置消防和通信设施。 | GB/T50892-2013 8.3.9 | 控制室设有消防和通信设施。 | 符合 |
|  | 各种测量仪表的取源部件、法兰、仪表阀门、引压导管和连接部件应无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.4 | 均无渗漏。 | 符合 |
|  | 各种指针式仪表的表盘分度线、数字和其他标志应清晰完整；各部件完整，无锈蚀、无松动和无渗漏。 | SY/T6069-2020 3.1.5 | 表盘清晰完整，无锈蚀松动。 | 符合 |
|  | 各种测量仪表的就地显示屏应显示清晰，无乱码和叠字现象。 | SY/T6069-2020 3.1.6 | 显示屏显示清晰。 | 符合 |
|  | 各种测量仪表的安装应牢固，仪表外壳应无机械变形、无损坏、无严重锈蚀。 | SY/T6069-2020 3.1.7 | 仪表安装牢固。 | 符合 |
| 十五 | 其他 |  |  |  |
|  | 安全阀应定期进行校验，合格后铅封，起跳后应再次校验，每次校验都应作记录，泄放的可燃、有毒气体应密闭排放至火炬。 | SY/T6137-2017 6.1.3 | 安全阀定期校验，满足要求。 | 符合 |
|  | 安全阀、压力表、液位计等安全附件齐全并在有效期内。 | SY/T7538-2017 6.1.2.3 | 安全附件齐全，在有效期内。 | 符合 |
|  | 放空管道必须保持畅通，并应符合下列要求： 1高压、低压放空管宜分别设置，并应直接与火炬或放空总管连接； 2不同排放压力的可燃气体放空管接入同一排放系统时，应确保不同压力的放空点能同时安全排放。 | GB50183-2004 6.8.6 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场放空管道畅通。 | 符合 |
|  | 可燃气体放空应符合下列要求： 1 可能存在点火源的区域内不应形成爆炸性气体混合物。 2 有害物质的浓度及排放量应符合有关污染物排放标准的规定。 5 间歇排放的可燃气体排气筒顶或放空管口，应高出10m范围内的平台或建筑物顶2.0m以上。对位于10m以外的平台或建筑物顶，应满足图6.8.8的要求，并应高出所在地面5m。 | GB50183-2004 6.8.8 | 桩106、桩82、桩1、桩74接转站等站场可燃气体放空满足要求。 | 符合 |
|  | 护笼宜采用圆形结构，应包括一组水平笼箍和至少5根立杆。 | GB4053.1-2009 5.7.1 | 桩82接转站脱硫塔爬梯护笼立柱为3根。 | 不符合 |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第三十三条 | 登记标志置于特种设备显著位置。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第四十条 | 特种设备的检测检验均在有效期内。 | 符合 |

附录3-3-3  天然气处理站

附表3.3-3  天然气处理站油气集输系统单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 天然气处理及增压设施 |  |  |  |
| 1 | 可燃气体压缩机宜露天或棚式布置。 | GB50183-2004 6.3.1 | 布置在压缩机房内。 | 符合 |
| 2 | 可燃气体压缩机的吸入管道，应有防止产生负压的措施。多级压缩的可燃气体压缩机各段间，应设冷却和气液分离设备，防止气体带液进入气缸。 | GB50183-2004 6.3.8 | 满足要求。 | 符合 |
| 3 | 正压通风设施的取风口，宜位于含甲乙类介质设备的全年最小频率风向的下风侧。取风口应高出爆炸危险区1.5m以上，并应高出地面9m。 | GB50183-2004 6.3.9 | 满足要求。 | 符合 |
| 4 | 进出压缩机的天然气必须清除机械杂质，必要时还应清除凝液。 | GB50350-2015 6.5.6 | 分离掉杂质。 | 符合 |
| 5 | 压缩机后的天然气需要冷却时，宜优先采用空冷，当采用水冷却时，应优先采用循环水或循环不冻液冷却，也可根据具体情况采用开式水冷却。 | GB50350-2015 6.5.12 | 采用风冷、水冷。 | 符合 |
| 6 | 压缩机及其连接的管汇应接地，接地电阻不大于10Ω。 | SY/T5225-2019 6.2.3.5 | 接地电阻小于10Ω。 | 符合 |
| 7 | 压缩机组的安全保护联锁装置应完好可靠。 | SY/T5225-2019 6.2.3. 8 | 安全保护联锁装置完好可靠。 | 符合 |
| 二 | 稳定轻烃的回收与储存 |  |  |  |
| 8 | 罐区宜布置在站场常年最小频率风向的上风侧，并应避开不良通风或窝风地段。 | GB50183-2004 6.6.1 | 满足要求。 | 符合 |
| 9 | 凝液储罐周围宜设置高度不低于0.6m的非燃烧体防护墙。 | GB50183-2004 6.6.1 | 非燃烧体防护墙高度为1m。 | 符合 |
| 10 | 凝液储罐成组布置时，储罐组内的储罐不应超过两排，罐组周围应设环形消防车道。 | GB50183-2004 6.6.2 | 满足要求。 | 符合 |
| 11 | 凝液储罐组内的储罐个数不应超过12个，总容积不应超过20000m3。 | GB50183-2004 6.6.3 | 6座容量600m3。 | 符合 |
| 12 | 防护墙、防火堤及隔堤应采用不燃烧实体结构，并应能承受所容纳液体的静压及温度的影响。在防火堤或防护墙的不同方位上应设置不少于两处的人行踏步或台阶。 | GB50183-2004 6.6.6 | 防护墙、防火堤等的设置满足要求。 | 符合 |
| 14 | 凝液储罐的进料管管口宜从储罐底部接入。 | GB50183-2004 6.6.12 | 满足要求。 | 符合 |
| 15 | 凝液储罐应设液位计、温度计、压力表、 安全阀，以及高液位报警装置或高液位自动联锁切断进料装置。 | GB50183-2004 6.6.13 | 有液位监测装置。 | 符合 |
| 16 | 轻烃罐区的储罐安全阀出口管应接至火炬系统，确有困难时，单罐容积等于或小于100m3的天然气凝液储罐安全阀可接入放散管，其安装高度应高出储罐操作平台2m以上，且应高于所在地面5m以上。 | GB50183-2004 6.6.16 | 接至火炬系统。 | 符合 |
| 17 | 天然气凝液储罐区内的管道宜地上布置，不应地沟敷设。 | GB50183-2004 6.6.17 | 地上布置。 | 符合 |
| 18 | 天然气凝液、液化石油气储罐应设置高低液位报警装置，储罐底部出入口管线应设紧急切断阀，并与储罐高液位报警联锁。 | SY/T5225-2019 6.4.2.2 | 有液位检测装置。 | 符合 |
| 19 | 天然气凝液、液化石油气储罐应设有排水口，排水口处应装有排污箱，污水应送到污水处理点进行集中处理。 | SY/T5225-2019 6.4.2.2 | 有排水口。 | 符合 |
| 20 | 稳定轻烃储罐应设有固定式喷淋水装置或遮阳防晒设施，储存温度不应高于38℃，否则应采取喷淋水降温措施。 | SY/T5225-2019 6.4.2.6 | 有喷淋水装置和遮阳防晒设施。 | 符合 |
| 21 | 天然气凝液、液化石油气和稳定轻烃罐区内应设水封井，排水管在防火堤外应设置易于操作、易于辨认开关的阀门，并处于常闭状态。 | SY/T5225-2019 6.4.2.8 | 设有紧急切断阀。 | 符合 |
| 22 | 原料气进气压力应保持稳定，符合工艺要求。 | SY/T6562-2018 7.1.1 | 进气压力稳定。 | 符合 |
| 22 | 安全附件灵敏可靠。 | SY/T6562-2018 7.1.3 | 安全附件灵敏可靠。 | 符合 |
| 23 | 压缩机振动、温度应在设备设计要求范围之内。 | SY/T6562-2018 7.2.1 | 压缩机温度等在要求范围之内。 | 符合 |
| 24 | 天然气压缩机的出口阀前应设置安全阀，泄压管应引入放空系统。 | SY/T6562-2018 7.2.4 | 设置有安全阀等。 | 符合 |
| 25 | 压缩机不应带液运行。 | SY/T6562-2018 7.4.2.2 | 压缩机未带液运行。 | 符合 |

附录3-4  安全管理单元

附表3.4-1  管理单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据 | 实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全管理制度 |  |  |  |  |
|  | 制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 | 桩西采油厂制定了安全检查管理制度、职业危害预防制度、安全教育培训管理制度、生产安全事故管理制度、设备管理制度、安全生产投入保障制度、安全生产奖惩、劳动防护用品发放和管理制度等58项安全管理制度，详见报告第6.1.2节。 | 符合 |
|  | 安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、规章规定的其他内容。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第七条 |  | 符合 |
|  | 安全生产规章制度应当包括安全生产资金投入、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、安全生产教育和培训、安全生产检查、风险分级管控、领导现场带班、隐患排查治理、危险作业管理、安全生产奖惩、应急预案管理、事故报告和事故应急救援等制度。 | 《山东省安全生产条例》 第十五条 |  | 符合 |
| 二、安全生产责任制 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当建立健全全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任范围和考核标准等内容，编制全员安全生产责任制，并严格落实和考核。考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第六条 《山东省安全生产条例》 第十六条 | 桩西采油厂已建立领导层安全生产职责、各部门岗位安全生产职责、管理区安全生产责任制等全员安全生产责任制，详见报告第6.1.1节。 | 符合 |
|  | 生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任应满足《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》（鲁安办发〔2021〕50号）要求。 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》 （鲁安办发〔2021〕50号） | 桩西采油厂的厂长、副厂长、安全总监及职能部门负责人、管理区负责人、一般从业人员等全员安全生产责任制满足《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》（鲁安办发〔2021〕50号）要求。 | 符合 |
| 三、安全操作规程 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全操作规程。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第七条 | 桩西采油厂执行中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司的操作规程，作业操作规程汇编共计5大类，详见报告第6.1.2节。 | 符合 |
|  | 非煤矿矿山企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（一）制定作业安全规程和各工种操作规程。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  | 符合 |
| 四、安全管理机构及安全管理人员 |  |  |  |  |
|  | 矿山单位应当按照规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 《山东省安全生产条例》 第十六条 | 桩西采油厂设立安全管理部和QHSE监督中心为桩西采油厂的安全生产管理机构，配备19名专职安全生产管理人员，其中有3名注册安全工程师（其他安全）。 | 符合 |
|  | 矿山单位（以下简称高危生产经营单位），应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：（一）从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；（二）从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；（三）从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；（四）从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第九条 |  |  |
|  | 矿山单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十七条 | 有3名中级注册安全工程师，注册类别均为其他安全。 | 符合 |
|  | 矿山单位应当有相应专业类别的中级及以上注册安全工程师从事安全生产管理工作。 | 《注册安全工程师分类管理办法》第十二条 |  |  |
|  | 从业人员300人以上的煤矿、非煤矿矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师。 | 《注册安全工程师管理规定》 第六条 | 19名专职安全管理人员中有3名注册安全工程师，满足要求。 | 符合 |
|  | 危险物品的生产、储存单位以及矿山单位安全生产管理人员中的中级及以上注册安全工程师比例应自本办法施行之日起2年内，金属冶炼单位安全生产管理人员中的中级及以上注册安全工程师比例应自本办法施行之日起5年内达到15%左右并逐步提高。 | 《注册安全工程师分类管理办法》第十二条 |  |  |
|  | 国家对注册安全工程师职业合格实行执业注册管理制度，按照专业类别进行注册。取得注册安全工程师职业合格证书的人员，经注册后方可以注册安全工程师名义执业。 | 《注册安全工程师职业合格制度规定》 第十五条 | 注册安全工程师的注册类别是其他安全，聘任单位为桩西采油厂。 | 符合 |
|  | 注册安全工程师不得同时受聘于两个或两个以上单位执业，不得允许他人以本人名义执业，不得出租出借证书。违反上述规定的，由发证机构撤销其注册证书，5年内不予重新注册；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《注册安全工程师职业合格制度规定》 第十六条 |  | 符合 |
|  | 从业人员一百人以上的高危生产经营单位应当依法设置安全总监。安全总监专项分管本单位安全生产管理工作。生产经营单位的安全生产管理机构和安全生产管理人员，在安全总监的领导下负责本单位的安全生产管理工作。 | 《山东省安全生产条例》 第二十一条 | 已设置安全总监1名，并在东营市应急管理局备案。 | 符合 |
|  | 安全总监应当具备下列基本条件：取得工程师及以上职称或注册安全工程师合格，且在本行业领域内从事安全管理工作满3年。 | 《山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）》 | 安全总监取得安全管理专业高级工程师证件。 | 符合 |
|  | 从业人员三百人以上的高危生产经营单位应当建立安全生产委员会。 安全生产委员会由本单位的主要负责人、其他负责人、安全生产管理机构以及其他职能部门负责人、工会代表和从业人员代表等人员组成。 安全生产委员会负责组织、指导、协调本单位安全生产工作任务的贯彻落实，研究和审查本单位有关安全生产的重大事项。安全生产委员会每季度至少召开1次会议，会议情况应当如实记录。 | 《山东省安全生产条例》 第二十二条 | 设有安全生产委员会，由桩西采油厂的主要负责人、安全总监、总经理助理、各部门负责人等组成，并每季度至少召开1次会议，如实记录。 | 符合 |
| 五、人员持证 |  |  |  |  |
|  | 高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当按照规定经主管的负有安全生产监督管理职责的部门考核合格。 | 《山东省安全生产条例》 第二十七条 | 桩西采油厂主要负责人、专职安全管理人员已经安全生产监督管理部门考核合格。 | 符合 |
|  | 非煤矿山等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 | 《生产经营单位安全培训规定》 第二十四条 |  |  |
|  | 主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全合格证书。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训，取得特种作业相关合格证书后，方可上岗作业。 | 《山东省安全生产条例》 第二十七条 | 不涉及。 | 符合 |
|  | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作合格证书。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应合格证，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第十四条 | 特种设备管理人员、操作人员均取得相应合格证书。 | 符合 |
|  | 在含硫化氢的油气田进行施工作业和油气生产前，所有生产作业人员包括现场监督人员应接受硫化氢防护的培训，培训应包括课堂培训和现场培训，由有资质的培训机构进行，培训时间应达到相应要求。应对临时人员和其他非定期派遣人员进行硫化氢防护知识的教育。 | 《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007） 4.5.1 | 操作人员已取得硫化氢防护技术培训证。 | 符合 |
|  | 石油与天然气井的井控操作与管理人员，应接受井控安全技术知识教育，并按本标准进行培训，根据本标准第3章井控培训合格证取证范围的人员范围取得井控培训合格证。 | 《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》 （SY/T5742-2019） 3.1、3.2、3.3、4.1.1、8.2 | 桩西采油厂共计173人取得井控培训合格证。 | 符合 |
|  | 取得井控培训合格证的人员方可从事井控管理或操作。 |  |  |  |
| 六、安全教育培训 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当定期对从业人员进行安全生产教育和培训。从业人员未经安全生产教育和培训合格，不得上岗作业。 | 《山东省安全生产条例》 第二十七条 | 桩西采油厂定期对从业人员进行安全生产教育和培训。 | 符合 |
|  | 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》 第十三条 | 新员工经三级教育培训，培训时间为72学时；每年再培训的时间不低于20学时。 | 符合 |
|  | 每年年底前，企业主要负责人负责组织制定本单位下一年度安全生产教育和培训计划，并按照计划抓好组织实施。教育培训计划应在本单位公开公示。企业应根据上级安排和自身实际随时追加安全生产培训计划内容。安全生产培训计划应按照企业主要负责人、安全总监、安全管理人员、特种作业人员、其他从业人员等分专业、分层次、分类别、分岗位制定。年度安全生产培训计划应包括培训目的、培训时间、培训内容、参加人员、授课人、学时等。劳务派遣、灵活用工人员应纳入本单位安全生产培训管理范围。不具备培训条件的企业可以委托具备条件的高等院校、职业院校和技工院校或第三方安全生产培训从业单位提供专业培训，保证安全生产培训的责任仍由本单位负责。 | 《山东省人民政府安全生产委员会关于规范和加强安全生产培训考核工作的指导意见》（鲁安发﹝2022﹞6号） | 3年来，桩西采油厂已制订每年的全员培训计划，年度培训计划内容包括培训时间、培训目的、参加人员、授课人、学时、培训内容等。 | 符合 |
|  | 企业要如实记录安全培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，档案材料应当完整、准确、系统。 |  | 如实填写安全培训记录，建立培训档案资料。 | 符合 |
| 七、工伤保险及安全生产责任险 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 | 《山东省安全生产条例》 第二十四条 | 桩西采油厂已依法参加工伤保险，为桩西采油厂的从业人员缴纳保险费。 | 符合 |
|  | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 矿山、交通运输、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。 | 《山东省安全生产条例》 第二十四条 | 2023年安全生产责任险由中国石油化工集团有限公司统一购买。 | 符合 |
|  | 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域的生产经营单位应当投保安全生产责任保险。 | 《安全生产责任保险实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 生产经营单位投保安全生产责任保险的保障范围应当覆盖全体从业人员。 | 《安全生产责任保险实施办法》 第十二条 |  |  |
| 八、劳动防护用品配备 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当明确本单位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合标准的劳动防护用品，督促、检查、教育从业人员正确佩戴和使用，不得以货币形式或者其他物品替代。购买和发放劳动防护用品的情况应当如实记录。 | 《山东省安全生产条例》 第二十五条 | 桩西采油厂已制定防治职业危害的具体措施，并为现场员工配备了防静电工作服（夏、春秋、冬）、工作鞋（棉、单）、安全帽（单、棉）、防护手套、耳塞、护目镜等劳动防护用品及正压式空气呼吸器面罩等职业健康防护用品。 | 符合 |
|  | 制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 根据作业场所主要危险有害因素及劳动防护用品配备要求，配备劳动防护用品。 | 《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》 （GB 39800.2-2020） |  | 符合 |
| 九、设备、设施检测检验 |  |  |  |  |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第十三条 | 特种设备均在东营市市场监督管理局进行登记注册。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第四十条 | 特种设备均定期检验，定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 | 符合 |
|  | 空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | 《硫化氢环境人身防护规范》 （SY/T 6277-2017） 5.1.6.1 | 正压式空气呼吸器每年检验一次，均在检验有效期内。 | 符合 |
|  | 便携式硫化氢气体检测仪每年至少检验一次。 | 《硫化氢环境人身防护规范》 （SY/T 6277-2017） 5.2.6 | 每年检验一次，均在检验有效期内。 | 符合 |
|  | 危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 | 危险性较大的设备、设施均按照国家有关规定进行定期检测检验。 | 符合 |
| 十、安全投入 |  |  |  |  |
|  | 陆上采油（气）、海上采油（气）企业依据当月开采的石油、天然气产量，于月末提取企业安全生产费用。其中每吨原油20元，每千立方米原气7.5元。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 第十四条 | 2023年提取计划已按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）执行。 | 符合 |
|  | 企业应当建立健全内部企业安全生产费用管理制度，明确企业安全生产费用提取和使用的程序、职责及权限，落实责任，确保按规定提取和使用企业安全生产费用。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 第四十五条 | 桩西采油厂建立有《安全生产费用预算及使用制度》。 | 符合 |
|  | 企业应当加强安全生产费用管理，编制年度企业安全生产费用提取和使用计划，纳入企业财务预算，确保资金投入。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 第四十六条 | 采油厂安全生产费用管理纳入企业财务预算，确保资金投入。 | 符合 |
|  | 企业提取的安全生产费用从成本（费用）中列支并专项核算。符合本办法规定的企业安全生产费用支出应当取得发票、收据、转账凭证等真实凭证。 本企业职工薪酬、福利不得从企业安全生产费用中支出。企业从业人员发现报告事故隐患的奖励支出从企业安全生产费用中列支。 企业安全生产费用年度结余资金结转下年度使用。企业安全生产费用出现赤字（即当年计提企业安全生产费用加上年初结余小于年度实际支出）的，应当于年末补提企业安全生产费用。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 第四十七条 | 设立专项核算。 | 符合 |
|  | 石油天然气开采企业安全生产费用应当用于以下支出： （一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括油气井（场）、管道、站场、海洋石油生产设施、作业设施等设施设备的监测、监控、防井喷、防灭火、防坍塌、防爆炸、防泄漏、防腐蚀、防颠覆、防漂移、防雷、防静电、防台风、防中毒、防坠落等设施设备支出； （二）事故逃生和紧急避难设施设备的配置及维护保养支出，应急救援器材、设备配置及维护保养支出，应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出； （三）开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产信息化、智能化建设、运维和网络安全支出； （四）安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出； （五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； （六）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出； （七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； （八）安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出； （九）野外或海上作业应急食品、应急器械、应急药品支出； （十）安全生产责任保险支出； （十一）与安全生产直接相关的其他支出。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 第十五条 | 桩西采油厂安全生产费用的使用符合要求。 | 符合 |
| 十一、应急管理 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，与相关预案保持衔接，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十二条 | 桩西采油厂已结合实际情况编制《桩西采油厂生产安全事故应急预案》，基层单位根据实际情况编制有现场应急处置方案。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成。生产经营单位应根据法律、法规和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模、和可能发生的事故特点，科学合理建立本单位的应急预案体系，并注意与其他类别应急预案相衔接。 | 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020） 5.1 | 桩西采油厂应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成。 | 符合 |
|  | 矿山、金属冶炼企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的，下同）、储存、运输企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十二条 | 已对预案进行评审，出具评审意见。 | 符合 |
|  | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第二十六条 | 编制的应急预案已于2021年11月30日在东营港经济开发区应急管理局备案，备案编号：370504-2021-0071。 | 符合 |
|  | 高危和人员密集单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练。 | 《山东省生产安全事故应急办法》 第十三条 | 演练频次符合要求。 | 符合 |
|  | 应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十四条 | 演练结束后进行演练反馈与评估。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备。不具备单独建立专业应急救援队伍的规模较小的生产经营单位，应当与邻近建有专业救援队伍的企业或者单位签订救援协议，或者联合建立专业应急救援队伍。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十三条 | 已建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；与相关单位签订了救援协议。 | 符合 |
|  | 建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
| 十二、劳务派遣人员 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员的安全管理，坚持“谁用工、谁管理、谁负责”的原则。 | 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》第四条 | 桩西采油厂与东营胜利石油技术服务有限责任公司签订劳务派遣协议，人员归桩西采油厂管理。 | 符合 |
|  | 生产经营单位是本单位安全生产工作的责任主体，应当将劳务派遣人员和灵活用工人员纳入本单位统一管理，明确其责任范围和考核标准等内容。 | 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》第六条 | 已制定劳务派遣人员安全生产责任制和考核标准。 | 符合 |
|  | 生产经营单位劳务派遣人员享有安全生产法律法规规定的从业人员的权利，并应当履行相应义务。 生产经营单位灵活用工人员的安全生产权益参照劳务派遣，人员予以保障。 | 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》第七条 | 胜利油田分公司给劳务派遣人员购买了安全生产责任险。 | 符合 |
|  | 劳务派遣单位必须依法参加工伤保险，为劳务派遣人员缴纳保险费。 | 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》第十八条 | 已依法参加工伤保险，为劳务派遣人员缴纳保险费。 | 符合 |

附录4  桩西采油厂提供的资料目录

（详见评价报告附件分册）

附件1  营业执照复印件

附件2  原安全生产许可证复印件

附件3  采矿许可证复印件

附件4  安全标准化证书复印件

附件5  安全生产责任制封面及目录

附件6  安全管理制度封面及目录

附件7  操作规程封面及目录

附件8  成立安全管理机构及安全管理人员的文件

附件9  注册安全工程师证书复印件

附件10  安全总监任命、高级工程师证书及备案文件

附件11  成立QHSE委员会的文件

附件12  安全管理人员台账和证书复印件

附件13  专业化单位文件及特种作业人员台账及证书复印件

附件14  安全教育培训资料

附件15  特种设备安全管理、作业人员台账及其他人员证书（部分）复印件

附件16  安全生产费用提取计划及使用证明材料

附件17  工伤保险参保证明

附件18  安全生产责任保险的有关证明

附件19  劳动防护用品配备、发放记录（部分）

附件20  “三同时”项目统计台账

附件21  设备设施检验检测台账及部分报告

附件22  成立应急组织机构文件（节选）

附件23  生产安全事故应急预案备案登记表

附件24  应急演练计划及演练记录

附件25  应急救援器材及设备明细表

附件26  应急救援协议（节选）

附件27  特殊作业许可票证（部分）

附件28  承包商资质台账及部分承包商资料

附件29  变更管理资料（节选）

附图一  桩西联合站平面图

附图二  天然气处理站平面图

附录5  现场问题整改复查说明

涉及企业机密，不予公开