东辛采油厂

永八站线等6条线路隐患治理工程

安全预评价报告

山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

2022年12月19日

东辛采油厂

永八站线等6条线路隐患治理工程

安全预评价报告

法定代表人：任红艳

技术负责人：安风菊

评价项目负责人：杨志刚

报告完成日期：2022年12月19日

前  言

东辛采油厂永八站线等6条线路老化现象严重，同时线杆存在开裂现象，杆体强度降低，存在安全隐患。本次电力设施建设主要针对东辛采油厂存在安全隐患的6条输电线路进行改造，以消除安全隐患，提高输电线路的安全性、可靠性，保障原油生产。

项目总投资（不含增值税）853.67万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号修正）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号发布，2015年第77号修正，应急部公告〔2018〕12号修正）等规定的要求，为实现建设项目的本质安全和生产、经济的同步增长，胜利油田分公司东辛采油厂委托我公司对本工程进行安全预评价。

我公司接到委托后，成立了评价项目组，按照《安全预评价导则》（AQ8002-2007）和《石油天然气行业建设项目（工程）安全预评价报告编写细则》（SY/T6607-2019）的要求，进行了资料与标准收集、现场调研、工程分析、危险与有害因素分析、评价，并在此基础上提出了安全对策措施建议，最后编制完成了本工程安全预评价报告。

此次安全评价工作，自始至终都得到了胜利油田分公司东辛采油厂领导和员工的大力支持和配合，在此表示衷心的感谢！

评价项目组

2022年12月

目  录

1  总 则	1

1.1  评价目的	1

1.2  评价依据	1

1.3  评价范围	6

1.4  评价程序	6

2  工程概况	8

2.1  建设项目基本信息	8

2.2  建设及生产管理单位简介	8

2.3  自然条件与社会环境	9

2.4  地面开发及电力系统现状	11

2.5  存在问题	21

2.6  技术措施	25

2.7  工程改造方案	30

2.8  安全管理	39

3  主要危险、有害因素分析	48

3.1  主要危险有害物质及其危害特性	48

3.2  地面工程施工过程危险、有害因素分析	48

3.3  生产运行过程中的危险有害因素分析	53

3.4  自然环境因素分析	56

3.5  危险化学品重大危险源辨识	58

3.6  主要危险、有害因素分析结论	58

4  评价单元划分及评价方法选择	59

4.1  评价单元划分	59

4.2  评价方法选择	59

5  安全评价	63

5.1  线路改造单元	63

5.2  地面工程施工作业单元	76

5.3  安全管理单元	78

6  典型事故案例	83

6.1  大港油田某电力公司“4.19”触电事故	83

6.2  华东石油某分公司“11.14”触电事故	84

6.3  本工程借鉴	86

7  安全对策措施及建议	87

7.1  可研提出的安全对策措施	87

7.2  本次评价提出的安全技术措施	87

7.3  本次评价提出的安全管理建议	89

8  评价结论	94

8.1  安全评价结果	94

8.2  安全评价结论	95

附件1  可研报告批复文件	96

附件2  应急物资台账	98

附件3  专家组意见	108

附件4  修改说明	110

1  总 则

1.1  评价目的

1）贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保建设项目中的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，保证项目建成后在安全方面符合国家有关法律、法规和技术标准的要求。

2）通过对东辛采油厂永八站线等6条线路隐患治理工程的环境条件、地理位置、物料特性、设备设施等进行调研、分析，辨识分析建设项目、生产经营活动潜在的危险、有害因素。

3）通过本次安全预评价，针对主要危险、有害因素，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，以利于提高项目的本质安全化水平，避免和减少生产安全事故危害的发生。

4）为建设单位安全管理的系统化、标准化和科学化提供依据和条件；为政府安全生产监管、监察部门、行业主管部门等相关单位实施监督、管理提供依据。

1.2  评价依据

1.2.1  法律、法规

1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2021〕第88号修正）

2）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令〔2007〕第69号）

3）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令〔2021〕第81号修正）

4）《中华人民共和国防震减灾法》（中华人民共和国主席令〔2008〕第7号）

5）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令〔2018〕第24号修正）

6）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令〔2007〕第493号）

7）《山东省安全生产条例》（山东省第十三届人民代表大会常务委员会〔2021〕第三十二次会议修订，鲁人常〔2021〕185号）

8）《中华人民共和国电力法》（1995年12月28日第八届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国电力法〉等四部法律的决定》第三次修正）

9）《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令〔2011〕第599号公布）

1.2.2  部门规章、地方政府规章

1）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号发布，2015年第77号修正，应急部公告〔2018〕12号修正）

2）《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕44号，2015年80号令修订）

3）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2016〕第88号，应急部〔2019〕2号令修订）

4）《电力安全生产监督管理办法》（发改委令〔2015〕21号）

5）《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）

6）《山东省安全生产行政责任制规定》（鲁政令〔2022〕346号）

7）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（鲁政令〔2013〕260号发布，鲁政令〔2018〕311号修正）

8）《山东省安全生产风险管控办法》（鲁政令〔2020〕331号）

9）《山东省生产安全事故应急办法》（鲁政令〔2021〕341号）

10）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（鲁政令〔2011〕236号发布，鲁政令〔2022〕349号修正）

1.2.3  标准、规范

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- 《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB50011-2010）

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

- 《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）

- 《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）

- 《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）

- 《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）

- 《3～110kV高压配电装置设计规范》（GB50060-2008）

- 《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）

- 《钢结构设计标准》（GB50017-2017）

- 《混凝土结构设计规范》（2015年版）（GB50010-2010）

- 《66kV及以下架空电力线路设计规范》（GB50061-2010）

- 《电力金具通用技术条件》（GB/T2314-2008）

- 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》（GB/T1499.1-2017）

- 《预应力混凝土用钢丝》（GB/T5223-2014）

- 《预应力混凝土用螺纹钢筋》（GB/T20065-2016）

- 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》（GB/T1499.2-2018）

- 《钢筋混凝土用余热处理钢筋》（GB/T13014-2013）

- 《环形混凝土电杆》（GB/T4623-2014）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

- 《镀锌钢绞线》（YB/T5004-2012）

- 《接地装置安装》（14D504）

- 《架空绝缘配电线路设计技术规程》（DL/T601-1996）

- 《冷拔低碳钢丝应用技术规程》（JGJ19-2010）

- 《10kV及以下架空绝缘线路安装（2002年合订本）》（99D102-1）

- 《10kV及以下架空线路安装》（03D103）

- 《10kV及以下架空配电线路设计规范》（DL/T5220-2021）

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）

- 《安全预评价导则》（AQ8002-2007）

- 《石油天然气行业建设项目（工程）安全预评价报告编写细则》（SY/T6607-2019）

1.2.4  企业规定与企业标准

1）《关于印发<中国石化作业许可管理规定>等8项制度的通知》（中国石化制〔2022〕14号）

2）《中国石化承包商安全监督管理办法》（中国石化安〔2017〕603号）

3）《中国石化建设项目安全、职业病防护、消防设施“三同时”管理办法》（中国石化安〔2018〕448号）

4）《胜利油田应急管理办法》（胜油局发〔2022〕3号）

5）《胜利油田承包商HSSE监督管理办法》（胜油局发〔2021〕43号）

6）《胜利油田建设项目安全设施及职业病防护设施“三同时”管理实施细则》（胜油局发〔2022〕23号）

7）《胜利油田作业许可管理实施细则》（胜油局发〔2022〕99号）

8）《胜利油田动土作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕104号）

9）《胜利油田临时用电作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕95号）

10）《胜利油田吊装作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕103号）

11）《胜利油田高处作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕98号）

12）《油气生产场所HSE标志及警语设置规范》（Q/SH1020 2152-2021）

1.2.5  工程有关技术文件

1）《东辛采油厂永八站线等6条线路隐患治理工程可行性研究报告》（北京石大东方工程设计有限公司，2022年1月）；

2）《关于东辛采油厂永八站线等6条线路隐患治理工程等2个项目可行性研究报告备案的批复》（胜油公司工单〔2022〕35号，2022年2月15日）；

3）胜利油田分公司东辛采油厂永八站线等6条线路隐患治理工程安全预评价技术服务合同；

4）其他与该工程安全评价有关的技术资料。

1.3  评价范围

本次评价对象为东辛采油厂永八站线等6条线路隐患治理工程，具体内容如下：

该工程对6千伏永八站线等6条线路进行优化改造，新建架空线路9.6千米、电力电缆3.85千米、箱式变压器1台，配套安装变压器台、MPP保护管等。

1.4  评价程序

安全预评价工作程序大体可分为三个阶段：第一阶段为准备阶段，主要收集有关资料，详细了解建设项目的基本情况，对工程进行危险、有害因素分析与识别；第二阶段为实施评价阶段，运用适当的评价方法进行评价，提出相应的安全对策措施；第三阶段为安全预评价报告书的编制阶段，得出安全预评价结论，提出建议，完成安全预评价报告书的编制。

评价程序见图1.4-1。

图1.4-1  安全预评价程序框图

2  工程概况

2.1  建设项目基本信息

项目名称：东辛采油厂永八站线等6条线路隐患治理工程

项目性质：改建项目

建设单位：胜利油田分公司东辛采油厂

建设地点：山东省东营市

项目总投资：853.67万元以内

2.2  建设及生产管理单位简介

涉及企业机密，不予公开

2.3  自然条件与社会环境

2.3.1  地理位置

东辛采油厂位于渤海湾西侧，山东省东营市境内，隶属于东营市东营区，东辛采油厂地理位置见图2.3-1。

渤

海

图2.3-1  东辛采油厂地理位置示意图

2.3.2  自然条件

东营市属于温带大陆性季风气候，四季分明，雨热同期，日照充足。其气候特点：冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，气温年变差（最热月与最冷月平均气温差）较大，年降水量少，降水主要集中在夏季。冬夏风变化有明显的季风特征，冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风，多大风天气。主要气象灾害为大风和冰雹。

年平均气温              13.6℃

极端最高气温            38.2℃

极端最低气温            -13.0℃

平均年降雨量            612.8mm

最大日降雨量            137.6mm

最大风速                21.1m/s

最大积雪深度            240mm

最大冻土深度            360mm

累年最多风向            S，SE

2.3.3  工程地质条件

抗震设防烈度            7度

基本地震加速度          0.10g

2.4  地面开发及电力系统现状

东辛采油厂现有10（6）kV线路71条，线路长度843km，挂接配电变压器2512台，变压器总安装容量22.4×104kVA。覆盖范围东至莱州湾、西至郝家开发区、北至垦利县、南至现河采油厂，担负着采油厂管理的东辛、永安、广利、新立村和盐家等5个油气田内3000余口油水井、25座注水集输泵站及油田和地方工农业、居民供用电任务。

2.4.1  东辛采油厂6/10kV电网现状

东辛电网现有10（6）kV线路71条，线路长度843km，挂接配电变压器2512台，变压器总安装容量22.4×104kVA。

2.4.2  永八站线等6条线路现状

#### 2.4.2.1  6kV永八站线

6kV永八站线引自35kV永一变，线路全长21.08km，杆基372基，电缆5条，干线采用LGJ-95导线，支线采用LGJ-50导线，线路走向见图2.4-1。

涉及企业机密，不予公开

图2.4-1  线路走向图

6kV永八站线干线111#~135#及其支线线杆开裂严重，112T支线地势低洼，雨季泡水严重。6kV永八站线现状见图2.4-2。

涉及企业机密，不予公开

图2.4-2  6kV永八站线现状图

#### 2.4.2.2  10kV东兴线

10kV东兴线引自110kV辛安变，线路全长22.16km，其中架空线路18.3km，杆基331基，电缆25条，电缆长度3.86km，干线采用LGJ-95导线，支线采用LGJ-50导线，线路走向见图2.4-3。

涉及企业机密，不予公开

图2.4-3  线路走向图

10kV东兴线部分线路位于城区道路两侧绿化带内，因导线采用裸导线，受树障影响易发生单相接地故障，引起线路故障停电，影响正常生产，为保障线路正常运行，运维人员每年都需要进行大量树木修剪工作。10kV东兴线树障见图2.4-4。

涉及企业机密，不予公开

图2.4-4  10kV东兴线树障图

1~10#杆跨越东营河，其中跨东营河处线路档距约100m，档距过大，超过10kV水泥杆单杆允许使用的档距，存在安全隐患。10kV东兴线跨东营河处见图2.4-5。

涉及企业机密，不予公开

图2.4-5  10kV东兴线跨东营河

89T支线老化严重，存在金具锈蚀、导线断股等问题，影响线路的安全运行。10kV东兴线金具锈蚀见图2.4-6。

涉及企业机密，不予公开

图2.4-6  10kV东兴线金具锈蚀图

#### 2.4.2.3  10kV丰收村线

10kV丰收村线引自110kV辛六变，线路全长18.11km，其中架空线路14.4km，杆基258基，电缆19条，电缆长度3.71km.，干线采用LGJ-95导线，支线采用LGJ-50导线，线路走向见图2.4-7。

涉及企业机密，不予公开

图2.4-7  线路走向图

10kV丰收村线6~39#杆线杆大部分立在河沟附近，地质条件差，导致线杆出线歪斜，易发生倒杆故障，影响周边人员人身安全。

10kV丰收村线27T支线1~4#杆跨越民房，其中2#杆位于民房院内，影响居民人身安全，存在安全隐患。10kV丰收村线现状见图2.4-8。

涉及企业机密，不予公开

图2.4-8  10kV丰收村线现状图

#### 2.4.2.4  10kV辛50线

10kV辛50线引自110kV辛六变，线路全长18.11km，其中架空线路14.4km，杆基258基，电缆19条，电缆长度3.71km.，干线采用LGJ-95导线，支线采用LGJ-50导线，线路走向见图2.4-9。

涉及企业机密，不予公开

图2.4-9  线路走向图

辛50线27T支线位于居民区，线路中间直埋电缆多次出土改接，改接电缆连接处带电体裸露，且电缆存在老化击穿现象。影响周边居民人身安全。

涉及企业机密，不予公开

图2.4-10  10kV辛50线线现状图

#### 2.4.2.5  6kV营13乙线

6kV营13乙线引自110kV华建变，线路全长8.47km，杆基99基，电缆20条，干线采用JKLGYJ-120导线，支线采用LGJ-50导线，线路走向见图2.4-11。

涉及企业机密，不予公开

图2.4-11  线路走向图

6kV营13乙线45~47#、47T1~2支线线路老化严重，部分线路线杆开裂严重45~47#、47T1~2支线位于绿化带内，树障严重，经常发生接地故障。6kV营13乙线现状见图2.4-12。

涉及企业机密，不予公开

图2.4-12  6kV营13乙线现状图

#### 2.4.2.6  6kV东营北线

6kV东营北线引自110kV华建变，线路全长21.69km，杆基325基，电缆34条，干线采用LGJ-95导线，支线采用LGJ-50导线，线路走向见图2.4-13。

涉及企业机密，不予公开

图2.4-13  线路走向图

6kV东营北线84~101#、110T及115T支线线路老化严重，部分线路线杆开裂严重。

2.5  存在问题

2.5.1  运行年限长，线杆、导线老化严重，存在断裂，倒杆隐患

本工程涉及6条线路于上世纪八九十年代投运，至今运行已超过30年。部分线杆出现开裂，露筋现象，严重影响杆体结构强度，易发生断裂、倒杆现象。严重影响电网供电可靠性。杆体开裂见图2.5-1。

图2.5-1  杆体老化严重

2.5.2  部分线路位于绿化带中，树障严重影响线路运行

10kV东兴线、6kV营13乙线等部分线路位于市政绿化带内，受树障影响，线路经常发生单相接地故障，运维人员为防止线路故障发生，需要进行大量巡检及树木修剪工作，人员劳动强度高，线路运维成本高。树障情况见图2.5-2。

图2.5-2  树障影响严重

2.5.3  线路金具锈蚀严重，绝缘不满足要求

线路运行污秽等级较高，加之运行年限长，淘汰的杆型（横担及抱箍）都被腐蚀的产生了倒歪现象，其机械强度已达不到安全运行要求，抗击恶劣天气的能力较差，易出现横担断裂风险；防风拉线的UT和拉线腐蚀严重，有的甚至出现断股的现象，不利于电网安全运行。金具及导线老化情况见图2.5-3。

图2.5-3  金具及导线老化严重

线路故障统计见表2.5-1。

表2.5-1  线路故障统计表

| 序号 | 线路名称 | 电压等级kV | 故障发生时间(月日) | 停电时间/h | 事故原因 | 影响油井(口) | 影响产量(吨) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东兴线 | 10 | 12.28 | 4.10 | 接地 | 19 | 9.9 |
| 2 |  |  | 2.14 | 0.92 | 接地 | 1 | 0.9 |
| 3 |  |  | 3.14 | 1.93 | 接地 | 21 | 4.3 |
| 4 |  |  | 3.15 | 1.50 | 接地 | 5 | 1 |
| 5 |  |  | 3.24 | 2.87 | 断线 | 29 | 2 |
| 6 |  |  | 3.29 | 2.82 | 断线 | 26 | 4.7 |
| 7 |  |  | 4.01 | 4.83 | 断线 | 5 | 2 |
| 8 |  |  | 4.01 | 14.68 | 断线 | 25 | 15.1 |
| 9 |  |  | 4.24 | 0.50 | 倒杆 | 5 | 0.4 |
| 10 |  |  | 5.25 | 0.25 | 雷击 | 24 | 0.7 |
| 11 |  |  | 6.16 | 1.62 | 短路 | 5 | 1.3 |
| 12 |  |  | 8.16 | 5.58 | 雷击 | 4 | 3 |
| 13 |  |  | 9.07 | 3.42 | 雷击 | 1 | 0.5 |
| 14 |  |  | 10.08 | 1.97 | 接地 | 5 | 0.61 |
| 15 |  |  | 11.01 | 1.25 | 接地 | 19 | 0.7 |
| 16 |  |  | 12.09 | 6.27 | 短路 | 22 | 12.2 |
| 17 |  |  | 12.15 | 0.58 | 接地 | 26 | 1.6 |
| 18 |  |  | 12.09 | 5.92 | 接地 | 5 | 0.9 |
| 19 | 辛50线 | 10 | 4.03 | 1.00 | 接地 | 1 | 0.3 |
| 20 |  |  | 5.04 | 1.33 | 接地 | 4 | 0.6 |
| 21 |  |  | 5.22 | 2.00 | 接地 | 3 | 0.04 |
| 22 |  |  | 5.26 | 1.50 | 接地 | 4 | 0.8 |
| 23 |  |  | 6.04 | 1.17 | 接地 | 2 | 0.3 |
| 24 |  |  | 6.23 | 1.50 | 接地 | 4 | 1.2 |
| 25 |  |  | 6.3 | 1.00 | 接地 | 22 | 1.3 |
| 26 |  |  | 7.1 | 2.83 | 接地 | 16 | 5.1 |
| 27 |  |  | 7.3 | 3.00 | 接地 | 18 | 5.3 |
| 28 |  |  | 8.12 | 2.00 | 接地 | 34 | 10 |
| 29 |  |  | 9.17 | 1.50 | 接地 | 5 | 1 |
| 30 |  |  | 9.28 | 2.87 | 断线 | 29 | 8 |
| 31 |  |  | 11.02 | 2.82 | 断线 | 26 | 5 |
| 32 | 丰收村线 | 10 | 12.26 | 0.28 | 闪停 | 9 | 1 |
| 33 |  |  | 4.25 | 2.33 | 接地 | 47 | 9.3 |
| 34 |  |  | 5.18 | 1.50 | 短路 | 41 | 4.1 |
| 35 |  |  | 5.26 | 1.25 | 雷击 | 4 | 0.4 |
| 36 |  |  | 7.01 | 1.00 | 短路 | 19 | 2.4 |
| 37 |  |  | 8.08 | 1.50 | 雷击 | 47 | 8.8 |
| 38 |  |  | 8.26 | 0.73 | 短路 | 22 | 1.7 |
| 39 |  |  | 9.16 | 1.00 | 接地 | 22 | 0.8 |
| 40 |  |  | 9.08 | 0.50 | 短路 | 17 | 0.5 |
| 41 |  |  | 10.26 | 1.50 | 接地 | 5 | 1 |
| 42 |  |  | 11.16 | 2.87 | 断线 | 29 | 8 |
| 43 | 永八站线 | 6 | 2.14 | 2.00 | 短路 | 20 | 6.6 |
| 44 |  |  | 2.22 | 2.00 | 短路 | 13 | 5.5 |
| 45 |  |  | 5.25 | 1.00 | 接地 | 17 | 1.8 |
| 46 |  |  | 6.01 | 5.00 | 接地 | 10 | 7 |
| 47 |  |  | 8.11 | 0.50 | 接地 | 8 | 0.4 |
| 48 |  |  | 5.25 | 1.00 | 接地 | 19 | 1.8 |
| 49 |  |  | 6.01 | 5.00 | 接地 | 12 | 7 |
| 50 |  |  | 8.11 | 0.50 | 接地 | 11 | 0.4 |
| 51 |  |  | 8.23 | 0.50 | 接地 | 11 | 0.4 |
| 52 |  |  | 9.02 | 1.50 | 接地 | 13 | 1.4 |
| 53 |  |  | 9.02 | 1.50 | 接地 | 13 | 1.4 |
| 54 |  |  | 9.02 | 1.50 | 接地 | 13 | 1.4 |
| 55 | 东营北线 | 6 | 1.07 | 2.03 | 接地 | 21 | 6.5 |
| 56 |  |  | 3.18 | 1.50 | 短路 | 41 | 4.1 |
| 57 |  |  | 4.26 | 1.25 | 雷击 | 4 | 0.5 |
| 58 |  |  | 7.01 | 1.00 | 短路 | 19 | 2.4 |
| 59 |  |  | 8.08 | 1.50 | 雷击 | 47 | 8.8 |
| 60 |  |  | 8.26 | 0.73 | 短路 | 22 | 1.7 |
| 61 |  |  | 11.24 | 1.83 | 短路 | 30 | 2.1 |
| 62 |  |  | 12.04 | 0.95 | 接地 | 32 | 2.7 |
| 63 | 营13乙线 | 6 | 9.19 | 10.33 | 短路 | 13 | 5.2 |
| 64 |  |  | 10.04 | 2.42 | 短路 | 13 | 4.3 |
| 65 |  |  | 4.03 | 1.00 | 接地 | 10 | 0.8 |
| 66 |  |  | 5.04 | 1.33 | 接地 | 7 | 1.2 |
| 67 |  |  | 5.22 | 2.00 | 接地 | 6 | 1.2 |
| 68 |  |  | 5.26 | 1.50 | 接地 | 11 | 2.5 |
| 69 |  |  | 8.11 | 1.17 | 接地 | 5 | 0.8 |
| 70 |  |  | 5.25 | 1.50 | 接地 | 4 | 1 |
| 71 |  |  | 6.01 | 1.50 | 接地 | 11 | 2.5 |
| 72 |  |  | 8.11 | 1.17 | 接地 | 5 | 0.8 |
| 73 |  |  | 9.23 | 1.50 | 接地 | 4 | 1 |
|  | 合计 |  |  | 158.2 |  | 1142 | 223.95 |

经统计永八站线等6条线路2020年全年因线路故障停电73次，故障停电时长约158.2h，停井1142口，影响产量223.95t；其中线路断线7次，倒杆1次，短路14次，接地43次，雷击8次，部分线路段位于城市道路，人口密集，线路发生接地、倒杆、断线等故障严重威胁运维人员及行人人身安全。

2.6  技术措施

2.6.1  针对运行环境特点，选择合理的线路设计

东辛采油厂于黄河入海口地域，土质大部分为粉质粘土，地下水位高，一般为±0.0～1.0m，地基承载力低，一般为70～90kN/m2。杆塔基础作为输电线路结构的重要组成部分，它的造价、工期和劳动消耗量在整个线路工程中占很大比重。其施工工期约占整个工期一半时间，基础选型、设计及施工的优劣直接影响着线路工程的建设。

由于地质的特殊性和埋深的局限性，基础型式采取深埋式，或通过适当加大电杆基础地板尺寸，增加电杆埋深，满足上拔稳定。

1）杆型：架空绝缘线路杆型采用《10kV及以下架空绝缘线路安装（2002年合订本）》（99D102-1），配件制造采用国标《10kV及以下架空绝缘线路安装（2002年合订本）》（99D102-1），裸导线采用《10kV及以下架空线路安装》（03D103）。

居民区等路径受限区域，直线杆采用无拉线杆型，不同的地质情况直线杆及卡盘允许抗倾覆力矩具体见《10kV及以下架空绝缘线路安装（2002年合订本）》（99D102-1）。耐张、转角及终端杆采用无拉线电杆，无拉线的电杆的基础型式采用卡盘，卡盘大小由厂家根据设计条件确定并配套。

2）电杆：电杆采用国家标准《环形混凝土电杆》（GB/T4623-2014），电杆梢径为Φ190mm；10m电杆标准检验弯矩为24.15kN.m；12m电杆标准检验弯矩为39kN.m；15m电杆标准检验弯矩为49kN.m。预应力电杆的标准检验弯矩由厂家根据设计条件进行确定。

环形断面的普通混凝土杆及预应力混凝土杆的材料应符合下列规定：

①普通钢筋宜采用HRB400级和HRB335级钢筋，也可采用HPB300级和RRB400级钢筋，其性能应符合《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》（GB/T1499.1-2017）、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》（GB/T1499.2-2018）和《钢筋混凝土用余热处理钢筋》（GB/T13014-2013）的规定。

②预应力钢筋宜采用预应力钢丝或预应力混凝土用钢筋，其性能应符合《预应力混凝土用钢丝》（GB/T5223-2014）、《预应力混凝土用螺纹钢筋》（GB/T20065-2016）的规定。

③架立圈筋宜采用热轧光圆钢筋、冷拔低碳钢丝，其性能应分别符合《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》（GB/T1499.1-2017）和《冷拔低碳钢丝应用技术规程》（JGJ19-2010）的规定。

④普通混凝土杆和预应力混凝土杆的混凝土强度等级应分别不低于C40和C50，其性能应符合《混凝土结构设计规范》（2015年版）（GB50010-2010）的规定。

⑤当使用环境对混凝土结构有腐蚀性时，应根据腐蚀类别采用抗硫酸盐水泥或掺入钢筋阻锈剂，或采用其他有效的防腐蚀措施。

3）金具：采用金具为国家标准《电力金具通用技术条件》（GB/T2314-2008）产品。

4）安全系数：导线安全系数取4.0。

5）对地、交叉跨越距离要求：根据《66kV及以下架空电力线路设计规范》（GB50061-2010）及《架空绝缘配电线路设计技术规程》（DL/T601-1996）的要求。6/10kV导线与地面、建筑物、树木、铁路、道路、管道及各种架空线路间的距离见表2.6-1。

表2.6-1  6/10kV导线与地面、建筑物、树木、道路及各种架空线路间的距离

| 线路经过的区域 | 最小垂直距离（m） | 最小水平距离（m） |
| --- | --- | --- |
| 人口密集地区 | 6.5 | / |
| 人口稀少地区 | 5.5 | / |
| 交通困难地区 | 4.5 | / |
| 建筑物 | 3.0 | 1.5 |
| 树木 | 3.0 | 3.0 |
| 铁路 | 7.5 | 5 |
| 公路和道路 | 7.0 | 0.5 |
| 不通航河流（最高洪水位） | 3.0 | / |
| 不通航河流（冬季冰面） | 5.0 | / |
| 弱电线路 | 2.0 | 2.0 |
| 35kV～66kV电力线路 | 3.0 | 5.0 |
| 3～10kV电力线路 | 2.0 | 2.5 |
| 一般管道 | 2.0 | 2.0 |

6）防雷接地及安全措施

居民区的钢筋混凝土电杆宜接地，铁塔应接地，接地电阻均不应超过30Ω。

柱上开关应装设防雷装置，经常开路运行的柱上开关两侧，均应装设防雷装置，其接地装置的接地电阻不应大于10Ω。开关金属外壳应接地，接地电阻不大于10Ω。

线路终端杆、避雷器、电缆头及电气设备正常不带电的金属外壳均需接地，接地装置采用三根L50×5×2500热镀锌接地极及-40×4热镀锌接地母线，接地母线埋深0.7m。接地装置安装见《接地装置安装》（14D504），接地电阻不大于10Ω。接地体不应与地下燃气管、送水管接触。

为满足绝缘架空线路防雷要求，在每200m（4基电杆段）的线段内装设1组避雷器。

绝缘配电线路与特殊管道交叉，应避开管道的检查井或检查孔，同时，交叉处管道上所有部件应接地。

绝缘配电线路与甲类火灾危险性的生产厂房、甲类物品库房、易燃、易爆材料堆场以及可燃或易燃、易爆液（气）体贮罐的防火间距，不应小于杆塔高度的1.5倍。

7）防腐

电杆上的所有非标准金具均应进行热镀锌处理，各种连接螺栓的丝扣露出部分应涂红铅油以防止因振动而自行松扣。

底盘、拉线盘涂两道防腐沥青漆，电杆地下部分及地上0.5米以下。拉线环，拉线棒均采用三油两布防腐处理。拉线用镀锌钢绞线应符合《镀锌钢绞线》（YB/T5004-2012）的规定。钢绞线抗拉强度设计值应符合《钢结构设计标准》（GB50017-2017）的规定。

8）导线截面选择：

更换导线截面基本原则：主干线导线采用JKLGYJ-120mm²，支线段采用JKLGYJ-95mm²。

2.6.2  对老化线路进行改造，消除安全隐患

针对东辛采油厂实际气象、地理环境，结合长期运行经验，本次对永八站线等6条线路运行时间长、老化严重的线路进行整体更换。加强线路抵御恶劣环境和抗老化能力，消除安全隐患，提高配电线路运行可靠性。

受树障影响严重的线路，采用电力电缆定向钻的方式，穿越至用电负荷，电缆分支处设电缆分支箱。

2.6.3  建设标准

统筹考虑区块内及线路分布，选择合理接线模式，使电源靠近负荷中心，优化配电网的结构及潮流分布状况。针对导线、金具腐蚀、杆基裂纹露筋，拉线棒、接地线、接地装置金属构架锈蚀情况，对存在重大安全隐患的线段进行整体更新改造。

针对线路腐蚀、老化情况采用以下建设标准：

1）导线：加强线路抗腐蚀能力，主干线路采用架空绝缘铝导线，型号为JKLGYJ，充分考虑将来负荷发展的需要，同时兼顾保证供电质量、降低线损等原因，导线截面以120mm2为主，部分采用电力电缆，电缆截面由所带负荷决定；

2）电杆：均采用非预应力电杆，钢筋采用HRB335级、混凝土强度等级不低于C40；

3）导线排列、档距：导线三角形排列，档距50m；

4）绝缘子和金具：直线杆采用双横担、双绝缘子固定方式，1.6m加长型横担，PS4-20针式绝缘子，耐张杆采用2个悬式绝缘子组成的绝缘子串；

5）防雷和接地：氧化锌避雷器；钢筋混凝土电杆宜接地，接地电阻不超过30Ω；

6）拉线：拉线采用镀锌钢绞线GJ-50，进行包绕防腐处理，拉线棒直径为24mm，热镀锌处理；

7）基础：拉线盘埋深不小于1.6m，电杆埋设深度9m杆为1.6m、10m杆为1.7m、12m杆为1.9m，电杆底部周围采取土台保护，土台顶部尺寸不小于2m×2m，四周采取混凝土护坡，护坡厚度不小于300mm，土台顶部硬化封顶。

2.7  工程改造方案

2.7.1  6kV永八站线

1）更换110~135#支线线路。

2）对112T支线进行改造，对支线线路路径进行优化改造。

2.7.2  10kV东兴线

1）将受树障影响严重的线路改为电力电缆。

2）将2#~10#杆跨东营河处改为电缆定向钻穿越。

2.7.3  10kV丰收村线

1）拆除已建6~39#杆之间架空线路。

2）在原路径附近新建架空线路。

3）27T支线改接至26T，绕过民房后改接回原线路。

4）在主要的分支线处设隔离开关。

2.7.4  10kV辛50线

1）拆除26T支线架空线路及电缆线路。

2）新建箱变1座为周边油井及计量站供电。

3）自27#杆新建电力电缆至箱变，箱变至光伏井场新建电力电缆。

2.7.5  6kV东营北线

1）更换84#~101#、110T及115T线路，并优化线路路径。

2.7.6  6kV营13乙线

1）6kV营13乙线45~47#、47T1~2支线线路老化严重，部分线路线杆开裂严重。

2）45~47#、47T1~2支线位于绿化带内，树障严重，经常发生接地故障。

2.7.7  主要工作量

主要工程量见表2.7-1。

表2.7-1  主要工程量

| 序号 | 名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 6kV永八站线 |  |  |  |
| 1 | 新建架空线路 (3×JKLGYJ-120 15m杆) | km | 1.2 |  |
| 2 | 新建架空线路 (3×JKLGYJ-95 15m杆) | km | 1.8 |  |
| 3 | 双杆变压器台：每套包含 | 套 | 11 |  |
| 3.1 | 双杆变压器台 | 套 | 1 |  |
| 3.2 | 跌落式熔断器 20A | 组 | 1 |  |
| 3.3 | 避雷器 17/50 | 组 | 1 |  |
| 3.4 | 变压器 | 台 | 1 |  |
| 3.5 | 12m水泥杆 | 基 | 2 |  |
| 4 | 三杆变压器台，每套包含 | 套 | 2 |  |
| 4.1 | 三杆变压器台 | 套 | 1 |  |
| 4.2 | 跌落式熔断器 20A | 组 | 2 |  |
| 4.3 | 避雷器 17/50 | 组 | 2 |  |
| 4.4 | 变压器 | 台 | 1 |  |
| 4.5 | 12m水泥杆 | 基 | 3 |  |
| 5 | 拆除工程量 |  |  |  |
| 5.1 | 架空线路(3×LGJ-95 10m杆) | km | 1.2 |  |
| 5.2 | 架空线路(3×LGJ-70 10m杆) | km | 1.8 |  |
| 二 | 10kV东兴线 |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 YJLV22-8.7/15kV 3×120 | km | 2.5 |  |
| 2 | MPP保护管 DN160 | km | 2.3 |  |
| 3 | 四杆变压器台 | 套 | 1 |  |
| 4 | 跌落式熔断器 20A | 组 | 3 |  |
| 5 | 避雷器 17/50 | 组 | 3 |  |
| 6 | 变压器 | 台 | 1 |  |
| 7 | 12m水泥杆 | 基 | 4 |  |
| 8 | 隔离开关 10kV 630A | 组 | 13 |  |
| 9 | 避雷器 17/50 | 组 | 13 |  |
| 10 | 10kV电缆分支箱1进2出 | 面 | 2 |  |
| 11 | 拆除 架空线路(3×LGJ-95 10m杆) | km | 2.7 |  |
| 三 | 10kV丰收村线 |  |  |  |
| 1 | 新建架空线路 (3×JKLGYJ-120 15m杆) | km | 1.8 |  |
| 2 | 新建架空线路 (3×JKLGYJ-95 15m杆) | km | 0.7 |  |
| 3 | 隔离开关 10kV 630A | 组 | 5 |  |
| 4 | 柱上真空断路器 10kV 630A（含PT、FTU） | 套 | 1 |  |
| 5 | 避雷器 17/50 | 组 | 6 |  |
| 6 | 双杆变压器台：每套包含 | 套 | 4 |  |
| 6.1 | 双杆变压器台 | 套 | 1 |  |
| 6.2 | 跌落式熔断器 20A | 组 | 1 |  |
| 6.3 | 避雷器 17/50 | 组 | 1 |  |
| 6.4 | 变压器 | 台 | 1 |  |
| 6.5 | 12m水泥杆 | 基 | 2 |  |
| 7 | 三杆变压器台 |  |  |  |
| 7.1 | 三杆变压器台 | 套 | 1 |  |
| 7.2 | 跌落式熔断器 20A | 组 | 2 |  |
| 7.3 | 避雷器 17/50 | 组 | 2 |  |
| 7.4 | 变压器 | 台 | 1 |  |
| 7.5 | 12m水泥杆 | 基 | 3 |  |
| 8 | 拆除工程量 |  |  |  |
| 8.1 | 架空线路(3×LGJ-95 10m杆) | km | 1.8 |  |
| 8.2 | 架空线路(3×LGJ-70 10m杆) | km | 0.7 |  |
| 四 | 10kV辛50线 |  |  |  |
| 1 | 箱式变压器 315kVA，包含 | 座 | 1 |  |
| 1.1 | 高压负荷开关柜 | 面 | 3 |  |
| 1.2 | 变压器S20-M-315kVA 10（6）/0.4kV | 台 | 1 |  |
| 1.3 | 低压进线柜GGD | 面 | 1 |  |
| 1.4 | 低压出线柜GGD | 面 | 2 |  |
| 1.5 | 电容补偿柜 90kVar | 面 | 1 |  |
| 2 | 电力电缆 YJV22-0.6/1kV 5×25 | km | 0.6 |  |
| 3 | 电力电缆 YJLV22-8.7/15kV 3×120 | km | 0.5 |  |
| 4 | MPP保护管 | km | 0.1 |  |
| 5 | 热缩电缆终端头 5×25 | 套 | 10 |  |
| 6 | 10kV冷缩电缆终端3×120 | 套 | 4 |  |
| 7 | 三杆变压器台 | 套 | 1 |  |
| 8 | 跌落式熔断器 20A | 组 | 2 |  |
| 9 | 避雷器 17/50 | 组 | 2 |  |
| 10 | 变压器 | 台 | 1 |  |
| 11 | 12m水泥杆 | 基 | 3 |  |
| 12 | 隔离开关 10kV 630A | 组 | 4 |  |
| 13 | 柱上真空断路器 10kV 630A（含PT、FTU） | 套 | 1 |  |
| 14 | 避雷器 17/50 | 组 | 4 |  |
| 15 | 拆除工程量： |  |  |  |
| 15.1 | 架空线路(3×LGJ-95 10m杆) | km | 0.5 |  |
| 15.2 | 电缆线路YJLV22-8.7/15kV 3×95 | km | 0.3 |  |
| 五 | 6kV东营北线 |  |  |  |
| 1 | 新建架空线路 (3×JKLGYJ-120 15m杆)（含电杆基础加固） | km | 3.5 |  |
| 2 | 双杆变压器台：每套包含 | 套 | 20 |  |
| 2.1 | 双杆变压器台 | 套 | 1 |  |
| 2.2 | 跌落式熔断器 20A | 组 | 1 |  |
| 2.3 | 避雷器 10/30 | 组 | 1 |  |
| 2.4 | 变压器 | 台 | 1 |  |
| 2.5 | 12m水泥杆 | 基 | 2 |  |
| 3 | 三杆变压器台，每套包含 | 套 | 2 |  |
| 3.1 | 三杆变压器台 | 套 | 1 |  |
| 3.2 | 跌落式熔断器 20A | 组 | 1 |  |
| 3.3 | 避雷器 10/30 | 组 | 1 |  |
| 3.4 | 变压器 | 台 | 1 |  |
| 3.5 | 12m水泥杆 | 基 | 3 |  |
| 4 | 隔离开关 10kV 630A | 组 | 29 |  |
| 5 | 避雷器 107/30 | 组 | 29 |  |
| 6 | 真空断路器 | 台 | 3 |  |
| 7 | 拆除架空线路(3×LGJ-95 10m杆) | km | 3.5 |  |
| 六 | 6kV营13乙线 |  |  |  |
| 1 | 高压电缆YJV22-8.7/15kV 3×150 | m | 350 |  |
| 2 | 高强度PE管 | m | 350 |  |
| 3 | 新建架空线路 (3×JKLGYJ-120 15m杆) | m | 600 |  |
| 4 | 隔离开关 10kV 630A | 组 | 1 |  |
| 5 | 真空断路器 | 台 | 1 |  |

2.8  安全管理

2.8.1  组织机构

涉及企业机密，不予公开

2.8.2  人员持证

涉及企业机密，不予公开

2.8.3  安全生产责任制

涉及企业机密，不予公开

2.8.4  突发事件现场应急处置方案

涉及企业机密，不予公开

3  主要危险、有害因素分析

3.1  主要危险有害物质及其危害特性

本工程主要是对架空线路进行隐患治理，不涉及危险有害物质。

3.2  地面工程施工过程危险、有害因素分析

电力线路拆除及新建施工过程中由于不能停产，个别配电线路还继续工作不断电，频繁停送电过程中极易引起事故。可能存在的危险有害因素主要有以下几种：

3.2.1  触电

1）施工过程中的电气设备使用不合理、缺少保护装置，操作人员违章操作等原因，极易造成触电事故。

2）工作人员误碰带电设备，以及在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走。

3）施工现场混乱，造成电气设备安全设施不健全或损坏漏电，绝缘保护层破损或保护接地失效等，如未能及时发现并整改，可能造成触电事故。

4）电线裸露、乱拉、乱扯电线、湿手触动电器开关设备或用湿物去接触电器设备，有引发触电的可能性。

5）手持电动工具是人直接用手操作的，人与工具之间的接触电阻小，一旦工具带电，将有较大的电流通过人体，造成严重后果。

6）若不慎将原来运行中的电缆损伤，能引起触电伤害，锯断电缆时，若电缆带电，以及施工使用的机具若不慎碰触运行的电缆也能引起触电伤害。

7）施工和检修需要停电或部分停电时，值班人员未按照工作票要求做好安全措施，如停电、验电、装设临时接地线、开关加锁、装设遮栏和悬挂警示牌，交待附近带电设备位置和注意事项等，都可能造成人员触电。

3.2.2  高处坠落

输电线路杆塔高处作业时，杆塔一般只设置脚钉或爬梯供高处作业人员攀登，并没有合适的防坠落保护措施。作业人员攀登过程中，必须精神高度集中，脚踏实、手抓稳，否则极易发生坠落。作业人员发生坠落有两种情况：一种是由于作业人员攀登过程中双手同时放开，身体失去平衡，以脚为支点发生后仰式坠落；另一种是攀登的过程中脚踩空，手不能承受突然加载的身体重量而使整个人从脚钉脱出，发生垂直坠落。造成高处坠落的主要因素有：

1）电工用梯在使用过程中发生倒塌，使用不符合要求的脚架或安全带；

2）现场安全管理混乱，作业中存在违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的现象；

3）人员安全培训不到位。

3.2.3  起重伤害

拆除电杆及新建电杆过程中会使用到吊车等起重设备，在吊装过程中，因违章作业、吊物前未详细检查各类极限位置限制器、制动器、离合器、控制器、紧急报警装置、升降机的安全钩或其它防断绳装置的安全性能和钢丝绳的安全状况，或作业时吊物下有人等情况，易发生起重伤害事故。该项目在施工中需要使用起重机吊卸重物，使用挖掘机、装载机等进行土石方作业，作业过程均具有一定的危险性。因此，起重设备选型应没有缺陷，载重量、容量及类型应与用途相适应；作业人员应持证上岗，作业时严格遵守操作规程；对起重设备应加强维修，使设备保持良好的状态，以免重要部件发生故障，引发起重伤害事故。

3.2.4  机械伤害

1）施工人员在工作时如不注意周围的情况或防护不当，有可能摔跤、绊倒、滑倒，不慎与其他设备接触，造成机械伤害。

2）施工人员的工具放置无规律，到处乱放或工具突出（锋利）部位朝外放置，其他人员不小心误触可能会造成机械伤害。

3）手持电动工具（如手电钻、手砂轮、电锤、电工刀、钢锯、扳手、钳子、电管等）一般体积较小，没有固定的工位，运行时振动较大，如操作不慎可能会伤及作业人员。

3.2.5  物体打击

施工过程中用力不当，物件、工具、配件位移造成对人的打击伤害；在双人或多人配合作业的情况下，对工具把持不稳，有可能造成物体打击事故；高处的机械部件或工具若掉落打到低处人体，也会造成物体打击伤害。

3.2.6  火灾

1）在设备拆卸与安装过程中，使用铁质工具，铁器相互撞击、铁器与混凝土地面撞击都会产生机械火花，若施工现场存在易燃物质会引发火灾。

2）施工中输配电设施绝缘破坏、漏电等，产生电火花，有导致火灾的可能。施工情况复杂、新老设备交叉多、更换设备和运行设备交叉运行情况复杂，一旦电气线路受损，或使用劣质线路，容易引起电气火灾。

3）未执行作业票制度，违规动火，可能引发火灾事故。

3.2.7  车辆伤害

在施工现场，容易因以下因素导致发生车辆伤害事故：

1）施工现场无道路指示标志，人行道、车行道坑坑洼洼、泥泞不堪；

2）施工现场交叉点太多；

3）在场地狭小，行人来往和运输频繁的地方，未设明显的警告标志或设置临时交通指挥。

3.2.8  定向钻穿越危险有害因素分析

本工程涉及4处定向钻，穿越施工过程中使用的设备主要包括：水平定向钻机、高压泥浆泵、泥浆净化系统、循环罐、发电机、潜水泵等。其生产过程中将存在以下危险、有害因素：

1）坍塌

沿线地质土层变化频繁，定向钻作业坑施工未了解地质土层的变化情况；对于要经过的软基等施工段没有提前处理，以致造成地表有过大的下沉而引起塌陷。

2）机械伤害

转动机械的机械伤害是最为普遍的一种伤害形式，对于本项目最有可能发生的机械伤害表现形式是电动机、柴油机和手持式砂轮机转动产生的卷入、绞碾、割伤害。水平导向钻进在钻机的进入点和钻杆的出口点均涉及回转的设备，员工在过于接近回转设备的条件下工作可能导致被卷入，受到严重的伤害甚至死亡。

工艺操作过程中引起机械伤害的原因主要有：a.操作人员不小心碰到正在运行的机械设备的运动部件上；b.机械设备运动部件未装设防护罩；c.机械设备发生故障致使运动部件脱落飞出；d.衣服、头发、裤脚卷入转动机械中。

3）触电伤害

本建设项目穿越施工时大部分设备均需使用220～380V电源，操作人员操控设备时均存在触电的潜在危害。其发生触电事故产生的原因主要包括：

a.电线接头裸露；b.接线盒内电线安装不符合规定，线头与设备外壳连接，设备无接地装置；c.用电线路私拉乱接；d.机械维修时，未明确安全条件，违规送电。

4）物体打击

定向穿越施工过程泥浆净化系统辅助配置的循环罐为立式容器，如发生支架不牢或基础不稳固而倒塌时，易对人员发生物体打击伤害。

施工过程中手持式砂轮机砂轮处于高速运转过程，如砂轮安装不紧固或碎裂，易对施工人员产生物体打击伤害。

5）车辆伤害

人的因素是导致车辆伤害事故发生最主要的原因，驾驶员驾驶技术不佳，驾驶时注意力不集中，酒后驾车，疲劳驾车，情绪不稳定，不遵守场内驾驶规章，超速行驶，反向行驶等均容易导致车祸。

车辆是造成伤害的主体，它的性能与事故的发生也有着重要的联系，车况不佳是导致事故发生的重要因素，如刹车不灵、转向失灵、车灯不亮等。

道路环境也会间接引起事故的发生，如路面不平整，转弯半径太小，回车场地狭窄，空中有较低的挂物，道路照明不良，建筑遮挡视线等。

天气也会影响驾驶，引起事故，特别是雨、雪、雾天气，视线不佳，路面湿滑，冬季路面积雪结冰更是容易造成车辆事故。此外晚间作业视线不佳，如果照明设施没有足够的照度，也有可能引发车辆伤害事故。

6）其它

除钻机本身采用全液压力头之外，其它动力和现场照明常由系统配套的发电机提供。整个电力系统包括发电机、控制柜、配电箱、电缆、电线和灯具。如果不采取有效的保护措施，电力短路可能引起火灾、触电、人员伤亡或设备损毁。

地上冒浆、跑浆可能造成耕地、水域污染；设备封盖不严、密封不好，或未采取有效的隔离措施会造成作业场地污染。

因地下管线布置情况不明，在定向钻施工过程中易发生损坏现有地下管线的事故，因此在定向钻施工前，应根据途径地区地面建筑物和标桩来确定所有的地下服务设施，在确认了所有的地下建构筑物、管线都已被探测和标记出，并对施工现场进行了全面的评价之后，才可以确定最佳的钻孔轨迹，并确定钻孔的确切长度以及钻孔起始和终结工作坑的位置。

3.3  生产运行过程中的危险有害因素分析

危险因素是指对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病或对物造成慢性损坏的因素。危险和有害因素的分类有许多种，本次评价将参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）中的危险有害因素分类方法，结合本工程特点，进行生产运行过程危险有害因素的辨识和分析。

1）触电

该项目主要是对东辛采油厂永八站线等6条线路隐患治理工程的配电线路进行改造。配电线路在实际运行过程中，比较容易发生的主要事故之一为触电。

这些配电设施在生产运行中可能因现场环境恶劣（潮湿、腐蚀、振动）导致绝缘老化破损，引起触电事故；另外，安装工艺不规范、各种电气安全净距离不够；安全措施和安全技术措施不完备、违章操作、保护失灵等原因，有可能发生电击、电灼伤的触电危险。造成触电的原因主要有以下几种：

①供电系统线路老化、检修不当或超负荷运行，可能造成线路过热、短路断路、烧毁等故障，进而引发触电事故。

②电器元件、线缆选型不当或无配套的保护措施，易造成短路、跳闸、停电事故。

③由于电气设备使用不合理、维修不及时，缺少保护装置或保护装置失效，操作人员违章操作等原因，极易造成触电事故。

④电气设备安全设施不健全，损坏或漏电，绝缘保护层破损或保护接地失效，未能及时整改，可能造成触电事故。

⑤电线裸露、乱拉、乱扯电线、湿手触动电器开关设备或用湿物去接触电器设备。

⑥清扫配电设施时，没有按规定办理停、送电手续，操作手柄以及绝缘用具达不到安全要求，操作过程中可能有触电的危险。

⑦在带电设备附近巡视、检查时，未满足安全距离且无专人监护，造成人员触电。

⑧施工和检修需要停电或部分停电时，值班人员未按照工作票要求做好安全措施，包括停电、验电、装设临时接地线、开关加锁、装设遮栏和悬挂警示牌，会同工作负责人现场检查确认无电，交待附近带电设备位置和注意事项等，可能造成人员触电。

2）高处坠落

进行高处作业的人员存在坠落的危险。如进行线路或杆塔作业时，由于偶然的“麻电”现象可能使作业人员失去控制而发生高空坠落；采用高架绝缘斗臂车进行高空作业时，操作人员的失误、机械故障或防护措施未做好，引发高处坠落事故；变压器上清扫或检修时，未按要求使用安全带或安全带使用不规范；作业前未对现场、工具进行确认，安全防护措施不到位；作业人员疏忽大意。

3）物体打击

检修作业中用力不当，物件、工具、配件位移造成对人的打击伤害。在双人或多人配合作业的情况下，对工具把持不稳，有可能造成物体打击事故。

施工质量不良或受外界环境破坏，变压器、电杆倒塌能发生伤人事故。

4）火灾

该项目可能发生的火灾主要是架空线路火灾和变压器火灾。

架空线因线径过小、型号选错、接头不牢固、线鼻子压力不足等，会引起架空线严重发热，接头焊化，甚至发热燃烧。

架空线路因电杆倒折、电线断落或弧垂过大、金具或导体存在不合理的尖端结构等，出现对地、对建筑放电，相间放电，产生电火花、电弧。此时，若故障点周围或下面有可燃物、易燃易爆物质存在，则可能引发火灾、爆炸事故。

变压器超负荷运行引起温度升高，造成绝缘不良。过负荷运行会产生持续的过电流在变压器内部产生高温，使变压器的线圈过热老化，使导线绝缘漆逐渐老化变脆脱落，产生高温引起火灾。

变压器铁芯叠装不良或芯间绝缘老化，引起铁损增加，造成变压器过热。铁芯绝缘外包太薄，夹板与铁芯间绝缘损坏，硅钢片表面绝缘漆由于时间久，绝缘老化或破损，长时间运行引起变压器过热造成内部着火。绝缘油量过少，由于渗漏油，变压器油面下降，不能起到冷却的作用而产生过热造成击穿，当绝缘强度降低到一定程度就会引起短路发生着火事故。

雷电放电产生强烈电弧，直击雷放电可产生20000℃的电弧，引燃危险性极大，雷电冲击过电压击穿电气设备的绝缘构成短路也有很大的引燃危险。

3.4  自然环境因素分析

1）温度

最低温度：影响设备运行和材料脆化，对放线也不利，对作业员造成危险。

最高温度：影响设备运行；作业员潜在的中暑。

气温不断变化，使电线热涨冷缩，热涨弧垂会增大下垂，冷缩则导线绷得紧一些弧垂减小，如果设计不当或施工质量不良也会造成断线事故。

2）大风

风对线路的影响，除了大风引起倒杆、歪杆、断线等造成架空电力线路停电事故外，还会因风在较低风速或中等风速情况下使电线引起振动，发生跳跃，造成碰线事故，严重时会因导线振动造成断线、倒杆、断杆事故，造成线路中断供电。

3）冰（雪）的影响

电线和杆塔上覆冰后，重力增加，也会引起断线和杆塔倒塌事故；而且导线、避雷线上覆冰后，受风面加大，使杆塔的受力随之增加；以及当脱冰不均匀时，电线摆动、跳动或此时恰遇大风，则导线将舞动加剧，这些现象均可增加导线固定点的磨损，抗拉强度降低，从而加大导线断线和杆塔倒塌的危险性。

4）降雨

雨水会使绝缘子和杆塔因受潮漏电，也会导致洪水暴发，冲塌坡地土方，造成倒杆、倒塔事故。

5）雷击

线路受到直接雷击或线路附近受到雷击时，导线上会因电磁感应而产生过电压，即大气过电压（外过电压），这个电压往往高出线路相电压2倍及以上，使线路绝缘遭到破坏引起事故，而且雷电还会沿导线运动传到变电所，造成变电所的设备损坏等。

棒因锈蚀可能会造成杆塔倾倒，金具因锈蚀会造成导线失落等事故。

6）地震

对建构筑物的破坏作用明显，作用范围大，造成线路杆塔、设备地基下沉、杆塔、设备歪斜等，进而威胁设备和人员的安全。

3.5  危险化学品重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）危险物质名称及其临界量标准，本项目不涉及危险有害物质，不构成危险化学品重大危险源。

3.6  主要危险、有害因素分析结论

1）本工程生产过程中不涉及危险有害物质。

2）施工过程中存在的主要危险有害因素为触电、高处坠落、起重伤害、机械伤害、物体打击、火灾、车辆伤害、坍塌等。

3）生产运行中存在的主要危险有害因素为触电、高处坠落、物体打击和火灾等。

4）自然环境中存在的主要危险有害因素为温度、大风、冰（雪）、降雨、雷击，地震等，自然条件中的不利因素在本区无明显突出现象，均可通过一定的技术和管理措施得到有效控制。

5）经辨识，本项目不构成危险化学品重大危险源。

4  评价单元划分及评价方法选择

4.1  评价单元划分

4.1.1  划分原则

评价单元是指在对工程危险、有害因素进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将整个系统划分成若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的装置、设施和场所。

划分评价单元的一般性原则是按生产工艺功能、生产设施设备相对独立空间、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显特征界限。

常用的评价单元的划分原则有：

1）以危险、有害因素的类别为主划分；

2）以装置和物质的特性划分。

通过对本工程生产过程中的危险、有害因素分析，结合本工程的特点和具体情况，本次预评价按工艺流程，兼顾危险、有害因素的相似特性等进行评价单元的划分。

4.1.2  划分评价单元

根据本工程的生产工艺特点、危险有害因素的分布状况、便于实施评价的原则，本次评价划分为以下评价单元进行评价：

1）线路改造单元；

2）地面工程施工作业单元；

3）安全管理单元。

4.2  评价方法选择

为了达到对工程项目进行系统、科学、全面的评价目的，针对本工程主要危险、有害因素的分析，遵循充分性、适应性、系统性、针对性和合理性的原则，定性评价与定量评价相结合，选择安全评价方法。根据本工程特点，本次评价选择以下两种评价方法：预先危险性分析法（PHA）和安全检查表法（SCL）。在具体评价中，针对各单元的不同特点，可有选择地应用上述评价方法。

各评价方法的具体操作程序如下表：

表4.2-1  各单元评价方法表

| 序号 | 评价单元 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线路改造单元 | 安全检查表、预先危险性分析 |
| 2 | 地面工程施工作业单元 | 预先危险性分析 |
| 3 | 安全管理单元 | 安全检查表 |

4.2.1  安全检查表法（SCL）

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便且广泛应用的系统危险性评价方法。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽的分析和充分的讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、检查结果等内容的表格（或清单），在对工程设计中与国家有关法律、法规、技术标准的符合情况做出分析和判断，发现存在的问题及潜在的危险，并据此提出安全对策措施及建议。

安全检查表以下列格式列出，对于设计方案中已经涉及且符合要求的检查内容，在检查结果栏中标以“√”，对于可研应涉及而未涉及的检查项目在检查结果栏中标以“※”，对于不符合要求的检查项目在检查结果栏中标以“×”。见下表4.2-2。

表4.2-2  安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.2.2  预先危险性分析法（PHA）

预先危险性分析法是一种对系统存在的各种危险因素、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。通常是在在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析，其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周所造成的损失，属定性评价。即：讨论、分析、确定系统存在的危险因素，及其触发条件、现象、形成事故的原因事件、事故类型、事故后果和危险等级，有针对性的提出相应的安全防范措施。

1）预先危险性分析法的主要功能有：

• 大体识别与系统有关的危险；

• 鉴别产生危险的原因；

• 估计事故出现对系统的影响；

• 对已经识别的危险进行分级，并提出消除或控制危险性的措施。

2）预先危险性分析步骤

• 对系统的生产目的、工艺过程以及操作条件，对周围环境进行充分的调查了解；

• 收集以往的经验和同类生产中发生过的事故情况，判断所要分析对象中是否也会出现类似情况，查找能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性；

• 根据经验、技术诊断等方法确定危险源；

• 识别危险转化条件，研究危险因素转变成事故的触发条件；

• 进行危险性分级，确定危险程度，找出应重点控制的危险源；

• 制定危险防范措施。

预先危险性分析结果最终以表格的形式表示。

3）危险、有害因素的危险性等级

PHA分析的结果用危险性等级来表示。危险性可划分为四个等级，见下表4.2-3。

表4.2-3  危险性等级划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损失 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损失或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损失，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 会造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

5  安全评价

5.1  线路改造单元

### 5.1.1  线路路由及现场情况

涉及企业机密，不予公开

### 5.1.2  安全检查表法评价

根据《低压配电设计规范》（GB50054-2011）、《10kV及以下架空配电线路设计规范》（DL/T5220-2021）等标准、规范，编制安全检查表，对胜利油田分公司东辛采油厂永八站线等6条线路隐患治理工程的线路改造单元进行评价。具体检查内容见表5.1-1。

表5.1-1  线路改造单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 油田配电线路电压宜优采用10kV，对于远距离且分散的地区，也可采用35kV或20kV。 | GB50350-2015 11.1.3 | 本项目配电线路电压采用10kV、6kV。 | √ |
|  | 采油井场（非井排）变压器宜采用柱上安装或其他安装方式，变压器的平均负荷率不应低于30%。 | GB50350-2015 11.1.4 | 本项目新建双杆、三杆、四杆变压器台。 | √ |
|  | 电缆的路径选择，应符合下列规定： 1 应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 2 满足安全要求条件下，应保证电缆路径最短。 3 应便于敷设、维护。 4 宜避开将要挖掘施工的地方。 | GB50217-2018 5.1.1 | 路径选择满足要求。 | √ |
|  | 配电线路应装设短路保护和过负荷保护。 | GB50054-2011 6.1.1 | 设有短路（跌落式熔断器）及过载保护。 | √ |
|  | 架空配电线路在临近易燃易爆场所和特殊管道、城市、林区、人群密集区等地区宜采用架空绝缘导线。 | DL/T5220-2021 5.0.3 | 采用架空绝缘导线。 | √ |
|  | 架空配电线路的铝绞线、铜芯铝绞线，在与绝缘子或金具接触处，宜缠绕铝包带或预绞丝。 | DL/T5220-2021 5.0.12 | 可研未涉及。 | ※ |
|  | 3kV~10kV架空配电线路当采用绝缘导线时宜有防雷措施，防雷措施应根据当地雷电活动情况和实际运行经验确定。 | DL/T5220-2021 7.0.10 | 设有避雷器。 | √ |
|  | 3kV~10kV绝缘导线的架空配电线路在主干线与分支线处、主干线分段线路处宜装有接地线挂环及故障指示器或馈线终端。 | DL/T5220-2021 7.0.14 | 设有接地线挂环。 | √ |
|  | 架空配电线路通过耕地时，接地体应埋设在耕作深度以下，且不宜小于0.6m。 | DL/T5220-2021 7.0.15 | 未通过耕地。 | √ |
|  | 柱上负荷开关、断路器处应设防雷装置。 | DL/T5220-2021 7.0.18 | 设有避雷器。 | √ |
|  | 架空配电线路导线的线间距离，应结合地区运行经验确定。如无可靠资料，导线的线间距离不应小于表8.0.7所列数值。 | DL/T5220-2021 8.0.7 | 符合要求。 | √ |
|  | 架空配电线路杆塔类型可因地制宜地选择钢筋混凝土电杆、钢管杆、高强度混凝土电杆、复合材料电杆、窄基铁塔或联杆。 | DL/T5220-2021 9.1.2 | 均采用非预应力电杆，钢筋采用HRB335级、混凝土强度等级不低于C40。 | √ |
|  |  | DL/T5220-2021 11.0.2 | 符合要求，导线周围为荒地、城市绿化。 | √ |
|  | 拉线应该根据杆塔的受力情况装设。拉线作用于电杆时，其与电杆的夹角宜采用45°；当受地形限制可适当减小，但不应小于30°；在地形受限的地区，可以采用顶杆，顶杆应根据电杆的受力情况装设。 | DL/T5220-2021 9.5.1 | 可研未涉及。 | ※ |
|  |  | DL/T5220-2021 10.0.13 | 符合要求。 | √ |
|  | 隔离开关裸露带电部分对地垂直距离不应小于4.5m，相间距离不应小于0.5m。 | DL/T5220-2021 12.2.3 | 可研未涉及。 | ※ |
|  | 3kV~10kV熔断器装设的对地垂直距离一般不应小于5m，无行车碰撞的郊区农田线路可降至4.5m，各相熔断器的水平距离不应小于0.5m。 | DL/T5220-2021 12.2.4 | 可研未涉及。 | ※ |
|  | 避雷器与地面垂直距离不宜小于4.5m，相间距离不应小于0.35m。 | DL/T5220-2021 12.2.5 | 可研未涉及。 | ※ |
|  | 柱上式变压器台底部距地面高度不应小于2.5m。 | DL/T5220-2021 12.1.4 | 可研未涉及。 | ※ |
|  | 本区域建（构）筑物按地震烈度7度设防。 | GB18306-2015 4.1 | 按7度设防。 | √ |
|  | 建(构)筑物设计应保证结构安全、可靠，符合现行国家结构设计规范的要求，还应满足抗震、防火、防爆、防腐蚀、防噪声、环保及节能等要求。 | GB50350-2015 11.4.1 | 符合要求。 | √ |
|  | 地中埋设的保护管应满足埋深下的抗压和耐环境腐蚀性的要求。 | GB50217-2018 5.4.3 | 可研未涉及。 | ※ |
|  | 单根保护管使用时，宜符合下列规定： 1每根电缆保护管的弯头不宜超过3个，直角弯不宜超过2个； 2地下埋管距地面深度不宜小于0.5m，距排水沟底不宜小于0.3 m； 3并列管相互间宜留有不小于20mm的空隙。 | GB50217-2018 5.4.5 | 可研未涉及。 | ※ |
|  | 电缆保护管内壁应光滑无毛刺，应满足机械强度和耐久性要求，且应符合下列规定： 1采用穿管方式抑制对控制电缆的电气干扰时，应采用钢管； 2交流单芯电缆以单根穿管时，不得采用未分隔磁路的钢管。 | GB50217-2018 5.4.1 | 采用MPP保护管。 | √ |

### 5.1.3  预先危险性分析法评价

对线路改造单元进行预先危险性分析，结果汇总于下表5.1-2。

表5.1-2  线路改造单元预先危险性分析汇总

| 序 号 | 危险源部位 | 导致的事故类型 | 触发条件 | 危险等级 | 安全对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 触电 | 1、安全距离不足； 2、防护措施失效； 3、违章或失误； 4、无可靠的遮拦措施； 5、误入危险区。 | Ⅱ | 1、严格遵守电气作业安全管理制度和安全法作业规程； 2、电气作业人员持证上岗。 3、电气作业应加强个体防护，穿戴齐全各项绝缘防护用品。 4、变压器与变压器之间、与其他设备之间的间距应符合要求； 5、变压器四周应加可靠的遮护，采取防止无关人员误入的措施； 6、设置警示标志； 7、外壳应可靠接地，并设置接地故障保护。 |
|  |  | 电气 火灾 | 1、内部绝缘损坏、老化引起短路； 2、接触不良； 3、过电压击穿； 4、外界火烤； 5、动物接触引起短路。 | Ⅱ | 1、加强变压器的绝缘检查，确保各部件绝缘良好； 2、加强变压器的密封检查，确保各部位密封状况良好，防止漏油、渗水现象发生； 3、加强变压器的运行监视，发现异常，要认真分析，正确处理； 4、保证变压器保护装置可靠投入； 5、加强变压器油务管理和监督，定期化验； 6、设置防止小动物接近的措施； 7、定期清洁积垢部位，防止闪络起火； 8、设置雷击、操作过电压等保护； 9、变压器与易燃易爆场所保持足够的安全间距，检修时禁止使用酒精、汽油等易燃品草食变压器外壳和带电部位。 |
| 2 | 电力电缆 | 触电 | 1、绝缘失效； 2、安全距离不足，且无可靠的遮护； 3、接地保护、漏电保护失效； 4、违反安全作业规程； 5、误触。 | Ⅱ | 1、电气设备、线路必须具备良好的电气绝缘，且与电压等级相匹配； 2、人员容易触及的裸带电体必须置于人的伸臂范围以外，否则应加可靠的遮护； 3、电气设备、线路设置接地保护、漏电保护； 4、电气作业严格遵守安全作业规程，电气作业人员持证上岗； 5、设置防触电警示标志。 |
|  |  | 电气 火灾 | 1、短路； 2、过负荷运行； 3、接触不良； 4、散热不良； 5、外界火源。 | Ⅱ | 1、设置短路、过载、过电压保护； 2、电气连接部位连接应可靠； 3、线路与易燃易爆物质应保证足够的防火间距；爆炸危险场所应采用防爆电气设备；电缆进户、进装置处采取阻火设计。 |
| 3 | 车辆 | 车辆伤害 | 1.车辆故障； 2.操作失误。 | Ⅱ | 1、司机持证上岗； 2、杜绝违章操作； 3、进站后应按规定路线和地点行驶和停放； 4、作业人员和行人注意安全。 |

### 5.1.4  线路改造单元评价小结

1）该单元安全检查表对胜利油田分公司东辛采油厂永八站线等6条线路隐患治理工程的线路改造单元共24项内容进行了检查，其中符合要求的有16项，8项可研中未涉及，未发现不符合项。该项目配套设施完善，能够满足安全生产的需求。

2）通过预先危险性分析可知，该单元可能发生的事故主要有触电、电气火灾、车辆伤害等，危险等级为Ⅱ级，应当引起足够的重视，采取针对性的防范与控制措施。

5.2  地面工程施工作业单元

### 5.2.1  预先危险性分析结果

本单元预先危险性分析结果见表5.2-1。

表5.2-1  地面工程施工作业单元预先危险性分析结果

| 序 号 | 作业类型 | 危险因素 | 事故后果 | 危险等级 | 安全对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动土作业 | 1、未办理动土作业许可证。 2、未对作业人员进行安全教育，作业人员未佩戴相应的劳动防护用品。 3、动土作业施工现场设置护栏、盖板和警告标志。 4、盲目挖掘，挖出电缆等继续施工。 5、未按照操作规程进行操作施工机械。 6、对施工现场未进行详尽分析，对周边和地下情况分析不够。 7、在危险场所动土时，没有专业人员现场监护。 | 发生物体打击、坍塌、中毒窒息、车辆伤害或触电等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1、动土作业应办理动土作业许可证，没有作业许可证严禁动土作业。 2、作业前，项目负责人应对作业人员进行安全教育。作业人员应按规定着装并佩戴合适的个体防护用品。施工单位应进行施工现场危害辨识，并逐条落实安全措施。作业前，应检查工具、现场支撑是否牢固、完好，发现问题应及时处理。 3、动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志。 4、动土临近地下隐蔽设施时，应使用适当工具挖掘，避免损坏地下隐蔽设施。 5、动土中如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告动土审批单位处理，经采取措施后方可继续动土作业。 6、作业现场应保持通风良好，并对可能存在有毒有害物质的区域进行监测。发现有毒有害气体时，应立即停止作业，待采取了可靠的安全措施后方可作业。 7、作业人员多人同时挖土应相距在2m以上，防止工具伤人。作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场。 |
| 2 | 高处作业 | 1、违章作业，不系安全带或者系挂不正确，或穿硬底鞋。 2、使用的安全带、安全网、安全帽等防护器材缺陷。 3、施工作业过程中，施工所使用的材料未固定好，以及施工场地周围未设置警戒等；交叉施工过程中，缺乏必要的隔离防护措施或防护措施未落实，现场监护不到位等；高处作业施工方案，措施不具体等。 | 发生高处坠落、物体打击等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1、高空作业人员要严格遵守高空作业的安全技术操作规程，凡是从事高空作业的人员，都必须经过专门培训，考试合格后，上岗作业。 2、正确使用个人安全防护用品，在高处(2m以上)作业时，必须佩带安全带，并与已搭好的立、横杆挂牢，穿防滑鞋，作业时精神集中，团结协作，互相呼应，统一指挥，不得“走过档”和跳跃架子，严禁打闹玩笑、酒后上班。 3、按安全施工组织设计作好安全技术交底工作，明确分工。 |
| 3 | 临时用电 | 1、施工过程中的电气设备使用不合理、缺少保护装置，人员违章操作等。 2、跨越安全围栏或超越安全警戒线，误碰带电设备。 3、施工现场混乱，电气设备安全设施不健全或损坏漏电，绝缘保护层破损或保护接地失效等。 4、手持电动工具，工具带电。 5、在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施，缺少安全标志或标志不明显。 6、施工使用的机具不慎碰触运行的电缆。 | 发生触电等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1、严格遵守临时用电作业许可证制度。 2、电气作业人员持证上岗。 3、电气作业应加强个体防护，穿戴齐全各项绝缘防护用品。 4、四周应加可靠的遮护，采取防止无关人员误入的措施。 5、现场设置警示标志。 6、电气设备、线路必须具备良好的电气绝缘，且与电压等级相匹配。 7、人员容易触及的裸带电体必须置于人的伸臂范围以外，否则应加可靠的遮护。 8、电气设备、线路设置接地保护、漏电保护。 |
| 4 | 吊装作业 | 1、违章指挥 2、人员大意 3、误操作 4、钢丝绳断裂 5、捆绑不符合要求 6、设备故障 | 发生起重伤害等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1、操作司机必须经过专门培训，同时操作司机应有良好的精神状态。 2、起重指挥人员必须按规定指挥，信号明确，不产生意图外的动作，指挥时必须要让操作司机看到指挥人员，指挥人员不能随意离开，不能违反规程私自主张改变方案。 3、禁止超载，在吊装物的棱角处要进行保护，达到报废标准的钢丝绳要及时报废。起吊设备选择钢丝绳时，要根据不同的用途选择不同直径的绳子，其中安全系数一定要达到要求。 |

### 5.2.2  预先危险性分析小结

根据以上分析结果，本工程施工过程中可能发生的事故类别有触电、物体打击、坍塌、中毒窒息、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、起重伤害等。其危险程度为Ⅱ级，应当引起足够的重视，采取针对性的防范与控制措施。

5.3  安全管理单元

### 5.3.1  安全检查表法评价

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号修正）、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（鲁政令〔2013〕260号发布，鲁政令〔2018〕311号修正）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）对本工程安全生产管理单元进行评价。具体评价内容见表5.3-1。

表5.3-1  安全生产管理单元检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。 安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、规章规定的其他内容。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第七条 | 胜利油田分公司东辛采油厂制定了符合规定要求的安全生产管理制度和安全操作规程。 | √ |
|  | 生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。 高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。 特种作业人员应当按照国家有关规定，接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训，取得特种作业相关资格证书后，方可上岗作业。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十五条 | 管理区安全管理人员已取得安全管理合格证书。 | √ |
|  | 生产经营单位应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案；对于重大事故隐患，应当及时将治理方案和治理结果向负有安全生产监督管理职责的部门报告，并由负有安全生产监督管理职责的部门对其治理情况进行督办，督促生产经营单位消除重大事故隐患。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十七条 | 建立了安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。 | √ |
|  | 生产经营单位应当制定、及时修订和实施本单位的生产安全事故应急救援预案，并与所在地县级以上人民政府生产安全事故应急救援预案相衔接。高危生产经营单位每年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每半年至少组织1次现场处置方案演练；其他生产经营单位每年至少组织1次演练。 生产经营单位应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备。不具备单独建立专业应急救援队伍的规模较小的生产经营单位，应当与邻近建有专业救援队伍的企业或单位签订救援协议，或者联合建立专业应急救援队伍。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十三条 | 管理区制定有应急处置程序，定期进行演练，并有详细记录。 | √ |
|  | 生产经营单位应当按照国家和省有关规定，明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合国家、行业或者地方标准要求的劳动防护用品，并督促、检查、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用。 购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品，不得采购和使用无安全标志或者未经法定认证的特种劳动防护用品。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十一条 | 劳动防护用品使用符合要求。 | √ |
|  | 生产经营单位进行爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、危险装置设备试生产、危险场所动火、建筑物和构筑物拆除以及重大危险源、油气管道、有限空间、有毒有害、临近高压输电线路等作业的，应当按批准权限由相关负责人现场带班，确定专人进行现场作业的统一指挥，由专职安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，并由具有专业资质的人员实施作业。 生产经营单位委托其他有专业资质的单位进行危险作业的，应当在作业前与受托方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产职责。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第三十一条 | 施工管理符合要求。 | √ |
|  | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十五条 | 劳动防护用品使用符合要求。 | √ |
|  | 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十七条 | 有相应经费。 | √ |
|  | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第五十一条 | 依法缴纳保险。 | √ |
|  | 生产经营单位应急预案应当包括向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息发生变化时，应当及时更新，确保准确有效。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十六条 | 有通信联系方式。 | √ |
|  | 生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。 应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十九条 | 制定有应急处置卡。 | √ |
|  | 各级人民政府应急管理部门、各类生产经营单位应当采取多种形式开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故避险、自救和互救知识，提高从业人员和社会公众的安全意识与应急处置技能。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十条 | 普及生产安全事故避险、自救和互救知识。 | √ |
|  | 各级人民政府应急管理部门应当将本部门应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划，并组织实施本行政区域内重点生产经营单位的应急预案培训工作。 生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。 应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十一条 | 有应急预案培训计划。 | √ |
|  | 明确生产经营单位的应急组织形式及构成单位的应急处置职责。应急组织机构可设置相应的工作小组，各小组具体构成、职责分工及行动任务以工作方案的形式作为附件。 | GB/T29639-2020 6.2 | 有组织机构及职责。 | √ |
|  | 明确应急保障的相关单位及人员通信联系方式和方法，以及备用方案和保障责任人。 | GB/T29639-2020 6.5.1 | 应急处置程序中有通信联系方式。 | √ |
|  | 应急队伍保障：明确相关的应急人力资源，包括专家、专兼职应急救援队伍及协议应急救援队伍等。 | GB/T29639-2020 6.5.2 | 有应急队伍。 | √ |
|  | 物资装备保障：明确本单位的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、运输及使用条件、更新及补充时限、管理责任人及其联系方式，并建立台账。 | GB/T29639-2020 6.5.3 | 有应急物资。 | √ |
|  | 各业务（职能）部门、单位要按照分类管理、 分级负责的原则，根据国家、集团公司和油田相关标准和规定，建立应急装备和物资的调配、维修保养、更新等机制，合理配备应急装备和储备应急物资，确保储备充足、调运顺畅。 | 《胜利油田应急管理办法》 3.1.4.3 | 符合要求。 | √ |

### 5.3.2  安全管理单元评价小结

本节采用安全检查表对安全管理、教育培训、应急及相关文件的符合性方面与国家现行法律、法规、技术标准进行了相应的检查，共设18项检查内容，全部符合要求。

胜利油田分公司胜利油田分公司东辛采油厂各采油管理建立了完善可靠的安全管理体系、安全生产规章制度和安全操作规程，作业人员参加有关培训并持证上岗，定期进行安全培训教育，制定有应急处置程序。

6  典型事故案例

## 6.1  大港油田某电力公司“4.19”触电事故

### 6.1.1  事故经过

2017年4月19日1时03分，大港油田某电力公司在对新世纪110kV变电站3015开关检修时，发生触电事故。事故造成1人死亡，直接经济损失为157.715万元。

### 6.1.2  事故原因

（1）直接原因

值班人员发现变电站值班室后台计算机监控系统显示3015-2刀闸仍为分闸状态，在没有向生产调度中心进行报告和核实的情况下，擅自操作刀闸，并探身进柜内检查，遭受6kV高压电击，导致事故发生。

（2）间接原因

1）电力运行规章制度不完善。2）安全教育和培训不到位，员工安全意识差，不遵守本岗位的安全操作规程，值班员不能正确履行操作与监护职责。3）风险控制不到位，违章行为没有得到及时纠正与查处。4）教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不到位，两名值班人员对高压带电作业危险认识不足，强行打开开关柜柜门，进入开关柜观察处理问题，共同违章。

### 6.1.3  防范措施

完善规章制度。修订《变电站运行规程》相应条款，增加刀闸操作后，确认刀闸分合信号状态，并与调度核实是否同步。全面排查治理习惯性违章。依据相关管理办法、标准和《电力安全工作规程》中的要求，在岗位员工中全方面开展习惯性违章的自查自改和治理工作，要求岗位员工必须深刻剖析习惯性违章行为，做到自身排查与相互监督相结合。同时，各级领导干部要认真履行岗位职责，严格落实、执行安全工作规程的有关要求，强化检查指导，集中力量治理和消除习惯性违章行为。

## 6.2  华东石油某分公司“11.14”触电事故

### 6.2.1  事故经过

华东石油局隆页1HF井供水工程基本结束后，需要整理现场多余供水软管。2015年11月14日10时30分，华石公司随车吊驾驶员赵某某按安全员张某某安排，驾驶随车吊会同3名工作人员开始收集沿线水管。14时10分，赵某某将随车吊在武隆县巷口镇芋荷村高桥组一山场处就位后，自己操作随车吊手柄，伸出支撑腿和吊臂，做起吊前的准备工作。14时15分，赵某某操作随车吊起吊第一卷软管，当吊臂转向车厢时，吊臂触碰到农电10kV高压线（离地面高度约6.6m），赵某某触电，后经抢救无效死亡。

### 6.2.2  事故原因

（1）直接原因

华石公司随车吊驾驶员赵某某操作吊车进行软管吊装时，吊臂触碰到上方10kV高压电线，导致赵某某触电身亡，是该起事故的直接原因。

（2）管理原因

一是特种作业管理混乱。华石公司现场起重作业未办理起重作业许可证；随车吊驾驶员赵某某属无证上岗作业；作业现场无专业人员指挥。

二是风险分析、危害识别不到位。华石公司隆页1HF井压裂供水工程施工方案和工作前JSA风险分析表中未识别出10kV高压线存在的触电风险；在作业过程中现场人员未能识别出触电风险，未能落实防触电措施。

三是作业现场监管不到位。华石公司安全员未到现场对起重作业进行监管。施工过程华石公司未组织公司层面的安全检查，没有履行检查职责。

四是安全生产责任制分解落实不到位。华石公司岗位安全生产责任制分解不具体、内容不全面，该公司安全管理体系中，项目经理、项目副经理、安全员、车辆管理员等管理岗位安全职责未涉及特种作业内容，生产岗位人员无起重机械操作安全职责。项目经理、安全员职责中明确了安全检查内容，但没有严格落实。

五是安全教育培训不到位。华石公司员工三级HSE教育卡、交通安全承诺书、培训记录与考核表以及三级安全教育考试均未涉及起重作业风险内容，安全教育培训针对性不强。赵某某未参加国家主管部门组织的起重作业人员专业培训和考核，作业现场存在无证上岗的违章现象，华石公司未能及时制止。

（3）根本原因

华东石油局对华石公司安全监督管理失控，管理体系存在较大漏洞；安全监督管理和安全责任落实层层衰减，重主体项目，轻辅助工程，重生产、轻安全，越权安排工作，现场施工组织与管理混乱。

### 6.2.3  防范措施

华东石油某分公司“11.14”触电事故表明，安全管理制度和操作规程不健全，违章操作，安全管理不到位是造成事故的重要因素。对于本工程，除了应加强管道巡查、检测以外还应加强安全管理力度，不断完善安全操作规程并严格遵守，杜绝违规操作、施工、动火。

6.3  本工程借鉴

通过以上事故案例分析，本工程应借鉴以下几点：

1）加强施工作业安全管理，杜绝违章操作，加强施工作业现场的安全防护措施。加强职工培训，提高职工的业务素质，定期开展应急预案演练，提高职工应急处理能力。

2）加强施工过程监督管理，及时检查施工过程中出现的设计、技术和质量问题，确保本质安全。

3）加强设备巡回检查，定期开展设备检测和评价，及时发现问题，消除隐患，保障设备安全运行。

4）强化风险评估和风险削减措施在各项施工作业中的贯彻落实，进一步提高全体干部职工防范各类风险的能力。

7  安全对策措施及建议

7.1  可研提出的安全对策措施

### 7.1.1  变配电装置防火对策与措施

变配电装置与变压器的防火满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）与《3～110kV高压配电装置设计规范》（GB 50060-2008）的相关规定。

完善正常管理及正常运行巡视制度，加强重点区域位置的巡查，采取有效技术措施监视重点位置的正常运行温度变化。对接线端子、母线等易发热部位，在正常检修过程中进行重点检查。

7.2  本次评价提出的安全技术措施

7.2.1  根据安全检查表提出的安全技术措施

针对检查表中可研没有涉及的内容，提出以下安全技术对策措施：

表7.2-1  安全技术措施汇总表

| 序号 | 对策措施 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 架空配电线路的铝绞线、铜芯铝绞线，在与绝缘子或金具接触处，宜缠绕铝包带或预绞丝。 | DL/T5220-2021 5.0.12 |
| 2 | 拉线应该根据杆塔的受力情况装设。拉线作用于电杆时，其与电杆的夹角宜采用45°；当受地形限制可适当减小，但不应小于30°；在地形受限的地区，可以采用顶杆，顶杆应根据电杆的受力情况装设。 | DL/T5220-2021 9.5.1 |
| 3 | 隔离开关裸露带电部分对地垂直距离不应小于4.5m，相间距离不应小于0.5m。 | DL/T5220-2021 12.2.3 |
| 4 | 3kV~10kV熔断器装设的对地垂直距离一般不应小于5m，无行车碰撞的郊区农田线路可降至4.5m，各相熔断器的水平距离不应小于0.5m。 | DL/T5220-2021 12.2.4 |
| 5 | 避雷器与地面垂直距离不宜小于4.5m，相间距离不应小于0.35m。 | DL/T5220-2021 12.2.5 |
| 6 | 柱上式变压器台底部距地面高度不应小于2.5m。 | DL/T5220-2021 12.1.4 |
| 7 | 地中埋设的保护管应满足埋深下的抗压和耐环境腐蚀性的要求。 | GB50217-2018 5.4.3 |
| 8 | 单根保护管使用时，宜符合下列规定： 1每根电缆保护管的弯头不宜超过3个，直角弯不宜超过2个； 2地下埋管距地面深度不宜小于0.5m，距排水沟底不宜小于0.3 m； 3并列管相互间宜留有不小于20mm的空隙。 | GB50217-2018 5.4.5 |

7.2.2  补充的安全技术措施

根据油田发布的有关文件、历年来同类项目发生的事故类型，结合现场调研情况，提出的补充措施如下：

1）建立架空线路定期和不定期的巡视检查制度。制定巡视检查工作计划，责任要落实到人，巡视检查内容应符合相关要求。巡视检查中发现的设备缺陷，必须认真做好记录，对严重缺陷要及时处理，一般缺陷要列入检修计划，及时修复。

2）避雷器的安装位置应根据《10kV及以下架空配电线路设计规范》（DL/T5220-2021）第12.2.5条规定“避雷器与地面垂直距离不宜小于4.5m，相间距离不应小于0.35m”。

避雷器应安装在靠近配电变压器侧，配变低压侧也应安装，MOA接地线应接至配变外壳，还要严格按照规程要求定期检修试验。

3）建立设备检修和试验制度，按规程要求的试验周期，编制设备检修、试验及设备升级改造计划，并认真组织实施。做好设备管理工作，提高电力设备和用电设施的安全水平。

4）电气作业人员作业时，必须穿戴好劳动保护用品。

5）高压设备无论带电与否，值班人员不得单人移开或超过遮栏进行工作，若必须移开遮栏时，必须有监护人员在场，并符合设备不停电的距离。

6）电气检修必须按照电气检修工作票制度，工作票由指定签发人签发，经工作许可人许可，并办理许可手续后方可作业。

7）一般情况不准带电作业（无论高压与低压），停电后应在电源开关处上锁后，挂警示牌。工作未结束或未得到许可，禁止任何人随意拿掉警示牌或送电。

8）正确使用电工安全用具。

9）在施工过程中应注意采取相应的安全防护措施，现场设置警戒围挡，禁止无关人员进入施工现场。

10）根据《油气生产场所HSE标志及警语设置规范》（Q/SH 1020 2152-2021）第5.3.4条变压器应设置警语：当心触电、禁止靠近、禁止乱接设备。

11）原路径更换与新建的架空电线周边多为井场，根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）4.0.7中“机械采油井与架空电力线的防火间距不应小于1.5倍杆高”，设计与施工时应架空电线与油井间的间距，若不能满足建议改为埋地敷设。

12）要定期清扫高压电缆上所积压的灰尘，防止这些灰尘因为自然引起电缆着火，要加强电缆回路开关及保护的定期校验和维护，保证它的可靠性。

13）对于定向钻穿越的电力电缆线路应设计标志桩，应在下一步设计中明确标志桩的埋深、布置间距、警示标识等。

14）对于可研中未明确的安全技术措施，下一步应设计到位。

7.3  本次评价提出的安全管理建议

7.3.1  施工阶段的安全管理建议

1）建设单位须将承包商纳入本单位HSE管理，实行“统一标准、统一管理、统一要求、统一考核”。定期召开承包商安全会议，开展承包商安全检查，督促整改发现的问题。

2）检查核实工程设计单位、施工单位、监理单位是否具备相应的资质。

3）落实施工人员是否持有相应的资格证书。

4）对承包商施工人员进行施工前的培训教育。

5）签订相关的安全生产协议。

6）工程施工前，建设单位应当对有关安全施工的技术要求向施工单位进行交底，施工单位负责项目管理的技术人员应当向施工作业班组、作业人员进行交底。

7）施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。

8）本工程属改建项目，涉及到危险性较大的作业（如动土、临时用电、高处作业等），作业前必须进行危险分析，严格执行危险作业许可制度，办理相应的许可证，落实安全监护措施后方可进行。

9）施工单位应针对施工过程中可能出现火灾、触电、高处坠落、起重伤害、车辆伤害等事故编制相应的应急救援措施，并对施工人员进行培训。

10）加强施工过程监督管理，及时检查施工过程中出现的设计、技术和质量问题，确保本质安全。

11）针对不同危害和危险性因素的场所、范围以及危害程度，提出如下安全措施：

①下雨施工时应注意施工机械的电缆破裂，引起触电造成人身伤亡，要有专人对施工机械电源进行管理和维护，并装设漏电保护装置。

②施工时设立必要的安全标志、护栏、护柱；高填方、深路堑地段设立防护设施，人员上岗须戴安全帽。

③在施工现场周围配备、架设并维护一切警告与危险标志、消防安全标志。

12）特种作业（动土、高处作业、临时用电、吊装作业等）严格按相关要求进行监督管理。

13）安全警示牌、职业卫生告知牌及警戒线按要求进行设置。

14）定向钻施工区域内不得有闲人入内，钻机组装调试应利用专用卡具控制钻头入钻精度，装卸钻杆作业应由专人完成。

15）按要求监督检查施工人员劳保用品的佩戴情况。

16）本工程还涉及老旧架空线路的拆除，在拆除过程中应注意：

作业者必须戴好安全帽、安全带等个人防护用品；必要时挂安全防护网，地面及2m以下的电线电缆拆除，可能会牵涉到交叉作业，所以一定要佩戴安全帽，并要有专人现场监护；为避免批准的动火作业而引起的火灾事故，现场必须设置消防措施。

①拆线现场的人员必须佩戴安全帽，高空作业必须佩带安全带；登高后要及时挂好安全带，再进行拆线工作，安全带即摘即挂，所有的拆线工具必须采取防止高空坠落措施，所用工具放入工具包，工具和物件不上下抛掷。

②登高作业需攀登梯子时要有人监护扶梯，且应采取如下要求：

a.梯子切不可架在不牢靠的支撑物上勉强使用；

b.使用梯子时应放置牢靠，平稳，着力不应有所侧重；

c.梯子脚应包扎布片或用橡胶套，以防止滑动或滑倒；

d.梯子靠墙使用时，与地面的夹角以60°左右为宜。既不能太陡，也不应太斜，以免向后翻倾或向前倒下；

e.各种梯子应稳固可靠，顶端必须用绳子系在牢固之处；

f.梯子靠在管道上使用时，上部应有牢固的挂钩挂牢；

g.人字梯顶端铰链应坚固，并有限制张开度的链子或绳子，且使用中定要系结牢靠。

7.3.2  运行过程的安全管理建议

1）建立健全安全管理制度，明确各岗位职责，完善岗位操作规程，定期对职工进行安全教育、考核，不断提高职工的安全意识和操作技能，增加安全知识。新职工上岗前应经过“三级教育”，并经考核合格后方可上岗。

2）生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

3）电力系统投入运行前应进行有效性试验，并做好记录；电力系统应由专职人员操作和专业维护。

4）建议供电单位制定相关制度，严格按制度进行管理，确保安全运行。

5）按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）有关规定制定安全投入明细表。

6）本项目新建电力线路的运行维护保养由供电管理区负责，各管区应与供电管理区签订本项目有关的安全管理协议，确保安全生产。

8  评价结论

评价项目组在对东辛采油厂永八站线等6条线路隐患治理工程存在的危险、有害因素进行全面分析的基础上，运用了安全检查表法、预先危险性分析法分别对工程进行了分析评价，并提出了减少危险发生的相应对策措施。

8.1  安全评价结果

1）本工程生产过程中不涉及危险有害物质。

2）施工过程中存在的主要危险有害因素为触电、高处坠落、起重伤害、机械伤害、物体打击、火灾、车辆伤害、坍塌等。

3）生产运行中存在的主要危险有害因素为触电、高处坠落、物体打击和火灾等。

4）自然环境中存在的主要危险有害因素为温度、大风、冰（雪）、降雨、雷击，地震等，自然条件中的不利因素在本区无明显突出现象，均可通过一定的技术和管理措施得到有效控制。

5）本项目不构成危险化学品重大危险源。

6）运用安全检查表法对该工程进行检查，各检查项基本符合标准规范的要求，架空线路路由安全距离符合国家法律法规和相关标准规范的要求。设备选型合理，安全管理规范，对于方案未提及到的内容本报告在安全对策措施中提出了建议。

7）根据预先危险性分析结果，本工程运行中可能发生的事故类别有火灾、爆炸、物体打击、触电等。部分事故后果的危险性等级为Ⅲ级，一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失，应当作为本工程安全防范的重点。

8.2  安全评价结论

本工程属改建工程，工程建设不会对已有的设施、其他周边设施构成潜在威胁，架空线路路由安全距离符合国家法律法规和相关标准规范的要求。生产工艺成熟，工艺装置根据安全生产要求设计了必要的安全设施，辅助设施可以满足生产的需要。

本工程《可行性研究报告》已提出了部分安全设施的设计内容及设计原则，在下一步的设计中应结合本报告第七章提出的安全对策措施，进行补充与完善。在采纳本评价报告提出的安全对策措施及建议后，风险能够得到控制；项目建成后，安全生产条件符合国家现行法律、法规、标准规范的要求。

# 附件1  可研报告批复文件

涉及企业机密，不予公开

# 附件2  应急物资台账

涉及企业机密，不予公开

# 附件3  专家组意见

涉及企业机密，不予公开

# 附件4  修改说明

- 涉及企业机密，不予公开