华美线业有限公司

危险化学品使用

专项安全现状评价报告

山东实华安全技术有限公司

资质证书：APJ-（鲁）-013

2024年5月10日

编号：

华美线业有限公司

危险化学品使用

专项安全现状评价报告

法定代表人：任红艳

技术负责人：吴佳东

项目负责人：朱行郎

2024年5月10日

评价人员

| 项目组 | 姓 名 | 专业 | 资格证书号 | 从业证书编号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 朱行郎 | 化工机械 | 0800000000101508 | 002206 |  |
| 项目组成员 | 唐晗箫 | 化工工艺 | CAWS350000230200201 | 030482 |  |
|  | 周菲菲 | 自动化 | S011037000110192001722 | 025976 |  |
|  | 袁 梅 | 电气 | S011037000110192002127 | 025979 |  |
| 编制人 | 唐晗箫 | 化工工艺 | 1700000000300918 | 030482 |  |
| 审核人 | 林更鹏 | 化学工程与工艺 | S011037000110192001823 | 025977 |  |
| 过程控制负责人 | 邓 清 | 电气自动化 | S011037000110191000752 | 019130 |  |
| 技术负责人 | 吴佳东 | 安全工程 | S011037000110191000859 | 025862 |  |

# 前  言

华美线业有限公司（以下简称“华美线业”） 成立于2003年4月30日，位于浙江省宁波市镇海区庄市兆龙路195号，注册资本10732万元，专注于提供最专业的纺织类产品缝制解决方案，华美线业年产涤纶缝纫线近万吨，涤纶绣花线近千吨。

依据《危险化学品目录》（原国家安全生产监督管理局等部局公告2015年第5号，十部委公告2022年第8号修改）辨识，华美线业生产过程中所使用的乙酸、过碳酸钠、保险粉、氢氧化钠溶液和次氯酸钠溶液属于危险化学品。

华美线业属于工贸行业，不列入危险化学品安全使用许可适用行业目录、使用危险化学品从事生产但未达到危险化学品使用量的数量标准，依据《危险化学品安全使用许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第57号、〔2015〕第79号令修正、〔2017〕第89号令修正、应急部公告〔2019〕11号修正）的要求，华美线业无需领取安全使用许可证。

按照《危险化学品安全管理条例》、《浙江省安全生产条例》、《宁波市生产经营单位安全生产主体责任规定》、《宁波市使用危险化学品从事生产的企业专项安全评价暂行办法》（甬应急〔2020〕9号）、《宁波市使用危险化学品工业企业安全生产基本规范（试行）》（甬应急〔2020〕10号）等相关规定，华美线业委托山东实华安全技术有限公司对其危险化学品使用进行专项安全现状评价。

山东实华安全技术有限公司接受任务后成立了评价小组，评价小组根据国家现行有关安全生产的法律法规和标准，通过现场勘查、收集查阅有关资料、征求相关人员的意见，对危险化学品储存和使用场所的总体布局、危化品特性、使用工艺、设备设施等方面进行分析论证，找出危险化学品储存和使用过程中存在的危险、有害因素，对可能产生的危害，提出了消除、预防或降低危险性的对策措施。在此基础上，编制完成了本评价报告。

目   录

1  危险化学品使用专项安全现状评价工作经过	1

1.1 危险化学品使用专项安全现状评价目的	1

1.2 危险化学品使用专项安全现状评价依据	1

1.2.1 主要法律法规、规章和规范性文件	1

1.2.2 主要国家标准和行业标准	2

1.2.3 有关技术文件、资料	3

1.3 评价原则	3

1.4 评价范围	4

1.5 评价程序	4

2  项目概况	6

2.1 企业情况简介	6

2.2 地理位置、自然条件及周边环境	6

2.2.1 地理位置	6

2.2.2 周边环境	8

2.2.3 自然条件	8

2.3总平面布置及建（构）筑物	10

2.4危险化学品储存和使用	15

2.4.1危险化学品储存	15

2.4.2危险化学品使用	17

2.5主要设备和安全设施	17

2.5.1主要设备	17

2.5.2安全设施	18

2.6 公司管理情况	18

2.6.1 工作制度与劳动定员	18

2.6.2 安全管理组织机构	19

2.6.3 从业人员资质	19

2.6.4 安全管理制度与安全操作规程	20

2.6.5 应急管理	21

2.7 公用工程及辅助设施	24

2.7.1 给排水	24

2.7.2 供电	24

2.7.4 消防	24

2.8个体防护	26

3  危险、有害因素的辨识及依据说明	28

3.1危险、有害因素辨识的依据说明（辨识过程说明）	28

3.1.1 危险、有害因素定义	28

3.1.2 危险、有害因素辨识依据说明	28

3.2危险、有害因素辨识	28

3.2.1 危险化学品固有的危险、有害因素分析	28

3.2.2 危险化学品装卸过程危险、有害因素分析	32

3.2.3危险化学品储存过程的主要危险、有害因素辨识	32

3.2.4危险化学品搬运过程危险、有害因素分析	34

3.2.5危险化学品使用过程的危险、有害因素辨识	35

3.2.6 建（构）筑物危险、有害因素分析	35

3.2.7设备设施的危险、有害因素	36

3.2.8检维修作业的危险、有害因素	37

3.2.9安全生产管理的危险、有害因素	37

3.2.10其他危险、有害因素分析	38

3.2.11 职业病危害	38

3.2.12 危险化学品重大危险源辨识	39

3.2.13事故案例分析	40

3.3危险、有害因素辨识小结	43

4  评价单元及评价方法	44

4.1 评价方法	44

4.1.1 安全检查表法	44

4.1.2 作业条件危险性分析法	44

4.2 评价单元	45

5 定性、定量评价	47

5.1安全生产检查	47

5.1.1建筑物评价	47

5.1.2工贸企业危险化学品使用安全管理评价	50

5.1.3使用危险化学品工业企业安全生产基本规范评价	53

5.1.4危险化学品储存评价	57

5.1.5防火防爆设施评价	62

5.1.6消防设施评价	65

5.1.7工贸企业重大事故隐患判定	68

5.1.8其他安全管理评价	70

5.2作业条件危险性评价法	72

6  安全对策措施与建议	76

6.1存在问题及整改落实情况	76

6.2建议	77

7  评价结论	79

8 附件	80

1  危险化学品使用专项安全现状评价工作经过

1.1 危险化学品使用专项安全现状评价目的

（1）通过评价找出该企业在日常危化品储存和使用过程中存在的主要危险有害因素、安全隐患和存在的问题，在此基础上提出相应的对策、建议，为企业危化品使用及日常管理提供依据。

（2）为应急管理部门实施综合监督管理提供依据。

1.2 危险化学品使用专项安全现状评价依据

1.2.1 主要法律法规、规章和规范性文件

- 《中华人民共和国安全生产法》主席令〔2002〕70号发布，主席令〔2009〕18号、主席令〔2014〕13号、主席令〔2021〕88号修正

- 《中华人民共和国消防法》主席令〔2008〕6号发布，主席令〔2019〕29号修改，主席令〔2021〕81号修改

- 《危险化学品安全管理条例》国务院令〔2011〕第591号，〔2013〕第645号修改

- 《生产安全事故应急条例》国务院令第708号

- 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》国务院令〔2002〕第352号

- 《工伤保险条例》国务院令第586号

- 《易制毒化学品管理条例》国务院令〔2005〕第445号， 2014年国务院令第653号修改，2016年国务院令第666号令修改，2018年国务院令第703号修改

- 《工贸企业重大事故隐患判定标准》应急管理部令第10号

- 《生产安全事故应急预案管理办法》安监总局令〔2016〕88号，应急部令〔2019〕2号修正

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》安监总局令〔2010〕30号、安监总局令〔2013〕63号修正、安监总局令〔2015〕80号修正

- 《生产经营单位安全培训规定》安监总局令〔2006〕3号，安监总局令〔2013〕63号、安监总局令〔2015〕80号修正

- 《安全生产培训管理办法》原国家安全生产监督管理总局令第44号，63号令修改，80号令修改

- 《危险化学品目录》（2015年版）原国家安全生产监督管理局等公告〔2015〕第5号，十部委公告2022年第8号修改

- 《易制爆危险化学品名录》（2017年版）公安部公告

- 《高毒物品目录》卫法监发〔2003〕42号

- 《各类监控化学品名录》工业和信息化部令〔2020〕第52号

- 《特别管控危险化学品目录（第一版）》应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告〔2020〕1号

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2013〕12号

- 《职业病危害因素分类目录》国卫疾控发〔2015〕92号令

- 《浙江省安全生产条例》浙江省第十三届人民代表大会常务委员会公告〔2022〕第86号

- 《浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）》浙应急基础〔2020〕75号

- 《宁波市使用危险化学品工业企业安全生产基本规范（试行）》甬应急〔2020〕10号

- 《宁波市使用危险化学品从事生产的企业专项安全评价暂行办法》甬应急〔2020〕9号

1.2.2 主要国家标准和行业标准

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

- 《消防设施通用规范》GB55036-2022

- 《建筑防火通用规范》GB55037-2022

- 《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022

- 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013

- 《腐蚀性商品储存养护技术条件》GB17915-2013

- 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

- 《个体防护装备配备规范第1部分：总则》GB39800.1-2020

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

- 《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007

- 《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018

- 《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986

- 《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ230-2010

- 《化学品作业场所安全警示标志规范》AQ3047-2013

- 《安全评价过程控制管理规范安全评价报告编制》T/ZAWS001-2022

- 《安全评价通则》AQ8001-2007

1.2.3 有关技术文件、资料

- 山东实华安全技术有限公司与华美线业签订的安全技术服务合同。

- 华美线业提供的相关基础资料。

1.3 评价原则

（1）严格执行国家、地方与行业有关的法律法规和标准，保证评价的科学性、公正性、合法性、针对性与权威性。

（2）采用可靠、适用的评价技术，确保评价质量，突出重点。

1.4 评价范围

本专项安全现状评价范围见下表。

表1.4-1 安全评价范围一览表

| 序号 | 建（构）筑物 | 布置内容 | 涉及的危险化学品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氢氧化钠溶液储罐 | 8m3氢氧化钠溶液储罐1个 | 氢氧化钠溶液 |  |
|  | 漂染车间附房 | 危险化学品备货库房等 | 乙酸、过碳酸钠、保险粉 |  |
|  | 漂染车间 | 漂染区等 | 氢氧化钠溶液、乙酸、过碳酸钠、保险粉 |  |
|  | 废水处理站药剂房 | 次氯酸钠溶液储存区等 | 次氯酸钠溶液 |  |
|  | 次氯酸钠溶液加药区 | 次氯酸钠溶液配料罐 | 次氯酸钠溶液 |  |
| 注1：以下内容不在本评价范围之内： - 企业除危险化学品储存和使用的其他方面的生产、储存和管理； - 危险化学品厂外运输； - 企业的职业卫生、消防等方面的内容，应按照国家有关标准和规定执行，本评价只进行一般性检查、评价。职业卫生、消防方面的验收以其主管部门的意见为准； - 企业因各种原因而主观上不愿或客观上不能提供准确的资料、信息而可能造成的危险、危害； - 地震、台风、海啸、洪水等不可抗拒的自然灾害和人为破坏造成的危险、危害； 注2：本评价报告是针对企业危化品储存和使用现状而作，一旦企业危化品储存和使用现状发生变化，应重新进行安全评价。 |  |  |  |  |

1.5 评价程序

本项目专项安全现状评价程序框图如图1.5-1所示。

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

定性定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制专项评价报告

图1.5-1专项评价程序框图

2  项目概况

2.1 企业情况简介

2000年3月10日，宁波敦煌集团股份有限公司更名为宁波维科精华集团股份有限公司，2003年4月23日，宁波维科精华集团股份有限公司与美国线业国际投资有限公司共同投资成立华美线业，华美线业位于浙江省宁波市镇海区庄市兆龙路195号，注册资本10732万元，专注于提供最专业的纺织类产品缝制解决方案。

华美线业年产涤纶缝纫线近万吨，涤纶绣花线近千吨。

华美线业基本情况见下表。

表2.1-1 华美线业基本情况表

| 单位名称 | 华美线业有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 宁波镇海区庄市兆龙路195号 |  |  |
| 统一社会信用代码 | 91330200747385025W(1/1) | 企业类型 | 有限责任公司（外商合资） |
| 法人代表 | CHRISTOPHER RANDALL ALT | 登记机关 | 宁波市市场监督管理局 |
| 经营范围 | 生产各类缝纫线、绣花线及其各类纱线制品及半制品，包括各类纱线制品的纺纱、捻线及染整加工；特种纱线及纺织品生产和加工；在国内外分销及出售本企业生产的各种产品并提供售后服务；服装辅料的批发（但涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品和技术按照国家有关规定办理）；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 |  |  |

2.2 地理位置、自然条件及周边环境

2.2.1 地理位置

华美线业位于宁波镇海区庄市兆龙路195号。镇海为宁波所辖的五区之一，地处我国东海之滨，宁波市的东北部，位于甬江入海口，东濒灰鳖洋，南临甬江，西接宁波江北区，北与慈溪市接壤。地理位置为东经12127-12146，北纬2953-3006。镇海以港口著称，如今的镇海是中国沿海开放城市宁波的一个区，总面积218km2，为浙东的重要门户，素有“浙东玉门关”之誉。

华美线业地理位置见下图。

北

华美线业

图2.2-1 地理位置图

2.2.2 周边环境

以下均以建北方向表述。华美线业东面为工一路，隔工一路为宁波甬利压铸有限公司、建筑工地；南面为兆龙路，隔兆龙路为宁波创维双智双创产业园；西南面为宁波大贯制线有限公司（空置）；西面为空地；北面为建筑工地、世纪大道（公路）。

华美线业周边环境情况见下图。

建筑工地

建筑工地

北

甬利压铸

宁波创维双智双创产业园

空地

空置厂房

华美线业

工一路

兆龙路

图2.2-2  厂区周边环境图

2.2.3 自然条件

- 地形、地貌、地质

宁波平原属滨海沉积平原，是全新世海相黑色淤泥质土（厚30cm左右）覆盖在更新世（厚80cm）海陆空交互相堆积层之上，沉积后海水退出成陆，为第四纪地层。镇海中大河以北地带，表层为灰色、灰黄色亚粘土，局部地段发育成湖沼，并有沼泽泥炭堆积形成较差的地基础。在甬江口的镇海、北仑一带，尚有侵蚀残余的山地分布，如招宝山、金鸡山等；在甬江口西侧沿海为滨海堆积型滩涂地貌，其东侧多海蚀岸地貌，形成深水良港。

镇海区位于新华夏系巨形地质构造体系第二隆起带的南端，并有纬向构造复合，形成北东、北东隆起及凹陷低洼地带。北北东向压性、压扭性，东西向压性断裂。本区出露岩石以上，侏罗纪火山岩为主，如灰紫为主，如灰紫色英安质凝灰角砾岩、熔结凝灰岩、流纹质或角砾玻屑凝灰岩、砂岩、泥岩等。

镇海区处于浙东沿海断裂带，其地震活动特点是震级小、强度弱、频率低。根据地震部门对本区域基本烈度的鉴定值为7度。

- 气候、气象状况

镇海区属亚热带季风气候，四季分明，气候温和湿润，雨量充沛。冬季少雨干冷，春末夏初为梅雨季节，7-8月受太平洋副热带高压控制，天气晴热少雨。由于地处沿海，受海击风影响比较明显，夏秋季节受太平洋台风影响，伴有大风和暴雨。本区域主要气象要素如下：

表2.2-1 主要气候特征表

| 气象因素 | 本区域情况 |
| --- | --- |
| 历年最高气温 | 38.7℃ |
| 历年最低气温 | -8.8℃ |
| 年平均气温 | 16.3℃ |
| 年平均相对湿度 | 82% |
| 多年平均降水量 | 1312.3mm |
| 年平均气压 | 1016.5hpa |
| 年平均雨日 | 159.5天 |
| 年平均风速 | 4.82m/s |
| 主导风向 | NW(9.5%)、SE(8.3%) |

- 陆域水文

镇海区平原河网密布，分属于5大水系。主要河流有中大河，一支发源于汶溪，另一支发源于丈亭江，两支汇合于黄洋桥续向东流入甬江，全长22千米；前大河由宁波市北郊流入至白龙洋汇合中大河，长约13千米；澥浦大河是一条新掘河，西起三七房口接沿山大河，长3千米，均宽20～30米，均深2.1米；万弓塘河北起岚山嘴接浦大河，最后汇入石塘下河，长9.8千米。

镇海以北为杭州湾海域，该海域潮波来自东海，属非正规半日潮。海域基本为沿岸往复流，具有落潮流大于涨潮流，涨潮流历时大于落潮流历时的特征。其多年平均潮差为1.76m，历年最大潮差为3.67m；最高潮位4.97m，历年最低潮位-0.2m；平均涨潮历时6小时18分，平均落潮历时6小时7分。

附近海域出现海浪有风浪、涌浪、混合浪3种类型，以混合浪为主。春、夏、秋季节（除受台风影响外）海区海面出现海浪波高平均0.5—0.8m，最大波高1m左右，周期3.0—4.0秒，浪向多偏东。冬季海区内出现海浪状况较为复杂，受冷空气频繁侵袭，海面经常出现8-10级偏北大风，由此产生偏北大浪。大风过后由外海传来涌浪随之出现，海面海浪平均波高0.5—2.5m，最大波高1.0—3.0m，周期4.5—6.0秒。附近海域受台风直接或边缘影响，通常出现波高3.0—5.0m巨浪，最大波高6m左右，周期6.0—7.0秒，浪向偏东转偏北向。

2.3总平面布置及建（构）筑物

- 总平面布置

- 华美线业厂区大致呈长方形，厂区四面均设有围墙。总平面布置情况如下：

- 两个厂区大门分别布置于西北角、西南角；

- 公司办公楼布置于西北部，生产办公楼布置于西南部；

- 废水处理站布置于厂区西北部；

- 主要生产车间长丝车间1、长丝车间2、漂染车间、打线车间布置于厂区中部，功能分别为将原料制成涤纶线、线的染色和成品线的卷绕和检验包装；漂染车间东面布置了漂染车间附房；

- 配电房布置于厂区中部1#仓库西面，消防泵房布置于厂区中部1#仓库东面。

- 3#仓库、4#仓库、8#仓库、宿舍布置于厂区东北部；

- 1#仓库、2#仓库布置于厂区中部；

- 空压机房、冷冻机房、食堂、氢氧化钠溶液储罐布置于厂区中东部；

- 5#仓库、6#仓库、7#仓库和MARA车间布置于厂区东南部。

华美线业的场地标高为3.90m，最小坡度0.3％，场地雨水通过排水坡向道路路边排水沟。

- 华美线业总平面布置图见附件。

华美线业涉及危险化学品的建（构）筑物主要为氢氧化钠溶液储罐、漂染车间附房、漂染车间、废水处理站药剂房和次氯酸钠溶液加药区。

- 涉及危险化学品的建（构）筑物

华美线业涉及危险化学品的建（构）筑物情况见下表。

表2.3-1涉及危险化学品的建（构）筑物一览表

| 序号 | 建（构）筑物名称 | 占地面积m2 | 层数 | 建筑面积m2 | 结构形式 | 耐火等级 | 火灾 危险性 | 危化品储存/使用 | 涉及危化品种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氢氧化钠溶液储罐 | 25 | / | / | / | / | 戊 | 储存 | 氢氧化钠溶液 |
|  | 漂染车间附房 | 163 | 1 | 163 | 钢筋混凝土结构 | 二级 | 乙 | 储存 | 乙酸、过碳酸钠、保险粉 |
|  | 漂染车间 | 5711 | 1 | 5711 | 钢筋混凝土结构 | 二级 | 丙（注1） | 使用 | 氢氧化钠溶液、乙酸、过碳酸钠、保险粉 |
|  | 废水处理站药剂房 | 84 | 1 | 84 | 钢筋混凝土结构 | 二级 | 戊 | 储存 | 次氯酸钠溶液 |
|  | 废水处理站加药区 | 135 | / | / | / | / | 戊 | 使用 | 次氯酸钠溶液 |

注1：漂染车间共一层，建筑面积5711m2，一层为一个防火分区，使用乙酸、过碳酸钠、保险粉的染色平台CD、染色平台F和染色平台S的建筑面积约260m2，占漂染车间防火分区面积的比例为4.5%，小于5%，且染色平台CD、染色平台F和染色平台S存在的可燃物很少，与其他部位保持一定的间隔，正常情况下发生火灾时不足以蔓延至其他部位，因此，不影响漂染车间火灾危险性分类。

漂染车间附房共10个隔间，包含电工办公室、危险化学品备货库房、机修仓库、机修办公室、电工仓库等，其中危险化学品备货库房设置在漂染车间附房中部，危险化学品备货库房分2个隔间。

- 1#隔间

1#隔间面积8m2，设置了1扇窗户和1个安全出口，疏散门采用向疏散方向开启的平开门。1#隔间用于储存乙酸和过碳酸钠；

- 2#隔间

2#隔间面积9m2，设置了1个安全出口，疏散门采用向疏散方向开启的平开门。为了安全考虑，2#隔间内部进行分隔，靠里面区域用于储存保险粉，靠门口单独设置领料区域，用于称量保险粉。

华美线业车间、仓库等建筑工程于1999年4月2日取得镇海区公安分局消防大队建筑工程消防验收合格的意见（〔镇〕公消监〔验〕字第99011号），其中漂染车间、漂染车间附房和药剂房使用性质、消防设计未发生改变。

乙酸、过碳酸钠储存隔间

（1#隔间）

北

2.3-1  漂染车间附房平面布置图

图2.3-2  漂染车间平面布置图

2.4危险化学品储存和使用

### 2.4.1危险化学品储存

华美线业涉及危险化学品的具体情况见下表。

表2.4-1危险化学品情况一览表

| 序号 | 品名 | CAS号 | 状态 | 浓度 | 包装 | 储存场所 | 最大储存量（t） | 用途 | 使用场所 | 使用场所最大存在量（t） | 一昼夜最大使用量（t） | 年用量（t） | 周转天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氢氧化钠溶液 | 1310-73-2 | 液体 |  | 8000L塑料储罐 | 氢氧化钠溶液储罐 | 8 | 染色助剂 | 漂染车间 | 0.25 |  |  | 15 |
|  | 乙酸 | 64-19-7 | 液体 |  | 50L/塑料桶 | 危险化学品备货库房1#隔间 | 0.9 | 染色助剂 | 漂染车间 | 0.08 |  |  | 17 |
|  | 保险粉 | 7775-14-6 | 粉末 |  | 50kg/铁桶 | 危险化学品备货库房2#隔间 | 1 | 染色助剂 | 漂染车间 | 0.05 |  |  | 6 |
|  | 过碳酸钠 | 15630-89-4 | 粉末 |  | 25kg/包 | 危险化学品备货库房1#隔间 | 0.1 | 染色助剂 | 漂染车间 | / |  |  | 30 |
|  | 次氯酸钠溶液 | 7681-52-9 | 液体 |  | 25L/塑料桶 | 废水处理站药剂房 | 0.8 | 废水中和 | 废水处理站 | / |  |  | 40 |

- 危险化学品备货库房

乙酸、过碳酸钠和保险粉由供应商通过货车运输至漂染车间东北面道路上，卸车由供应商负责，卸车人员佩戴好劳动防护用品后通过人工卸车，卸车过程由华美线业人员现场指挥和全程监护下进行。

从供应商购买的乙酸为200L塑料桶包装，过碳酸钠为25kg袋装，保险粉50kg铁桶包装，其中，过碳酸钠、保险粉卸车后并由华美线业人员检查合格后分别直接人工搬运至危化品备货库房，200L塑料桶包装的乙酸卸车后并由华美线业人员检查合格后用小推车搬运至漂染车间染色平台E旁分装地点，分装（使用油桶翻转升高倒料车将200L桶逐步

倾斜、乙酸从桶口流出、注入下方准备好的50L塑料桶）成50L塑料桶包装，再用带护栏的小推车送至危化品备货库房。

1#隔间内部中间设置了过道，乙酸和过碳酸钠分别放置在过道两侧，乙酸区域设置了防流散围堰，过碳酸钠放置在防爆柜内，实现了禁忌物间的隔开储存。

2#隔间保险粉储存区域地面要比室外地坪高出约40cm，保险粉放置在木质托盘上。

危险化学品备货库房设置了化学品作业场所安全警示标志、洗眼冲淋设施、温湿度计、轴流排风机、视频监控。

- 氢氧化钠溶液储罐

- 氢氧化钠溶液储罐容积8m³，储罐材质为塑料，用于储存氢氧化钠溶液，设有钢棚、容积8m³的围堰。

氢氧化钠溶液由供应商通过槽罐车运输至氢氧化钠溶液储罐旁卸车场地，由华美线业人员验收合格后进行卸车，卸车由供应商操作，卸车人员佩戴好劳动防护用品后通过直梯爬至操作平台，打开氢氧化钠溶液储罐顶部人孔盖，将卸车软管伸入氢氧化钠溶液储罐，打开卸车泵开始卸车，卸车过程由华美线业人员现场指挥和全程监护下进行。

氢氧化钠溶液储罐区域设置了化学品作业场所安全警示标志、卸车安全操作规程、视频监控、三角木、洗眼冲淋设施。

- 废水处理站药剂房

次氯酸钠溶液为50L塑料桶包装，次氯酸钠溶液由供应商通过货车运输至废水处理站药剂房南面道路，卸车由供应商负责，卸车人员佩戴好劳动防护用品后通过人工卸车，卸车过程由华美线业人员现场指挥和全程监护下进行，最后由华美线业人员验收合格后再用小推车入库。

废水处理站药剂房设置了化学品作业场所安全警示标志、视频监控、洗眼冲淋设施。

### 2.4.2危险化学品使用

本项目危险化学品用于漂染车间的纱线染色和废水处理站的MBR膜清洗。

- 纱线染色危险化学品使用

- 纱线染色危险化学品使用场所

- 危险化学品使用过程

- 废水处理危险化学品使用

- 废水处理工艺

华美线业废水处理工艺采用“双膜（MBR膜+RO膜）”法工艺。

- 废水处理危险化学品使用场所

废水处理危险化学品使用场所为废水处理站加药区的次钠配料桶。

- 废水处理危险化学品使用过程

次氯酸钠溶液用于清洗MBR膜。

2.5主要设备和安全设施

### 2.5.1主要设备

华美线业涉及危险化学品的主要设备为染色车间的染缸、氢氧化钠溶液储罐、污水处理设施等。

华美线业涉及危险化学品的主要生产设备见下表。

表2.5-1主要生产设备设施一览表

| 序号 | 设备名称 | 安装位置 | 型号/规格 | 数量 | 材质 | 涉及的危化品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化料缸 | 染色平台C |  |  | 不锈钢 | 乙酸、过碳酸钠、保险粉、氢氧化钠溶液 |
|  | 化料缸 | 染色平台C |  |  | 不锈钢 |  |
|  | 化料缸 | 染色平台C |  |  | 不锈钢 |  |
|  | 化料缸 | 染色平台C |  |  | 不锈钢 |  |
|  | 化料缸 | 染色平台D |  |  | 不锈钢 |  |
|  | 化料缸 | 染色平台D |  |  | 不锈钢 |  |
|  | 化料缸 | 染色平台F |  |  | 不锈钢 |  |
|  | 化料缸 | 染色平台F |  |  | 不锈钢 |  |
|  | 化料缸 | 染色平台F |  |  | 不锈钢 |  |
|  | 化料缸 | 染色平台F |  |  | 不锈钢 |  |
|  | 染缸 | 染色平台S |  |  | 316TI |  |
|  | 电动葫芦 | 染色平台E旁 |  |  | / | 乙酸、氢氧化钠溶液 |
|  | 氢氧化钠溶液储罐 | 5#仓库东面靠围墙 |  |  | 塑料 | 氢氧化钠溶液 |
|  | 次氯酸钠溶液配料罐 | 次钠加药区 |  |  | 塑料 | 次氯酸钠溶液 |

### 2.5.2安全设施

涉及危险化学品的安全设施见下表。

表2.5-2 安全设施一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温湿度计 | / | 台 | 2 | 1#隔间1个、2#隔间1个 |
|  | 可燃气体检测报警系统 | YA-D100 | 套 | 1 | 可燃气体检测报警器1个，设置在存放乙酸的1#隔间内。控制单元设置在漂染车间内的试样室内，该试样室在生产期间24小时有人值班。可燃气体检测报警系统于2023年10月更新。 |
|  | 轴流排风机 | 防爆型 | 台 | 2 | 危化品备货库房 |
|  | 视频监控 | / | / | / | 监控视频覆盖危险化学品装卸、储存和使用场所，监控视频录像保存60天 |
|  | 洗眼充淋设施 | / | 台 | 6 | 氢氧化钠溶液储罐区域1个、备货库房区域1个、漂染车间2个、废水处理站药剂房1个、次氯酸钠溶液加药区1个 |

2.6 公司管理情况

华美线业为安全生产标准化三级企业（纺织），有效时间至2025年4月01日，证书编号为AQBⅢFZ甬K2021008。安全生产标准化证书见附件。

2.6.1 工作制度与劳动定员

- 工作制度

华美线业工作制度为三班制生产，年工作300天，工作班制一般为二班制，忙时按三班制生产。

- 劳动定员

华美线业现有员工550名。

2.6.2 安全管理组织机构

华美线业建立了安全生产管理网络，设置了安全生产管理机构——EHS，并配备了2名专职安全管理人员负责安全生产管理工作。

安全管理网络见下图。

图2.6-1安全生产管理网络图

2.6.3 从业人员资质

- 主要负责人、专职安全生产管理人员

华美线业主要负责人、专职安全管理人员均已经培训，取得考核合格证书。

- 特种作业人员

特种作业人员取得相应资格证书，证书在有效期内。

- 其他人员

对危化品岗位新上岗的从业人员，在上岗进行厂、车间、班组三级安全培训教育。

2.6.4 安全管理制度与安全操作规程

华美线业根据生产作业实际情况制定了安全管理制度及操作规程，其中与危化品相关的安全管理制度及操作规程清单见下表。

表2.6-5与危化品相关的安全管理制度清单

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 紧急应变管理作业程序 |  |
|  | 紧急应变小组管理作业指导书 |  |
|  | 禁烟管理办法 |  |
|  | 环保健康安全教育训练实施作业规范 |  |
|  | 兼职安全管理人员管理办法 |  |
|  | 化学品安全管理作业指导书 |  |
|  | EHS绩效评比与奖励办法 |  |
|  | 个人防护用品管理作业指导书 |  |
|  | 防台防汛紧急应变作业指导书 |  |
|  | 安全生产投入及费用管理制度 |  |
|  | 安全生产教育、培训、考核管理制度 |  |
|  | 场所、设施、设备安全管理制度 |  |
|  | 安全风险分级管控制度 |  |
|  | 安全检查和事故隐患排查治理制度 |  |
|  | 劳动防护用品配备和管理制度 |  |
|  | 应急预案管理和救援制度 |  |
|  | 生产安全事故报告和处置制度 |  |
|  | 变更安全管理制度 |  |
|  | 特殊作业管理制度 |  |

表2.6-6安全操作规程清单

| 序号 | 操作规程（名称） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 称料工作指引 |  |
|  | 化料操作步骤 |  |
|  | 化学品泄漏应急作业操作步骤 |  |
|  | 废水处理站化学药剂添加SOP |  |

2.6.5 应急管理

- 应急预案编制

华美线业于2018年1月编制了《华美线业有限公司生产安全事故综合应急预案》，于2021年8月对公司生产安全事故应急预案进行修订，《华美线业有限公司生产安全事故综合应急预案》包含《火灾爆炸事故专项应急预案》、《特种设备事故专项应急预案》、《三防（防雷、防台、防汛）事故专项应急预案》、《危险源事故专项应急预案》（包含危险源火灾、爆炸、人员中毒、化学品泄漏、人员受伤〔灼烫〕等内容）、《化学品存放处火灾事故现场处置方案》和《触电事故现场处置方案》。

于2021年8月21日邀请专家对《华美线业有限公司生产安全事故综合应急预案》进行了评（函）审。

- 应急预案备案

《华美线业有限公司生产安全事故综合应急预案》于2021年10月9日在镇海区应急管理局进行了备案登记，备案登记编号为330211000000-2021－队0006，备案登记表见附件。

- 应急救援物资

华美线业配备的应急救援物资清单见下表。

表2.6-7公司应急处置装备及物资配备清单

| 配置场所 | 应急物资 | 配置数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 漂染车间附房 | C级防护衣 | 2 | 件 |
|  | 防毒面罩（全面罩） | 2 | 副 |
|  | 滤毒盒（防酸防有机） | 2 | 副 |
|  | 防化手套 | 2 | 双 |
|  | 防化靴 | 2 | 双 |
|  | 护目镜 | 2 | 副 |
|  | 防酸防有机口罩 | 2 | 个 |
|  | 化学吸液棉条 | 5 | 条 |
|  | 化学吸液棉片 | 25 | 片 |
|  | 化学吸液棉枕 | 4 | 个 |
|  | 冲身洗眼器 | 1 | 台 |
|  | 35kg推车式干粉灭火器 | 1 | 只 |
| 保险粉储存间 | 消防沙 | 0.5 | m3 |
|  | 铁锹 | 1 | 把 |
|  | 35kg推车式干粉灭火器 | 1 | 只 |
|  | 防毒面罩（全面罩） | 2 | 副 |
|  | 滤毒盒（防酸防有机） | 2 | 副 |
| 氢氧化钠溶液储罐区域 | 防喷溅面屏 | 2 | 个 |
|  | 护目镜 | 2 | 副 |
|  | 防喷溅围裙 | 2 | 件 |
|  | 防化手套 | 2 | 双 |
|  | 防化靴 | 1 | 双 |
|  | 消防沙 | 1 | m3 |
|  | 铁锹 | 1 | 把 |
|  | 化学吸液棉 | 5 | 条 |
| 乙酸分装区 | C级防护衣 | 2 | 件 |
|  | 防毒面罩（全面罩） | 2 | 副 |
|  | 滤毒盒（防酸防有机） | 2 | 副 |
|  | 防化手套 | 2 | 双 |
|  | 防化靴 | 1 | 双 |
|  | 护目镜 | 2 | 副 |
|  | 防酸防有机口罩 | 2 | 个 |
|  | 化学吸液棉条 | 5 | 条 |
|  | 化学吸液面片 | 25 | 片 |
|  | 化学吸液棉枕 | 4 | 个 |
| 废水处理站药剂房 | C级防护衣 | 2 | 件 |
|  | 防毒面罩（全面罩） | 2 | 副 |
|  | 滤毒盒（防酸防有机） | 2 | 副 |
|  | 防尘滤棉 | 2 | 副 |
|  | 防化手套 | 2 | 双 |
|  | 防化靴 | 2 | 双 |
|  | 护目镜 | 2 | 副 |
|  | 防酸防有机口罩 | 2 | 个 |
|  | 化学吸液棉条 | 5 | 条 |
|  | 化学吸液面片 | 25 | 片 |
|  | 化学吸液棉枕 | 4 | 个 |
| EHS | 便携式四合一气体检测仪 | 1 | 台 |
| 人事行政部 | 对讲机 | 11 | 只 |
| 各车间 | 安全帽 | 64 | 只 |
|  | 手持应急照明 | 42 | 只 |
|  | 急救药箱 | 16 | 只 |
| 厂区 | 二氧化碳灭火器 | 89 | 只 |
|  | 干粉灭火机 | 731 | 只 |
|  | 35kg手推式干粉灭火器 | 8 | 只 |
|  | 消防水带 | 149 | 只 |
|  | 室外消防栓 | 31 | 只 |
|  | 电泵 | 1 | 台 |

- 应急预案演练

危险化学品应急预案每半年演练1次，2023年演练台账见下表。演练记录（样张）见附件。

表2.6-8 2023年演练台账

| 序号 | 危化品应急预案 | 演练时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 《危险源事故专项应急预案》 | 2023/2/17 |  |
|  |  | 2023/12/27 |  |
|  | 《化学品存放处火灾事故现场处置方案》 | 2023/3/10 |  |
|  |  | 2023/10/20 |  |

2.7 公用工程及辅助设施

2.7.1 给排水

- 给水

华美线业现在厂区内生产、生活、消防用水由宁波自来水公司在宁镇线中开口供给，进厂给水总管直径为100mm，自来水日耗量1500吨左右。

- 排水

华美线业排水采取清污分流，雨水直接排入厂区附近内河，生产、生活废水经企业自建污水处理系统处理达标后，用污水管道排入甬江，出水口已在 2002 年安装了在线监测。

2.7.2 供电

华美线业总变压器装机容量为6245KW，实际用量为3600KW。10KV进线通过高配，将10KV高压送至各车间变压器，变压为380V主低压电，通过低压配电室变送至各用电设备，采用集中加就地补偿结合的功率因数补偿方式，确保功率因数在0.92以上。年用电总量为2860万KWH左右。

2.7.4 消防

华美线业设有干粉灭火器、室外消火栓，消防水由市政水供应。涉及危化品场所消防设施具体设置情况见下表。

表2.7-1  室外消火栓台账

| 序号 | 名称 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 室外消防栓 | 1# 染色东 | 水带二根 |
|  | 室外消防栓 | 2# 染色东 | 水带一根 |
|  | 室外消防栓 | 3# 染色东 | 水带一根 |
|  | 室外消防栓 | 4# 染色南 | 水带一根 |
|  | 室外消防栓 | 5# 染色西 | 水带一根 |
|  | 室外消防栓 | 6# 长丝北 | 水带一根 |
|  | 室外消防栓 | 7# 长丝南 | 水带一根 |
|  | 室外消防栓 | 8# 染色南 | 水带二根 |
|  | 室外消防栓 | 9# 三号仓西 | 水带一根 |
|  | 室外消防栓 | 10# 三号仓东 | 水带一根 |
|  | 室外消防栓 | 11# 三号仓西 | 水带一根 |
|  | 室外消防栓 | 12# 二号仓东 | 水带二根 |
|  | 室外消防栓 | 13# 二号仓东 | 水带二根 |
|  | 室外消防栓 | 14# 二号仓东 | 水带二根 |
|  | 室外消防栓 | 15# 纺纱北 | 水带一根 |
|  | 室外消防栓 | 16# 纺纱东 | 水带一根 |
|  | 室外消防栓 | 17# 纺纱东 | 水带一根 |
|  | 室外消防栓 | 18# 纺纱南 | 水带二根 |
|  | 室外消防栓 | 19# 染色北 | 水带一根 |
|  | 室外消防栓 | 20# 1号仓东 | 水带一根 |
|  | 室外消防栓 | 21# 倍捻西 | 水带二根 |
|  | 室外消防栓 | 22# 倍捻西 | 水带一根 |
|  | 室外消防栓 | 23# 倍捻北 | 水带一根 |
|  | 室外消防栓 | 24# 倍捻南 | 水带一根 |
|  | 室外消防栓 | 23# 1号仓东 | 水带一根 |
|  | 室外消防栓 | 24# 倍捻西 | 水带二根 |
|  | 室外消防栓 | 25# 一号仓东 | 水带二根 |
|  | 1# 接合器 | 公司办公楼北 |  |
|  | 2# 接合器 | 公司办公楼南 |  |
|  | 3# 接合器 | 打线车间北 |  |
|  | 4# 接合器 | 1#号仓库北 |  |

表2.7-2  涉及危化品区域消防器材台账

| 序号 | 消防器材 | 位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 干粉灭火器 | 液碱储罐区 | 4支 |
|  | 消防沙 | 液碱储罐区 | 一箱 |
|  | 干粉灭火器 | 危化品备货库房 | 2支 |
|  | 消防沙 | 危化品备货库房 | 一箱 |
|  | 干粉灭火器 | 废水处理站药剂房 | 4支 |
|  | 干粉灭火器 | MBR次钠使用区域 | 2支 |
|  | 干粉灭火器 | 漂染车间助剂间 | 2支 |
|  | 干粉灭火器 | 漂染车间F平台左边 | 2支 |
|  | 干粉灭火器 | 漂染车间F平台右边 | 2支 |
|  | 干粉灭火器 | 漂染车间CD平台左边 | 2支 |
|  | 干粉灭火器 | 漂染车间CD平台右边 | 2支 |
|  | 干粉灭火器 | 漂染车间F脱水区域 | 2支 |

2.8个体防护

华美线业为危险化学品岗位配有口罩、手套、防砸防化靴等劳动防护用品，发放标准见下表。

表2.8-1危险化学品岗位PPE佩戴标准一览表

| 岗位 | 耳塞 | 全面罩 | 半面罩 | KN90 防有机口罩 | 防喷溅 面屏 | 防化学 护目镜 | C级防护衣 | 防酸碱围裙 | 氯丁橡胶 手套 | 丁腈手套（薄） | 防砸 安全鞋 | 防砸防化靴 | 安全帽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保险粉称料 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 助剂称料 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  |
| 助剂运输 | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |
| 乙酸分装 | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  |
| 氢氧化钠溶液分装&运输 |  |  |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |
| 助剂泄漏处理 | √ | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |
| 氢氧化钠溶液泄漏处理 | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  |
| 保险粉发烟起火 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 染色操作（开盖） | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |
| 染色辅助 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |
| 搬运（原料成品） | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 废水处理站药剂添加 |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 废水处理站药剂泄漏处理 |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |
| 废水处理站药剂搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |

3  危险、有害因素的辨识及依据说明

3.1危险、有害因素辨识的依据说明（辨识过程说明）

3.1.1 危险、有害因素定义

危险、有害因素辨识，主要是确定系统内存在的主要危险、有害因素的种类、分布及可能产生的危险、危害方式和途径。

危险因素是指对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素；有害因素是指能影响人的身体健康、导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。存在能量、有害物质和能量、有害物质失去控制是危险因素产生的根本原因。

系统具有的能量越大，存在的危险物质越多，系统的潜在危险性和危害也越大。能量、有害物质的失控是危险、有害因素产生的条件，其失控主要体现在设备故障（含缺陷）、人员失误和管理缺陷三方面。

3.1.2 危险、有害因素辨识依据说明

参照《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986，将危险因素分为20类，即：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其他伤害。

参照《职业病危害因素分类目录》国卫疾控发〔2015〕92号令，将职业病危害因素分为粉尘、化学因素、物理因素、放射性因素、生物因素、其他因素六大类。

本评价按上述分类原则对华美线业危险化学品储存使用过程中可能出现的危险、有害因素进行辨识。

3.2危险、有害因素辨识

### 3.2.1 危险化学品固有的危险、有害因素分析

- 危险化学品辨识

- 依据《危险化学品目录》（2015年版）（安监总局等部局公告〔2015〕第5号，十部委公告〔2022〕第8号修改）辨识，华美线业使用的氢氧化钠溶液、乙酸、过碳酸钠、保险粉、次氯酸钠溶液属于危险化学品，不涉及剧毒化学品；

- 依据《高毒物品目录》（卫法监发〔2003〕142号）辨识，不涉及高毒物品；

- 依据《国家安全监管总局关于公布〈首批重点监管的危险化学品名录〉的通知》（安监总管三〔2011〕95号）《国家安全监管总局关于公布〈第二批重点监管危险化学品名录〉的通知》（安监总管三〔2013〕12号）辨识，不涉及重点监管危险化学品；

- 依据《易制毒化学品管理条例》（国务院令〔2005〕445号发布，国务院令〔2014〕653号、国务院令〔2016〕666号、国务院令〔2018〕703号修改，国办函〔2014〕40号、国办函〔2017〕120号、国办函〔2021〕58号增补修正）辨识，不涉及易制毒化学品；

- 依据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）辨识，不涉及易制爆危险化学品；

- 依据《各类监控化学品名录》工业和信息化部令第52号辨识，不涉及监控化学品；

- 依据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告〔2020〕3号）辨识，不涉及特别管控危险化学品。

危险化学品辨识结果见下表。

表3.2-1 危险化学品辨识结果一览表

| 序号 | 名称 | CAS号 | 危化品序号 | 剧毒化学品 | 高毒物品 | 重点监管危化品 | 易制毒化学品 | 易制爆化学品 | 特别管控危险化学品 | 监控化学品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氢氧化钠溶液 | 1310-73-2 | 1669 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 乙酸 | 64-19-7 | 2630 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 保险粉 | 7775-14-6 | 1243 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 过碳酸钠 | 15630-89-4 | 911 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 次氯酸钠溶液 | 7681-52-9 | 166 | / | / | / | / | / | / | / |

- 物料的危险、有害因素分析

华美线业储存使用的危险化学品的危险性类别见下表，理化及危险特性见附件。

表3.2-2 物料的危险特性表

| 序号 | 危化品名称 | 危险性类别 | 闪点 ℃ | 爆炸极限v% | 火灾危险分类 | 职业接触限值mg/m3 |  |  | 毒理学 数据 | 毒性 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | MAC | TWA | STEL |  |  |
|  | 氢氧化钠溶液 | 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 | 无意义 | 无意义 | 戊 | 2 | 无资料 | 无资料 | LD50 40mg/kg（小鼠腹腔） LDLo 1.57mg/kg（人经口） | 轻度危害（Ⅳ级） |
|  | 乙酸 | 易燃液体，类别3 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 | 39 | 6-17 | 乙 | 无资料 | 10 | 20 | LD50：3310mg/kg（大鼠） | 中度危害（Ⅲ级） |
|  | 保险粉 | 自热物质和混合物，类别1 | 无意义 | 无意义 | 乙 | 无资料 | 无资料 | 无资料 | LD50：＞2000mg/kg（兔经皮）；＞5.5mg/L（大鼠经口） | 轻度危害（Ⅳ级） |
|  | 过碳酸钠 | 氧化性固体，类别3* | 无意义 | 无意义 | 乙 | 无资料 | 无资料 | 无资料 | LD50：2000 mg/kg LC50：4.58 mg/L/1 hour | 轻度危害（Ⅳ级） |
|  | 次氯酸钠溶液 | 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 危害水生环境－急性危害，类别1 危害水生环境－长期危害，类别1 | 无意义 | 无意义 | 戊 | 无资料 | 无资料 | 无资料 | 8500mg/kg（大鼠经口） | 轻度危害（Ⅳ级） |

- 火灾、爆炸

①保险粉、过碳酸钠、乙酸火灾危险类别为乙类。

②乙酸易燃。蒸气与空气能形成混合性爆炸物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠，硝酸或其他氧化剂接触，有引起爆炸的危险。具有腐蚀性。燃烧生成有害的一氧化碳和二氧化碳。

③保险粉为强还原剂。250℃时能自燃。加热或接触明火会引起燃烧。暴露在空气中会被氧化而变质。遇水、酸类或与有机物、氧化剂接触，都可放出大量热而引起剧烈燃烧，并放出有毒和易燃的二氧化硫。燃烧生成有害的硫化物。

④过碳酸钠不可燃，但可助长其他物质燃烧。有着火和爆炸的危险。与水接触时物质分解，有着火和爆炸危险。水溶液是一种弱碱。与金属及其盐、有机物酸类和还原剂发生反应。

- 中毒

- 乙酸的毒害性等级为III级中度危害，有一定的毒性，若人体长期吸入、接触可能会导致疾病。

- 化学品灼烫

液碱、次氯酸钠溶液属于腐蚀品，乙酸具有腐蚀性，会对人体产生腐蚀性伤害即化学灼伤。如在装卸作业、投料时发生泄漏或飞溅，操作人员接触后均会造成对人体的损害。

- 易泄漏

若乙酸包装桶存在缺陷，很容易发生泄漏或渗漏，进而可能导致火灾、爆炸等事故。

- 静电易积聚性

乙酸容易产生和积聚静电。流速过快，可以产生高电位静电，特别是气体中含有其他微粒物质时，其静电危险性更大，遇闪火而引起爆炸。

### 3.2.2 危险化学品装卸过程危险、有害因素分析

- 若供应商危险化学品运输车辆没有运输资质，易产生运输安全事故。

- 危险化学品运输车辆超载、超速在华美线业厂区内行驶，可能导致车辆伤害事故发生。

- 若未制定装卸作业安全操作规程或未对作业人员进行相关知识培训，作业人员不熟悉装卸作业程序及注意事项，可能因误操作而导致装卸事故的发生。

- 装卸时需设置防车辆移动措施，如车辆轮胎设置三角木、设置装卸车辆钥匙柜等等，如果危险化学品在装卸过程中的危险化学品车辆移动，可能导致危险化学品事故。

- 汽车装卸过程中，没有专人进行监护，造成物料满溢。

- 操作人员未按操作规程操作，造成物料的渗漏、外溢、溅洒。

- 槽车在装卸料时，如未停稳或停车后未实施车轮固定，车辆滑动，导致装卸接管脱落，造成物料泄漏事故。

### 3.2.3危险化学品储存过程的主要危险、有害因素辨识

- 乙酸分装地点位于漂染车间内，分装过程操作缺乏安全措施，如未远离其他可能产生火源的作业区域或用耐火结构隔开、无防静电措施、乙酸泄漏会在地沟中积聚、使用铁质工作，存在火灾风险，建议取消漂染车间内乙酸分装作业。

- 如仓储养护管理不善，危险化学品备货库房、液碱储罐、废水处理站药剂房建筑条件降低，建筑设施不适应所储存物品的要求也往往导致火灾事故的发生。如通风不良、阳光直射，又不采取隔热、降温措施，使乙酸、过碳酸钠、保险粉受热造成库房内温度过高，储存保险粉的2#隔间湿度过大或进水等。

- 如果液碱储罐强度降低、地基沉降造成连接口泄漏，可能引起液碱泄漏而发生灼烫事故。

- 乙酸、过碳酸钠、保险粉、氢氧化钠溶液和次氯酸钠溶液包装容器的损坏，或者包装不符合安全要求都可能发生物料泄漏，从而引起事故。

- 若乙酸、过碳酸钠、保险粉、氢氧化钠溶液和次氯酸钠溶液超量存放，堆放混乱，堆垛不稳等等，则存在安全隐患。

- 着火源控制不严，容易引起火灾爆炸事故。

- 设备和照明电器不防爆，电气线路安装不当，或年久失修、绝缘老化、破损，有可能因电气产生火花而发生燃烧、爆炸事故。

- 由于危险化学品备货库房防雷、防静电设施缺少或有缺陷，因雷击放电或产生静电火花而发生火灾爆炸事故。

- 制度不严、措施不力、操作不当，禁忌物料混放等都有可能引起各类事故。

- 若忽视对职工安全培训教育，对所储存的危化品的理化性质、事故的处理程序和方法、对相关法律法规、标准和规范缺乏足够的了解，易造成违章操作，而发生事故；

- 消防通道不畅通，也会延误灾情，造成危险、危害的扩大。

- 危险化学品备货库房、药剂房配置的消防设施不符合要求，一旦出事，未能有效扑救而引起的危险、危害。

- 着火时因不熟悉危险化学品的性能和灭火方法，使用不当的灭火剂使火灾扩大，常常是使小火造成大火的一个原因。

- 禁配物分析

在储存危险化学品过程中，由于危险化学品混合接触，往往造成意外的火灾、爆炸事故。因此，对于危险化学品混合的危险性，应引起足够的重视，对禁忌物不得混放在一起。

两种及以上的危险化学品混合或互相接触，在一定的条件下，会发生化学反应，产生高热，反应激烈，引起着火或爆炸。

根据《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022对本项目危化品进行禁配物分析，分析结果见下表。

表3.2-3 储存物料的禁忌分析一览表

| 序号 | 危化品名称 | 危险性类别 | 氢氧化钠溶液 | 乙酸 | 保险粉 | 过碳酸钠 | 次氯酸钠溶液 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氢氧化钠溶液 | 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 | / | / | / | / | / |
|  | 乙酸 | 易燃液体，类别3 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 | 消 | / | / | / | / |
|  | 保险粉 | 自热物质和混合物，类别1 | 分 | × | / | / | / |
|  | 过碳酸钠 | 氧化性固体，类别3* | 分 | × | × | / | / |
|  | 次氯酸钠溶液 | 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 危害水生环境－急性危害，类别1 危害水生环境－长期危害，类别1 | × | 分 | 分 | 分 | / |

注1：“○”表示原则上可以混存。“○”框中，具体化学品能否混存，参考其安全技术说明书，混存物品，堆垛与堆垛之间应留有1m以上的距离，并要求包装容器完整，不使两种物品发生接触。

注2：“×”表示互为禁忌物品。“×”框中，除GB15603-2022第5.9条规定外，应隔开储存。

注3：“分”框中，堆垛与堆垛之间应留有2m以上的距离。

注4：“消”框中，禁忌物应隔开储存。

注5：当危险化学品具有两种以上危险性时，按照最严格的禁配要求进行配存。

注6：表中未涉及的健康危害和环境危害类别，具体配存要求参见其化学品安全技术说明书。

注7：“/”表示同物质或重复数据。

### 3.2.4危险化学品搬运过程危险、有害因素分析

采用小推车搬运危化品过程中，小推车护栏缺失、私自改变搬运路线等可能导致发生侧翻、碰撞等，继而发生危险化学品泄漏、灼伤、火灾等事故。

采用电动葫芦起吊乙酸、氢氧化钠溶液过程中，电动葫芦吊钩、钢丝绳、滑轮和滑轮组、卷簧及制动装置等发生故障或操作人员违章作业，可能发生乙酸、氢氧化钠溶液泄漏，导致火灾、灼伤事故。

### 3.2.5危险化学品使用过程的危险、有害因素辨识

- 染色过程的危险、有害因素辨识

染色过程中，往化料缸内倒入乙酸、过碳酸钠、液碱或保险粉等操作时，包装桶破损、脱手、桶盖脱落等造成以上危险化学品泄漏。均易造成人员灼伤、火灾事故。

乙酸、过碳酸钠、液碱或保险粉其中两种或多种相互混合可能会燃烧甚至爆炸。比如保险粉与过碳酸钠混合，乙酸与过碳酸钠混合，乙酸与液碱混合这几种情况均有可能会发生燃烧甚至爆炸事故。使用现场一旦发生泄漏或误操作，均有可能会发生燃烧甚至爆炸事故。

- 废水处理过程危险、有害因素辨识

废水处理过程中，往配料罐内倒入次氯酸钠溶液等操作时，次氯酸钠溶液包装桶破损、脱手、桶盖脱落、配料罐破损等情况会造成次氯酸钠溶液泄漏。

### 3.2.6 建（构）筑物危险、有害因素分析

- 如果建（构）筑物结构强度降低、基础不均匀沉降可能造成屋架倒塌、人员伤亡等危险、危害。

- 如果建（构）筑物耐火等级、泄爆面积、防火门不符合要求，疏散通道、安全出口堵塞，有可能会造成事故的损失增大。

- 如果建（构）筑物防雷防静电接地设施缺失或不合格，遭遇雷击的事故，会迅速穿顶，会造成屋架倒塌、人员伤亡等危险、危害。

- 如果1#隔间未采用不发火地坪，一旦乙酸包装破损，乙酸流散后，有可能引发火灾的危险。

- 如果2#隔间方式措施不到位、漏雨未及时修缮，2#隔间可能进水并导致保险粉火灾事故。

### 3.2.7设备设施的危险、有害因素

- 造成设备事故的原因有：设备设施缺陷（设计不合理、选材不当、劣质产品、密封不良、管道附件缺陷、施工安装缺陷、检测控制失灵）；人的不安全行为（操作错误、违章作业、疏忽大意）；外部条件影响（地基缺陷、碰撞事故、不可抗力等）。应从设备选型、附件配置、安装控制、检测控制等方面控制设备设施缺陷；规范操作人员的行为规范，杜绝“三违”是减少设备事故的主要措施之一。

- 所有设备静止时，可能造成人体绊倒，尖角、锋利部位可能造成人体受伤等危害。

- 电器电线安装没有达到规范要求，或由于环境潮湿，有可能造成短路、漏电等现象，也是形成火灾发生的原因。

- 运转设备如化料缸、不安全区域如电动葫芦作业区域不采取隔离措施而引起的人体伤害。

- 化料缸、染缸和电动葫芦等还可能带来电气伤害。

- 氢氧化钠溶液储罐和相应管道及其安全附件设计、制造有缺陷，或使用过程中管理、维护、检查不到位，可因安全附件失效导致过载运行、材料疲劳出现裂缝、受热膨胀受冷收缩等原因，出现储罐、管道、阀门等破裂或渗漏，物料泄漏，诱发灼烫事故。

- 电气设备的危险、有害因素

- 电气设备若不能满足国家指定机构的安全认证标准，可能导致触电的危险等。

- 电气设备防护性能遭到损害或降低易导致火灾、爆炸、触电事故。

- 电气线路超载引起过热而导致短路或导体间的连接不良而引起发热起火，有可能导致火灾、爆炸、触电事故的发生。

- 高温或电火花也可引燃近旁可燃物而起火，甚至引发火灾事故。

- 危险化学品备货库房1#隔间内排风机若没有采取有效地消除静电接地措施，有可能累积静电，发生放电产生火花，若遇到爆炸性混合物，就会引起火灾爆炸事故。危险化学品备货库房1#隔间也可能由于未设置防雷措施或接地不良，产生雷电火花导致火灾、爆炸事故。

### 3.2.8检维修作业的危险、有害因素

所有运转设备检修前，检修人员若未按要求办理临时停电票，通知电工停电。或未挂上“正在检修”的警示牌。电工或非工作人员失误送电而产生触电事故。

如果华美线业未严格执行危险作业安全管理制度；危险作业未采取可靠的防范措施和未经领导和主管部门批准，没办理好作业单前，就擅自作业；或作业未完成监护人离开现场等有产生灼烫、火灾、爆炸的危险。

### 3.2.9安全生产管理的危险、有害因素

华美线业的安全生产管理系统涵盖组织机构、制度（安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程或安全检修规程、事故应急预案等）、人员、设施、信息资料等方面，包括整个系统的有效运行。

华美线业应有相应的安全管理制度，企业负责人、安全生产管理人员应进行安全培训，并取得相应的安全管理资质；特种作业人员应进行相应的专业培训并取得上岗证；作业人员应进行上岗前、岗中的定期培训及转岗安全培训，组织员工进行安全管理制度、操作规程及安全生产及危险化学品知识培训；定期进行现场安全检查，定期召开安全生产例会，并进行安全生产奖罚，使得企业生产有章可循。

（1）如果企业员工（全体成员）的素质不能胜任其相关作业及安全管理要求，对生产工艺过程、设备设施、危险化学品的特性、应急处理知识等不足，安全生产意识淡薄，无法避免事故的发生。

（2）管理不到位造成操作人员违反操作规程，会引起火灾爆炸等重大事故或中毒、各种伤害等事故。

（3）管理缺陷可能引起作业过程中的意外伤害。

（4）管理缺陷可能引起设备维修过程中的伤害。

### 3.2.10其他危险、有害因素分析

- 机械危害

生产中使用的机械设备，若没有良好的防护设施，有机械伤害危险。

- 电气危害

漏电伤害：电气设备的漏电有可能造成人员触电事故。

触电事故：如防护设施缺陷或不严格遵守安全操作规程，有触电危害可能。特别在检修时，因组织或安全技术措施不到位、不完备，可能造成触电事故。

- 车辆伤害

物料运输、装卸时因机动车辆出现车况不良、制动失灵等故障，或是由于驾驶员操作不当，行人不小心等原因，可能发生车辆伤害事故。

### 3.2.11 职业病危害

- 毒性

华美线业毒物主要来源自乙酸，操作人员若未佩戴劳动防护用品，长期作业有中毒的危险。

- 粉尘危害

粉尘对人体的危害主要在于呼吸系统，其次也有极少量经呼吸道和皮肤吸收的毒物直接由血液分布到全身。粉尘对人体的危害，跟它们在呼吸道中阻留的程度和分散度高低有密切的关系，粒径小，分散度大。粉尘阻留程度跟粒径的关系见下表。

表3.2-4粉尘阻留程度跟粒径的关系表

| 粒径（μm） | 呼吸道中阻留程度 |
| --- | --- |
| ≥50 | 完全被阻留在鼻气管和大支气管内 |
| 50～10 | 被阻留在上呼吸道内 |
| 10～5 | 能达到肺泡内，但大部分也同样被阻留在呼吸道内 |
| 5～0.1 | 最易被阻留在肺泡内而形成尘肺 |

本项目粉尘危害主要来自保险粉、过碳酸钠的储存、分装、输送、投料等工序，在作业的过程中易发生粉尘危害。若无良好的个体防护用品将会对操作人员造成粉尘危害应加强防止粉尘危害的措施。

### 3.2.12 危险化学品重大危险源辨识

根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018，对华美线业进行危险化学品重大危险源辨识。

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

            - 生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

            - 生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：

S=q1/Q1+q2/Q2+…+ qn/Qn≥1……………………     （1）

式中S辨识指标

q1，q2…qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）

Q1，Q2…Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）

经辨识，华美线业涉及的危险化学品保险粉、过碳酸钠、乙酸、液碱、次氯酸钠溶液均不属于《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018表1和表1（续）中物质。

按照《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018表2，保险粉的临界量为200t，过碳酸钠的临界量为200t，乙酸的临界量为5000t。

漂染车间附房、漂染车间分别作为一个单元进行辨识。危险化学品重大危险源辨识结果见下表。

表3.2-5 重大危险源辨识一览表

| 危险物质名称 | 依据 | 临界量Q(t) | 现场最大存在量q(t) | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 漂染车间附房 |  |  |  |
| 保险粉 | 表2中物质W11 | 200 | 1 | 0.005 |
| 过碳酸钠 | 表2中物质W9.2 | 200 | 0.1 | 0.0005 |
| 乙酸 | 表2中物质W5.4 | 5000 | 0.9 | 0.00018 |
|  | Σqi/Q=0.00568 ＜1 |  |  |  |
| 二 | 漂染车间 |  |  |  |
| 保险粉 | 表2中物质W11 | 200 | 0.05 | 0.00025 |
| 过碳酸钠 | 表2中物质W9.2 | 200 | 0 | 0 |
| 乙酸 | 表2中物质W5.4 | 5000 | 0.1 | 0.00002 |
|  | Σqi/Q=0.00027 ＜1 |  |  |  |

根据表3.2-5，华美线业漂染车间附房、漂染车间均不构成危险化学品重大危险源。

### 3.2.13事故案例分析

案例一：浙江武义伟嘉利工贸有限公司“4·17”重大火灾事故

2023年4月17日14时1分许，位于浙江省金华市武义县泉溪镇青云路68号的浙江伟嘉利工贸有限公司发生一起重大火灾事故，导致11人死亡，过火面积约9000平方米，直接经济损失2806.5万元。

- 事故发生经过。

因家风公司一层喷漆工段气味过大，经常飘到三层烨立公司车间，应房东伟嘉利公司法定代表人胡伟文和烨立公司负责人刘平群要求，家风公司拟对喷漆工段进行封闭改造。2023年4月16日，家风公司法定代表人程俊杰及其妻子应萍、厂长陈金东和雇佣施工负责人成景商量，定于4月17日在喷漆工段的天井流水线上方做一个封闭，防止气味窜到楼上。17日上午，成景带电焊工王兴旭和杨中文以及帮工李光亮在一层外墙打螺丝，12时59分开始在二层天井上部进行电焊施工。14时1分19秒，杨中文和王兴旭趴在脚手架上开始焊接立柱顶部；14时1分47秒，焊点下方一楼起火；14时2分08秒，杨中文等人发现起火后从脚手架上下来往二楼北楼梯逃离；14时2分57秒，二层家风公司员工龙贵琴发现冒烟后拨打119报警，期间，一层、二层家风公司员工全部逃生；14时3分（起火后73秒），烟气通过南侧楼梯间进入三层烨立公司；14时3分09秒（起火后82秒），三层烨立公司员工龙景新发现南侧楼梯间冒烟，同时提示吴仕兴发生火灾，三层人员（共计12人）在刘平群和卜有贤的指挥下关闭电源并拿取个人物品开始逃生；14时3分43秒（距离起火116秒），大量有毒烟气通过南北两侧楼梯间先后进入三层，除石东从北侧楼梯间逃生外，其余人员未逃出。截至4月18日3时许，经现场搜救，确定11人遇难。

- 事故直接原因

事故调查组通过现场勘查、视频分析、人员询问等，排除了故意纵火、电气、自燃、遗留火种等引发火灾因素。

- 起火原因

2023年4月17日14时1分许，家风公司雇佣的电焊工在二层违章电焊作业产生的高温焊渣掉落到一层，引燃放置在拉丝漆喷漆台旁使用过的拉丝调制漆引发火灾。

- 火灾迅速蔓延主要原因

一是起火物质燃烧猛烈，起火后先后引燃了使用过的6桶拉丝调制漆、可燃的玻璃纤维瓦以及存放在拉丝稀释剂仓库的0.9吨以上桶装拉丝稀释剂与油漆，起火后猛烈燃烧，产生大量一氧化碳、甲醛等有毒有害的浓烟。

二是“烟囱效应”烟气扩散快，一层起火处与二层有生产流水线连通，形成高度达15米的垂直立体空间；厂房南北两侧的两台货梯未设置电梯层门及实体墙电梯围护结构；南北两侧疏散楼梯未封闭；一层起火后，高温有毒烟气直接通过生产流水线连通处、电梯井和疏散楼梯等处快速蔓延扩散至二层三层。

- 造成人员死亡的主要原因

- 一是拉丝稀释剂与油漆等猛烈燃烧产生有毒有害浓烟。

- 二是起火处一层二层连通，货梯、疏散楼梯未封闭形成“烟囱效应”，大量烟气从生产流水线连通处、电梯井和疏散楼梯等处往二层三层快速扩散，三层员工通过疏散楼梯逃生较为困难。

- 三是烨立公司未按规定建立应急疏散预案、未开展应急救援演练，火灾发生后烨立公司未及时收到火灾警报，火场组织疏散逃生不及时。

案例二：保险粉自燃事故

- 事故经过

- 2013年8月18日晚，绍兴市因暴雨使一些厂房进水，在19日2时10分至7时30分期间，绍兴市越城区、绍兴县、袍江新区等地接连发生多起保险粉自燃，所幸被及时赶到的消防官兵等救援力量扑灭，也没有造成人员伤亡。

- 8月19日2时10分许，绍兴县陶堰镇金素村附近一满载10吨保险粉的大货车着火，当地消防队员火速赶赴现场施救，险情被及时排除。

- 5时35分，绍兴市越城区城南街道骆家葑村小玉山村一印染厂内存有约100吨保险粉的仓库遇水发生自燃。在现场，笔者看到浓烟从仓库顶部冒出，仓库内保险粉仍在猛烈燃烧，空气中充斥着刺鼻的气味，现场已设置了警戒，越城、绍兴县、诸暨等地的3个消防中队、7辆消防车和50余名消防队员正在紧张施救，环保、医疗等救援力量也在现场处置，并组织人员将未燃烧的保险粉进行转移。直至12时56分，火灾被成功扑灭。

- 6时许，位于绍兴市越城区东湖镇前赵村的化工轻工有限公司城东分公司仓库的30多吨保险粉自燃起火，当地公安、消防、医疗、环保等救援力量第一时间赶到施救。在现场，只见消防队员正在对一堆搬运出来的保险粉进行冲刷、稀释，一辆叉车不停地进出仓库，把堆放在仓库里的保险粉往外搬，仓库门内烟雾缭绕，有火光在跳动。截至15时，火被完全扑灭，没有人员伤亡。

- 7时30分，袍江新区斗门镇西安村村委旁一家企业内的保险粉自燃。

- 事故原因

上述事故原因均为保险粉储存、使用场所防水措施不到位，遇暴雨水位上升后雨水进入保险粉储存、使用场所，保险粉与水接触，放出大量热而引起剧烈燃烧。

3.3危险、有害因素辨识小结

通过以上危险、有害因素分析，小结如下：

（1）主要危险、有害因素：火灾、爆炸；存在的次要危险、有害因素是灼烫、中毒、机械危害、电气危害、车辆伤害和粉尘危害；

（3）根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018进行辨识，华美线业漂染车间附房、漂染车间均不构成危险化学品重大危险源。

4  评价单元及评价方法

4.1 评价方法

安全评价方法是对系统的危险、有害性及其程度后果进行分析评价的工具。目前已开发出数十种不同特点、适用范围和应用条件的评价方法。按其特性可分为定性安全评价、定量安全评价和综合安全评价。

根据华美线业储存使用危化品特点，结合国内外评价方法，确定本次评价采用的评价方法：

（1）安全检查表法

（2）作业条件危险性分析法

4.1.1 安全检查表法

安全检查表分析（Safety checklist Analysis）是系统安全工程一种广泛应用的最简便的危险性评价方法。它是将一系列项目包括设备、储运、操作、管理等各个方面进行分析评价以确定系统状态的方法。通过列出检查单元和部位、检查项目、检查要求，确定各项有关标准、规范和规定，进行对照分析而得出一系列基于缺陷或差异的结论。

安全检查表分析包括三个步骤：

（1）选择或拟定合适的安全检查表；

（2）完成分析；

（3）编制分析结果文件。

4.1.2 作业条件危险性分析法

作业条件危险性分析法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时危险性的半定量评价方法，它是由美国的格雷厄姆（K .J.Graham）和金尼（G.F.Kinney）提出的，因此也称为格雷厄姆-金尼法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是：Ｌ（事故发生的可能性）、Ｅ（人员暴露于危险环境中的频繁程度）和Ｃ（一旦发生事故可能造成的后果）。但是，要取得这三种因素的准确数据，却是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，采取半定量计值方法，给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积Ｄ来评价作业条件危险性的大小，即：Ｄ=Ｌ·Ｅ·Ｃ

评价步骤：

（1）以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组。

（2）由评价小组成员按照规定标准给Ｌ、Ｅ、Ｃ分别打分，取三组分值的平均值作为Ｌ、Ｅ、Ｃ的计算分值来评价作业条件的危险性等级。

4.2 评价单元

评价单元就是在危险、有害因素分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将系统分成有限、有确定范围进行评价的单元。

单元划分的原则主要有两条：

（1）以危险、有害因素的类别为主划分评价单元；

（2）以装置和物质特征为主划分评价单元。

本次评价的评价单元划分及评价方法对照情况见下表。

表4.2-1 评价单元及评价方法一览表

| 序号 | 单元 | 子单元 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安全生产基本条件 | - 建筑物 - 工贸企业危险化学品使用安全管理（企业（建设项目）总体安全要求、基础安全管理、工艺安全管理、危险化学品采购、危险化学品装卸（运输）、危险化学品使用作业、腐蚀性危险化学品的使用） - 使用危险化学品工业企业安全生产基本规范（建筑布置与结构、工艺和设备设施、仓库罐区、安全管理、应急救援） - 危险化学品储存 - 防火防爆设施 - 消防设施 - 工贸行业重大事故隐患 - 其他安全生产管理（安全管理制度、从业人员安全培训、危险作业、应急预案、劳动防护用品、工伤保险） | 安全检查表分析 |
|  | 储存使用过程 | 危险化学品人工倒入作业、危险化学品装卸存储作业、机械维修作业、电气维修作业。 | 作业条件危险性分析 |

- 定性、定量评价

5.1安全生产检查

### 5.1.1建筑物评价

依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）对本项目建筑物的耐火等级、层数和防火分区面积情况进行检查，检查情况见下表。

表5.1-1 建筑物的耐火等级、层数和防火分区面积检查表

| 建筑物 | 耐火等级 |  | 允许层数 |  | 最大允许占地面积（m2） |  | 每个防火分区最大允许的建筑面积（m2） |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准要求 | 实际 | 标准要求 | 实际 | 标准要求 | 实际 | 标准要求 | 实际 |  |
| 漂染车间 | 不低于三级 | 二级 | 不限 | 1层 | / | 5711 | 8000 | 5711 | 符合 |
| 漂染车间附房 | 不低于三级 | 二级 | 3层 | 1层 | 2000 | 163 | 500 | 163 | 符合 |
| 废水处理站药剂房 | / | 二级 | 不限 | 1层 | 不限 | 84 | 不限 | 84 | 符合 |

注：“/”表示无要求。

依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的要求，对本项目建筑物平面布置和安全疏散进行检查，检查情况见下表。

表5.1-2 建筑物平面布置和安全疏散检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据条款 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲、乙类生产场所（仓库）不应设置在地下或半地下。 | GB50016-2014（2018年版）第3.3.4条 | 不涉及甲乙类生产场所，漂染车间附房（乙类仓库）设置在地上。 | 符合 |
|  | 员工宿舍严禁设置在厂房内。 办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内，确需贴邻本厂房时，其耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔。且应设置独立的安全出口。 办公室、休息室设置在丙类厂房内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。 | GB50016-2014（2018年版）第3.3.5条 | 员工宿舍未设置在漂染车间内。 漂染车间（丙类厂房）内设置了办公室，隔墙上门未采用乙级防火门（为自动玻璃门）。 | 不符合 |
|  | 员工宿舍严禁设置在仓库内。 办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内，也不应贴邻。 办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。 | GB50016-2014（2018年版）第3.3.9条 | 员工宿舍未设置在漂染车间附房、药剂房内。 漂染车间附房（乙类仓库）内设置了办公室。 | 不符合 |
|  | 甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应采取防止水浸渍的措施。 | GB50016-2014（2018年版）第3.6.12条 | 1#隔间内乙酸储存区域设置了防流散围堰。 | 符合 |
|  | 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 | GB50016-2014（2018年版）第3.7.1条 | 漂染车间的安全出口分散布置。危险化学备货库房每个隔间均设有安全出口。 | 符合 |
|  | 厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个；当符合下列条件时，可设置1个安全出口： 1 甲类厂房，每层建筑面积不大于100m2。且同一时间的作业人数不超过5人； 2 乙类厂房，每层建筑面积不大于150m2，且同一时间的作业人数不超过10人； 3 丙类厂房，每层建筑面积不大于250m2，且同一时间的作业人数不超过20人； 4 丁、戊类厂房，每层建筑面积不大于400m2，且同一时间的作业人数不超过30人； 5 地下或半地下厂房（包括地下或半地下室），每层建筑面积不大于50m2，且同一时间的作业人数不超过15人。 | GB50016-2014（2018年版）第3.7.2条 | 漂染车间8个安全出口。 | 符合 |
|  | 厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于表3.7.4的规定。 | GB50016-2014（2018年版）第3.7.4条 | 漂染车间内任一点至最近安全出口的直线距离不大于80m。 | 符合 |
|  | 厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度，应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表3.7.5的规定计算确定。但疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.10m，疏散走道的最小净宽度不宜小于1.40m，门的最小净宽度不宜小于0.90m。当每层疏散人数不相等时，疏散楼梯的总净宽度应分层计算，下层楼梯总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算。 | GB50016-2014（2018年版）第3.7.5条 | 平台CD、平台F疏散楼梯净宽度1.1m、走道净宽度1.4m。 | 符合 |
|  | 仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 | GB50016-2014（2018年版）第3.8.1条 | 废水处理站药剂房的安全出口分散布置。 | 符合 |
|  | 每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积不大于300m2时，可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个，当防火分区的建筑面积不大于100m2时，可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。 | GB50016-2014（2018年版）第3.8.2条 | 危险化学备货库房每个隔间建筑面积不大于100m2，均设有安全出口。 废水处理站药剂房占地面积84m2，设置了2个安全出口。 | 符合 |

依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）检查本项目建（构）筑物防火间距情况，检查情况见下表。

表5.1-3 涉及危化品建（构）筑物防火间距情况表

| 序号 | 涉及危化品建（构）筑物 | 方位 | 周边建（构）筑物 | 实际间距（m） | 依据条款 | 规范要求（m） | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氢氧化钠溶液储罐（戊） | 东 | 围墙 | - 1 | - / | - / | - / |
|  |  | 南 | 空置仓库 | - 0.5 | - / | - / | - / |
|  |  | 西 | 5#仓库 | - 19 | - / | - / | - / |
|  |  | 北 | 仓库 | - 10 | - / | - / | - / |
|  | 漂染车间附房（乙、二级） | 东 | 机物料仓库 （丙、二级） | - 3 | - GB50016-2014（2018年版）表3.5.2 | - 10 | - 不符合 |
|  |  | 南 | 配电房 （丙、二级） | - 7 | - GB50016-2014（2018年版）表3.4.1 | - 10 | - 不符合 |
|  |  | 西 | 漂染车间 （丙、二级） | - 5.5 | - GB50016-2014（2018年版）表3.4.1 | - 10 | - 不符合 |
|  |  | 北 | 打线车间 （丙、二级） | - 28 | - GB50016-2014（2018年版）表3.4.1 | - 10 | - 符合 |
|  |  | 北 | 3#仓库 （丙、二级） | - 33 | - GB50016-2014（2018年版）表3.5.2 | - 10 | - 符合 |
|  |  | 东北 | 线厂仓库 （丙、二级） | - 0 | - GB50016-2014（2018年版）表3.5.2 | - 10 | - 不符合 |
|  | 漂染车间（丙、二级） | 东 | 漂染车间附房 （乙、二级） | - 5.5 | - GB50016-2014（2018年版）表3.4.1 | - 10 | - 不符合 |
|  |  | 南 | 生产办公楼 | - 17 | - GB50016-2014（2018年版）表3.4.1 | - 10 | - 符合 |
|  |  | 南 | 空置更衣室 | - 17 | - GB50016-2014（2018年版）表3.4.1 | - 10 | - 符合 |
|  |  | 西 | 长丝车间1 （丙、二级） | - 14 | - GB50016-2014（2018年版）表3.4.1 | - 10 | - 符合 |
|  |  | 西北 | 药剂房 （戊、二级） | - 29 | - GB50016-2014（2018年版）表3.4.1 | - 10 | - 符合 |
|  |  | 北 | 打线车间 （丙、二级） | - 14 | - GB50016-2014（2018年版）表3.4.1 | - 10 | - 符合 |
|  | 药剂房（戊、二级） | 东 | 打线车间 （丙、二级） | - 14 | - GB50016-2014（2018年版）表3.4.1 | - 10 | - 符合 |
|  |  | 南 | 长丝车间1 （丙、二级） | - 30 | - GB50016-2014（2018年版）表3.4.1 | - 10 | - 符合 |
|  |  | 西 | 调节池 | - 3 | - / | - / | - / |
|  |  | 北 | 曝气池 | - 5 | - / | - / | - / |
|  | 次氯酸钠溶液加药区（戊） | 东 | 公司办公楼 | - 25 | - / | - / | - / |
|  |  | 东 | 打线车间 | - 23 | - / | - / | - / |
|  |  | 南 | MBR膜 | - 0 | - / | - / | - / |
|  |  | 西 | 臭氧反应池 | - 0 | - / | - / | - / |
|  |  | 北 | 厂区大门 | - 43 | - / | - / | - / |

经检查，本项目建筑物存在下列问题：

- 漂染车间（丙类厂房）内设置了办公室，隔墙上门未采用乙级防火门（为自动玻璃门）。

- 漂染车间附房（乙类仓库）内设置了办公室。

- 漂染车间附房（乙、二级）与机物料仓库（丙、二级）配电房（丙、二级）漂染车间（丙、二级）线厂仓库（丙、二级）防火间距不符合GB50016-2014（2018年版）要求。

### 5.1.2工贸企业危险化学品使用安全管理评价

依据《浙江省应急管理厅关于印发〈浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）〉的通知》浙应急基础〔2020〕75号的要求对本项目危险化学品使用安全管理情况进行安全评价，检查情况详见下表。

表5.1-4 工贸企业危险化学品使用安全管理检查表

| 检查项目 | 检查内容与要求 |  | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业（建设项目）总体安全要求 | 浙应急基础〔2020〕75号第3.3条 | 使用危险化学品从事生产，使用和储存量比较大的企业，最好委托具备国家规定资质条件的机构，对企业的安全生产条件进行安全评价，安全评价报告的内容应当包括对安全生产条件存在的问题进行整改的方案，并将安全评价报告及整改方案的落实情况报所在地县级人民政府应急管理部门；其他企业应定期开展安全评价和风险辨识（评估或专家检查），企业应根据安全评价（评估或专家检查）结果改善安全生产条件。 企业应按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）的规定，进行危险化学品重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。构成危险化学品重大危险源的，应当根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安全监管总局令第40号，国家安全生产监督管理总局令第79号修正）的要求，进行重大危险源安全评估，确定重大危险源等级，并采取相应的安全措施，并将重大危险源档案材料报送所在地县级人民政府应急管理部门备案。 | 已委托评价，评价报告内容包含危险化学品重大危险源辨识内容。 | 符合 |
| 基础安全管理 | 浙应急基础〔2020〕75号第4.1条 | 企业应建立、健全安全生产责任制，加强监督考核，保证安全生产责任制落实。 | 建立了安全生产责任制。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第4.3条 | 企业应按规定设置安全生产管理机构，配备相应的专业技术人员、专职或兼职的安全生产管理人员。 | 检查情况见下文。 | 符合 |
|  | 《浙江省安全生产条例（2022年修订）》第14条 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、船舶修造（拆解）、运输单位，危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，以及使用危险化学品数量构成重大危险源的生产单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员： （一）从业人员不足五十人的，应当配备专职安全生产管理人员； （二）从业人员五十人以上不足一百人的，应当设置安全生产管理机构，并配备两名以上专职安全生产管理人员； （三）从业人员一百人以上不足三百人的，应当设置安全生产管理机构，并配备三名以上专职安全生产管理人员； （四）从业人员三百人以上的，应当设置安全生产管理机构，并按照不低于从业人员1%的比例配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员： （一）从业人员不足一百人的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员； （二）从业人员一百人以上不足五百人的，应当配备专职安全生产管理人员； （三）从业人员五百人以上的，应当设置安全生产管理机构，并配备两名以上专职安全生产管理人员。 法律法规和国家有关规定严于本条例规定的，从其规定。 | 设置了安全生产管理机构：EHS、配备2名专职安全生产管理人员。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第4.7条 | 危险化学品使用、储存场所的动火作业、受限空间作业等特殊作业应执行《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871）的相关规定，应建立并实施特殊作业管理制度，对动火、进入受限空间、临时用电、高处作业、吊装、动土、断路、盲板抽堵等特殊作业实施作业许可管理，明确工作程序和控制准则，并对作业过程进行监督。 | 建立并实施特殊作业管理制度。 | 符合 |
| 工艺安全管理 | 浙应急基础〔2020〕75号第5.1条 | 企业采用的工艺技术和设备应符合产业政策要求，不得采用国家和当地明令淘汰的工艺、装备和禁用的物料。 | 符合产业政策要求，未采用国家和当地明令淘汰的工艺、装备和禁用的物料。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第5.5条 | 企业应建立变更管理制度，强化对永久性或暂时性的变更进行有计划地控制，确定变更的类型、等级、实施步骤等。变更后的工艺安全信息应及时进行更新。 | 建立变更管理制度。 | 符合 |
| 危险化学品采购 | 浙应急基础〔2020〕75号第6.1条 | 企业应依法向具有相应危险化学品生产或经营资质的企业购买危险化学品；购买剧毒化学品、易制爆危险化学品、易制毒危险化学品的，应按公安机关有关许可要求严格执行。 | 向具有相应危险化学品生产或经营资质的企业购买危险化学品。不涉及剧毒化学品、易制爆危险化学品、易制毒危险化学品。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第6.2条 | 企业采购危险化学品时，应当向供货方索要与采购的危险化学品相符的化学品安全技术说明书和安全标签。化学品安全技术说明书和安全标签所载明的内容应当符合《化学品安全技术说明书编写指南》（GB/T 17519）和《化学品安全标签编写规定》（GB 15258）的规定。 | 向供货方索要了与采购的危险化学品相符的化学品安全技术说明书和安全标签。 | 符合 |
| 危险化学品装卸（运输） | 浙应急基础〔2020〕75号第7.1条 | 危险化学品应在专用的卸车场所卸车，卸车场所及其设备设施的布置应符合《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定。 | 规定了危险化学品卸车场所。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第7.2条 | 企业应制定危险化学品装卸安全管理制度、操作规程和专项应急预案（或现场处置方案）。 | 未制定危险化学品装卸安全操作规程。 | 不符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第7.3条 | 危险化学品的装卸作业应当遵守安全作业标准、规程和制度，并在监护人员现场指挥和全程监护下进行。 | 在监护人员现场指挥和全程监护下进行。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第7.6条 | 甲、乙类危险化学品运输车辆不得在仓库、堆场内装卸。进入甲、乙类易燃易爆物品库房、堆场的机动车辆应符合防爆要求。各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、库房、货场内停放或修理。 | 乙酸、过碳酸钠和保险粉在漂染车间东北面道路上卸车。机动车辆未在库区、库房内停放或修理。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第7.7条 | 卸车时应轻拿轻放，禁止使用铲车、翻斗车等装卸、搬运易燃易爆危险化学品。 | 人工卸车，卸车时轻拿轻放。 | 符合 |
| 危险化学品使用作业 | 浙应急基础〔2020〕75号第9.1条 | 甲、乙类作业场所不应设置在地下或半地下。有爆炸危险的作业厂房或厂房内有爆炸危险的部位应采取防爆措施，设置泄压设施。 | 漂染车间、漂染车间附房设置在地上。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第9.8条 | 作业场所内不得设置与生产无关的生活设施等。严禁在作业场所内进行烧饭烧水等活动。 | 未设置与生产无关的生活设施。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第9.15条 | 作业面长度超过25m的平台应有双向逃生楼梯，作业台（检验台）等不应设置在设备间隔区内。 | 平台CD、平台F设双向逃生楼梯。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第9.17条 | 作业场所应按要求设置安全标志标识、安全周知卡和安全操作规程，并按规定设置灭火器、消防沙等必要的应急器材和防护服等个体防护装备。 | 危险化学品作业场所设置的危险化学品安全周知卡不符合《化学品作业场所安全警示标志规范》（AQ 3047-2013）的要求，未设置危险化学品安全操作规程。 | 不符合 |
| 腐蚀性危险化学品的使用 | 浙应急基础〔2020〕75号第12.5.1条 | 腐蚀性危险化学品储罐材质应符合相关标准、规范的要求。罐体设计强度应能满足荷载要求，并留有裕量。 | 氢氧化钠溶液储罐材质、强度符合要求。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第12.5.2条 | 腐蚀性危险化学品储罐区内地面和防火堤堤身内侧均应做防腐蚀处理；腐蚀性危险化学品仓库（中间仓库）的地面和踢脚线应做防腐蚀处理。 | 氢氧化钠溶液储罐防流散围堰内地面、次氯酸钠溶液储存区域地面做了防腐蚀处理； | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第12.5.3条 | 相互禁忌的腐蚀性化学品不得混存混放。如：酸性危险化学品和碱性危险化学品应分隔储存。 | 氢氧化钠溶液储罐储存。次氯酸钠溶液储存在废水处理站药剂房。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第12.5.4条 | 腐蚀性危险化学品使用场所的地面应采取防渗措施。 | 漂染车间、次氯酸钠溶液配药区域混凝土地面。 | 符合 |

经检查，存在以下问题：

- 未制定危险化学品装卸安全操作规程。

- 危险化学品作业场所设置的危险化学品安全周知卡不符合《化学品作业场所安全警示标志规范》（AQ 3047-2013）的要求，未设置危险化学品安全操作规程。

### 5.1.3使用危险化学品工业企业安全生产基本规范评价

依据《宁波市应急管理局关于印发〈宁波市使用危险化学品工业企业安全生产基本规范（试行）〉的通知》（甬应急〔2020〕10号）的要求从建筑布置与结构、工艺和设备设施、仓库罐区、安全管理、应急救援等五个方面对本项目危险化学品储存和使用情况进行安全评价，检查情况详见下表。

表5.1-5 使用危险化学品工业企业安全生产基本规范检查表

| 检查项目 | 检查内容与要求 |  | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑布置与结构 | 1* | 员工宿舍未设置在厂房和仓库内；办公室、休息室等未设置在甲、乙类仓库内，也未贴邻。 | 员工宿舍未设置在厂房和仓库内。 | 符合 |
|  | 2* | 同一建筑内的作业区域与危险化学品储存区域采用防火隔墙（实体墙）进行分隔，隔墙开设门洞的应设置防火门。 | 危险化学品备货库房采用防火隔墙（实体墙）进行分隔，门为防火门。 | 符合 |
|  | 3* | 设置的防火门保持常闭，闭门器、顺位器等部件保持完好。 | 保持常闭，部件保持完好。 | 符合 |
|  | 4* | 危险化学品作业储存区域的非承重外墙、房间隔墙和屋面板采用金属夹芯板材的，其芯材应为岩棉、矿渣棉等不燃材料。 | 危险化学品作业储存区域的非承重外墙、房间隔墙和屋面板未采用金属夹芯板材。 | 符合 |
|  | 5 | 具有可燃性、爆炸危险性及毒性介质的管道，不应穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、储罐区等。 | 不涉及。 | / |
|  | 6 | 甲类厂房30米范围内不得有明火地点或散发火花地点。 | 不涉及。 | / |
|  | 7* | 作业区域设置2个安全出口（或符合标准计算要求）；单层面积小于100平方米且同一时间作业人数不超过5人的，可只设置1个安全出口。 | 漂染车间设置有8个安全出口。危险化学备货库房每个隔间建筑面积不大于100m2，均设有安全出口。 | 符合 |
|  | 8 | 甲、乙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。 | 不涉及。 | / |
|  | 9* | 安全疏散门向外开启，外墙门窗未设置广告牌、装饰物、栅栏、防盗窗等影响逃生和灭火救援的障碍物；疏散走道的最小净宽度不宜小于1.40米，门的最小净宽度不宜小于0.90米，疏散楼梯最小净宽度不宜小于1.10米。 | 满足疏散要求。 | 符合 |
| 二、工艺和设备设施 | 10* | 可能散发可燃气体的场所，应具备良好通风条件，设置可燃气体检测（并带现场声光）报警装置，检测报警装置状况良好，可正常使用。 | 危险化学品备货库房乙酸所在隔间设置了防爆轴流排风机、可燃气体检测报警器，可燃气体检测报警器带现场声光报警装置、状况良好，可正常使用。 | 符合 |
|  | 11 | 涉及危险化学品的生产储存装置，应具备对影响安全的温度、压力、液位等关键参数的实时监测、监控功能。 | 氢氧化钠溶液储罐设置了液位计。 | 符合 |
|  | 12* | 涉及危险化学品的作业储存区域，应安装视频监控系统，可掌握危险化学品作业、储存状况，视频图像存储时间不少于7天。 | 涉及危险化学品的作业储存区域安装了视频监控系统，可掌握危险化学品作业、储存状况，视频图像存储时间60天。 | 符合 |
|  | 15* | 涉及易燃易爆危险化学品的场所，应设置人体静电导除设施，相关人员应穿用防静电服（如棉质）；不使用铁质等可能产生火花的工具。 | 危险化学品备货库房1#隔间门口未设置人体静电导除设施； | 不符合 |
|  | 16* | 应根据危险化学品安全技术说明书配备相应类别的消防器材，消防器材配备数量应与危险化学品数量及作业点位相适应，消防器材位置及放置应便于取用；每50平方米作业区域不少于1具5公斤灭火器，且每个作业区域不少于2具。 | 配备了干粉灭火器、消防砂。干粉灭火器、消防砂数量位置满足要求。 | 符合 |
|  | 17* | 配备的消防器材设施保持完好（消防栓不被遮挡、手轮能转动、配有水带和水枪；灭火器压力表指针处于绿色区域，无明显损伤，未达到报废年限），定期开展完整性、有效性检查。 | 配备的消防器材设施保持完好。 | 符合 |
|  | 18* | 涉及危险化学品生产、使用、储存的压力容器、压力管道、气瓶等特种设备及安全阀、压力表、液位计等相关安全附件应符合国家有关规定。 | 不涉及。 | / |
| 三、仓库罐区 | 20* | 危险化学品应根据其危险特性，采用隔离、隔开、分离等方式分区、分类、分库储存在专用仓库、专用场地或专用储存室内，并设置明显的危险化学品品名标识；相禁忌物料不得混合储存。 | 次氯酸钠溶液与其他非危化品混存。 | 不符合 |
|  | 21* | 甲、乙类液体罐区设置在室外，甲、乙类液体地上式、半地下式储罐（组）四周应设置符合国家标准要求的不燃性防火堤，甲类液体半露天堆场、乙类液体桶装堆场应设置防火堤或采取防流散设施。 | 不涉及。 | / |
|  | 22* | 甲、乙类液体罐区设置的遮阳（雨）等附属设施，不得采用易燃材料，且不得影响应急处置。 | 不涉及。 | / |
|  | 23* | 露天布置的可燃气体、液化烃、可燃液体等的储罐，应按相关规定设防雷接地。 | 不涉及。 | / |
|  | 24 | 临时存放的危险化学品，划定专门存放场地并规范存放，存放量一般不超过当天（班）需要量。 | 漂染车间内临时存放的氢氧化钠溶液，划定专门存放场地并规范存放，存放量不过当天（班）需要量。 | 符合 |
|  | 25* | 储存可能散发可燃气体的危险化学品仓库应安装通风设备，并与可燃气体泄漏报警装置相联动；通风设备安装位置应利于泄漏气体排出。 | 危险化学品库房可燃气体检测报警器未与轴流排风机相联动。 | 不符合 |
|  | 26* | 甲、乙类液体仓库，设置慢坡、门槛、围堰等防止液体流散的设施。 | 危险化学品备货库房乙酸所在1#隔间、废水处理站药剂房次氯酸钠溶液储存区域、氢氧化钠溶液储罐均设置了防流散围堰。 | 符合 |
|  | 27* | 铝粉、镁粉、连二亚硫酸钠（保险粉）等遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库，应采取防止水浸渍的措施。 | 2#隔间储存保险粉区域的地面要比室外地坪高出约40cm。 | 符合 |
|  | 28 | 易燃易爆危险化学品（气瓶装除外）不应直接落地存放，一般应垫 15 厘米以上；遇湿易燃、易吸潮溶化和吸潮分解的，应适当增加下垫高度。 | 保险粉放置在木质托盘上。乙酸直接落地存放。 | 不符合 |
|  | 29 | 在散发比空气重的可燃、有毒性气体的场所，不宜采用管沟敷设；如需敷设，应采取填沙等防止可燃气体积聚的措施。 | 不涉及。 | / |
|  | 30* | 涉及甲、乙类液体的厂房、仓库，其污（雨）水管、沟不与相邻厂房、仓库的污（雨）水管、沟直接相通，下水道设置隔油设施。 | 危险化学品备货库房乙酸所在隔间设置了防流散围堰，乙酸不会进入污（雨）水管、沟。 | 符合 |
|  | 31* | 危险化学品槽罐车装卸区相对独立设置，设有防槽罐车冲撞、移动装置，配置应急处置器材；涉及易燃易爆危险化学品的，具有静电防护条件。 | 氢氧化钠溶液槽罐车装卸区相对独立设置，设有防移动装置（三角木），配置应急处置器材。 | / |
| 四、安全管理 | 32* | 所使用的危险化学品应具有符合国家标准要求的安全技术说明书和安全标签，安全技术说明书和安全标签为非中文的还应具有中文版本。 | 所使用的危险化学品具有符合国家标准要求的安全技术说明书和安全标签。 | 符合 |
|  | 33* | 根据危险化学品的种类、危险特性、使用量和使用方式，制定使用危险化学品的安全生产责任制、安全管理规章制度和安全操作规程；岗位安全操作规程至少应明确操作程序、控制指标、禁止事项、防护要求、紧急处置等内容。 | 制定了危险化学品安全管理制度。 | 符合 |
|  | 34* | 危险化学品仓库应指定专人管理。 | 专人管理。 | 符合 |
|  | 35* | 对相关管理人员、操作人员进行安全培训，使其掌握所涉及危险化学品的危险特性、防护措施、操作规程、应急处置程序及方法等，经培训合格后上岗；安全培训考核记录保存三年备查。 | 对相关管理人员、操作人员进行安全培训，有培训记录。 | 符合 |
|  | 36* | 进行可能影响危险化学品安全的动火、受限空间作业等危险作业时，应安排专门人员进行现场安全管理，并采取相应安全措施。 | 安排专门人员进行现场安全管理，并采取相应安全措施。 | 符合 |
|  | 37* | 使用挥发性有机溶剂进行清洗作业时，应注意现场通风、火源管控及挥发性可燃气体局部积聚。 | 不涉及。 | / |
|  | 38 | 进行危险化学品的装卸作业时，应安排现场监护人员。 | 危险化学品的装卸作业时，安排现场监护人员。 | 符合 |
|  | 40 | 综合运用现场检查、视频查看等方式，加强对危险化学品作业行为的安全检查，督促员工正确佩戴、使用劳动防护用品。 | 实行危险化学品作业行为的安全检查。 | 符合 |
|  | 41* | 保持疏散通道畅通，疏散通道、安全出口处不存在占用、堵塞、封闭、上锁及其他妨碍人员疏散情形；保证消防车可抵近救援。 | 现场检查时疏散通道畅通，疏散通道、安全出口处不存在占用、堵塞、封闭、上锁及其他妨碍人员疏散情形。 | 符合 |
|  | 42 | 与涉及危险化学品的外协单位签订专门的安全生产管理协议或在有关合同中约定各自的安全生产管理职责，并对外协单位的安全生产工作实施统一协调、管理。 | 不涉及。 | / |
|  | 43 | 将所涉及的危险化学品基本信息、重大危险源信息及时、准确报上级主管部门备案。 | 已委托进行安全评价，安全评价报告包含危险化学品重大危险源辨识。 | 符合 |
|  | 44 | 按规定对危险化学品仓库、储罐（区）、作业区域等的安全条件进行安全评价或评估。 | 已委托进行安全评价。 | 符合 |
|  | 45 | 及时、妥善处置废弃危险化学品。 | 未产生废弃危险化学品。 | / |
| 五、应急救援 | 46* | 根据所使用危险化学品的风险特点（详见危险化学品安全技术说明书），结合企业实际，编制生产安全事故应急处置方案和操作岗位应急处置卡；与可能影响的周边其他单位、人员建立应急联动机制。 | 编制有《危险源事故专项应急预案》、《化学品存放处火灾事故现场处置方案》。 | 符合 |
|  | 47* | 根据危险化学品事故应急预案，配置应急救援物资、装备，并确保应急救援物资、装备、设施完好可用。 | 配置了应急救援物资、装备，完好可用。 | 符合 |
|  | 48* | 每半年至少组织一次危险化学品事故应急预案演练。 | 《危险源事故专项应急预案》、《化学品存放处火灾事故现场处置方案》每半年演练一次。 | 符合 |

经检查，存在以下问题：

- 危险化学品备货库房乙酸隔间门口未设置人体静电导除设施。

- 危险化学品库房可燃气体检测报警器未与轴流排风机相联动。

- 次氯酸钠溶液与其他非危化品混存。

- 乙酸直接落地存放。

### 5.1.4危险化学品储存评价

根据《浙江省应急管理厅关于印发〈浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）〉的通知》浙应急基础〔2020〕75号、《宁波市应急管理局关于印发〈宁波市使用危险化学品从事生产的企业专项安全评价暂行办法〉的通知》甬应急〔2020〕9号、《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022、《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013、《腐蚀性商品储存养护技术条件》GB17915-2013对本项目危险化学品储存进行检查，检查情况见下表。

表5.1-6 危险化学品储存安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内；因防火间距等条件受限不能设置危险化学品专用仓库的，可参照《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB18265-2019）设置危险化学品备货库房，并符合下列要求： （一）甲乙类危险化学品备货库房只允许存放单件质量小于200kg或者容积小于200L的危险化学品（易燃液体不得使用塑料包装桶），其存放总质量不得超过2t，且备货库房内危险化学品的量与GB18218中所规定的临界量比值之和应当不大于0.1（氢气小于5kg）。 （二）丙类备货库房存放总质量不得超过10t，丁戊类备货库房存放总质量不得超过100t，但有毒气体的存放总质量小于2吨且备货库房内危险化学品的量与GB18218中所规定的临界量比值之和应当不大于0.1。 （三）甲乙类危险化学品备货库房周边30米范围内不得有明火或者散发火花地点，25米内不得有民用建筑（包括办公室、休息室）等人员密集场所；相邻防火分区15米范围内不得有甲乙丙类物品，常驻作业人员不得多于3人；应当靠外墙布置。甲乙类危险化学品备货库房及含有毒气体的丙丁戊类危险化学品备货库房不得位于人流主要通道旁边。 | 甬应急〔2020〕9号第7条 | 氢氧化钠溶液专用储罐储存； 过碳酸钠、乙酸、保险粉专用危险化学品备货库房（乙类）储存，过碳酸钠单件质量25kg，乙酸单件质量50kg，保险粉单件质量50kg，最大存放总质量2t。 危险化学品备货库房周边30米范围内无明火或者散发火花地点，25米内有1间电工办公室、1间机修办公室；相邻防火分区15米范围内无甲乙丙类物品，常驻作业人员少于3人；靠外墙布置。未位于人流主要通道旁边。 次氯酸钠溶液与其他非危化品混存。 | 不符合 |
|  | 甲类仓库应为单层建筑。甲、乙类危险化学品仓库不得设在地下室。有爆炸危险的危险化学品仓库（中间仓库）或仓库内有爆炸危险的部位宜采取防爆措施，设置泄压设施。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.1条 | 危险化学品备货库房所在建筑为1层、地上。危险化学品备货库房1#隔间内电气防爆，设置泄压设施（窗户）。 | 符合 |
|  | 易燃易爆危险化学品仓库（中间仓库）应通风良好，排风系统应设置导除静电的接地装置，排风管应采用金属管道，不得穿越人员密集作业场所、防火墙，并应直接通向室外安全地点，不应暗设。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.7条 | 轴流排风机设置了导除静电的接地装置。 | 符合 |
|  | 危险化学品应按规范分区分类储存，不得超量、超品种储存，相互禁忌物质不得混存混放。同一库房内隔离储存的危险化学品应设置明显的标志，危险化学品包装上应粘贴或者拴挂与包装内物品相符的化学品安全标签。库房内严禁分（换）装、拆分、开箱（袋）、开桶（瓶）和调配等作业。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.11条 | 相互禁忌物质未混存混放。 乙酸包装桶、过碳酸钠包装袋、次氯酸钠溶液包装桶上未粘贴或者拴挂化学品安全标签。 库房内未进行分（换）装、拆分、开箱（袋）、开桶（瓶）和调配等作业。 | 不符合 |
|  | 易产生静电的易燃易爆危险化学品不得使用不符合要求的塑料容器储存。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.13条 | 乙酸使用塑料容器储存。 | 不符合 |
|  | 危险化学品仓库（中间仓库）内应设置温湿度计并每日记录，库房内温湿度应保持在规定范围之内。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.15条 | 危险化学品备货库房设置了温湿度计。 | 符合 |
|  | 危险化学品仓库（中间库）应按要求设置配备灭火器、消防沙、灭火毯等应急器材以及防毒面具、防护服等个体防护装备。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.17 条 | 配备了灭火器、消防沙等应急器材以及防毒面具、防护服等个体防护装备。 | 符合 |
|  | 危险化学品储存柜应放置在相对固定、独立的场地，周边无明火、散发火花地点和表面炽热设备，地面应平整。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.2.2条 | 过碳酸钠储存柜放置在1#隔间内。 | 符合 |
|  | 危险化学品储存柜的制作材料应采用坚固耐用的不燃材质。处于腐蚀性环境或存放酸、碱等腐蚀性危险化学品的储存柜还应采取防腐措施。易燃易爆危险化学品储存柜柜体应静电接地良好，周边电气设施符合防爆要求。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.2.3条 | 过碳酸钠储存柜采用不锈钢材质。 | 符合 |
|  | 储存柜内的危险化学品应采用密封容器盛装。存放易燃易爆、毒害性危险化学品储存柜应配设排气孔，排气孔应处于开启状态且外侧不得被遮挡影响通气。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.2.4条 | 过碳酸钠袋装。 | 符合 |
|  | 危化品储存柜内不得储存自燃物品（如黄磷等）、爆炸品（如硝酸铵等）和遇湿会发生燃烧爆炸的物品（如金属钠、保险粉等）。相互禁忌的危险化学品不得混存混放。对灭火器使用有特殊要求的危险化学品应设置专柜储存。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.2.5条 | 不涉及自燃物品、爆炸品，储存柜内未储存保险粉。乙酸和过碳酸钠分别放置在1#隔间内过道两侧的围堰内，且过碳酸钠储存在储存柜内。 | 符合 |
|  | 禁止在储存柜内进行分（换）装、拆分、开箱（袋）、开桶（瓶）和调配等作业。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.2.7条 | 未在储存柜内进行分（换）装、拆分、开袋、开袋和调配等作业。 | 符合 |
|  | 应选择符合危险化学品的特性、防火要求及化学品安全技术说明书中储存要求的仓储设施进行储存。 | GB15603-2022第5.2条 | 仓储设施符合要求。 | 符合 |
|  | 危险化学品的储存配存，应符合附录A及其化学品安全技术说明书的要求。 | GB15603-2022第5.5条 | 危险化学品的储存配存，符合附录A及其化学品安全技术说明书的要求。 | 符合 |
|  | 应按照化学品安全技术说明书及装卸要求进行作业。 | GB15603-2022第6.l.l条 | 按照化学品安全技术说明书及装卸要求进行作业。 | 符合 |
|  | 应做到轻拿轻放，不应拖拉、翻滚、撞击、摩擦、摔扔、挤压等。 | GB15603-2022第6.l.2条 | 轻拿轻放，未拖拉、翻滚、撞击、摩擦、摔扔、挤压等。 | 符合 |
|  | 危险化学品堆码应整齐、牢固、无倒置；不应遮挡消防设备、安全设施、安全标志和通道。 | GB15603-2022第6.2.l条 | 堆码整齐、牢固、无倒置；未遮挡消防设备、安全设施、安全标志和通道。 | 符合 |
|  | 除200L及以上的钢桶、气体钢瓶外，其他包装的危险化学品不应直接与地面接触，垫底高度不小于10cm。 | GB15603-2022第6.2.2条 | 乙酸、次氯酸钠溶液直接落地存放。 | 不符合 |
|  | 堆码应符合包装标志要求；包装无堆码标志的危险化学品堆码高度应不超过3m（不含托盘等的高度）。 | GB15603-2022第6.2.3条 | 堆码符合包装标志要求。 | 符合 |
|  | 仓库堆垛间距应满足以下要求： a）主通道大于或等于200cm； b）墙距大于或等于50cm； c）柱距大于或等于30cm； d）垛距大于或等于100cm（每个堆垛的面积不应大于150m2） a）灯距大于或等于50cm。 | GB15603-2022第6.2.5条 | 危险化学品备货库房堆垛间距不满足GB15603-2022要求。 | 不符合 |
|  | 入库前应做好储存位置、搬运工具、加固材料、防护装备、交接清单的准备。 | GB15603-2022第7.l条 | 入库前应做好准备工作。 | 符合 |
|  | 应对入库危险化学品的品名、规格、数量与入库信息或单据的一致性进行查验。 | GB15603-2022第7.3条 | 对入库危险化学品的品名、规格、数量与入库信息或单据的一致性进行查验。 | 符合 |
|  | 入库数量应以实际验收为准。 | GB15603-2022第7.6条 | 入库数量以实际验收为准。 | 符合 |
|  | 验收完毕应做好记录并归档，单据保存期限不少于1年。 | GB15603-2022第7.7条 | 有验收记录，记录保存期限不少于1年。 | 符合 |
|  | 应定期进行盘点，并记录。发现账货不符，应及时进行处理。 | GB15603-2022第8.l条 | 定期进行盘点，并记录。 | 符合 |
|  | 应定期对物品堆码状态、包装及仓库进行检查，并记录。应对检查发现的问题及时进行处理。 | GB15603-2022第8.2条 | 定期对物品堆码状态、包装及仓库进行检查，并记录。 | 符合 |
|  | 应根据储存的危险化学品特性和气候条件，确定每日观测库内温湿度次数，并记录。 | GB15603-2022第8.3条 | 设置了温湿度计。 | 符合 |
|  | 应根据储存的危险化学品特性，正确调节控制库内温湿度。 | GB15603-2022第8.4条 | 库内温湿度满足要求。 | 符合 |
|  | 盘点、检查、观测记录应保存不少于1年。 | GB15603-2022第8.5条 | 盘点、检查、观测记录保存不少于1年。 | 符合 |
|  | 应在出库作业前，进行账货核对。 | GB15603-2022第9.l条 | 在出库作业前，进行账货核对。 | 符合 |
|  | 应核对出库单据的有效性。发现问题立即与相关方协调处理。 | GB15603-2022第9.2条 | 核对出库单据的有效性。 | 符合 |
|  | 应做好出库前安全检查，确保包装及标签、标志正确完好，货物捆扎安全牢固。 | GB15603-2022第9.4条 | 出库前进行安全检查。 | 符合 |
|  | 出库单据保存期应不少于1年。 | GB15603-2022第9.5条 | 出库单据保存期不少于1年。 | 符合 |
|  | 应建立设施、设备、器具检查和维护制度以及仓储日常操作、控制指标等运行制度。 | GB15603-2022第11.1.1条 | 建立了设备设施安全管理制度、危化品安全管理制度。 | 符合 |
|  | 应与社区及周边企事业单位建立应急联动机制。 | GB15603-2022第11.1.2条 | 与社区及周边企事业单位建立应急联动机制。 | 符合 |
|  | 应建立风险评估制度，并定期进行风险评估。 | GB15603-2022第11.1.3条 | 建立了危险源辨识与风险评价程序，定期进行风险评估。 | 符合 |
|  | 应建立覆盖全员的应急响应程序，编制危险化学品事故应急预案，至少每半年进行一次演练。 | GB15603-2022第11.1.4条 | 编制有“火灾应急预案”“危险化学品事件应急预案”，每半年进行一次演练。 | 符合 |
|  | 储存危险化学品的仓库和作业场所应设置明显的安全标志，并符合GB2894、AQ3047的规定。 | GB15603-2022第11.2.1条 | 设置了明显的安全标志。 | 符合 |
|  | 库区内严禁吸烟和使用明火。 | GB15603-2022第11.2.2条 | 危化品备货库房、废水处理站药剂房区域内严禁吸烟和使用明火。 | 符合 |
|  | 应对进入库区的人员进行登记及安全告知。 | GB15603-2022第11.2.3条 | 对进入危化品备货库房、废水处理站药剂房的人员进行登记。 | 符合 |
|  | 危险化学品储存作业前，应先对仓库通风。 | GB15603-2022第11.3.1条 | 储存作业前，先对仓库通风。 | 符合 |
|  | 储存仓库内禁止进行开桶、分装、改装作业。 | GB15603-2022第11.3.3条 | 危化品备货库房、废水处理站药剂房内禁止进行开桶、分装、改装作业。 | 符合 |
|  | 不应在恶劣天气进行装卸作业。 | GB15603-2022第11.3.4条 | 未在恶劣天气进行装卸作业。 | 符合 |
|  | 应建立全员培训体系，对从业人员进行法规、标准、岗位技能、安全、个体防护、应急处置等培训，考核合格后上岗作业；对有资质要求的岗位，应配备依法取得相应资质的人员。 | GB15603-2022第12.1条 | 作业人员经安全培训合格。 | 符合 |
|  | 危险化学品仓库管理人员应具备危险化学品储存管理范围相关的安全知识和管理能力。 | GB15603-2022第12.2条 | 作业人员经安全培训合格。 | 符合 |
|  | 危险化学品仓库从业人员应能理解化学品安全技术说明书的内容并掌握风险防范措施，掌握岗位操作技能。 | GB15603-2022第12.3条 | 作业人员经安全培训合格。 | 符合 |
|  | 库房周围无杂草和易燃物。 | GB17914-2013第4.4.1条 | 危化品备货库房、废水处理站药剂房周围无杂草和易燃物。 | 符合 |
|  | 库房内地面无漏洒商品，保持地面与货垛清洁卫生。 | GB17914-2013第4.4.2条 | 危化品备货库房、废水处理站药剂房内地面无漏洒商品，保持地面与货垛清洁卫生。 | 符合 |
|  | 温湿度要求 各类商品适宜储存的温湿度见表1, | GB17914-2013第4.5条 | 设置了温湿度计。 | 符合 |
|  | 应在库区设置洗眼器等应急处置设施。 | GB 17915-2013第4.3.3条 | 设置了洗眼器。 | 符合 |
|  | 库房应保持清洁。 | GB 17915-2013第4.4.1条 | 保持清洁。 | 符合 |
|  | 库区的杂物、易燃物应及时清理，排水保持畅通。 | GB 17915-2013第4.4.2条 | 无杂物、无无关易燃物，排水保持畅通。 | 符合 |

经检查，本项目危险化学品储存存在如下问题：

- 危险化学品备货库房25米内有1间电工办公室、1间机修办公室；

- 乙酸包装桶、过碳酸钠包装袋、次氯酸钠溶液包装桶上未粘贴或者拴挂化学品安全标签。

- 乙酸使用塑料容器储存。

- 乙酸、次氯酸钠溶液直接与地面接触。

- 危险化学品备货库房堆垛间距不满足GB15603-2022要求。

### 5.1.5防火防爆设施评价

- 爆炸危险区域电气线路和防爆电气安装检查

依据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014、《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007对危险化学品备货库房1#隔间爆炸危险区域电气线路和防爆电气安装进行检查，检查情况见下表。

表5.1-7 爆炸危险区域电气线路和防爆电气设备检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 在生产、加工、处理、转运或贮存过程中出现或可能出现下列爆炸性气体混合物环境之一时，应进行爆炸性气体环境的电力装置设计： 1在大气条件下，可燃气体与空气混合形成爆炸性气体混合物； 2闪点低于或等于环境温度的可燃液体的蒸气或薄雾与空气混合形成爆炸性气体混合物； 3在物料操作温度高于可燃液体闪点的情况下，当可燃液体有可能泄漏时，可燃液体的蒸气或薄雾与空气混合形成爆炸性气体混合物。 | GB50058-2014第3．1．1条 | 危险化学品备货库房和漂染车间乙酸爆炸危险区域内存在不防爆电气设备和输配电线路。 | 不符合 |
|  | 电气线路应敷设在爆炸危险性较小的区域或距离释放源较远的位置。应避开易受机械损伤、振动、腐蚀、粉尘积聚以及有危险温度的场所。当不能避开时，应采取预防措施。 | AQ3009-2007第6.1.1.1.1条 | 电气线路根据要求敷设。 | 符合 |
|  | 敷设电气线路的沟道、电缆或导管，所穿过的不同区域之间墙外或楼板处的孔洞，应采用非燃烧材料严密堵塞。 | GB50058-2014第5.4.3条 | 电气线路穿墙处有采用非燃烧材料严密堵塞。 | 符合 |
|  | 选用的低压电缆或绝缘导线，其额定电压必须高于线路工作电压，且不得低于500V，绝缘导线必须敷设于导管内。 | AQ3009-2007第6.1.1.1.2条 | 电线采用防爆镀锌钢管和挠性连接管穿线。 | 符合 |
|  | 防爆电气设备的外壳和透光部分应无裂纹、损伤。 | AQ3009-2007第6.1.2.1.3条 | 现场未见裂纹、损伤部位。 | 符合 |
|  | 防爆电气设备的紧固螺栓应有防松措施，无松动和锈蚀。 | AQ3009-2007第6.1.2.1.4条 | 未见松动及锈蚀。 | 符合 |

- 可燃气体检测报警仪的布防安装检查

依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019的要求，对危险化学品备货库房1#隔间可燃气体检测报警装置布防安装情况进行现场检查，检查结果见下表。

表5.1-8 可燃气体检测报警仪的布防安装检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 评价依据 | 检查情况描述 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。 | GB50016-2014（2018版）第8.4.3条 | 危化品备货库房1#隔间内设置了可燃气体报警装置。 | 符合 |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警；可燃气体二级报警信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制室。 | GB/T50493-2019第3.0.3条 | 可燃气体检测报警信号送至漂染车间内的试样室内，该试样室在生产期间24小时有人值班。 | 符合 |
|  | 需要设置可燃气体、有毒气体探测器的场所，宜采用固定式探测器；需要临时检测可燃气体、有毒气体的场所，宜配备移动式气体探测器。 | GB/T50493-2019第3.0.6条 | 现场可燃气体探测器采用固定式探测器。 | 符合 |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。 | GB/T50493-2019第3.0.8条 | 报警系统独立设置。 | 符合 |
|  | 其他储存、运输可燃气体、有毒气体的储运设施，可燃气体探测器和（或）有毒气体探测器应按本标准第4.2节的规定设置。 释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内。可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m；有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于2m。 | GB/T50493-2019第4.3.7条 GB/T50493-2019第4.2.2条 | 可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不大于5m。 | 符合 |
|  | 报警值设定应符合下列规定： 1可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL。 2可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。 3有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL，有毒气体的二级报警设定值应小于或等于200%OEL。当现有探测器的测量范围不能满足测量要求时，有毒气体的一级报警设定值不得超过5%IDLH，有毒气体的二级报警设定值不得超过10%IDLH。 4环境氧气的过氧报警设定值宜为23.5%VOL，环境欠氧报警设定值宜为19.5%VOL。 5线型可燃气体测量一级报警设定值应为1LEL·m；二级报警设定值应为2LEL·m。 | GB/T50493-2019第5.5.2条 | 可燃气体的一级报警设定值等于25%LEL。二级报警设定值等于50%LEL。 | 符合 |
|  | 检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3m～0.6m；检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源上方2m内。检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源下方0.5 m～1m；检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜高出释放源0.5 m～1m（新增）。 | GB/T50493-2019第6.1.2条 | 现场可燃气体探测器安装高度距地坪0.3m。 | 符合 |

- 防雷、防静电系统

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）和《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010对本项目防雷、防静电设施进行检查，防雷、防静电设施安全检查见下表。

表5.1-9 防雷、防静电装置安全性评价检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 各类防雷建筑物应设防直击雷的外部防雷装置，并应采取防闪电电涌侵入的措施。 第一类防雷建筑物和本规范第3.0.3条第5～7款所规定的第二类防雷建筑物，尚应采取防闪电感应的措施。 | GB50057-2010第4.1.1条 | 漂染车间、漂染车间附房、药剂房未设置防雷装置。 | 不符合 |
|  | 各类防雷建筑物应设内部防雷装置，并应符合下列规定： 1 在建筑物的地下室或地面层处，下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接： 1）建筑物金属体。 2）金属装置。 3）建筑物内系统。 4）进出建筑物的金属管线。 2 除本条第1款的措施外，外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间，尚应满足间隔距离的要求。 | GB50057-2010第4.1.2条 | 漂染车间、漂染车间附房、药剂房未设置防雷装置。 | 不符合 |
|  | 在有可燃气体、蒸气、粉尘、纤维爆炸危险性的环境内，可能产生静电的设备和管道均应具有防止发生静电或静电积累的性能。 | GB50016-2014（2018年版）第2.1.8条 | 轴流排风机设置了防静电接地。 | 符合 |

经检查，本项目防火防爆设施存在以下问题：

- 危险化学品备货库房和漂染车间乙酸爆炸危险区域内存在不防爆电气设备和输配电线路。

- 漂染车间、漂染车间附房、药剂房未设置防雷装置。

5.1.6消防设施评价

依据现行《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《消防设施通用规范》GB55036-2022对本项目的消防设施进行检查，检查情况见下表。

表5.1-10 消防设施安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据法规 | 备注 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 《中华人民共和国消防法》 第28条 | 不存在左项情况。 | 符合 |
|  | 设置在建筑室内外供人员操作或使用的消防设施，均应设置区别于环境的明显标志。 | GB50016-2014（2018版）第8.1.12条 | 消防设施已设置为红色。 | 符合 |
|  | 消防设施投入使用后，应定期进行巡查、检查和维护，并应保证其处于正常运行或工作状态，不应擅自关停、拆改或移动。超过有效期的灭火介质、消防设施或经检验不符合继续使用要求的管道、组件和压力容器不应使用。 | GB55036-2022第2.0.9条 | 定期进行巡查、检查和维护。 | 符合 |
|  | 工厂、仓库区内应设置消防车道。 高层厂房，占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道。 | GB50016-2014（2018版）第7.1.3条 | 设置消防车道。 | 符合 |
|  | 消防车道应符合下列要求： 1 车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m； 2 转弯半径应满足消防车转弯的要求； 3 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物； 4 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m； 5 消防车道的坡度不宜大于8％。 | GB50016-2014（2018版）第7.1.8条 | 消防车道的净宽度和净空高度均大于4.0m；转弯半径满足消防车转弯的要求；与建筑之间未设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物； | 符合 |
|  | 城镇（包括居住区、商业区、开发区、工业区等）应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统。 民用建筑、厂房、仓库、储罐（区）和堆场周围应设置室外消火栓系统。 用于消防救援和消防车停靠的屋面上，应设置室外消火栓系统。 注：耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000m3的戊类厂房，居住区人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居住区，可不设置室外消火栓系统。 | GB50016-2014（2018版）第8.1.2条 | 设置了室外消火栓系统。 | 符合 |
|  | 建筑物室外宜采用低压消防给水系统，当采用市政给水管网供水时，应符合下列规定： 1 应采用两路消防供水，除建筑高度超过54m的住宅外，室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水； 2 室外消火栓应由市政给水管网直接供水。 | GB50974-2014第6.1.3条 | 室外消火栓由市政给水管网直接供水。 | 符合 |
|  | 建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定，保护半径不应大于150.0m，每个室外消火栓的出流量宜按10L/s～15L/s计算。 | GB50974-2014第7.3.2条 | 室外消火栓保护半径小于150.0m。 | 符合 |
|  | 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统： 1 建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库； 2 高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑； 注：建筑高度不大于27m的住宅建筑，设置室内消火栓系统确有困难时，可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。 3 体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车（船、机）建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑； 4 特等、甲等剧场，超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑； 5 建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。 | GB50016-2014（2018版）第8.2.1条 | 漂染车间未设置室内消火栓。 | 不符合 |
|  | 高层住宅建筑的公共部位和公共建筑内应设置灭火器，其他住宅建筑的公共部位宜设置灭火器。 厂房、仓库、储罐（区）和堆场，应设置灭火器。 | GB50016-2014（2018版）第8.1.10条 | 设置了灭火器。 | 符合 |
|  | 灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应，并应符合下列规定： 1A类火灾场所应选择同时适用于A类、E类火灾的灭火器。 2B类火灾场所应选择适用于B类火灾的灭火器。B类火灾场所存在水溶性可燃液体（极性溶剂）且选择水基型灭火器时，应选用抗溶性的灭火器。 3C类火灾场所应选择适用于C类火灾的灭火器。 4D类火灾场所应根据金属的种类、物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器。 5E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。 6F类火灾场所应选择适用于E类、F类火灾的灭火器。 7当配置场所存在多种火灾时，应选用能同时适用扑救该场所所有种类火灾的灭火器。 | GB55036-2022第10.0.1条 | 配置了干粉灭火器。 | 符合 |
|  | 灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所，并应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。 | GB55036-2022第10.0.5条 | 灭火器靠墙设置，放置在灭火器箱内。 | 符合 |
|  | 灭火器应定期维护、维修和报废。灭火器报废后，应按照等效替代的原则更换。 | GB55036-2022第10.0.7条 | 灭火器定期维护、维修。 | 符合 |
|  | 符合下列情形之一的灭火器应报废： 1筒体锈蚀面积大于或等于筒体总表面积的1/3，表面有凹坑； 2筒体明显变形，机械损伤严重； 3器头存在裂纹、无泄压机构； 4存在筒体为平底等结构不合理现象； 5没有间歇喷射机构的手提式灭火器； 6不能确认生产单位名称和出厂时间，包括铭牌脱落，铭牌模糊、不能分辨生产单位名称，出厂时间钢印无法识别等； 7筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹； 8被火烧过； 9出厂时间达到或超过表10.0.8规定的最大报废期限。 | GB55036-2022第10.0.8条 | 灭火器无左项情形之一。 | 符合 |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，灭火器箱不得上锁。 | GB50140-2005 第5.1.3条 | 摆放稳固，其铭牌朝外。手提式灭火器设置在灭火器箱内。 | 符合 |
|  | 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | GB50140-2005 第5.1.4条 | 室外灭火器放置在灭火器箱内。 | 符合 |
|  | 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房（库房）和甲、乙、丙类单、多层厂房，应设置灯光疏散指示标志，并应符合下列规定： 1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方。 2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m；对于袋形走道，不应大于10m；在走道转角区，不应大于1.0m。 | GB50016-2014（2018版）第10.3.5条 | 设置了灯光疏散指示标志。设置在安全出口和疏散门的正上方。 | 符合 |

经检查，本项目的消防设施存在问题：漂染车间未设置室内消火栓。

5.1.7工贸企业重大事故隐患判定

按照现行《工贸企业重大事故隐患判定标准》、《工贸企业重大事故隐患判定标准解读》的要求对本项目的重大生产安全事故隐患进行排查，排查情况详见下表。

表5.1-11重大隐患排查表

| 序号 | 应急管理部令第10号 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准解读》 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第3条 工贸企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患： |  |  |  |  |
|  | （一）未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的； | 判定情形： （1）生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，企业未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者未在承包合同、承租合同中约定各自的安全生产管理职责。 （2）生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，企业与承包单位、承租单位签订的安全生产管理协议、承包合同、承租合同中，免除或者转嫁企业安全生产工作统一协调、管理义务。 （3）生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，企业未按照安全生产规章制度或者协议、合同中的要求，定期对承包单位、承租单位进行安全检查，或者发现安全问题未督促整改。 | 不涉及。 | / |
|  | （二）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的； | 判定情形： （1）企业使用未取得相应特种作业操作证的特种作业人员上岗作业。 （2）企业使用伪造特种作业操作证的特种作业人员上岗作业。 （3）企业使用特种作业操作证已过有效期或者到期未复审的特种作业人员上岗作业。 | （1）企业未使用未取得相应特种作业操作证的特种作业人员上岗作业。 （2）企业未使用伪造特种作业操作证的特种作业人员上岗作业。 （3）企业未使用特种作业操作证已过有效期或者到期未复审的特种作业人员上岗作业。 | 否 |
|  | （三）金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。 | 判定情形： 金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员任职之日起6个月后，未经相应的应急管理部门考核合格。 | 不涉及金属冶炼。 | / |
| 第9条 纺织企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患： |  |  |  |  |
|  | （一）纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉，未与生产加工等人员聚集场所隔开或者单独设置的； | 判定情形： 纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉，未与生产加工等人员聚集场所隔开或者单独设置。 | 不涉及汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉。 | 否 |
|  | （二）保险粉、双氧水、次氯酸钠、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）与禁忌物料混合储存，或者保险粉储存场所未采取防水防潮措施的。 | 判定情形： （1）保险粉、双氧水、次氯酸钠、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）与禁忌物料混合储存。 （2）保险粉露天堆放。 （3）储存保险粉的室内场所未采取防水防潮措施。 | （1）保险粉2#隔间单独储存。 （2）保险粉储存在2#隔间内。 （3）储存保险粉的2#隔间采取了防水防潮措施（地面要比室外地坪高出约40cm）。 | 否 |
|  | 第十四条 本标准所列情形中直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，应当保证正常运行、使用，失效或者无效均判定为重大事故隐患。 | 由于检测、维护、保养不到位，或者通过关闭、破坏、篡改等方式，造成本标准所列情形中直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，处于未通电、未启用、未联锁、数据失真等不能正常运行、使用的状态，均判定为重大事故隐患。 | 正常运行、使用。 | 否 |

评价小结，经排查，本项目不存在重大生产安全事故隐患。

5.1.8其他安全管理评价

依据现行《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》、《生产经营单位安全培训规定》、《安全生产培训管理办法》和《浙江省安全生产条例》的要求对本项目安全管理进行检查，检查情况见下表。

表5.1-12安全管理检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全管理制度 |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当建立健全下列安全生产管理制度，明确相关操作规程并予以落实： （一）安全生产投入及费用管理； （二）安全生产教育、培训； （三）场所、设施、设备安全管理； （四）安全风险分级管控； （五）安全检查和事故隐患排查治理； （六）劳动防护用品配备和管理； （七）应急预案管理和救援； （八）生产安全事故报告和处置； （九）其他保障安全生产的管理制度。 从事危险作业或者生产经营场所、设施、设备存在较大危险因素的，生产经营单位还应当制定专项安全生产管理制度。 小型、微型企业等规模较小的生产经营单位，可以根据本单位实际，制定综合性安全生产管理制度。 | 《浙江省安全生产条例》第12条 | 已建立安全生产投入及费用管理制度、安全生产教育、培训、考核管理制度、场所、设施、设备安全管理制度、安全风险分级管控制度、安全检查和事故隐患排查治理制度、劳动防护用品配备和管理制度、应急预案管理和救援制度、生产安全事故报告和处置制度等安全管理制度。 | 符合 |
|  | 从业人员安全培训 |  |  |  |
|  | 加工、制造业等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育。 生产经营单位应当根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。 | 《生产经营单位安全培训规定》第12条 | 岗前经过厂、车间、班组三级安全培训教育。 | 符合 |
|  | 生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》第13条 | 岗前安全培训时间24学时。 | 符合 |
|  | 安全生产监督管理部门、煤矿安全培训监管机构和生产经营单位应当制定安全培训的考核制度，建立考核管理档案备查。 | 《安全生产培训管理办法》第21条 | 制定了安全三级教育培训制度，包含安全培训的考核规定，建立了考核管理档案。 | 符合 |
|  | 安全生产监管执法证、煤矿安全监察执法证、安全合格证的有效期为3年。有效期届满需要延期的，应当于有效期届满30日前向原发证部门申请办理延期手续。 特种作业人员的考核发证按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》执行。 | 《安全生产培训管理办法》第25条 | 安全生产管理人员合格证在有效期内。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。 | 《中华人民共和国安全生产法》第30条 | 特种作业人员按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格。 | 符合 |
|  | 特种作业操作证每3年复审1次。 特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》安监总局令第30号第21条 | 特种作业操作证按期复审。 | 符合 |
|  | 危险作业 |  |  |  |
|  | 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 | 《中华人民共和国安全生产法》第43条 | 危险作业安排专门人员进行现场安全管理。 | 符合 |
|  | 应急预案 |  |  |  |
|  | 矿山、金属冶炼企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的，下同）、储存、运输企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。 前款规定以外的其他生产经营单位可以根据自身需要，对本单位编制的应急预案进行论证。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第21条 | 华美为中型规模以上的其他生产经营单位，对生产安全事故应急预案进行了评审。 | 符合 |
|  | 应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》应急管理部令第2号第34条 | 应急演练记录有应急预案演练效果评估内容。 | 符合 |
|  | 劳动防护用品 |  |  |  |
|  | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》第45条 | 配备了个人防护装备。 | 符合 |
|  | 用人单位应在本部分基础上结合所在行业个人防护装备配备国家标准进行个人防护装备的配备及管理；无所在行业个人防护装备配备国家标准时，应按照本部分要求进行个体防护装备的配备及管理，个人防护装备配备行业编号及相关编号参见附录A。 | 《个体防护装备配备规范第1部分：总则》第3.6条 | 配备了个人防护装备。 | 符合 |
|  | 工伤保险 |  |  |  |
|  | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《中华人民共和国安全生产法》第51条 | 依法参加工伤保险。 | 符合 |

评价小结，经检查，本项目安全管理符合现行《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》、《生产经营单位安全培训规定》、《安全生产培训管理办法》和《浙江省安全生产条例》的要求。

5.2作业条件危险性评价法

根据华美线业危险化学品储存使用实际情况，对事故发生的可能性及其严重程度用作业条件危险性进行评价。对危险化学品人工倒入作业、危险化学品储存装卸作业、机械维修作业和电气维修作业进行作业条件危险性评价。评价过程及结果如下：

（1）事故发生的可能性

事故发生的可能性取值标准见表5.2-1。

表5.2-1 事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 很不可能，可以设想极不可能 |
| 6 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |  |  |

根据上表及华美线业实际情况，我们选定危险化学品人工倒入作业、危险化学品储存装卸作业、机械维修作业和电气维修作业的L取值为1。

（2）人员暴露于危险环境的频繁程度

人员暴露于危险环境的频繁程度取值标准见表5.2-2。

表5.2-2  人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 人员暴露于危险环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。

根据上表及华美线业生产过程的实际情况，我们选择危险化学品人工倒入作业、危险化学品储存装卸作业的E的取值6。机械维修作业、电气维修作业的E的取值3。

（3）发生事故可能造成的后果

发生事故可能造成的后果的取值标准见表5.2-3。

表5.2-3 发生事故可能造成的后果（C）

| 数值 | 发生事故可能造成的后果 | 数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失 | 7 | 严重，重伤，或较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡，或造成很大财产损失 | 3 | 重大、致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡或造成一定的财产损失 | 1 | 引人注目，不利于基本的安全要求 |

事故造成的人员伤害和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1～100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数规定为1，把造成许多人死亡或重大财产损失的分数规定为100，其他情况的数值在1～100之间。

根据华美线业的实际情况，分析得出危险化学品人工倒入作业、危险化学品储存装卸作业和电气维修作业C的取值为7，机械维修作业的C取值为3。

（4）危险性等级划分及评价结果

按危险性分值划分危险性等级的标准见表5.2-4。

表5.2-4危险性等级划分标准

| D值 | 危险程度 | D值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| >320 | 极度危险，不能继续作业 | 20～70 | 比较危险，需要注意 |
| 160～320 | 高度危险，需立即整改 | <20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70～160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，一般可以被人们接受；危险性分值在20～70时，需要加以注意；如果危险性分值在70～160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改：如果危险性分值在160～320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。

根据上述L、E、C取值，计算得出危险性分值并按照危险性等级划分标准得出危险化学品人工倒入作业、危险化学品储存装卸作业、机械维修作业和电气维修作业的作业条件危险性评价结果，具体结果如下。

表5.2-5  作业条件危险性评价表

| 评价对象 | 危险源及潜在风险 | 风险值(D=L×E×C) |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | E | C | D |  |
| 危险化学品人工倒入作业 | 中毒、火灾、爆炸、化学品灼伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意 |
| 危险化学品储存装卸作业 | 中毒、火灾、爆炸、化学品灼伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险，需要注意 |
| 机械维修作业 | 灼烫 | 1 | 3 | 3 | 9 | 稍有危险，可以接受 |
| 电气维修作业 | 触电 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险，需要注意 |

评价小结：从作业条件危险性评价表可见：华美线业危险化学品人工倒入作业、危险化学品储存装卸作业和电气维修作业的风险值D在20～70之间，属“一般危险”，需要注意加强日常安全生产管理，杜绝“三违”现象，确保安全生产；机械维修作业的风险值D小于20，属“稍有危险”，可以接受。

6  安全对策措施与建议

6.1存在问题及整改落实情况

通过对华美线业储存使用危化品现场检查及分析，评价组汇总了危化品储存使用存在的问题，对存在的问题提出了整改措施，华美线业已完成7项问题的整改，具体见下表。

表6.1-1 存在的问题和整改落实情况一览表

| 序号 | 存在问题 | 依据 | 整改建议 | 整改落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 漂染车间（丙类厂房）内设置了办公室，隔墙上门未采用乙级防火门（为自动玻璃门）。 | GB50016-2014（2018年版）第3.3.5条 | 华美线业在2025年完成整体搬迁，本项目在整体搬迁前加强安全管理，保障安全生产。 | / |
|  | 危险化学品备货库房25米内有1间电工办公室、1间机修办公室。 漂染车间附房（乙类仓库）内设置了办公室。 | 甬应急〔2020〕9号第7条、GB50016-2014（2018年版）第3.3.9条 | 危险化学品备货库房25米内电工办公室、机修办公室应撤除。 | 危险化学品备货库房25米内的电工办公室、机修办公室已撤除。 |
|  | - 漂染车间附房（乙、二级）与机物料仓库（丙、二级）配电房（丙、二级）漂染车间（丙、二级）线厂仓库（丙、二级）防火间距不符合GB50016-2014（2018年版）要求。 | GB50016-2014（2018年版）表3.4.1、表3.5.2 | 华美线业在2025年完成整体搬迁，本项目在整体搬迁前加强安全管理，保障安全生产。 | / |
|  | - 未制定危险化学品装卸安全操作规程。 | 浙应急基础〔2020〕75号第7.2条 | 应制定危险化学品装卸安全操作规程。 | 已制定危险化学品装卸安全操作规程。 |
|  | - 危险化学品作业场所设置的危险化学品安全周知卡不符合《化学品作业场所安全警示标志规范》（AQ 3047-2013）的要求，未设置危险化学品安全操作规程。 | 浙应急基础〔2020〕75号第9.17条、浙应急基础〔2020〕75号第12.5.5条 | 危险化学品安全周知卡应按照《化学品作业场所安全警示标志规范》（AQ 3047-2013）的要求编制并张贴至相应作业场所。危险化学品作业场所应设置危险化学品安全操作规程。 | 按照《化学品作业场所安全警示标志规范》（AQ 3047-2013）的要求编制化学品作业场所安全警示标志并张贴至相应作业场所。危险化学品作业场所已设置危险化学品安全操作规程。 |
|  | 危险化学品备货库房1#隔间门口未设置人体静电导除设施。 | 甬应急〔2020〕10号 | 危险化学品备货库房1#隔间门口应设置人体静电导除设施。 | 1#隔间门口已设置人体静电导除设施。 |
|  | 危险化学品库房可燃气体检测报警器未与轴流排风机相联动。 | 甬应急〔2020〕10号 | 华美线业在2025年完成整体搬迁，本项目在整体搬迁前加强安全管理，保障安全生产。 | / |
|  | 次氯酸钠溶液与其他非危化品混存。 | 甬应急〔2020〕10号、甬应急〔2020〕9号第7条 | 次氯酸钠溶液储存区域的其他非危化品应撤除。 | 次氯酸钠溶液储存区域的其他非危化品已撤除。 |
|  | 乙酸、次氯酸钠溶液直接落地存放。 | 甬应急〔2020〕10号、GB15603-2022第6.2.2条 | 乙酸应设置垫底设施，材质不应为木制品或易燃材质，垫底高度应15cm以上。 次氯酸钠溶液应设置垫底设施，垫底高度不小于10cm。 | 乙酸已设置垫底设施，材质为不然材质，垫底高度20cm。 次氯酸钠溶液已设置垫底设施，垫底高度20cm。 |
|  | 乙酸包装桶、过碳酸钠包装袋、次氯酸钠溶液包装桶上未粘贴或者拴挂化学品安全标签。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.11条 | 乙酸包装桶、过碳酸钠包装袋、次氯酸钠溶液包装桶上应粘贴或者拴挂化学品安全标签。 | 乙酸包装桶、过碳酸钠包装袋、次氯酸钠溶液包装桶上应粘贴或者拴挂化学品安全标签。 |
|  | 乙酸使用塑料容器储存。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.13条 | 华美线业在2025年完成整体搬迁，本项目在整体搬迁前加强安全管理，保障安全生产。 | / |
|  | 危险化学品备货库房堆垛间距不满足GB15603-2022要求。 | GB15603-2022第6.2.5条 | 华美线业在2025年完成整体搬迁，本项目在整体搬迁前加强安全管理，保障安全生产。 | / |
|  | 危险化学品备货库房和漂染车间乙酸爆炸危险区域内存在不防爆电气设备和输配电线路。 | GB50058-2014第3．1．1条 | 华美线业在2025年完成整体搬迁，本项目在整体搬迁前加强安全管理，保障安全生产。 | / |
|  | 漂染车间、漂染车间附房、药剂房未设置防雷装置。 | GB50057-2010第4.1.1条GB50057-2010第4.1.2条 | 华美线业在2025年完成整体搬迁，本项目在整体搬迁前加强安全管理，保障安全生产。 | / |
|  | 漂染车间未设置室内消火栓。 | GB50016-2014（2018版）第8.2.1条 | 华美线业在2025年完成整体搬迁，本项目在整体搬迁前加强安全管理，保障安全生产。 | / |

6.2建议

- 进入危险化学品备货库房西面区域的机动车辆，必须装设火星熄灭器（阻火器）。

- 乙酸分装地点位于漂染车间内，分装过程操作缺乏安全措施，如未远离其他可能产生火源的作业区域或用耐火结构隔开、无防静电措施、乙酸泄漏会在地沟中积聚、使用铁质工作，存在火灾风险，建议取消漂染车间内乙酸分装作业。

- 建议制定措施保障称量好的过碳酸钠和保险粉用不同塑料盆盛放。

- 漂染车间附房东、西面均搭建了雨棚，建议拆除。

- 建议安全操作规程中重点突出危险化学品安全操作规程内容，危险化学品岗位操作人员定期培训考核，熟知安全操作规程。

- 建议加强对搬运危险化学品的小推车的安全检查，确保小推车护栏完好。

- 建议针对危险化学品使用情况对《华美线业有限公司生产安全事故综合应急预案》进行修订。

- 加强应急救援预案培训，通过应急演练强化操作人员应急处置能力及逃生能力。

- 加强管理，保持疏散出口和消防通道畅通，保证事故状态下人员及时疏散。

- 应严格落实“危险作业安全管理制度”“危险化学品使用安全操作规程”和“劳动防护用品安全管理制度”“易燃易爆场所安全管理制度”和“特种设备及人员安全管理制度”等安全管理制度，落实相关责任，杜绝各类“三违”现象，消除事故隐患。

- 定期检查、试验消防栓和消防水系统的可靠性，确保消防栓可以随时投入使用。

- 危险化学品投料多为人工倒入，应加强毒害品和腐蚀品投料过程的劳动防护。

- 建议制定设备检维修过程使用酒精、油漆等危险化学品的安全操作规程。

7  评价结论

通过对华美线业有限公司危险化学品使用专项评价，得出以下结论：

- 华美线业使用的氢氧化钠溶液、乙酸、过碳酸钠、保险粉、次氯酸钠溶液属于危险化学品，不涉及剧毒化学品；不涉及高毒物品；不涉及重点监管危险化学品；不涉及易制毒化学品；不涉及易制爆危险化学品；不涉及监控化学品；不涉及特别管控危险化学品。

- 华美线业危险化学品使用过程的主要危险、有害因素：火灾、爆炸；存在的次要危险、有害因素是灼烫、中毒、机械危害、电气危害、车辆伤害和粉尘危害。

- 根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018，华美线业漂染车间附房、漂染车间均不构成危险化学品重大危险源。

- 经作业条件危险性评价表：华美线业危险化学品人工倒入作业、危险化学品储存装卸作业和电气维修作业的风险值D在20～70之间，属“一般危险”，需要注意加强日常安全生产管理，杜绝“三违”现象，确保安全生产；机械维修作业的风险值D小于20，属“稍有危险”，可以接受。

- 本评价组针对华美线业危险化学品储存和使用提出了整改建议，具体见“第6.1节存在的问题及整改建议”，华美线业已完成7项问题的整改落实，其余问题因华美线业计划2025年整体搬迁目前无法整改，整体搬迁前加强安全管理，保障安全生产。

- 华美线业在切实落实报告中所提出的各项整改措施的前提下，危险化学品使用符合安全要求。

- 附件

- 营业执照

- 敦煌集团变更维科精华的工商证明

- 关于同意成立华美线业公司的批复

- 关于华美线业有限公司位于庄市A区的厂区纳入甬江实验室征迁范围及相关事项的函

- 建筑工程竣工消防验收意见书

- 安全生产标准化证书

- 主要负责人任命书、主要负责人证书、专职安全管理人员证书、特种作业人员证书（样张）

- 应急预案评审记录、应急预案备案登记表、应急预案演练记录（样张）

- 员工工伤保险参保证明

- 危险化学品MSDS

- 总平面布置图