浙江伟星实业发展股份有限公司

临海钮扣分公司

危化品仓库

专项安全现状评价报告

山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

2024年06月11日

编号：SHNB-2023-WH-XZPJ-1102

浙江伟星实业发展股份有限公司

临海钮扣分公司

危化品仓库

专项安全现状评价报告

法定代表人：任红艳

技术负责人：吴佳东

项目负责人：朱行郎

2024年06月11日

评价人员

| 项目组 | 姓 名 | 专业 | 资格证书号 | 从业证书编号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 朱行郎 | 化工机械 | 0800000000101508 | 002206 |  |
| 项目组成员 | 唐晗箫 | 化工工艺 | CAWS350000230200201 | 030482 |  |
|  | 杨志刚 | 安全工程 | S011037000110192001679 | 028120 |  |
|  | 王秀娟 | 电气 | CAWS370000230200531 | 030620 |  |
|  | 周菲菲 | 自动化 | S011037000110192001722 | 025976 |  |
| 编制人 | 唐晗箫 | 化工工艺 | CAWS350000230200201 | 030482 |  |
| 审核人 | 林更鹏 | 化学工程与工艺 | S011037000110192001823 | 025977 |  |
| 过程控制负责人 | 邓 清 | 电气自动化 | S011037000110191000752 | 019130 |  |
| 技术负责人 | 吴佳东 | 安全工程 | S011037000110191000859 | 025862 |  |

# 前  言

浙江伟星实业发展股份有限公司临海钮扣分公司（以下简称“伟星临海钮扣分公司”）位于临海市尤溪镇左桥村，始创于1976年，占地100余亩。专业从事树脂扣、果实扣、真贝扣、牛角扣、尿素扣、曼哈顿扣等各类中高档钮扣，现有员工831人。

伟星临海钮扣分公司厂区内设有一座甲类危化品仓库，用于储存生产过程中使用的危险化学品。该危化品仓库储存的危险化学品：六亚甲基四胺、盐酸、过氧化甲乙酮、过氧化二苯甲酰、双氧水、硝酸银、丙酮、苯乙烯、钴盐（异辛酸盐，丁醇）、油漆、油漆稀释剂和油漆固化剂。

为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据现行《危险化学品安全管理条例》和《浙江省安全生产条例》等规定，伟星临海钮扣分公司委托山东实华安全技术有限公司对其危化品仓库进行专项安全现状评价。

评价组依照国家现行有关安全生产方面的法律法规和标准，通过现场勘查，收集查阅有关资料，征求相关人员的意见，对危化品仓库进行分析论证，找出危化品仓库储存过程中存在的危险、有害因素，对可能产生的危害，提出了消除、预防或降低危险性的对策措施。在此基础上，编制完成了本评价报告。

目  录

1 编制说明	1

1.1 评价目的	1

1.2 评价依据	1

1.2.1 主要法律法规	1

1.2.2 主要标准规范	3

1.2.3 其他资料	3

1.3 评价原则	4

1.4 评价范围	4

1.5 评价程序	4

2 项目概况	6

2.1 企业简介	6

2.2 地理位置、周边环境和自然条件	6

2.2.1 地理位置	6

2.2.2 周边环境	7

2.2.3 自然条件	8

2.3 总平面布置	10

2.4 建筑物	11

2.5危险化学品储存工艺及装卸	12

2.6 危险化学品储存	13

2.7 主要设备和安全设施	14

2.7.1 主要设备	14

2.7.2 安全设施	14

2.8 公用工程及其辅助设备	15

2.8.1 供水	15

2.8.2 供电	15

2.8.3 消防	15

2.9 工作制度与劳动定员	15

2.9.1 工作制度	16

2.9.2 劳动定员	16

2.10 安全管理	16

2.10.1 安全管理组织机构	16

2.10.2 人员的安全资质证书	16

2.10.3 安全管理制度及操作规程	18

2.10.4 应急管理	19

2.10.5个人防护用品配备	20

3 危险、有害因素的辨识及依据说明	21

3.1 危险、有害因素辨识的依据说明（辨识过程说明）	21

3.1.1 危险、有害因素定义	21

3.1.2 危险、有害因素辨识依据说明	21

3.2 危险、有害因素辨识	21

3.2.1 物料固有的危险、有害因素分析	21

3.2.2 物料装卸过程危险、有害因素分析	28

3.2.3 物料储存过程的危险、有害因素分析	29

3.2.4 建（构）筑物危险、有害因素分析	34

3.2.5 设备设施的危险、有害因素	35

3.2.6 检维修作业的危险、有害因素	36

3.2.7 安全管理方面的危险、有害因素	36

3.2.8 其他危险、危害因素分析	37

3.2.9 重大危险源辨识	37

3.2.10 案例分析	38

3.3 危险、有害因素辨识小结	42

4 评价方法和评价单元	43

4.1 评价方法	43

4.1.1 安全检查表法	43

4.1.2 作业条件危险性分析法	43

4.2 评价单元划分	44

5 安全评价	46

5.1 安全生产基本条件检查	46

5.1.1 建筑物及总平面布置评价	46

5.1.2工贸企业危险化学品使用安全管理评价	48

5.1.3 危险化学品储存评价	52

5.1.4 易制爆危险化学品治安评价	58

5.1.5 重点监管危险化学品安全设施检查情况评价	63

5.1.6 特种设备和特种设备作业人员评价	67

5.1.7 防爆设施评价	68

5.1.8 消防设施评价	71

5.1.9 工贸企业重大事故隐患判定	74

5.1.10 其他安全生产管理评价	77

5.2 作业条件危险性评价法	79

6 整改情况及建议	82

6.1 存在的问题及整改情况	82

6.2 建议	88

7 安全评价结论	89

8 附件	90

# 1 编制说明

1.1 评价目的

（1）通过评价找出该企业在危化品仓库储存过程中存在的主要危险有害因素、安全隐患和存在的问题，在此基础上提出相应的对策、建议，为企业危化品储存及日常管理提供依据。

（2）为应急管理部门实施综合监督管理提供依据。

1.2 评价依据

    - 主要法律法规

- 《中华人民共和国安全生产法》主席令〔2002〕70号发布，主席令〔2009〕18号、主席令〔2014〕13号、主席令〔2021〕88号修正

- 《中华人民共和国消防法》主席令〔2008〕6号发布，主席令〔2019〕29号修改，主席令〔2021〕81号修改

- 《中华人民共和国特种设备安全法》主席令〔2014〕第4号

- 《特种设备安全监察条例》国务院令第549号

- 《危险化学品安全管理条例》国务院令〔2011〕第591号，〔2013〕第645号修改

- 《仓库防火安全管理规则》公安部令〔1990〕第6号

- 《易制毒化学品管理条例》国务院令〔2005〕445号发布，国务院令〔2014〕653号、国务院令〔2016〕666号、国务院令〔2018〕703号修改，国办函〔2014〕40号、国办函〔2017〕120号、国办函〔2021〕58号增补修正

- 《各类监控化学品名录》工业和信息化部令第52号

- 《特别管控危险化学品目录（第一版）》应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告〔2020〕第3号

- 《易制爆危险化学品治安管理办法》公安部令〔2019〕第154号

- 《工贸企业重大事故隐患判定标准》应急管理部令第10号

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》安监总厅管三〔2011〕142号

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》安监总管三〔2013〕12号

- 《生产安全事故应急预案管理办法》安监总局令〔2016〕88号发布，应急部令〔2019〕2号修正

- 《生产经营单位安全培训规定》安监总局令〔2006〕3号发布，安监总局令〔2013〕63号、安监总局令〔2015〕80号修正

- 《安全生产培训管理办法》安监总局令〔2012〕44号发布，安监总局令〔2013〕63号、安监总局令〔2015〕80号修正

- 《职业病危害因素分类目录》国卫疾控发〔2015〕92号令

- 《危险化学品目录》（2015年版）安监总局等部局公告〔2015〕5号发布，十部委公告〔2022〕8号修改

- 《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》安监总厅管三〔2015〕80号发布，应急厅函〔2022〕300号修正

- 《高毒物品目录》卫法监发〔2003〕142号

- 《易制爆危险化学品名录》（2017年版）

- 《浙江省应急管理厅关于印发〈浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）〉的通知》浙应急基础〔2020〕75号

- 《浙江省安全生产条例》浙江省第十三届人民代表大会常务委员会公告〔2022〕第86号

- 《浙江省雷电灾害防御和应急办法》浙政令〔2005〕190号发布，浙政令〔2008〕246号第一次修订，浙政令〔2018〕363号第二次修正

    - 主要标准规范

- 《消防设施通用规范》GB55036-2022

- 《建筑防火通用规范》GB55037-2022

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

- 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

- 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

- 《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986

- 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019

- 《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ/T230-2010

- 《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018

- 《个体防护装备配备规范第1部分：总则》GB39800.1-2020

- 《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022

- 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013

- 《腐蚀性商品储存养护技术条件》GB17915-2013

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB30077-2013

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

- 《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007

- 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-2008

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019

- 《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》GA1511-2018

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

- 《安全评价通则》AQ8001-2007

    - 其他资料

- 浙江伟星实业发展股份有限公司临海钮扣分公司危化品仓库相关基础资料。

- 山东实华安全技术有限公司与浙江伟星实业发展股份有限公司临海钮扣分公司签订的安全现状评价技术服务合同。

1.3 评价原则

（1）严格执行国家、地方与行业有关的法律法规和标准，保证评价的科学性、公正性、合法性、针对性与权威性。

（2）采用可靠、适用的评价技术，确保评价质量，突出重点。

1.4 评价范围

本次安全评价范围见下表。

表1.4-1 安全评价范围一览表

| 序号 | 建（构）筑物 | 布置内容 | 涉及的危险化学品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危化品仓库 | 1号仓储 | 盐酸 | 1号仓储为一个隔间 |
|  |  | 5号仓储 | 过氧化甲乙酮、过氧化二苯甲酰、双氧水 | 5号仓储为一个隔间 |
|  |  | 2号仓储 | 丙酮 | 2号、3号、4号和6号仓储为一个隔间 |
|  |  | 3号仓储 | 苯乙烯 |  |
|  |  | 4号仓储 | 钴盐（异辛酸盐，丁醇） |  |
|  |  | 6号仓储 | 油漆、油漆稀释剂和油漆固化剂 |  |
|  |  | 7号仓储 | 六亚甲基四胺、硝酸银 | 7号仓储为一个隔间 |
| 注1：以下内容不在本评价范围之内： - 厂区内除本项目外的以及厂区外的各类建（构）筑物和设施，厂外运输。 - 凡涉及本项目的环保、厂外运输等方面的内容，应按照国家有关标准和规定执行，本评价引用到的环保标准和相关法规与安全评价有一定的关联，环保应符合国家相关法律法规的规定，本项目只进行一般性检查、评价，环境、消防的验收以其主管部门的意见为准； - 委托方因各种原因而主观上不愿或客观上不能提供准确的资料、信息而可能造成的危险、危害； - 地震、台风、海啸、洪水等不可抗拒的自然灾害和不可预测因素造成的危险危害。 注2：本评价报告是针对企业危化品储存现状而作，一旦企业危化品储存现状发生变化，应重新进行安全评价。 |  |  |  |  |

## 1.5 评价程序

本安全评价报告采用的评价程序见下图。

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

安全评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制专项评价报告

图1.5-1 安全评价程序框图

2 项目概况

## 2.1 企业简介

伟星临海钮扣分公司位于临海市尤溪镇左桥村，始创于1976年，占地100余亩。专业从事树脂扣、果实扣、真贝扣、牛角扣、尿素扣、曼哈顿扣等各类中高档钮扣，现有员工831人。

伟星临海钮扣分公司基本情况见下表，营业执照见附件。

表2.1-1 企业基本情况一览表

| 企业名称 | 浙江伟星实业发展股份有限公司 临海钮扣分公司 | 营业场所 | 临海市尤溪镇左桥村 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 91331082MA28HG610P | 成立日期 | 2017年1月16日 |
| 企业类型 | 股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股） | 负责人 | 徐明照 |
| 经营范围 | 一般项目：日用杂品制造；模具制造；日用木制品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用品生产专用设备制造；涂料制造（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；产业用纺织制成品生产；箱包制造；服装制造；皮革制品制造；羽毛（绒）及制品制造；服装辅料销售；模具销售；工程塑料及合成树脂销售；日用木制品销售；第二类医疗器械销售；日用杂品销售；产业用纺织制成品销售；日用口罩（非医用）销售；建筑材料销售；劳动保护用品销售；羽毛（绒）及制品销售；箱包销售；皮革销售；皮革制品销售；珠宝首饰批发；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；服装服饰批发；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；服装服饰零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（在总公司经营范围内从事经营活动） |  |  |

## 2.2 地理位置、周边环境和自然条件

### 2.2.1 地理位置

伟星临海钮扣分公司位于临海市尤溪镇左桥村。

北

伟星临海钮扣分公司

图2.2-1 企业位置示意图

### 2.2.2 周边环境

以下均以建北方向表述。伟星临海钮扣分公司东面为国家电网（尤溪供电服务站）和左桥村民房，南面为左桥村民房和农田；西北面为临海市尤溪中学；西面为尤溪镇；北面为山体。

北

义城路

左桥村

伟星临海钮扣分公司

国家电网(尤溪供电服务站)

危化品仓库

尤溪镇

尤溪中学

图2.2-2 周边环境图

### 2.2.3 自然条件

1）地形、地貌、地质

临海市属丘陵山区，处于天台山和括苍山之间，三面环山，一面靠海，地势自西北向东南倾斜。北部有白云山，山高约400～600米，南部有大岗山，山高381米，西部雄踞括苍山，东连东海。平原以东部滨海平原为最大。

临海地貌特征为“七山一水二分田”。属亚热带季风气候，气候温和，四季分明，雨量充沛。河流分为灵江（下游为椒江）、洞港两大水系。境内有浙江省第三大水库—牛头山水库，最大库容量为3.025亿立方米。珍珠岩、花岗岩、蜡石等蕴藏量丰富，质量极佳。

根据核工业部金华工程勘察报告，该区块用地原为海涂，属第四纪沉积平原，主要由滨海相沉积的饱和粘性土组成。地势平坦，地面高程在2.2～2.8m之间，地基承载力一般为50～70kPa，潜水位在地表以下0.35～0.55m。基地内地形低洼平坦、多河网，标高2.2～2.9m。

地震：基本地震烈度为VI度。

2）气候、气象状况

临海市地处亚热带季风气候区，温暖湿润，四季分明，日照充足，雨水充沛。灾难性气候主要由台风引起，多发生在7～9月份。主要气候特征见下表。

表2.2-1 主要气候特征表

| 年最高气温 | 41.7℃ |
| --- | --- |
| 年最低气温 | -9.1℃ |
| 年平均气温 | 17.1O℃ |
| 年平均降水量 | 1531.4mm |
| 年日照时数 | 936.3小时 |
| 年最长降雨天数 | 21天 |
| 年主导风向 | ENE |
| 年平均风速 | 1.85m/s |
| 年雷暴日数 | 52.5天/年 |

3）水文状况

灵江是浙江省的主要河流之一，也是临海市的主要水系，古称临海江，唐代晚期始称灵江。灵江自西向东横贯临海全境，是浙江省第三大水系，发源于仙居和缙云交界处，上游永安溪、始丰溪从仙居、天台流入本市更楼乡三江村汇合；中游大田港和义城港纵横南北；下游至三江口与黄岩永宁江（澄江）汇合，称椒江，从前所老鼠屿入台州湾东流入海，全长198km，流域面积6390km2，平均年流量51.2亿m3，流域面积约6750km2，在临海市境内长44km。灵江中游宽250m，水势平缓，受潮水顶托影响，河道左右摆动，河道中沙渚较多，河床平均比降为千分之二点三。

本项目附近水体为义城港。义城港花联村以上称双坑溪，花联至灰炉头称尤溪，灰炉头以下称义城港。流经江南街道于红旗闸入灵江。主要支流有龙岭溪、香年溪。义城港取水点位于江南办事处鲫鱼头自然村，取地下10m左右的浅层地表水作为饮用水源，

供江南以及部分城关片的饮用水，日供水水量1.5万m3。当水量不足时，从尤溪、香年溪引水再经水厂处理后作为饮用水源。

根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，项目周边义城港河为Ⅲ类水质，水环境功能区为工业用水区，水功能区为义城港临海工业用水区。

## 2.3 总平面布置

以下均以建北方向表述，危化品仓库位于伟星临海钮扣分公司厂区中部，其东面隔厂内道路为树脂仓库和应急物资库；南面为废水处理设施（已停用、电源已断）；西面隔绿化带为办公楼、员工宿舍和值班室；北面为发电房（空置）。危化品仓库总平面布置情况见下表2.3-1及图2.3-1至图2.3-8。

危化品仓库储存的易制爆化学品（双氧水、六亚甲基四胺、硝酸银）的保卫值班室、安防监控中心设置在其西南面的值班室；危化品仓库设置的可燃气体检测报警器的控制单元设置在其东南面的应急物资库。

表2.3-1 危化品仓库总平面布置情况一览表

| 序号 | 建筑物 | 方位 | 相邻建（构）筑物 | 火灾危险性类别 | 耐火等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危化品仓库（甲，二级） | 东 | 道路 | / | / |
|  |  |  | 树脂仓库 | 乙 | 二级 |
|  |  | 东南 | 应急物资库 | 丙 | 二级 |
|  |  | 南 | 污水处理设施（已停用） | / | / |
|  |  | 西北 | 办公大楼（高度10.5米） | 民用 | 二级 |
|  |  | 西南 | 宿舍（高度15.5米） | 民用 | 二级 |
|  |  | 西南 | 值班室 | 民用 | 二级 |
|  |  | 北 | 发电房（空置） | 丁 | 二级 |

危化品仓库

保卫值班室、安防监控中心

可燃气体检测报警器的控制单元

图2.3-1 危化品仓库总平面布置图

## 2.4 建筑物

危化品仓库所在建筑为地上4层，框架结构，建筑面积768m2，建筑高度17.5m，开工日期2000年9月25日，竣工日期2001年5月21日，于2001年9月26日在临海市住房和城乡建设规划局完成竣工验收备案。于2006年9月19日取得临海市公安局建筑工程消防设计验收意见书（临公消验【2006】第143号）。

危化品仓库所在建筑的1层于2017年开始作为危化品仓库使用，未向公安消防部门申报审批，其余楼层空置（企业出具的相关说明见附件）。

以下均以建北方向表述，危化品仓库面积为175.2m2。用隔墙分隔成4个隔间，1号仓储为一个隔间，面积5m2，位于楼梯间北侧，该隔间朝楼梯间设置了门；5号仓储为一个隔间，面积30m2，位于危化品仓库东南角，该隔间朝楼梯间设置了门；2号、3号、4号和6号仓储为一个隔间，面积140.2m2，2号仓储和3号仓储采用高约1.2m隔墙分别分隔为独立区域，2号、3号仓储北侧分别设置了直通室外的向外开平推防火门，6号仓储和4号仓储共用一个疏散门，4号仓储靠近门口，该隔间南侧设置有3个尺寸为3m×2.5m玻璃窗户，3个玻璃窗户均固定且密封。7号仓储为一个隔间，面积2m2，位于楼梯间，该隔间朝北设置了门；

危化品仓库内部布置图见下图。

7号仓储

硝酸银、六亚

图2.4-2危化品仓库平面布置图

## 2.5危险化学品储存工艺及装卸

本项目危险化学品由供货单位委托有资质单位负责运输到危化品仓库前面空地，采用佩戴有阻火器的重式内燃平衡叉车将危化品从货车上卸至空地地面上，检验合格后由人工将危化品搬运至危化品仓库内。各部门再根据需求领用。

危险化学品储存工艺流程框图见下图。

图2.5-1 危险化学品储存工艺流程图

## 2.6 危险化学品储存

危化品仓库1号仓储用于储存盐酸；5号仓储用于储存过氧化甲乙酮、过氧化二苯甲酰和双氧水；2号仓储用于储存丙酮，3号仓储用于储存苯乙烯，4号仓储用于储存钴盐（异辛酸盐，丁醇），6号仓储用于储存油漆、油漆稀释剂和油漆固化剂；7号仓储用于储存六亚甲基四胺和硝酸银（99%）。

危化品仓库储存的危化品具体情况见下表。

表2.6-1 物料储存情况一览表

| 分区代号 | 危化品名称 | 物理状态 | 包装形式 | 火灾危险性类别 | 最大库存量（t） | 周期天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 盐酸 | 液体 | 桶装（25kg） | 戊 | 1.5 | 30 |
| 2# | 丙酮 | 液体 | 桶装（160kg） | 甲 | 7.2 | 15 |
| 3# | 苯乙烯 | 液体 | 桶装（180kg） | 乙 | 7.74 | 15 |
| 4# | 钴盐 | 液体 | 桶装（25kg） | 乙 | 3 | 30 |
| 5# | 过氧化甲乙酮 | 液体 | 桶装（25kg） | 甲 | 2.2 | 30 |
|  | 过氧化二苯甲酰 | 固体 | 纸箱（20kg） | 甲 | 0.15 | 60 |
|  | 双氧水 | 液体 | 桶装（25kg） | 乙 | 1.5 | 30 |
|  | 双氧水 | 液体 | 桶装（25kg） | 乙 | 0.5 | 30 |
| 6# | 油漆 | 液体 | 桶装（18kg） | 乙 | 11.2 | 15 |
|  | 油漆稀释剂 | 液体 | 桶装（17kg） | 甲 | 1.8 | 15 |
|  | 油漆固化剂 | 液体 | 小桶纸箱（21kg） | 乙 | 1.5 | 15 |
| 7# | 六亚甲基四胺 | 固体 | 25kg/包 | 乙 | 0.3 | 15 |
|  | 硝酸银 | 固体 | 瓶（100g） | 乙 | 0.003 | 30 |

注2：硝酸银存放在防爆柜中。

## 2.7 主要设备和安全设施

### 2.7.1 主要设备

危化品仓库涉及的设备主要为用于装卸危化品的叉车，叉车具体情况见下表，检验报告见附件。

表2.7-1 主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 设备代码 | 车牌编号 | 使用登记证编号 | 检验日期 | 下次检验时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平衡重式叉车 | CPC30HB | 51103310002013090066 | 场厂内浙J·03133 | 车11浙J05135（17） | 2023年03月20日 | 2025年03月 |

### 2.7.2 安全设施

危化品仓库的安全设施见下表。

表2.7-2 安全设施一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可燃气体报警系统 | / | 套 | 1 | 1台主机（东南面应急物资库内）， 5个探头 |
|  | 防爆视频监控系统 | / | 套 | 1 | 1个主机（西南面值班室内） 4个探头，监控视频录像保存时间3个月 |
|  | 防爆轴流排风机 | 直径600mm | 个 | 2 | 5号仓储1个；2号、3号、4号和6号仓储1个 |
|  | 防爆空调 | / | 台 | 2 | 夏天最高气温时仓库能保持25℃ |
|  | 洗眼器 |  | 台 | 1 | 2号仓储门口 |
|  | 人体静电消除器 |  | 个 | 1 | 3号、4号仓储门口之间 |
|  | 温湿度计 |  | 个 | 1 | 2号、3号、4号和6号仓储 |

危化品仓库可燃气体检测报警器台账见下表，校准报告见附件。

表2.7-3 危化品仓库可燃气体检测报警器一览表

| 序号 | 型号 | 出厂编号 | 数量 | 具体安装位置 | 安装高度（m） | 报警限值 | 该区域环境内气体 | 校准时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QH10点型气体探测器 | B14Y510994 | 1 | 2号仓储 | 0.3 | 一级：25%LEL 二级：50%LEL | 丙酮，苯乙烯，油漆 | 2024/4/23 |
|  | QH10点型气体探测器 | B14Y510946 | 1 | 3号仓储 | 0.3 | 一级：25%LEL 二级：50%LEL | 丙酮，苯乙烯，油漆 | 2024/4/23 |
|  | QH10点型气体探测器 | B14Y510857 | 1 | 6号仓储 | 0.3 | 一级：25%LEL 二级：50%LEL | 丙酮，苯乙烯，油漆 | 2024/4/23 |
|  | QH10点型气体探测器 | B14YA18048 | 1 | 6号仓储 | 0.3 | 一级：25%LEL 二级：50%LEL | 丙酮，苯乙烯，油漆 | 2024/4/23 |
|  | QH11点型气体探测器 | B14Y510937 | 1 | 5号仓储 | 0.3 | 一级：25%LEL 二级：50%LEL | 甲乙酮 | 2024/4/23 |

## 2.8 公用工程及其辅助设备

### 2.8.1 供水

危化品仓库基本不消耗水（作业场所洗眼器使用少量水），厂区内供水采用自来水，用水由市政给水管网系统提供。

### 2.8.2 供电

危化品仓库用电量不大，供电依托原有设施，能满足要求。供电电源引自市政电网。

危化品仓库内设置了防爆型照明灯，照明灯固定在房梁或天花板上。

危化品仓库电气选用防爆类型，防爆等级为ExdⅡBT4或ExdⅡCT6。

危化品仓库为二类防雷建筑，防雷设施包含接闪带、引下线和接地装置，防雷设施定期检测合格，雷电防护装置定期检测报告检测附件。

### 2.8.3 消防

危化品仓库已有的消防设施包括室外消火栓、消防箱、水带、水枪，配置情况见下表。

本项目距临海市尤溪街道消防中队1公里，发生事故时可作为外部依托力量。

表2.8-1 消防器材配置一览表

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 配备位置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灭火器 | MFZ/ABC4 | 危化品仓库门口 | 2个 |  |
|  |  |  | 危化品仓库楼道口 | 2个 |  |
|  | 消防栓 | SS150/80-1.6 | 危化品仓库西侧绿化带 | 1个 | 距离小于60m |
|  | 手推式干粉灭火器 | MFZ/ABC35 | 危化品仓库门口 | 1个 |  |
|  | 推车式水基型灭火器 | MPTZ/45 | 危化品仓库楼道口 | 1个 |  |
|  | 消防沙池 | 0.5m3 | 危化品仓库门口 | 2个 | 配备有砂铲 |
|  | 半固定式泡沫灭火装置 |  | 危化品仓库楼道口 | 1台 |  |

## 2.9 工作制度与劳动定员

### 2.9.1 工作制度

危化品仓库全年工作日290天，常日班。

### 2.9.2 劳动定员

危化品仓库定员3人，其中管理人员1人，装卸工1人，仓库保管员1人。

## 2.10 安全管理

伟星临海钮扣分公司为安全生产标准化三级企业（轻工），有效时间至2026年3月。安全生产标准化证书见附件。

### 2.10.1 安全管理组织机构

伟星临海钮扣分公司成立安环部，周斌为安环部主任，高祖荣、娄尧为专职安全生产管理人员。

### 2.10.2 人员的安全资质证书

伟星临海钮扣分公司人员持证情况见下表，证书见附件。

表2.10-1 主要负责人和安全管理人员一览表

| 序号 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 证书有效期 | 复审记录 | 发证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金祖龙 | 主要负责人 | 332621196508203491 | 2022.10.13至2025.10.12 | 2024.04.30 | 临海市应急管理局 |
|  | 周斌 | 安全管理人员 | 171004000129 | 2023.05.09至2026.05.08 | 2024.4.30 | 临海市应急管理局 |
|  | 高祖荣 | 安全管理人员 | 191004000629 | 2023.05.09至2026.05.08 | 2024.6.8 | 临海市应急管理局 |
|  | 娄尧 | 安全管理人员 | 331082199905195010 | 2024.05.28至2027.05.27 | / | 临海市应急管理局 |

表2.10-2 特种作业人员和危化品仓库叉车司机一览表

| 序号 | 作业类别 | 准操项目 | 姓名 | 证件号 | 有效期 | 应复审日期 | 实际复审日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工作业 | 高压电工进网作业许可证 | 胡加勇 | T332621197005160156 | 2022.09.30-2028.09.29 | 2025.09.29 | / |
| 2 |  |  | 钱光辉 | T332621197103303499 | 2020.07.31-2026.07.30 | 2023.07.30 | 2023.09.06 |
| 3 |  |  | 陈仕祥 | T332621197306113492 | 2020.07.31-2026.07.30 | 2023.07.30 | 2023.09.14 |
| 4 |  | 低压电工作业 | 胡加勇 | T332621197005160156 | 2020.11.17-2026.11.16 | 2023.11.16 | 2023.10.13 |
| 5 |  |  | 陈仕祥 | T332621197306113492 | 2021.09.25-2027.09.24 | 2024.09.24 | / |
| 6 |  |  | 沈荣元 | T33260219801222693X | 2021.04.28-2027.04.27 | 2024.04.27 | 2024.04.17 |
| 7 |  |  | 黄道健 | T33260219750930349X | 2021.04.29-2027.04.28 | 2024.04.28 | 2024.04.17 |
| 8 |  |  | 许志杰 | T332621197412093499 | 2021.04.29-2027.04.28 | 2024.04.28 | 2024.04.17 |
| 9 |  |  | 郑灵光 | T332621197205123659 | 2021.04.29-2027.04.28 | 2024.04.28 | 2024.04.17 |
| 11 |  |  | 黄元甫 | T331082198206217458 | 2021.04.29-2027.04.28 | 2024.04.28 | 2024.04.17 |
| 13 |  |  | 王有路 | T341222199410125615 | 2021.04.29-2027.04.28 | 2024.04.28 | 2024.04.17 |
| 14 |  |  | 陆宗琦 | T332602197509103930 | 2021.04.29-2027.04.28 | 2024.04.28 | 2024.04.17 |
| 15 |  |  | 鲍玉林 | T340824198010071435 | 2021.04.29-2027.04.28 | 2024.04.28 | 2024.04.17 |
| 16 |  |  | 章足 | T331082198202283490 | 2021.04.29-2027.04.28 | 2024.04.28 | 2024.04.17 |
| 17 |  |  | 黄秀尚 | T332621197111193496 | 2021.04.29-2027.04.28 | 2024.04.28 | 2024.04.17 |
| 18 |  |  | 李克增 | T332602197909073494 | 2021.04.29-2027.04.28 | 2024.04.28 | 2024.04.17 |
| 19 |  |  | 屠朝永 | T33260219800520349X | 2020.11.17-2026.11.16 | 2023.11.16 | 2023.10.13 |
| 20 |  |  | 黄直强 | T332621197003313497 | 2020.11.17-2026.11.16 | 2023.11.16 | 2023.10.13 |
| 21 |  |  | 王俊富 | T332621196509253490 | 2020.11.17-2025.09.24 | 2023.11.16 | 2023.10.13 |
| 22 |  |  | 钱光辉 | T332621197103303499 | 2020.11.17-2026.11.16 | 2023.11.16 | 2023.10.13 |
| 23 |  |  | 黄友广 | T331082198209213938 | 2022.10.26-2028.10.25 | 2025.10.25 | / |
| 24 | 金属焊接切割作业 | 电焊、气割、气焊 | 徐灵江 | T332626196509060017 | 2019.12.02-2025.09.05 | 2022.12.01 | 2023.03.01 |
| 25 |  |  | 王以宰 | T332621197202183496 | 2020.11.18-2026.11.17 | 2023.11.17 | 2023.11.20 |
| 26 |  |  | 陈国敏 | T332602197712123515 | 2022.06.24-2028.06.23 | 2025.06.23 | / |
| 27 |  |  | 许跃洋 | T332621197412063492 | 2022.06.24-2028.06.23 | 2025.06.23 | / |
| 28 |  |  | 金望建 | T332602197906163494 | 2022.07.06-2028.07.05 | 2025.07.05 | / |
| 29 |  |  | 徐刚 | T332621197210060410 | 2021.07.28-2027.07.27 | 2027.07.27 | / |
| 30 | 叉车司机 |  | 王以宰 | 332621197202183496 | 2026.04 | / | 2022.05.12 |

### 2.10.3 安全管理制度及操作规程

伟星临海钮扣分公司制订的危化品仓库相关的安全管理制度和安全操作规程见下表。

表2.10-3 安全管理制度一览表

| 序号 | 文件编号 | 文件名称 |
| --- | --- | --- |
|  | WXHY过程管理－社会责任2-02 | 安全生产责任制 |
|  | WXHY过程管理－社会责任2－03 | 危险源辨识与风险评价程序 |
|  | WXHY过程管理－社会责任2－06 | 法律及其他要求识别、收集与符合性评价管理程序 |
|  | WXHY过程管理-社会责任2-07 | 安全三级教育培训制度 |
|  | WXHY过程管理-社会责任2-08 | 职业健康安全、环境运行控制程序 |
|  | WXHY过程管理－社会责任2－09 | 危化品管理制度 |
|  | WXHY过程管理－社会责任2－10 | 危化品仓库管理制度 |
|  | WXHY过程管理－社会责任2－11 | 安全生产动用明火制度 |
|  | WXHY过程管理－社会责任2－12 | 消防管理制度 |
|  | WXHY过程管理－社会责任2－13 | 应急救援预案管理制度 |
|  | WXHY过程管理-社会责任2-15 | 职业健康监护管理制度 |
|  | WXHY过程管理-社会责任2-17 | 安全三级监查制度 |
|  | WXHY过程管理-社会责任2-18 | 事件报告、调查与处理程序 |
|  | WXHY过程管理-社会责任2-20 | 虫鼠控制程序 |
|  | WXHY过程管理－生产2－25 | 禁烟管理规定 |
|  | WXHY过程管理－生产2－27 | 临时用电安全管理制度 |
|  | WXHY过程管理－生产2－28 | 受限空间作业安全管理制度 |
|  | WXHY过程管理－生产2－29 | 吊装作业安全管理制度 |
|  | WXHY过程管理－生产2－30 | 高处作业安全管理制度 |
|  | / | 安全风险分级管控制度 |
|  | / | 特种设备安全管理制度 |
|  | / | 安全生产费用提取、使用及管理制度 |
|  | / | 安全检查和事故隐患排查治理制度 |
|  | / | 设备保养管理制度 |
|  | / | 设备设施安全管理制度 |

表2.10-4 安全操作规程一览表

| 序号 | 文件名称 |
| --- | --- |
|  | 电工安全操作规程 |
|  | 气电焊工安全操作规程 |
|  | 叉车安全操作规程 |

### 2.10.4 应急管理

（1）应急预案编制及框架

伟星临海钮扣分公司编制了《应急救援预案管理制度》（生效日期：2023年03月01日）和《易制爆危化品应急预案》，其中《应急救援预案管理制度》包括“火灾应急预案”“危险化学品事件应急预案”等。

（2）应急救援物资

伟星临海钮扣分公司配备的应急救援物资清单见下表。

表2.10-5应急救援物资一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 放置位置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 消防服 | 10套 | 微型消防站 |
|  | 消防帽 | 10顶 | 微型消防站 |
|  | 消防腰带 | 10根 | 微型消防站 |
|  | 消防手套 | 10双 | 微型消防站 |
|  | 消防靴 | 10双 | 微型消防站 |
|  | 逃生绳 | 10根 | 微型消防站 |
|  | 过滤式消防自救呼吸器 | 10只 | 微型消防站 |
|  | 防护眼镜 | 10只 | 微型消防站 |
|  | 扩音喇叭 | 2只 | 微型消防站 |
|  | 警戒线 | 2根 | 微型消防站 |
|  | 轻型防化服 | 1套 | 微型消防站 |
|  | 医用氧气袋 | 2只 | 微型消防站 |
|  | 担架 | 1付 | 微型消防站 |
|  | 人体模型 | 1付 | 微型消防站 |
|  | 防化手套 | 10双 | 微型消防站 |
|  | 正压式空气呼吸器 | 4只 | 微型消防站 |
|  | 绝缘消防钳 | 1把 | 微型消防站 |
|  | 水带接口65转80 | 2只 | 微型消防站 |
|  | 便携式可燃/有毒/氧含量检测报警仪 | 2只 | 微型消防站 |

（3）应急预案演练

伟星临海钮扣分公司于2023年9月2日组织实施关于化学品泄漏的应急处置演练，演练记录见附件。

### 2.10.5个人防护用品配备

危化品仓库个人防护用品配置见下表。

表2.10-6 个人防护用品配备情况表

| 序号 | 防护用品名称 | 单位 | 数量 | 发放范围 | 使用期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防护服 | 套/人 | 1 | 危化品仓库作业人员 | 1年 |
|  | 防护手套 | 付/人 | 2 | 危化品仓库作业人员 | 1年 |
|  | 防护鞋 | 双/人 | 2 | 危化品仓库作业人员 | 1年 |
|  | 防毒面具 | 只/人 | 2 | 危化品仓库作业人员 | 1年 |
|  | 口罩（惠友2010-1型/KN95） | 只/人 | 4 | 危化品仓库作业人员 | 1个月 |

# 3 危险、有害因素的辨识及依据说明

3.1 危险、有害因素辨识的依据说明（辨识过程说明）

### 3.1.1 危险、有害因素定义

危险、有害因素辨识，主要是确定系统内存在的主要危险、有害因素的种类、分布及可能产生的危险、危害方式和途径。

危险因素是指对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素；有害因素是指能影响人的身体健康、导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。存在能量、有害物质和能量、有害物质失去控制是危险因素产生的根本原因。

系统具有的能量越大，存在的危险物质越多，系统的潜在危险性和危害也越大。能量、有害物质的失控是危险、有害因素产生的条件，其失控主要体现在设备故障（含缺陷）、人员失误和管理缺陷三方面。

### 3.1.2 危险、有害因素辨识依据说明

参照《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986，将危险因素分为20类，即：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。

参照《职业病危害因素分类目录》国卫疾控发〔2015〕92号令，将职业病危害因素分为粉尘、化学因素、物理因素、放射性因素、生物因素、其他因素六大类。

本评价按上述分类原则对伟星临海钮扣分公司危化品仓库危险化学品储存过程中可能出现的危险、有害因素进行辨识。

3.2 危险、有害因素辨识

### 3.2.1 物料固有的危险、有害因素分析

- 危险化学品辨识

- 依据《危险化学品目录》（2015年版）（安监总局等部局公告〔2015〕第5号，十部委公告〔2022〕第8号修改）辨识，伟星临海钮扣分公司危化品仓库储存的六亚甲基四胺、盐酸、过氧化甲乙酮、过氧化二苯甲酰、双氧水、硝酸银、丙酮、苯乙烯、油漆、油漆稀释剂和油漆固化剂属于危险化学品；根据《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》（安监总厅管三〔2015〕80号发布，应急厅函〔2022〕300号修正），因为钴盐主要成分丁醇为列入《危险化学品目录》的危险化学品，并且主要成分丁醇质量比≥99.55%，因此钴盐应按危险化学品进行管理；不涉及剧毒化学品；

- 依据《高毒物品目录》（卫法监发〔2003〕142号）辨识，危化品仓库不涉及高毒物品；

- 依据《国家安全监管总局关于公布〈首批重点监管的危险化学品名录〉的通知》（安监总管三〔2011〕95号）《国家安全监管总局关于公布〈第二批重点监管危险化学品名录〉的通知》（安监总管三〔2013〕12号）辨识，苯乙烯、过氧化甲乙酮及过氧化二苯甲酰属于重点监管危险化学品；

- 依据《易制毒化学品管理条例》（国务院令〔2005〕445号发布，国务院令〔2014〕653号、国务院令〔2016〕666号、国务院令〔2018〕703号修改，国办函〔2014〕40号、国办函〔2017〕120号、国办函〔2021〕58号增补修正）辨识，盐酸、丙酮属于易制毒化学品；

- 依据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）辨识，六亚甲基四胺、双氧水、硝酸银属于易制爆危险化学品；

- 依据《各类监控化学品名录》工业和信息化部令第52号辨识，不涉及监控化学品；

- 依据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告〔2020〕3号）辨识，不涉及特别管控危险化学品。

危险化学品辨识结果见下表。

表3.2-1 危险化学品辨识结果一览表

| 序号 | 名称 | 危化品序号 | 剧毒化学品 | 高毒物品 | 重点监管危化品 | 易制毒化学品 | 易制爆化学品 | 特别管控危险化学品 | 监控化学品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 盐酸 | 2507 | / | / | / | 第三类 | / | / | / |
|  | 过氧化二苯甲酰 | 874 | / | / | 第二批 | / | / | / | / |
|  | 过氧化甲乙酮 | 891 | / | / | 第二批 | / | / | / | / |
|  | 双氧水 | 903 | / | / | / | / | √ | / | / |
|  | 硝酸银 | 2340 | / | / | / | / | √ | / | / |
|  | 丙酮 | 137 | / | / | / | 第三类 | / | / | / |
|  | 苯乙烯 | 96 | / | / | 第一批 | / | / | / | / |
|  | 钴盐 | 2761 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 油漆 | 2828 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 油漆固化剂 | 2828 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 油漆稀释剂 | 2828 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 六亚甲基四胺 | 1375 | / | / | / | / | √ | / | / |

- 物料的危险、有害因素分析

危化品仓库储存的危险化学品的危险性类别见下表，具体理化及危险特性和重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则见附件。

表3.2-2 物料的火灾爆炸、毒害危险特性表

| 序号 | 危化品名称 | 危险性类别 | 闪点 ℃ | 爆炸极限v% | 火灾危险分类 | 职业接触限值mg/m3 |  |  | 毒理学 数据 | 毒性 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | MAC | TWA | STEL |  |  |
|  | 盐酸 | 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 特异性靶器官毒性－一次接触，类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境－急性危害，类别2 | / | / | 戊类 | 15 | / | / | LD50：900mg/kg（兔经口）；LC50：20000ppm*4小时（大鼠吸入） | 轻度危害（Ⅱ级） |
|  | 过氧化二苯甲酰 | 有机过氧化物，B型 严重眼损伤/眼刺激，类别2 皮肤致敏物，类别1 危害水生环境－急性危害，类别1 | 无资料 | 无资料 | 甲类 | / | 5 | / | LD50：7710mg/kg（大鼠经口） | 轻度危害（Ⅳ级） |
|  | 过氧化甲乙酮 | 有机过氧化物，E型 皮肤腐蚀/刺激，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别2 | 50 | 无资料 | 甲类 | / | 0.2×10-6(CL) | / | LD50：484mg/kg（大鼠经口）；LC50：200ppm，4小时（大鼠吸入） | 轻度危害（Ⅳ级） |
|  | 双氧水 | 氧化性液体，类别2 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 特异性靶器官毒性－一次接触，类别3（呼吸道刺激） | 无意义 | 无意义 | 乙类 | / | 1.5 | / | LD50:2000mg/kg（大鼠经口）； LC50:2000mg/kg/4小时；吸入－大鼠 | 轻度危害（Ⅳ级） |
|  | 硝酸银 | 氧化性固体，类别2 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 危害水生环境－急性危害，类别1 危害水生环境－长期危害，类别1 | 无意义 | 无意义 | 乙类 | / | / | / | / | 轻度危害（Ⅳ级） |
|  | 丙酮 沸点（℃）：56.5 | 易燃液体，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别2 特异性靶器官毒性－一次接触，类别3（麻醉效应） | -20 | 2.3-13.0 | 甲类 | 400 | 2380mg/m3 | 2380mg/m3 | LC50：无资料；LD50：5800mg/kg（大鼠经口）；20000mg/kg（兔经皮） | 轻度危害（Ⅳ级） |
|  | 苯乙烯 | 易燃液体，类别3 皮肤腐蚀/刺激，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别2 致癌性，类别2 生殖毒性，类别2 特异性靶器官毒性－反复接触，类别1 危害水生环境－急性危害，类别2 | 34.4 | 1.1-6.1 | 乙类 | 40 | 213mg/m3〔皮〕 | 426mg/m3〔皮〕 | LD50：5000mg/kg（大鼠经口）；LC50：24000mg/m3，4小时（大鼠吸入） | 中度危害（Ⅲ 级） |
|  | 钴盐 | 易燃液体，类别3 皮肤腐蚀/刺激，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别1 特异性靶器官毒性－一次接触，类别3（呼吸道刺激、麻醉效应） | 35 | 1.4-11.2 | 乙类 | / | / | / | 无资料 | 轻度危害（Ⅳ级） |
|  | 油漆 | 易燃液体，类别3 | 33 | 1.3-6.0 | 乙类 | / | / | / | 无资料 | 轻度危害（Ⅳ级） |
|  | 油漆固化剂 | 易燃液体，类别3 | 35 | 1.45-11.25 | 乙类 | / | / | / | 无资料 | 轻度危害（Ⅳ级） |
|  | 油漆稀释剂 | 易燃液体，类别3 | 23 | 无资料 | 甲类 | / | / | / | 无资料 | 轻度危害（Ⅳ级） |
|  | 六亚甲基四胺 | 易燃固体，类别2 皮肤致敏物，类别1 危害水生环境－急性危害，类别2 | 无意义 | 无意义 | 乙 | / | / | / | 无资料 | 轻度危害（Ⅳ级） |

注：职业接触限值以《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019为准，危害程度以《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ/T230-2010所给出的为准。

危化品仓库储存的危险化学品的危险性主要表现在以下几个方面：

- 火灾、爆炸

过氧化二苯甲酰、过氧化甲乙酮、丙酮和油漆稀释剂火灾危险类别为甲类；六亚甲基四胺、双氧水、硝酸银、苯乙烯、钴盐、油漆和油漆固化剂火灾危险类别为乙类。

丙酮、油漆稀释剂、苯乙烯、钴盐、油漆和油漆固化剂属于易燃液体，较易着火、燃烧；它们的沸点低，易挥发，闪点又低，着火所需能量又小，一旦遇明火或火花有引起火灾的可能性。油漆、稀释剂导电率极小，容易产生静电，一旦静电积聚产生火花，就能引起着火燃烧。另外，这些易燃物品的蒸气比重都比空气大，极易在低凹处积聚、扩散，稍有不慎就会造成火灾，并有向周围扩散和回燃的危险。油漆、丙酮等的挥发性很强，挥发出来的蒸气一旦和空气混合，达到爆炸极限，遇到火源，就有发生爆炸的危险。爆炸极限范围越大、爆炸下限越低的易燃液体，其爆炸的危险性也就越大。

苯乙烯遇酸性催化剂如路易斯催化剂、齐格勒催化剂、硫酸、氯化铁、氯化铝等都能产生猛烈聚合，放出大量热量。

苯乙烯火场温度下易发生危险的聚合反应，不得使用直流水扑救。与硫酸、氯化铁、氯化铝可发生猛烈聚合，放

出大量热量。

过氧化二苯甲酰干燥时极度易燃，遇热、摩擦、振动、撞击或杂质污染均可能引起爆炸性分解。急剧加热时可发生爆炸。

过氧化二苯甲酰是强氧化剂、极不稳定，易燃烧。当撞击、受热、摩擦时能爆炸。急剧加热时可发生爆炸。加入硫酸时发生燃烧。与强酸、强碱、硫化物、还原剂和促进剂如二甲基苯胺、胺、胺类或金属环烷酸盐接触会剧烈反应。

过氧化甲乙酮是强氧化剂，与还原剂、促进剂、有机物、可燃物等接触会剧烈反应，有燃烧爆炸的风险。

过氧化甲乙酮遇明火、高热、摩擦、振动、撞击可能引起激烈燃烧或爆炸。

双氧水是爆炸性强氧化剂。过氧化氢本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。过氧化氢在pH值3.4～4.5时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是短波射线照射时也能发生分解。当加热到100℃以上时，开始急剧分解。它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。过氧化氢与许多无机物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数重金属（如铁、铜、银、铅、汞、锌、钴、镍、铬、锰等）及其氧化物和盐类都是活性催化剂，尘土、香烟灰、粉尘、铁锈等也能加速分解。浓度超过74％的过氧化氢，在具有适当的点火源或温度的密闭容器中，会产生气相爆炸。

硝酸银为无机氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。硝酸银见光分解成银、二氧化氮和氧气。

六亚甲基四胺遇明火有引起燃烧的危险。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。与氧化剂混合能形成爆炸性混合物。具有腐蚀性。

- 易流动扩散性

油漆、油漆稀释剂、钴盐、丙酮、油漆、油漆固化剂及苯乙烯等的黏度很小，不仅本身极易流动，还因渗透、浸润和毛细现象等作用，即使容器只有极细微裂缝，易燃液体也会渗出容器壁外，扩大其表面积，并源源不断地挥发，使空气中易燃液体蒸气浓度增高，从而增加了着火爆炸的危险性。

- 受热膨胀性

油漆、油漆稀释剂、钴盐、丙酮、油漆、油漆固化剂及苯乙烯等易燃液体危险化学品和其他物品一样，有受热膨胀性。储存于密闭容器中的易燃液体受热后，在本身体积膨胀的同时会使蒸气压力增加，如超过容器所能承受的压力极限，就会造成容器膨胀，以至爆裂。夏季盛装易燃液体的桶，常出现“鼓桶”现象以及玻璃容器发生爆裂，就是由于受热膨胀所致。

- 静电易积聚性

油漆、油漆稀释剂、钴盐、丙酮、油漆、油漆固化剂及苯乙烯等容易产生和积聚静电。流速过快，可以产生高电位静电，特别是气体中含有其他微粒物质时，其静电危险性更大，遇闪火而引起爆炸。

- 灼烫

盐酸为腐蚀品。腐蚀品的共性是它对人体、设备、建筑物、构筑物、车辆船舶的金属结构都有很大的腐蚀和破坏作用。

- 中毒

六亚甲基四胺、盐酸、过氧化二苯甲酰、过氧化甲乙酮、双氧水、硝酸银、丙酮、苯乙烯、钴盐、油漆、稀释剂、固化剂有一定的毒性，若人体长期吸入、接触可能会导致疾病。

### 3.2.2 物料装卸过程危险、有害因素分析

- 若委托没有危险化学品运输资质的运输企业进行运输，易产生运输安全事故。

- 危险化学品运输车辆超载、超速在伟星临海钮扣分公司厂区内行驶，可能导致车辆伤害事故发生。

- 若未制定装卸作业安全操作规程或未对作业人员进行相关知识培训，作业人员不熟悉装卸作业程序及注意事项，可能因误操作而导致装卸事故的发生。

- 装卸时需设置防车辆移动措施，如车辆轮胎设置三角木、设置装卸车辆钥匙柜等等，可能无法避免在装卸过程中的车辆移动，导致危险化学品泄漏。

- 高温天气太阳暴晒、雷雨天气装卸可能导致火灾爆炸事故。

### 3.2.3 物料储存过程的危险、有害因素分析

- 着火源控制不严，容易引起火灾爆炸事故。着火源是指引起可燃物燃烧的一切热能源，包括明火焰、炽热体、火星、电火花、化学能等。

- 性质相互抵触的物品混放，接触后发生化学反应，放热引起火灾。

- 危险化学品存放应当分类、分堆、分组和分垛，并留出必要的防火间距，否则，一旦发生火灾，损失惨重。

- 危险化学品仓库的建筑条件差，建筑设施不适应所储存物品的要求也往往导致火灾事故的发生。如通风不良、阳光直射，又不采取隔热、降温措施，使物品受热造成库房内温度过高等。

- 危险化学品包装容器的损坏，或者包装不符合安全要求都可能发生物料泄漏，从而引起事故。

- 部分危险化学品对温度要求比较严，在储存保管过程中往往因缺乏养护知识而导致火灾事故。

- 违反操作规程，如搬运危险化学品没有轻装轻卸，堆垛过高、不稳发生倒塌，易燃液体装卸违反操作规程等，往往造成坍塌事故。

- 设备和照明电器不防爆，电气线路安装不当，或年久失修、绝缘老化、破损，有可能因电气产生火花而发生燃烧、爆炸事故。照明灯具烤着可燃物，也有可能引起火灾、爆炸事故。

- 着火时因不熟悉危险化学品的性能和灭火方法，使用不当的灭火剂使火灾扩大，常常是使小火造成大火的一个原因。

- 由于危险化学品仓库防雷、防静电设施缺少或有缺陷，因雷击放电或产生静电火花而发生火灾爆炸事故。

- 缺乏对储存的危险化学品的理化性质和危险性了解，易导致事故。

- 若忽视对职工安全培训教育，对所储存的危化品的理化性质，对危险化学品相关法律法规、标准和规范缺乏足够的了解，易造成违章操作，而发生事故；

- 制度不严、措施不力、操作不当，禁忌物料混放等都有可能引起各类事故。

- 消防通道不畅通或没有明确标志，灭火器材失效，也会延误灾情，造成危险、危害的扩大。

- 危险化学品仓库配置的消防设施不符合要求，一旦出事，未能有效扑救而引起的危险、危害。危险化学品仓库与明火距离过近，超范围经营可能引起的危险、危害。

- 作业人员没有经岗位培训上岗，不熟悉危险化学品特性及事故的处理程序和方法，违章作业可能引起的危险、危害。安全操作规程和管理制度不健全或没有严格执行可能引起的危险、危害。

- 危化品仓库内储存有三种过氧化物，过氧化氢、过氧化苯甲酰和过氧化甲乙酮。危化品仓库若未保持阴凉和通风，或接触火种、热源和阳光直射，或过氧化物，过氧化氢、过氧化苯甲酰和过氧化甲乙酮容器不密封，或与碱性酸性物质、促进剂等还原性物质共存，或搬运时使用易产生火花的机械设备和工具，或过度撞击、震荡等，都有可能导致过氧化物，过氧化氢、过氧化苯甲酰和过氧化甲乙酮燃烧爆炸。

- 禁配物分析

在储存危险化学品过程中，由于危险化学品混合接触，往往造成意外的火灾、爆炸事故。因此，对于危险化学品混合的危险性，应引起足够的重视，对禁忌物不得混放在一起。

储存的危险化学品不少本身不仅具有易燃烧、易爆炸的危险，而且两种以上的危险化学品混合或互相接触，在一定的条件下，会发生化学反应，产生高热，反应激烈，引起着火或爆炸。

- 两种或两种以上危险化学品混合接触的危险性

- 两种或两种以上危险化学品混合接触后，在室温条件下，立即或经过一个短时间发生急剧化学反应、放热，引起着火或爆炸。

- 两种或两种以上危险化学品混合接触后，形成爆炸性混合物或比原来物质敏感性强的混合物。

- 两种或两种以上危险化学品混合接触后，在加热、加压的情况下，发生急剧反应，造成着火或爆炸。

- 混合接触有危险性的三种危险化学品

- 把具有强氧化性的物质和具有还原性的物质进行混合。

- 氧化性盐类和强酸混合接触，会生成游离的酸或酸酐，呈现极强的氧化性，与有机物接触时，能发生爆炸或燃烧。

- 两种或两种以上危险化学品混合接触后，生成不稳定的物质。

根据《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022对危化品仓库储存的危化品进行禁配物分析，分析结果见下表。

表3.2-3 储存物料的禁忌分析一览表

| 序号 | 危化品名称 | 危险性类别 | 盐酸 | 过氧化二苯甲酰 | 过氧化甲乙酮 | 双氧水 | 硝酸银 | 丙酮 | 苯乙烯 | 钴盐 | 油漆 | 油漆固化剂 | 油漆稀释剂 | 六亚甲基四胺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 盐酸 | 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 特异性靶器官毒性－一次接触，类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境－急性危害，类别2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 过氧化二苯甲酰 | 有机过氧化物，B型 严重眼损伤/眼刺激，类别2 皮肤致敏物，类别1 危害水生环境－急性危害，类别1 | × | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 过氧化甲乙酮 | 有机过氧化物，B型 皮肤腐蚀/刺激，类别1 严重眼损伤/眼刺激，类别1 危害水生环境－急性危害，类别2 | × | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 双氧水 | 20%≤含量＜60% 氧化性液体，类别2 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 特异性靶器官毒性－一次接触，类别3（呼吸道刺激） | × | × | × | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 硝酸银 | 氧化性固体，类别2 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 危害水生环境－急性危害，类别1 危害水生环境－长期危害，类别1 | × | × | × | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 丙酮 | 易燃液体，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别2 特异性靶器官毒性－一次接触，类别3（麻醉效应） | × | × | × | × | × | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 苯乙烯 | 易燃液体，类别3 皮肤腐蚀/刺激，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别2 致癌性，类别2 生殖毒性，类别2 特异性靶器官毒性－反复接触，类别1 危害水生环境－急性危害，类别2 | × | × | × | × | × | ○ | / | / | / | / | / | / |
|  | 钴盐 | 易燃液体，类别3 皮肤腐蚀/刺激，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别1 特异性靶器官毒性－一次接触，类别3（呼吸道刺激、麻醉效应） | × | × | × | × | × | ○ | ○ | / | / | / | / | / |
|  | 油漆 | 易燃液体，类别3 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / |
|  | 油漆固化剂 | 易燃液体，类别3 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / |
|  | 油漆稀释剂 | 易燃液体，类别3 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / |
|  | 六亚甲基四胺 | 易燃固体，类别2 皮肤致敏物，类别1 危害水生环境－急性危害，类别2 | × | × | × | × | × | 消 | 消 | 消 | 消 | 消 | 消 | / |

注1：“○”表示原则上可以混存。“○”框中，具体化学品能否混存，参考其安全技术说明书，混存物品，堆垛与堆垛之间应留有1m以上的距离，并要求包装容器完整，不使两种物品发生接触。

注2：“×”表示互为禁忌物品。“×”框中，除GB15603-2022第5.9条规定外，应隔开储存。

注3：当危险化学品具有两种以上危险性时，按照最严格的禁配要求进行配存。

注4：表中未涉及的健康危害和环境危害类别，具体配存要求参见其化学品安全技术说明书。

注5：“消”框中，禁忌物应隔开储存。

注6:“/”表示同物质或重复数据。

### 3.2.4 建（构）筑物危险、有害因素分析

（1）危化品仓库储存的物料为易燃物质、氧化性物质、腐蚀性物质，其火灾危险性多为甲、乙类，因此其储存仓库建筑物应采用钢筋混凝土框架结构或实心砖墙，其耐火等级不低于二级，且应设置防雷防静电接地设施。否则，一旦发生火灾或遭遇雷击的事故，会迅速穿顶，会造成屋架倒塌、人员伤亡等危险、危害。

（2）危化品仓库的建筑物若泄压面积不够，安全出口堵塞，一旦事故发生得不到及时施救，有可能会造成事故的损失增大。

（3）危化品仓库的建筑结构除要考虑自然通风和强制通风的要求外，厂区建筑物的间距若没有考虑到消防施救和人员疏散的要求，也有可能造成火情或事故的扩大。

（4）危化品仓库如未采用不发火地坪，一旦物料包装破损，易燃液体、腐蚀性液体流散后，有可能引发火灾、爆炸、腐蚀的危险。

（5）危化品仓库的建筑物若基础设计、施工存在缺陷，易造成基础不均匀沉降，有可能造成建筑物倒塌事故的发生。

### 3.2.5 设备设施的危险、有害因素

- 特种设备危险有害、因素分析

叉车未按特种设备的要求进行制造、安装、检验和维修，存在故障或缺陷；操作人员无证操作或不按安全技术规程操作，可能造成车辆伤害等意外事故。厂内机动车辆未按规定行驶、停放，容易发生车辆伤害事故。

- 电气设备的危险、有害因素

- 电气设备若不能满足国家指定机构的安全认证标准，可能导致触电的危险。

- 电气设备防护性能遭到损害或降低易导致火灾、爆炸、触电事故。

- 电气线路超载引起过热而导致短路或导体间的连接不良而引起发热起火，有可能导致火灾、爆炸、触电事故的发生。

- 高温或电火花也可引燃近旁可燃物而起火，甚至引发火灾事故。

- 防雷击等电气连接措施不力可能导致火灾、爆炸、电击事故。

- 对火灾、爆炸的危险场所内可能产生静电危险的设备、管线、设施，若没有采取有效地消除静电接地措施，有可能累积静电，发生放电产生火花，若遇到爆炸性混合物，就会引起火灾爆炸事故。另外上述场所也可能由于未设置防雷措施或接地不良，产生雷电火花导致火灾、爆炸事故。

- 安全设施的危险、有害因素分析

- 可燃气体检测报警装置未定期校验以确保数据准确性，数据漂移，难以保证探测作用的可靠性及事故防范预警作用。

- 轴流排风机安装位置不合理、出现未开启或故障等不能正常运行情况，不能及时将危化品仓库内可燃液体蒸气从仓库排出，危化品仓库内可燃液体蒸气与空气混合物可能达到爆炸极限。

- 空调出现未开启或故障等不能正常运行情况，不能保障危化品仓库内温度保持在危化品适宜温度范围内，可能引发事故。

- 轴流排风机、空调、照明灯、电线等防爆电气的防爆性能缺失，可能引发事故。

- 人体静电消除器故障，不能保障导除进入危化品仓库内人员的人体静电，可能引发事故。

- 洗眼冲淋装置等不能使用可能导致紧急情况下人员得不到及时应急救治。

### 3.2.6 检维修作业的危险、有害因素

- 如果未严格执行危险作业安全管理制度；危险作业未采取可靠的防范措施和未经领导和主管部门批准，没办理好作业单前，就擅自作业；或作业未完成监护人离开现场等有产生火灾、爆炸的危险。

- 所有电气设备检修前，检修人员若未按要求办理临时停电票，通知电工停电。或未挂上“正在检修”的警示牌。电工或非工作人员失误送电而产生触电事故。

- 高处作业时爬梯不牢固，违章作业，作业人员有禁忌证，未正确使用安全用具等，可导致高处坠落事故。

- 设备、工具等如果安装、放置不稳固，从高处落下，可造成物体打击事故。

### 3.2.7 安全管理方面的危险、有害因素

安全管理是企业安全生产的重要保障。没有完善的安全管理组织机构和人员配置；没有健全的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程及完善的安全生产条件；主要负责人、安全生产管理人员、特种设备作业人员和特种作业人员未经安全管理部门培训并取得上岗证，仓库管理人员等从业人员未进行培训、教育并经考核合格就上岗；没有足够的安全投入和安全设施，未按国家有关标准、规范对安全生产进行监督与日常检查、记录；未制定事故应急救援预案并进行演练等；均有可能导致事故的发生或发生事故后引起事故的进一步扩大和蔓延。

### 3.2.8 其他危险、危害因素分析

- 高、低温伤害

因本地区夏季气温较高，冬季气温较低，且湿度较大，年平均相对湿度为80.9%，因此给这些岗位上作业人员带来一定的危害。高温对人体的危害主要表现为对机体热平衡系统、心血管系统、消化系统、肝脏及水盐代谢功能等产生影响。低温对人体的危害则主要表现为使人体生理功能发生适应性改变，明显影响工作能力和造成机体伤害如发生冻疮和冻伤。严重时会由于人的肌体冻僵而导致工伤事故的发生。

### 3.2.9 重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018，对伟星临海钮扣分公司危化品仓库进行危险化学品重大危险源辨识。

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

- 生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

- 生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：

S=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≥1……………………（1）

式中S辨识指标

q1，q2…qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）

Q1，Q2…Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）

本次评价将危化品仓库作为一个储存单元进行危险化学品重大危险源辨识，辨识情况见下表。

表3.2-4 重大危险源辨识结果

| 危险物质名称 | 依据 | 临界量Q(t) | 现场最大存在量q(t) | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过氧化二苯甲酰 | W7.2 | 50 | 0.15 | 0.003 |
| 过氧化甲乙酮 | 表1（续）中物质 | 10 | 2.2 | 0.22 |
| 双氧水 | W9.2 | 200 | 2 | 0.01 |
| 硝酸银 | W9.2 | 200 | 0.003 | 0.000015 |
| 丙酮 | 表1（续）中物质 | 500 | 7.2 | 0.0144 |
| 苯乙烯 | 表1（续）中物质 | 500 | 7.74 | 0.01548 |
| 钴盐 | W5.4 | 5000 | 3 | 0.0006 |
| 油漆 | W5.4 | 5000 | 11.2 | 0.00224 |
| 油漆固化剂 | W5.4 | 5000 | 1.8 | 0.00036 |
| 油漆稀释剂 | W5.4 | 5000 | 1.5 | 0.0003 |
| Σqi/Q=0.266395＜1 |  |  |  |  |

因此，危化品仓库不构成《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018所规定的危险化学品重大危险源。

### 3.2.10 案例分析

案例1：广州慧谷工程材料有限公司“9·16”爆燃事故

2019年9月16日21时30分许，位于广州市增城区中新镇的广州慧谷工程材料有限公司（以下简称“慧谷公司”）C1仓库（丙类仓库）首层的其中1个防火分区（约40平方米）发生爆燃事故，造成2人死亡。慧谷公司主要生产水性涂料和手机膜，也生产环氧绝缘漆、丙烯酸烘漆、聚酯树脂绝缘漆等危险化学品，属于危险化学品生产企业。经初步调查判断，事故原因是：事发仓库主要储存丙烯酸树脂生产所用的引发剂（主要成分是过氧化苯甲酸叔丁酯，属有机过氧化物，受热容易分解，需低温保存，建议储存温度10-15℃）。企业在仓库内设有防爆冰箱储存。事发前冰箱因故障停止制冷时间较长，箱内温度上升，超出建议储存温度，造成引发剂受热分解膨胀，胀破包装物，并流淌至冰箱外地面。企业组织人员使用棉纱对泄漏的引发剂进行吸附和擦拭时，操作不当（没有按化学品安全技术说明书要求用大量清水冲洗或惰性吸附剂吸附），不排除动作过大造成震动或摩擦，引起泄漏的引发剂发生闪爆，并引发火灾。

慧谷公司在安全生产管理方面存在严重问题：

一是主要负责人安全责任悬空。慧谷公司的法人代表（实际控制人）是上级公司的董事长，总经理也是上级公司董事兼任，法人代表和总经理主要工作地点均在上级公司，1周仅到慧谷公司2～3天，不在岗在位抓安全生产管理，主要负责人责任悬空、假手于人。

二是风险管理意识淡薄。企业主要负责人对引发剂容易受热分解的危险特性不熟悉、不了解，风险辨识和防控措施不到位。以配方保密为由，仓管员甚至安全管理人员均不清楚库内储存什么化学品、做什么用途，更不清楚化学品的主要成分和危险特性，安全管理出现重大漏洞。

三是储存环节违章问题突出。事发时该仓库存有引发剂约130公斤（包装规格是20公斤/塑料桶），除30公斤在冰箱内低温保存外，仍有近100公斤直接堆放在仓库内，不符合低温保存要求。

四是应急处置措施不当。对引发剂泄漏危险判断不足，没有严格按照化学品安全技术说明书要求，用大量清水冲洗或惰性吸附剂吸附，而是用棉纱吸收和擦拭地面泄漏物料，导致在处置过程中引发事故。

案例2：杭州一存有大量油漆和香蕉水的仓库起火事故

2010.8.16日下午13时20分许，杭州119指挥中心接到报警：位于杭州滨江区滨文路158号的杭州灵感模具有限公司发生火灾。起火仓库存放着大量油漆和香蕉水，刚开始是仓库西边的油漆桶在冒烟，并没有出现明火。当时烟很呛鼻，但视线还能看清楚，后来烟越来越大，由于消防队员从多个方向对起火的厂房进行灭火，导致工厂外的消防栓不够用，为尽快消除火情，消防队员开着水罐车去高架下去装水，再运到现场灭火。到了下午14时44分，火势被完全控制，14时58分，火被完全扑灭。

据初步调查：起火厂房为4层砖混结构，起火层为第4层，主要存放建筑用模型，油漆和香蕉水，过火面积约900平方米。火灾发生后，现场工人都已经全部撤离，暂无收到人员伤亡情况的报告。事故原因可能是因为高温引发材料自燃的。对此消防部门提醒，该类仓库要设法降温，尤其是对低沸点、易挥发的易燃液体，要求库温保持在25～28摄氏度以下。对一些闪点和沸点都很低的危险品等，可采用在库房内放冰的办法来降低库温至28℃以下。早晚和下半夜开门窗通风，放进冷空气，使库温降低，还可以使库房内得到通风，消除库房内的可燃气体。也可以在建筑物上采取一些临时措施来降低库房内温度，如在窗玻璃上涂蓝色或白色漆，在屋顶和外墙上涂白色，增加反射，减少吸热，一般也可降低1摄氏度。

案例3：油漆仓库着火事故

2017年4月2日下午5点多，在南京江宁滨江开发区喜燕路上，一家工厂里用于存放油漆的库房突然起火，大量罐装的油漆在火灾中被烧毁，并在燃烧中还伴有爆炸。工厂工人报警后，当地警方及消防员赶到现场扑救，约半个小时后将大火扑灭。因这个库房位于工厂比较偏僻的一角，起火原因实在蹊跷。目前，警方正在调查原因。

据介绍，当时工厂的工作人员发现油漆库房失火后，立即向警方报警。与此同时，驻留在厂区的工人也试图用灭火器实施自救，但由于火势太大，区区几个灭火器根本起不到任何作用。很快，正在附近出警的铁心桥消防中队立即赶到事故现场，对失火的油漆库房进行扑救。出事的是一家机电制造公司，失火处是该公司用于存放油漆的库房，在工厂的一角，是用铁皮搭建的，库房内存有上百桶的废旧油漆桶。消防队员立即用水枪进行扑救，在扑救过程中，不时有油漆桶发生爆炸声。在控制火势后，消防人员用专用的工具将油漆桶扒出来，并不停地喷射水来降温灭火。约半个小时后，这间存放废旧油漆桶的库房大火被彻底扑灭。据该厂的一名李姓工作人员介绍，一般没有人会去这个存放废弃油漆桶的库房，且平时都是关闭的，莫名失火可能与当天的气温太高有关。不过，具体的事故原因有关部门仍在做进一步的调查。

案例4：有机过氧化物爆炸事故

- 事故概况

1993年6月26日16时15分左右，河南省郑州市食品添加剂厂仓库内的7吨多过氧化苯甲酰发生爆炸，随着爆炸的巨响，一股黑烟夹着火球瞬时就升上了天空，在天空形成一团黑蘑菇云，爆炸所产生的猛烈的气浪和冲击波，冲倒了厂房和院墙，随即被气浪掀起的砖头瓦块以及遇难者的残肢断腿从天而降，浓烟尘土散尽，3700多平方米的建筑物已成平地，相邻的企业也受到灾害，经统计，该起事故死亡27人，受伤33人，经济损失3000000元。

- 事故原因分析

该厂的本质安全条件极差，厂房设计弊端多，工艺设计不完善，厂房布局不合理；有关领导的安全意识淡漠；安全管理混乱，该厂既没人专职负责安全生产，安全管理制度不落实，无有效安全生产培训教育；仓库内混存混放的现象十分严重、人员随便出入。

案例5过氧化甲乙酮爆炸

- 事故概况

2013年6月14日凌晨4点左右，富阳一家电力器材公司的脱模工牛某和欧某把脱模后的玻璃钢管成品一一抬到烤箱旁。此时，烤箱旁堆满了“神秘”的塑料桶，塑料桶内存放的是过氧化甲乙酮（俗称“白水”），两人并没有觉得有什么异常，顺手将玻璃钢管堆放在烤箱附近后，便转身打算去拿下一个玻璃钢管。没想到的是，一个刚放下的玻璃钢管成品慢慢地滚向了那些“神秘”的塑料桶，紧接着“砰”一声巨响，塑料桶内过氧化甲乙酮燃烧爆炸，伴随一声巨响，生产车间里顿时火光四溅，大火迅速窜至生产作业人员身上，在场的5名员工瞬间变成了一个个“火人”，事后经确认，这起事故终酿成了一起3人死亡、1人重伤、1人九级伤残的重大伤亡事故。

- 事故原因分析

该电力器材公司违规组织生产，没有专门的存放仓库和看管人员，平时塑料桶随意放置在生产车间内，也未制定相应的安全生产管理制度和安全操作流程，不严格落实从业人员的安全培训教育与安全生产工作。

3.3 危险、有害因素辨识小结

通过以上危险、有害因素分析，小结如下：

（1）主要危险、有害因素：火灾、爆炸；

（2）存在的次要危险、有害因素是灼烫、中毒、车辆伤害、触电、物体打击、高处坠落、坍塌、高低温伤害；

（3）根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018进行辨识，危化品仓库不构成危险化学品重大危险源。

# 4 评价方法和评价单元

## 4.1 评价方法

安全评价方法是对系统的危险、有害性及其程度后果进行分析评价的工具。目前已开发出数十种不同特点、适用范围和应用条件的评价方法。按其特性可分为定性安全评价、定量安全评价和综合安全评价。

根据危化品仓库特点，结合国内外评价方法，确定本次评价采用的评价方法：

（1）采用安全检查表法

（2）作业条件危险性分析法

### 4.1.1 安全检查表法

安全检查表分析（safety checklist Analysis）是系统安全工程一种广泛应用的最简便最直观的危险性评价方法。它是将一系列项目包括总体布局、建（构）筑物、工艺过程、设备、储运、操作、管理等各个方面进行分析评价以确定系统安全状态的方法。通过列出检查单元和部位、检查项目、检查要求，对照相关标准、规范和规定，分析得出有关缺陷或差异的结论。

安全检查表分析包括三个步骤：

（1）选择或拟定合适的安全检查表；

（2）对照实际情况，逐项检查；

（3）完成分析，编制分析结果文件。

### 4.1.2 作业条件危险性分析法

作业条件危险性分析法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时危险性的半定量评价方法，它是由美国的格雷厄姆（K.J.Graham）和金尼（G.F.Kinney）提出的，因此也称为格雷厄姆-金尼法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是：L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果）。但是，要取得这三种因素的准确数据，却是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，采取半定量计值方法，给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小，即D=L·E·C。

评价步骤：

（1）以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组。

（2）由评价小组成员按照规定标准给L、E、C分别打分，取三组分值的平均值作为L、E、C的计算分值来评价作业条件的危险性等级。

## 4.2 评价单元划分

评价单元就是在危险、有害因素分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将系统分成有限、有确定范围进行评价的单元。

单元划分的原则主要有两条：

（1）以危险、有害因素的类别为主划分评价单元；

（2）以装置和物质特征为主划分评价单元。

本次评价的评价单元划分及评价方法对照情况见下表。

表4.2-1 评价单元的评价方法及因子划分表

| 序号 | 单元 | 子单元 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安全生产基本条件 | - 建筑物及总平面布置 - 工贸企业危险化学品使用安全管理（总体安全要求、基础安全管理、危险化学品采购、危险化学品装卸、应急管理、腐蚀性危险化学品储存、油漆储存） - 危险化学品储存 - 易制爆危险化学品治安 - 重点监管危险化学品安全设施 - 特种设备和特种设备作业人员 - 防爆设施 - 消防设施 - 工贸行业重大事故隐患 - 其他安全生产管理（安全管理制度、从业人员安全培训、危险作业、应急预案、工伤保险、安全生产费用） | 安全检查表分析 |
|  | 储存过程 | 危险化学品的装卸作业和储存作业 | 作业条件危险性分析 |

# 5 安全评价

按照国家有关的安全法律法规、标准和规定，结合以往的经验和教训，通过对伟星临海钮扣分公司危化品仓库进行危险性分析，本评价采用安全检查表的方法进行评价。

## 5.1 安全生产基本条件检查

### 5.1.1 建筑物及总平面布置评价

依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）检查危化品仓库建筑物情况，检查情况见下表。

表5.1-1 危化品仓库的耐火等级、层数和防火分区面积安全检查表

| 储存物品类别 | 耐火等级 |  | 允许层数 |  | 每座仓库最大允许占地面积（m2） |  | 每个防火分区最大允许的建筑面积（m2） |  | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准要求 | 实际 | 标准要求 | 实际 | 标准要求 | 实际 | 标准要求 | 实际 |  |
| 甲类 | 不低于二级 | 二级 | 1层 | 1层（注） | 750 | 175.2 | 250 | 175.2 | 符合 |
|  | 安全出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准要求 |  |  |  |  | 实际 |  |  |  |
|  | 第3.8.2条每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积不大于300m2时，可设置1个安全出口。 |  |  |  |  | 危化品仓库面积为175.2m2 1号仓储1个，5号仓储1个，7号仓储1个。2、3、4和6号仓储3个 |  |  |  |

注：危化品仓库所在建筑总层数为4层，其中1层为危化品仓库，其余空置。

依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012，从总平面布置方面对危化品仓库进行检查，检查结果见下表。

表5.1-2 总平面布置检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据条款 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总平面布置应在总体规划的基础上，根据工业企业的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护，以及防火、安全、卫生、节能、施工、检修、厂区发展等要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后择优确定。 | GB50187-2012第5.1.1条 | 综合考虑择优确定。 | 符合 |
|  | 仓库与堆场，应根据贮存物料的性质、货流出入方向、供应对象、贮存面积、运输方式等因素，按不同类别相对集中布置，并为运输、装卸、管理创造有利条件。 | GB50187-2012第5.6.1条 | 危化品仓库、树脂仓库、贝壳仓库集中布置。 | 符合 |
|  | 具有易燃、易爆的生产、贮存及装卸设施附近宜种植能减弱爆炸气浪和阻挡火势向外蔓延、枝叶茂密、含水分大、防爆及防火效果好的大乔木及灌木，不得种植含油脂较多的树种。绿化布置应保证消防通道的宽度和净空高度，并应有利于消防扑救。 | GB50187-2012第9.2.3条 | 危化品仓库附近种植大乔木及灌木，未种植含油脂较多的树种。 | 符合 |
|  | 散发液化石油气及比重大于0.7的可燃气体和可燃蒸气的生产、贮存及装卸设施附近，绿化布置应注意通风，不应布置不利于重气体扩散的绿篱及茂密的灌木丛，可种植含水分多的四季常青的草皮。 | GB50187-2012第9.2.4条 | 2、3、4、6仓储外墙附近无绿篱及茂密的灌木丛。 | 符合 |
|  | 树木与建筑物、构筑物及地下管线的最小间距应符合表9.2.15的规定。 | GB50187-2012第9.2.15条 | 危化品仓库（有窗）外墙至乔木中心最小间距3m，至灌木中心最小距离1.5m。 | 符合 |
|  | 库区围墙与库区内建筑之间的间距不宜小于5m，且围墙两侧的建筑之间还应满足相应的防火间距要求。 | GB50016-2014（2018年版）第3.5.5条 | 仓库与围墙的距离大于5m。 | 符合 |
|  | 危化品仓库与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆（塔）高度的1.5倍。 | GB50016-2014（2018年版）第11.2.1条 | 周边无架空电力线。 | 符合 |

依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）检查危化品仓库与周边环境的防火间距，检查情况见下表。

表5.1-3 与周边环境的防火间距检查表

| 本项目建筑物 | 方位 | 周边建（构）筑物 | 实际距离 （m） | 依据条款 | 规范要求 （m） | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危化品仓库 （甲类，注1）（二级） | 南 | 义城路（厂外道路） | 65 | - GB50016-2014（2018年版）表3.5.1 | 20 | - 符合 |
|  | 南 | 左桥村民房（民用建筑） | 90 | - GB50016-2014（2018年版）表3.5.1 | 30 | - 符合 |
|  | 西北 | 尤溪中学教学楼（重要公共建筑） | 210 | - GB50016-2014（2018年版）表3.5.1 | 50 | - 符合 |
|  | 北 | 山 | 28 | - / | / | - / |

注1：危化品仓库存储的物品为甲类第1、2、5、6项，储量大于10t。

注2：“/”表示没有要求。

依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）检查危化品仓库总平面布置防火间距，检查情况见下表。

表5.1-4 总平面布置防火间距检查表

| 本项目建筑物 | 方位 | 周边建（构）筑物 | 实际距离 （m） | 依据条款 | 规范要求 （m） | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危化品仓库 （甲，注1）（二级） | 东 | 厂内次要道路 | 5 | - GB50016-2014（2018年版）表3.5.1 | 5 | 符合 |
|  | 东 | 树脂仓库（乙，二级） | 15 | - GB50016-2014（2018年版）表3.5.1 | 15 | 符合 |
|  | 东南 | 应急物资库（丙，二级） | 20 | - GB50016-2014（2018年版）表3.5.1 | 15 | 符合 |
|  | 南 | 污水处理设施（已停用） | 1 | - / | - / | - / |
|  | 西南 | 宿舍（民用，二级，高度15.5米） | 50 | - GB50016-2014（2018年版）表3.5.1 | 30 | - 符合 |
|  | 西南 | 值班室（民用，二级） | 85 | - GB50016-2014（2018年版）表3.5.1 | 30 | - 符合 |
|  | 西北 | 办公大楼（民用，二级，高度10.5米） | 42 | - GB50016-2014（2018年版）表3.5.1 | 30 | - 符合 |
|  | 北 | 发电房（空置）（丁，二级） | 17 | - GB50016-2014（2018年版）表3.5.1 | 15 | - 符合 |

注1：危化品仓库存储的物品为甲类第1、2、5、6项，储量大于10t。

注2：“/”表示没有要求。

评价小结：经检查，危化品仓库的建筑物、总平面布置情况、与周边环境防火间距、总平面布置防火间距符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012的要求。

### 5.1.2工贸企业危险化学品使用安全管理评价

依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《浙江省应急管理厅关于印发〈浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）〉的通知》浙应急基础〔2020〕75号、《浙江省安全生产条例》浙江省第十三届人民代表大会常务委员会公告〔2022〕第86号、《个体防护装备配备规范第1部分：总则》GB39800.1-2020的要求对危化品仓库危化品储存安全管理情况进行安全评价，检查情况详见下表。

- 表5.1-5 工贸企业危险化学品使用安全管理检查表

| 检查项目 | 检查内容与要求 |  | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业（建设项目）总体安全要求 | 浙应急基础〔2020〕75号第3.3条 | 使用危险化学品从事生产，使用和储存量比较大的企业，最好委托具备国家规定资质条件的机构，对企业的安全生产条件进行安全评价，安全评价报告的内容应当包括对安全生产条件存在的问题进行整改的方案，并将安全评价报告及整改方案的落实情况报所在地县级人民政府应急管理部门；其他企业应定期开展安全评价和风险辨识（评估或专家检查），企业应根据安全评价（评估或专家检查）结果改善安全生产条件。 企业应按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）的规定，进行危险化学品重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。构成危险化学品重大危险源的，应当根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令〔2011〕40号发布，安监总局令〔2015〕79号修正）的要求，进行重大危险源安全评估，确定重大危险源等级，并采取相应的安全措施，并将重大危险源档案材料报送所在地县级人民政府应急管理部门备案。 | 已委托评价，评价报告内容包含危险化学品重大危险源辨识内容。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第3.4条 | 危险化学品使用厂房（装置）、仓库、堆场和储罐的布置应符合《建筑设计防火规范》(GB50016)、《工业企业总平面设计规范》（GB50187）等相关标准规定，行业标准有相关规定的，应从其规定。 | 布置检查情况见表5.1-2、表5.1-3。 | / |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第3.5条 | 危险化学品使用厂房、仓库的火灾危险性分类、耐火等级、层数、面积和设备布置、防火、防爆以及安全疏散等均应符合《建筑设计防火规范》（GB50016）等相关规定，行业标准有相关规定的，应从其规定。 | 耐火等级、层数、面积、安全疏散检查情况见表5.1-1。 | / |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第3.6条 | 危险化学品仓库、堆场应符合《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022的相关规定。易燃易爆、腐蚀性和毒害性危险化学品的储存条件还应符合《易燃易爆性商品储存养护技术条件》(GB17914)、《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB17915）、《毒害性商品储存养护技术条件》（GB17916）等标准的规定。 | 检查情况见表5.1-5。 | / |
| 基础安全管理 | 浙应急基础〔2020〕75号第4.1条 | 企业应建立、健全安全生产责任制，加强监督考核，保证安全生产责任制落实。 | 建立了安全生产责任制。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第4.3条 | 企业应按规定设置安全生产管理机构，配备相应的专业技术人员、专职或兼职的安全生产管理人员。 | 检查情况见下文。 | / |
|  | 《浙江省安全生产条例（2022年修订）》第14条 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、船舶修造（拆解）、运输单位，危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，以及使用危险化学品数量构成重大危险源的生产单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员： （一）从业人员不足五十人的，应当配备专职安全生产管理人员； （二）从业人员五十人以上不足一百人的，应当设置安全生产管理机构，并配备两名以上专职安全生产管理人员； （三）从业人员一百人以上不足三百人的，应当设置安全生产管理机构，并配备三名以上专职安全生产管理人员； （四）从业人员三百人以上的，应当设置安全生产管理机构，并按照不低于从业人员1%的比例配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员： （一）从业人员不足一百人的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员； （二）从业人员一百人以上不足五百人的，应当配备专职安全生产管理人员； （三）从业人员五百人以上的，应当设置安全生产管理机构，并配备两名以上专职安全生产管理人员。 法律法规和国家有关规定严于本条例规定的，从其规定。 | 设置了安全生产管理机构安环部，配备了2名专职安全生产管理人员。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第4.4条 | 企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训。主要负责人、安全生产管理人员应根据行业要求取证上岗，特种作业人员应经考核合格并取证后方可上岗。从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。未经安全培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员已取证。 危化品仓库作业人员经安全培训合格。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第4.6条 | 储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的企业，应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员。 | 设置了治安保卫机构，配备了专职治安保卫人员。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第4.7条 | 危险化学品使用、储存场所的动火作业、受限空间作业等特殊作业应执行《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871-2022的相关规定，应建立并实施特殊作业管理制度，对动火、进入受限空间、临时用电、高处作业、吊装、动土、断路、盲板抽堵等特殊作业实施作业许可管理，明确工作程序和控制准则，并对作业过程进行监督。 | 建立了安全生产动用明火制度、临时用电安全管理制度、受限空间作业安全管理制度、吊装作业安全管理制度、高处作业安全管理制度 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第4.8条 | 企业应根据《个体防护装备配备规范第1部分：总则》GB39800.1-2020等标准的规定，为危险化学品使用、储存和装卸等岗位作业人员提供必要的个体防护装备。 | 未为危化品仓库作业人员配备安全帽、防护眼镜、防静电服、防化学品手套。 | 不符合 |
| 危险化学品采购 | 浙应急基础〔2020〕75号第6.1条 | 企业应依法向具有相应危险化学品生产或经营资质的企业购买危险化学品；购买剧毒化学品、易制爆危险化学品、易制毒危险化学品的，应按公安机关有关许可要求严格执行。 | 依法向具有相应资质的企业购买危险化学品；按公安机关有关许可要求购买易制爆危险化学品、易制毒危险化学品。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第6.2条 | 企业采购危险化学品时，应当向供货方索要与采购的危险化学品相符的化学品安全技术说明书和安全标签。化学品安全技术说明书和安全标签所载明的内容应当符合《化学品安全技术说明书编写指南》（GB/T17519）和《化学品安全标签编写规定》（GB15258）的规定。 | 所储存的危险化学品具有符合国家标准要求的安全技术说明书和安全标签。 | 符合 |
| 危险化学品装卸 | 浙应急基础〔2020〕75号第7.1条 | 危险化学品应在专用的卸车场所卸车，卸车场所及其设备设施的布置应符合《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定。 | 规定了危化品仓库北面空地为危险化学品卸车场所。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第7.2条 | 企业应制定危险化学品装卸安全管理制度、操作规程和专项应急预案（或现场处置方案）。 | 制定危化品管理制度和危险化学品事件应急预案。 未制定危化品装卸操作规程。 | 不符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第7.3条 | 危险化学品的装卸作业应当遵守安全作业标准、规程和制度，并在监护人员现场指挥和全程监护下进行。 | 装卸作业遵守危化品管理制度，并在监护人员现场指挥和全程监护下进行。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第7.6条 | 甲、乙类危险化学品运输车辆不得在仓库、堆场内装卸。进入甲、乙类易燃易爆物品库房、堆场的机动车辆应符合防爆要求。各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、库房、货场内停放或修理。 | 在危化品仓库北面空地装卸。人工将危化品搬运至危化品仓库内。各种机动车辆装卸物品后，未在库区停放或修理。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第7.7条 | 卸车时应轻拿轻放，禁止使用铲车、翻斗车等装卸、搬运易燃易爆危险化学品。 | 卸车时轻拿轻放，未使用铲车、翻斗车等装卸、搬运易燃易爆危险化学品。 | 符合 |
| 应急管理 | 浙应急基础〔2020〕75号第11.2条 | 企业应当制定本单位危险化学品事故专项应急预案（或现场处置方案），配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急预案演练。 | 编制有《应急救援预案管理制度》（WXHY过程管理－社会责任2－13），其中包括“火灾应急预案”“危险化学品事件应急预案”等；配备了应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急预案演练。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第11.3条 | 企业应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握事故应急处置技能。 | 员工安全培训内容包含应急知识。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第11.5条 | 涉及重点监管危险化学品采取的应急处置措施应符合原国家安全监管总局办公厅《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）和原国家安全监管总局《关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）相关重点监管危险化学品的应急处置原则。 | 《应急救援预案管理制度》中无过氧化二苯甲酰泄漏应急处置措施。 | 不符合 |
| 重点行业和领域安全管理要求 | 浙应急基础〔2020〕75号第12.5.2条 | 腐蚀性危险化学品仓库（中间仓库）的地面和踢脚线应做防腐蚀处理。 | 1号仓储（用于储存盐酸）的地面和踢脚线已做防腐蚀处理。 | 符合 |
|  | 浙应急基础〔2020〕75号第12.5.5条 | 腐蚀性危险化学品使用、储存场所至少按规定设置一定数量的灭火器，根据使用化学品的腐蚀特性配备防护服、化学安全防护眼镜等必要的个体防护装备，并按要求设置安全标志标识、安全周知卡和安全操作规程。 | 未为危化品仓库作业人员配备化学安全防护眼镜，危化品仓库未设置安全操作规程。 | 不符合 |

- 评价小结，经检查，存在问题：

- 未为危化品仓库作业人员配备安全帽、防护眼镜、防静电服、防化学品手套。

- 未制定危化品装卸操作规程。

- 《应急救援预案管理制度》中无过氧化二苯甲酰泄漏应急处置措施。

- 危化品仓库未设置安全操作规程。

### 5.1.3 危险化学品储存评价

根据《浙江省应急管理厅关于印发〈浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）〉的通知》浙应急基础〔2020〕75号、《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022、《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013、《腐蚀性商品储存养护技术条件》GB17915-2013、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010、《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB30077-2013对危化品仓库危化品储存进行检查，检查情况见下表。

表5.1-6 危化品仓库危化品储存安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险化学品应当储存在专用仓库、储存柜、堆场、储罐内，不得与废弃物品同室（同一防火分区）储存。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8条 | 危化品仓库为危险化学品专用仓库。 | 符合 |
|  | 甲类仓库应为单层建筑。甲、乙类危险化学品仓库不得设在地下室。有爆炸危险的危险化学品仓库（中间仓库）或仓库内有爆炸危险的部位宜采取防爆措施，设置泄压设施。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.1条 | 危化品仓库所在建筑总层数为地上4层，其中1层为危化品仓库，其余空置。仓库内采取防爆措施，设置泄压设施（窗户）。 | 符合 |
|  | 危险化学品仓库应按《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定设置安全出口。疏散门应采用向疏散方向开启的平开门，丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.3条 | 疏散门采用向疏散方向开启的平开门。 | 符合 |
|  | 员工宿舍严禁设置在仓库内。办公室、休息室严禁设置在甲、乙类仓库（中间仓库）内，也不应贴邻；办公室、休息室设置在丙、丁类仓库（中间仓库）内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并设置独立的安全出口，隔墙上开设相互连通的门时，应采用乙级防火门 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.6条 | 危化品仓库内未设置员工宿舍、办公室、休息室，也不贴邻。 | 符合 |
|  | 易燃易爆危险化学品仓库（中间仓库）应通风良好，排风系统应设置导除静电的接地装置，排风管应采用金属管道，不得穿越人员密集作业场所、防火墙，并应直接通向室外安全地点，不应暗设。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.7条 | 轴流排风机设置了导除静电的接地装置。 | 符合 |
|  | 危险化学品仓库（中间仓库）应按相关标准的规定设置可燃有毒气体检测报警装置、防雷防静电装置、防爆电气设施、消防设施和冲淋器、洗眼器等。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.8条 | 可燃气体检测报警装置、防雷防静电装置、防爆电气设施检查情况见5.1.4；消防设施检查情况见5.1.5；冲淋器、洗眼器检查情况见下文。 | / |
|  | 有可能发生化学性灼伤及经皮肤黏膜吸收引起急性中毒的工作地点或车间，应根据可能产生或存在的职业性有害因素及其危害特点，在工作地点就近设置现场应急处理设施。急救设施应包括：不断水的冲淋、洗眼设施；气体防护柜；个人防护用品；急救包或急救箱以及急救药品；转运病人的担架和装置；急救处理的设施以及应急救援通讯设备等。 | 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010第8.3条 | 设置了不断水的冲淋、洗眼设施等应急处理设施。 | 符合 |
|  | 甲、乙类易燃易爆危险化学品仓库入口处外侧应设置人体静电导除装置。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.9条 | 危化品仓库入口处外侧设置了人体静电导除装置。 | 符合 |
|  | 危险化学品液体仓库（中间仓库）应设置防止液体流散的设施。储存遇湿会发生燃烧爆炸的危险化学品时，应采取防止水浸渍措施。储存甲、乙类危险化学品和对太阳光敏感的危险化学品时，仓库的门、窗、通风孔等应采取遮光措施。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.10条 | 设置了防止液体流散的设施（围堰、防泄漏托盘、收集沟）。窗户采取了遮光措施（窗帘）。 | 符合 |
|  | 危险化学品应按规范分区分类储存，不得超量、超品种储存，相互禁忌物质不得混存混放。同一库房内隔离储存的危险化学品应设置明显的标志，危险化学品包装上应粘贴或者拴挂与包装内物品相符的化学品安全标签。库房内严禁分（换）装、拆分、开箱（袋）、开桶（瓶）和调配等作业。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.11条 | 相互禁忌物质隔开或分离储存。隔离储存的危险化学品设置有明显的标志。 丙酮、苯乙烯包装桶上未粘贴或者拴挂化学品安全标签。 库房内未进行分（换）装、拆分、开箱（袋）、开桶（瓶）和调配等作业。 | 不符合 |
|  | 易产生静电的易燃易爆危险化学品不得使用不符合要求的塑料容器储存。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.13条 | 易燃液体未使用不符合要求的塑料容器储存。 | 符合 |
|  | 剧毒化学品、易制爆危险化学品仓库（中间仓库）应采用双人双锁管理，并安装机械防盗锁和视频监控装置。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.14条 | 5号仓储（用于储存过氧化甲乙酮、过氧化二苯甲酰和双氧水）、7号仓储（用于储存硝酸银和六亚甲基四胺）采用双人双锁管理，并安装了机械防盗锁和视频监控装置。 | 符合 |
|  | 危险化学品仓库（中间仓库）内应设置温湿度计并每日记录，库房内温湿度应保持在规定范围之内。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.15条 | 1号仓储和5号仓储未设置温湿度计。 | 不符合 |
|  | 危险化学品仓库（中间库）应按要求设置危险化学品安全标志标识、危险化学品安全周知卡、装卸操作规程等。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.16条 | 危化品仓库未设置装卸操作规程。 | 不符合 |
|  | 危险化学品仓库应采用隔离储存、隔开储存、分离储存的方式对危险化学品进行储存。 | GB15603-2022第5.l条 | 采用隔离储存、隔开储存、分离储存的方式对危险化学品进行储存。 | 符合 |
|  | 应选择符合危险化学品的特性、防火要求及化学品安全技术说明书中储存要求的仓储设施进行储存。 | GB15603-2022第5.2条 | 储存在危化品仓库中。 | 符合 |
|  | 危险化学品储存应满足危险化学品分类、包装、储存方式及消防要求。 | GB15603-2022第5.4条 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 危险化学品的储存配存，应符合附录A及其化学品安全技术说明书的要求。 | GB15603-2022第5.5条 | 危险化学品的储存配存，符合附录A及其化学品安全技术说明书的要求。 | 符合 |
|  | 剧毒化学品、易燃气体、氧化性气体、急性毒性气体、遇水放出易燃气体的物质和混合物、氯酸盐、高锰酸盐、亚硝酸盐、过氧化钠、过氧化氢、溴素应分离储存。 | GB15603-2022第5.9条 | 双氧水未分离储存。 | 不符合 |
|  | 剧毒化学品、监控化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品，应按规定将储存地点、储存数量、流向及管理人员的情况报相关部门备案，剧毒化学品以及构成重大危险源的危险化学品，应在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。 | GB15603-2022第5.l0条 | 易制毒化学品、易制爆危险化学品，按规定将储存地点、储存数量、流向及管理人员的情况报相关部门备案。 | 符合 |
|  | 应按照化学品安全技术说明书及装卸要求进行作业。 | GB15603-2022第6.l.l条 | 按照化学品安全技术说明书及装卸要求进行作业。 | 符合 |
|  | 应做到轻拿轻放，不应拖拉、翻滚、撞击、摩擦、摔扔、挤压等。 | GB15603-2022第6.l.2条 | 轻拿轻放，未拖拉、翻滚、撞击、摩擦、摔扔、挤压等。 | 符合 |
|  | 危险化学品堆码应整齐、牢固、无倒置；不应遮挡消防设备、安全设施、安全标志和通道。 | GB15603-2022第6.2.l条 | 堆码整齐、牢固、无倒置；未遮挡消防设备、安全设施、安全标志和通道。 | 符合 |
|  | 除200L及以上的钢桶、气体钢瓶外，其他包装的危险化学品不应直接与地面接触，垫底高度不小于10cm。 | GB15603-2022第6.2.2条 | 盐酸、过氧化二苯甲酰、过氧化甲乙酮、双氧水、钴盐、油漆、稀释剂、固化剂直接与地面接触。 | 不符合 |
|  | 堆码应符合包装标志要求；包装无堆码标志的危险化学品堆码高度应不超过3m（不含托盘等的高度）。 | GB15603-2022第6.2.3条 | 堆码符合包装标志要求。 | 符合 |
|  | 采用货架存放时，应置于托盘上并采取固定措施。 | GB15603-2022第6.2.4条 | 未采用货架存放。 | / |
|  | 仓库堆垛间距应满足以下要求： a）主通道大于或等于200cm; b）墙距大于或等于50cm; c）柱距大于或等于30cm; d）垛距大于或等于100cm（每个堆垛的面积不应大于150m2）； e）灯距大于或等于50cm。 | GB15603-2022第6.2.5条 | 危化品堆垛墙距小于50cm；柱距小于30cm。 | 不符合 |
|  | 入库前应做好储存位置、搬运工具、加固材料、防护装备、交接清单的准备。 | GB15603-2022第7.l条 | 入库前做好准备工作。 | 符合 |
|  | 应对入库危险化学品的品名、规格、数量与入库信息或单据的一致性进行查验。 | GB15603-2022第7.3条 | 对入库危险化学品的品名、规格、数量与入库信息或单据的一致性进行查验。 | 符合 |
|  | 入库物品的包装应完好，标志、安全标签应规范、清晰。 | GB15603-2022第7.4条 | 丙酮、苯乙烯包装桶上未粘贴或者拴挂化学品安全标签。 | 不符合 |
|  | 入库物品应附有中文化学品安全技术说明书和安全标签。 | GB15603-2022第7.5条 | 丙酮、苯乙烯包装桶上未粘贴或者拴挂化学品安全标签。 | 不符合 |
|  | 入库数量应以实际验收为准。 | GB15603-2022第7.6条 | 入库数量以实际验收为准。 | 符合 |
|  | 验收完毕应做好记录并归档，单据保存期限不少于1年。 | GB15603-2022第7.7条 | 有验收记录，记录保存期限不少于1年。 | 符合 |
|  | 应定期进行盘点，并记录。发现账货不符，应及时进行处理。 | GB15603-2022第8.l条 | 定期进行盘点，并记录。 | 符合 |
|  | 应定期对物品堆码状态、包装及仓库进行检查，并记录。应对检查发现的问题及时进行处理。 | GB15603-2022第8.2条 | 定期对物品堆码状态、包装及仓库进行检查，并记录。 | 符合 |
|  | 应根据储存的危险化学品特性和气候条件，确定每日观测库内温湿度次数，并记录。 | GB15603-2022第8.3条 | 1号仓储和5号仓储未设置温湿度计。 | 不符合 |
|  | 应根据储存的危险化学品特性，正确调节控制库内温湿度。 | GB15603-2022第8.4条 | 2、3、4、6仓储和5号仓储设置了防爆空调，正确调控库内温度。 | 符合 |
|  | 盘点、检查、观测记录应保存不少于1年。 | GB15603-2022第8.5条 | 盘点、检查、观测记录保存不少于1年。 | 符合 |
|  | 应在出库作业前，进行账货核对。 | GB15603-2022第9.l条 | 在出库作业前，进行账货核对。 | 符合 |
|  | 应核对出库单据的有效性。发现问题立即与相关方协调处理。 | GB15603-2022第9.2条 | 核对出库单据的有效性。 | 符合 |
|  | 应做好出库前安全检查，确保包装及标签、标志正确完好，货物捆扎安全牢固。 | GB15603-2022第9.4条 | 出库前进行安全检查。 | 符合 |
|  | 出库单据保存期应不少于1年。 | GB15603-2022第9.5条 | 出库单据保存期不少于1年。 | 符合 |
|  | 应建立设施、设备、器具检查和维护制度以及仓储日常操作、控制指标等运行制度。 | GB15603-2022第11.1.1条 | 建立了设备设施安全管理制度、危化品仓库管理制度。 | 符合 |
|  | 应与社区及周边企事业单位建立应急联动机制。 | GB15603-2022第11.1.2条 | 与社区及周边企事业单位建立应急联动机制。 | 符合 |
|  | 应建立风险评估制度，并定期进行风险评估。 | GB15603-2022第11.1.3条 | 建立了危险源辨识与风险评价程序，定期进行风险评估。 | 符合 |
|  | 应建立覆盖全员的应急响应程序，编制危险化学品事故应急预案，至少每半年进行一次演练。 | GB15603-2022第11.1.4条 | 编制有“火灾应急预案”“危险化学品事件应急预案”，每半年进行一次演练。 | 符合 |
|  | 储存危险化学品的仓库和作业场所应设置明显的安全标志，并符合GB2894、AQ3047的规定。 | GB15603-2022第11.2.1条 | 设置了明显的安全标志。 | 符合 |
|  | 库区内严禁吸烟和使用明火。 | GB15603-2022第11.2.2条 | 危化品仓库区域内严禁吸烟和使用明火。 | 符合 |
|  | 应对进入库区的人员进行登记及安全告知。 | GB15603-2022第11.2.3条 | 未建立进入库区的人员登记记录。 | 不符合 |
|  | 应对进入库区的车辆登记管理，并采取防火措施。 | GB15603-2022第11.2.4条 | 对危化品车辆进行登记，进入装卸场地前装设火星熄灭器（阻火器）。未对进入库区的轿车装设火星熄灭器（阻火器）。 | 不符合 |
|  | 危险化学品储存作业前，应先对仓库通风。 | GB15603-2022第11.3.1条 | 储存作业前，先对仓库通风。 | 符合 |
|  | 进入储存爆炸物及其他对静电、火花敏感的危险化学品仓库时，应穿防静电工作服，不应穿钉鞋，应在进入仓库前消除人体静电；应使用具备防爆功能的通信工具，不应使用易产生静电和火花的作业机具。 | GB15603-2022第11.3.2条 | 配备了防护鞋、人体静电消除器，使用铜制开桶扳手。 未配备防静电工作服。 | 不符合 |
|  | 储存仓库内禁止进行开桶、分装、改装作业。 | GB15603-2022第11.3.3条 | 仓库内禁止进行开桶、分装、改装作业。 | 符合 |
|  | 不应在恶劣天气进行装卸作业。 | GB15603-2022第11.3.4条 | 未在恶劣天气进行装卸作业。 | 符合 |
|  | 应建立全员培训体系，对从业人员进行法规、标准、岗位技能、安全、个体防护、应急处置等培训，考核合格后上岗作业；对有资质要求的岗位，应配备依法取得相应资质的人员。 | GB15603-2022第12.1条 | 危化品仓库作业人员经安全培训合格。叉车司机经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种设备作业人员证书。 | 符合 |
|  | 危险化学品仓库管理人员应具备危险化学品储存管理范围相关的安全知识和管理能力。 | GB15603-2022第12.2条 | 危化品仓库作业人员经安全培训合格。 | 符合 |
|  | 危险化学品仓库从业人员应能理解化学品安全技术说明书的内容并掌握风险防范措施，掌握岗位操作技能。 | GB15603-2022第12.3条 | 危化品仓库作业人员经安全培训合格。 | 符合 |
|  | 库房周围无杂草和易燃物。 | GB17914-2013第4.4.1条 | 库房周围无杂草和易燃物。 | 符合 |
|  | 库房内地面无漏洒商品，保持地面与货垛清洁卫生。 | GB17914-2013第4.4.2条 | 库房内地面无漏洒商品，保持地面与货垛清洁卫生。 | 符合 |
|  | 温湿度要求 各类商品适宜储存的温湿度见表1, | GB17914-2013第4.5条 | 2、3、4、6仓储温度保持≤29℃；相对湿度%保持≤80。 5号仓储未设置温湿度计。 | 不符合 |
|  | 应在库区设置洗眼器等应急处置设施。 | GB17915-2013第4.3.3条 | 设置了洗眼器。 | 符合 |
|  | 库房应保持清洁。 | GB17915-2013第4.4.1条 | 保持清洁。 | 符合 |
|  | 库区的杂物、易燃物应及时清理，排水保持畅通。 | GB17915-2013第4.4.2条 | 无杂物、无无关易燃物，排水保持畅通。 | 符合 |
|  | 温度和湿度 盐酸：适宜温度≤30℃；适宜相对湿度%≤80 | GB7915-2013第4.5条 | 1号仓储未设置温湿度计。 | 不符合 |

评价小结，经检查，存在的问题：

- 丙酮、苯乙烯包装桶上未粘贴或者拴挂化学品安全标签。

- 1号仓储和5号仓储未设置温湿度计。

- 危化品仓库未设置装卸操作规程。

- 双氧水未分离储存。

- 盐酸、过氧化二苯甲酰、过氧化甲乙酮、双氧水、钴盐、油漆、稀释剂、固化剂直接与地面接触。

- 危化品堆垛墙距小于50cm；柱距小于30cm。

- 未建立进入库区的人员登记记录。

- 未对进入库区的轿车装设火星熄灭器（阻火器）。

- 未配备防静电工作服。

### 5.1.4 易制爆危险化学品治安评价

根据《易制爆危险化学品治安管理办法》（公安部令〔2019〕154号）的要求对5号仓储（储存双氧水等）和7号仓储（储存六亚甲基四胺、硝酸银）治安管理进行评价，检查情况见下表。

表5.1-7 易制爆危险化学品安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 标准依据 | 检查情况描述 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 易制爆危险化学品从业单位应当建立易制爆危险化学品信息系统，并实现与公安机关的信息系统互联互通。 | 《易制爆危险化学品治安管理办法》第6条 | 建立易制爆危险化学品信息系统，并实现与公安机关的信息系统互联互通。 | 符合 |
|  | 本办法第十条以外的其他单位购买易制爆危险化学品的，应当向销售单位出具以下材料： （一）本单位《工商营业执照》《事业单位法人证书》等合法证明复印件、经办人身份证明复印件； （二）易制爆危险化学品合法用途说明，说明应当包含具体用途、品种、数量等内容。 严禁个人购买易制爆危险化学品。 | 《易制爆危险化学品治安管理办法》第11条 | 向销售单位出具以下材料： （一）本单位《工商营业执照》《事业单位法人证书》等合法证明复印件、经办人身份证明复印件； （二）易制爆危险化学品合法用途说明，说明包含具体用途、品种、数量等内容。 以企业名义购买六亚甲基四胺、双氧水、硝酸银。 | 符合 |
|  | 销售、购买、转让易制爆危险化学品应当通过本企业银行账户或者电子账户进行交易，不得使用现金或者实物进行交易。 | 《易制爆危险化学品治安管理办法》第13条 | 购买六亚甲基四胺、双氧水、硝酸银通过本企业银行账户或者电子账户进行交易，未使用现金或者实物进行交易。 | 符合 |
|  | 易制爆危险化学品从业单位应当如实登记易制爆危险化学品销售、购买、出入库、领取、使用、归还、处置等信息，并录入易制爆危险化学品信息系统。 | 《易制爆危险化学品治安管理办法》第16条 | 如实登记六亚甲基四胺、双氧水、硝酸银购买、出入库、领取、使用、归还、处置等信息，并录入易制爆危险化学品信息系统。 | 符合 |
|  | 易制爆危险化学品使用单位不得出借、转让其购买的易制爆危险化学品；因转产、停产、搬迁、关闭等确需转让的，应当向具有本办法第十条或者第十一条规定的相关许可证件或者证明文件的单位转让。 双方应当在转让后五日内，将有关情况报告所在地县级公安机关。 | 《易制爆危险化学品治安管理办法》第18条 | 未出借、转让六亚甲基四胺、双氧水、硝酸银。 | 符合 |
|  | 任何单位和个人不得交寄易制爆危险化学品或者在邮件、快递内夹带易制爆危险化学品，不得将易制爆危险化学品匿报或者谎报为普通物品交寄，不得将易制爆危险化学品交给不具有相应危险货物运输资质的企业托运。邮政企业、快递企业不得收寄易制爆危险化学品。运输企业、物流企业不得违反危险货物运输管理规定承运易制爆危险化学品。邮政企业、快递企业、运输企业、物流企业发现违反规定交寄或者托运易制爆危险化学品的，应当立即将有关情况报告公安机关和主管部门。 | 《易制爆危险化学品治安管理办法》第21条 | 易制爆危险化学品交给具有相应危险货物运输资质的企业托运。 | 符合 |
|  | 易制爆危险化学品从业单位应当设置治安保卫机构，建立健全治安保卫制度，配备专职治安保卫人员负责易制爆危险化学品治安保卫工作，并将治安保卫机构的设置和人员的配备情况报所在地县级公安机关备案。治安保卫人员应当符合国家有关标准和规范要求，经培训后上岗。 | 《易制爆危险化学品治安管理办法》第25条 | 设置了治安保卫机构，建立了治安保卫制度，配备了专职治安保卫人员负责易制爆危险化学品治安保卫工作，并将治安保卫机构的设置和人员的配备情况报所在地县级公安机关备案。治安保卫人员符合国家有关标准和规范要求，经培训后上岗。 | 符合 |
|  | 易制爆危险化学品应当按照国家有关标准和规范要求，储存在封闭式、半封闭式或者露天式危险化学品专用储存场所内，并根据危险品性能分区、分类、分库储存。 教学、科研、医疗、测试等易制爆危险化学品使用单位，可使用储存室或者储存柜储存易制爆危险化学品，单个储存室或者储存柜储存量应当在50公斤以下。 | 《易制爆危险化学品治安管理办法》第26条 | 封闭式专用仓库储存。 | 符合 |
|  | 易制爆危险化学品储存场所应当按照国家有关标准和规范要求，设置相应的人力防范、实体防范、技术防范等治安防范设施，防止易制爆危险化学品丢失、被盗、被抢。 | 《易制爆危险化学品治安管理办法》第27条 | 检查情况见表5.1-7。 | 符合 |
|  | 易制爆危险化学品从业单位应当建立易制爆危险化学品出入库检查、登记制度，定期核对易制爆危险化学品存放情况。 易制爆危险化学品丢失、被盗、被抢的，应当立即报告公安机关。 | 《易制爆危险化学品治安管理办法》第28条 | 建立易制爆危险化学品出入库检查、登记制度，定期核对易制爆危险化学品存放情况。 | 符合 |
|  | 易制爆危险化学品储存场所（储存室、储存柜除外）治安防范状况应当纳入单位安全评价的内容，经安全评价合格后方可使用。 | 《易制爆危险化学品治安管理办法》第29条 | 储存场所治安防范状况纳入单位安全评价的内容，经安全评价合格后使用。 | 符合 |

根据《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》GA1511-2018的相关要求对5号仓储（储存双氧水等）和7号仓储（储存六亚甲基四胺、硝酸银）治安防范措施情况进行检查，检查情况见下表。

表5.1-8 5号仓储治安防范措施检查表

| 序号 | 检查内容 | 实际情况说明 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6人力防范要求 |  |  |
|  | 6.1易制爆危险化学品从业单位应设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员负责易制爆危险化学品治安保卫工作。 | 设置了治安保卫机构，配备了专职治安保卫人员负责易制爆危险化学品治安保卫工作。 | 符合 |
|  | 6.2易制爆危险化学品从业单位应设置保管员，如实登记易制爆危险化学品的销售、购买、出入库、领取、使用、归还、处置等信息，并按规定将相关信息录入流向管理信息系统。 | 设置了保管员，如实登记易制爆危险化学品的购买、出入库、领取、使用、归还、处置等信息。 | 符合 |
|  | 6.3易制爆危险化学品从业单位应将治安保卫机构、治安保卫人员、保管员的设置情况报县级公安机关备案。 | 已取得备案登记表。 | 符合 |
|  | 6.4治安保卫人员、保管员应符合下列条件并经培训后上岗： a）年龄18～60周岁之间； b）具有完全民事行为能力，身体健康，无强制戒毒、刑事处罚的记录； c）具有初中以上文化程度，能掌握岗位所需要的知识和技能。 | 治安保卫人员、保管员符合条件并经培训后上岗。 | 符合 |
|  | 6.5小剂量存放场所以外的储存场所的保卫值班室应由治安保卫人员24 h值守。值守人员每2h对储存场所进行巡查，巡查时应携带自卫器具。保卫值班室应配备通信工具并保持24 h畅通。 | 保卫值班室由治安保卫人员24 h值守。值守人员每2h对储存场所进行巡查，巡查时携带自卫器具。保卫值班室配备通信工具并保持24 h畅通。 | 符合 |
|  | 6.6保管员应每天核对易制爆危险化学品存放情况，登记资料至少保存一年，发现易制爆危险化学品的包装、标签、标识等不符合安全要求的，应及时整改；发现账物不符的，应及时查找，查找不到下落的，应立即报告行业主管部门和所在地公安机关。 | 保管员每天核对易制爆危险化学品存放情况，登记资料至少保存一年。 | 符合 |
|  | 6.7易制爆危险化学品从业单位应定期对治安保卫人员、保管员开展以防盗抢、防丢失为主要内容的培训教育，每月至少召开一次安全会议并有记录。 | 定期对治安保卫人员、保管员开展以防盗抢、防丢失为主要内容的培训教育。 有易制爆危险化学品安全会议记录。 | 符合 |
|  | 6.8易制爆危险化学品从业单位应建立易制爆危险化学品防盗、防抢、防破坏及技术防范系统发生故障等状态下的应急处置预案，并每年开展一次针对性的应急演练。 | 有易制爆危险化学品应急处置预案。 有易制爆危险化学品应急演练记录。 | 符合 |
|  | 6.9易制爆危险化学品从业单位应加强对治安防范工作的检查、考核和奖惩，及时发现、整改治安隐患，并保存检查、整改记录。 | 有治安防范工作的检查、考核和奖惩记录。 | 符合 |
|  | 7实体防范要求 |  |  |
|  | 7.1封闭式、半封闭式储存场所的周界应设置围墙或栅栏。半封闭式储存场所的围墙或栅栏的顶部应 设有防攀爬措施，围墙、栅栏的离地高度应大于等于2m。 | 封闭式储存场所，厂区设置了围墙。 | 符合 |
|  | 7.2封闭式、半封闭式储存场所出入口应设置防火门，门应向疏散方向开启。 | 5号仓储、7号仓储出入口设置了防火门，门向疏散方向开启。 | 符合 |
|  | 7.6保卫值班室出入口应设置防盗安全门。 | 保卫值班室出入口未设置防盗安全门。 | 不符合 |
|  | 7.7安防监控中心应单独设置或设置在保卫值班室内。 | 安防监控中心设置在保卫值班室内。 | 符合 |
|  | 7.8封闭式储存场所、保卫值班室、安防监控中心的窗口、通风口应具有实体或电子防护措施。 | 保卫值班室的窗口未设置实体或电子防护措施。 | 不符合 |
|  | 7.9储存场所使用的防盗安全门应符合GB17565-2007的要求，其防盗安全级别应为乙级（含）以上；专用储存柜应具有防盗功能，符合双人双锁管理要求，并安装机械防盗锁，机械防盗锁应符合GA/T73的相关规定。 | 防盗安全门符合GB17565-2007的要求，其防盗安全级别为乙级。 | 符合 |
|  | 7.10储存场所使用的钢筋栅栏应采用直径大于等于12 mm的实心钢筋；钢管栅栏应采用直径大于等于20 mm，壁厚大于等于2 mm的钢管；钢板栅栏应采用单根横截面大于等于8 mm×20 mm的钢筋（钢管、钢板）。相邻钢筋（钢管、钢板）间隔应小于等于100 mm，高度每超过800 mm的应在中点处再加一道横向钢筋（钢管、钢板）。窗口、通风口的防盗栅栏应采用直径大于等于12 mm的膨胀螺栓固定，安装应牢固可靠。储存场所周界设置的栅栏应与地面牢固固定。 | 5号仓储通风口的防盗栅栏采用直径等于12 mm的膨胀螺栓固定，安装牢固可靠。 | 符合 |
|  | 8技术防范要求 |  |  |
|  | 8.1防护要求 |  |  |
|  | 8.1.1封闭式、半封闭式、露天式储存场所的周界应安装视频监控装置，监视和回放图像应能清晰显示储存场所周边的现场情况。 | 危化品仓库周界安装了视频监控装置。 | 符合 |
|  | 8.1.2封闭式、半封闭式、露天式储存场所出入口应安装入侵报警装置、出入口控制装置和视频监控装置，监视和回放图像应能清晰辨别进出场所人员的面部特征和物品出入场所交接情况。 | 危化品仓库出入口安装了入侵报警装置、出入口控制装置和视频监控装置。 | 符合 |
|  | 8.1.6保卫值班室、安防监控中心内部应安装视频监控装置，监视和回放图像应能清晰显示人员值守及活动情况。 | 保卫值班室、安防监控中心内部安装了视频监控装置。 | 符合 |
|  | 8.1.7安防监控中心出入口应安装出入口控制装置。 | 安防监控中心出入口安装了出入口控制装置。 | 符合 |
|  | 8.1.8封闭式、半封闭式、露天式储存场所的周界、出入口等区域或部位应安装电子巡查装置。 | 安装了电子巡查装置。 | 符合 |
|  | 8.2系统技术要求 |  |  |
|  | 8.2.1入侵和紧急报警系统 |  |  |
|  | 8.2.1.1入侵和紧急报警系统应与视频监控系统联动，封闭式、半封闭式、露天式储存场所出入口的入侵报警信号与联动视频图像应发送到安防监控中心。 | 入侵和紧急报警系统与视频监控系统联动，入侵报警信号与联动视频图像发送到安防监控中心。 | 符合 |
|  | 8.2.1.2安防监控中心应与行业监管部门、公安部门和报警运营服务机构远程联网或预留接口。 | 预留接口。 | 符合 |
|  | 8.2.1.3入侵和紧急报警系统布防、撤防、故障和报警信息存储时间应大于等于90天。 | 入侵和紧急报警系统布防、撤防、故障和报警信息存储90天。 | 符合 |
|  | 8.2.2视频监控系统 |  |  |
|  | 8.2.2.1视频监控系统本地监视、存储和回放的视频图像分辨率应大于等于1280×720，图像帧率应大于等于25 fps。 | 视频监控系统本地监视、存储和回放的视频图像分辨率、图像帧率符合要求。 | 符合 |
|  | 8.2.2.2视频图像存储时间应大于等于30天。 | 视频图像存储90天。 | 符合 |
|  | 8.2.3出入口控制系统 |  |  |
|  | 8.2.3.1出入口控制系统应能对强行破坏、非法进入的行为或不正确的识读发出报警信号，报警信号应与相关出入口的视频图像联动。储存场所出入口的报警信号与联动视频图像应发送到安防监控中心。 | 出入口控制系统能对强行破坏、非法进入的行为或不正确的识读发出报警信号，报警信号与相关出入口的视频图像联动。储存场所出入口的报警信号与联动视频图像发送到安防监控中心。 | 符合 |
|  | 8.2.3.2出入口控制系统信息存储时间应大于等于180天。 | 出入口控制系统信息存储180天。 | 符合 |
|  | 8.2.4电子巡查系统 |  |  |
|  | 8.2.4.1电子巡查系统的巡查路线、巡查时间应能根据安全管理需要进行设定和修改。 | 电子巡查系统的巡查路线、巡查时间能根据安全管理需要进行设定和修改。 | 符合 |
|  | 8.2.4.2巡查记录保存时间应大于等于90天。 | 巡查记录保存90天。 | 符合 |
|  | 8.2.5系统校时 系统应能对系统内具有计时功能的设备进行校时，设备的时钟与北京时间误差应小于等于10 s。 | 系统能对系统内具有计时功能的设备进行校时。 | 符合 |
|  | 8.2.6备用电源 系统应有备用电源，应保证主电源断电后入侵报警系统正常工作大于等于8 h，视频监控系统关键设备正常工作大于等于1 h，出入口控制系统正常工作大于等于48 h。 | 有备用电源。 | 符合 |
|  | 9安全防范系统的检验、验收、运行与维护 |  |  |
|  | 9.2小剂量存放场所以外的储存场所的安全防范系统建设完成后，应进行检验和验收。 | 进行了安全防范系统检验和验收。 | 符合 |
|  | 9.3易制爆危险化学品从业单位应加强对安全防范系统和设施的维护、保养，出现故障应在48 h内恢复功能，维修期间应启动应急预案，且应在24 h内报所属行业主管部门，超过48 h不能恢复功能的，应报告所在地公安机关。安全防范系统运行与维护应符合GB50348和GA/T1081的相关规定。 | 对安全防范系统和设施进行维护、保养。 | 符合 |

评价小结，存在问题：

- 保卫值班室出入口未设置防盗安全门。

- 保卫值班室的窗口未设置实体或电子防护措施。

### 5.1.5 重点监管危险化学品安全设施检查情况评价

按照《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》安监总厅管三〔2011〕142号、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》安监总管三〔2013〕12号的要求，对危化品仓库储存的重点监管危险化学品（苯乙烯、过氧化二苯甲酰及过氧化甲乙酮）的安全措施进行检查，检查情况见下表。

表5.1-9 苯乙烯储存安全措施检查表

| 序号 | “通知”文件要求 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一般要求 |  |  |
| 1 | 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 | 危化品仓库作业人员经安全培训合格。 | 符合 |
| 2 | 操作应严加密闭。要求有局部排风设施和全面通风。 | 不涉及。 | / |
| 3 | 设置固定式可燃气体报警器，或配备便携式可燃气体报警器，宜增设有毒气体报警仪。选用屏蔽泵或磁力泵等无泄漏泵来输送本介质。苯乙烯储罐采取人工脱水方式时，应增配检测有毒气体检测报警仪（固定式或便携式）。采样宜采用循环密闭采样系统。使用防爆型的通风系统和设备，穿工作服，戴防护手套。空气中浓度超标时，佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，佩戴正压自给式空气呼吸器。在作业现场应提供安全淋浴和洗眼设备。安全喷淋、洗眼器应在生产装置开车时进行校验。工作场所严禁吸烟。 | 设置了固定式可燃气体报警器；使用防爆型的通风系统，配备了工作服、防护手套、防毒面具、正压自给式空气呼吸器、洗眼冲淋装置。严禁烟火。 | 符合 |
| 4 | 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 | 不涉及。 | / |
| 5 | 生产中为防止自聚所用到的阻聚剂属于高毒或剧毒类化学品，加注时除应采用自吸式的设备或装置外，还应在加注岗位附近设置冲洗设施以备应急之用。对加注的阻聚剂的安全和职业卫生防护知识应进行针对性培训。 | 不涉及。 | / |
| 6 | 与氧化剂、酸类等反应。能发生聚合放热，避免接触光照、接触空气。 | 与氧化剂、酸类分离储存；窗户设置有窗帘。 | 符合 |
| 二 | 储存安全 |  |  |
| 1 | 通常加有稳定剂。储存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源。库房温度不宜超过37℃。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。不宜大量或久存。 | 加有稳定剂。设有轴流排风机，设有防爆空调，库房温度不超过29℃。窗户设置有窗帘。包装密封。 | 符合 |
| 2 | 应与氧化剂、酸类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 | 与氧化剂、酸类分离储存；危化品仓库内照明、通风、空调等设施采用防爆型。 | 符合 |
| 3 | 储罐宜采用氮封系统或者内浮顶，但采用内浮顶罐储存苯乙烯时应有相应的对策措施防范可能出现的苯乙烯自聚，并确保内浮盘良好的密封性能。生产装置重要岗位如罐区设置工业电视监控。储罐应设固定或移动式消防冷却水系统。 | 不涉及。 | / |
| 4 | 介质为高温、有毒或强腐蚀性的设备及管线上的压力表与设备之间应有能隔离介质的装置或切断阀。另外，装置中的甲、乙类设备和管道应有惰性气体置换设施。 | 不涉及。 | / |
| 三 | 运输安全 |  |  |
| 1 | 运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 | 不涉及，由供应商负责运输到公司 | / |
| 2 | 槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。 | 不涉及，由供应商负责运输到公司 | / |
| 3 | 车辆运输钢瓶时，瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。 | 不涉及，由供应商负责运输到公司 | / |

表5.1-10 过氧化甲乙酮储存安全措施检查表

| 序号 | “通知”文件要求 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一般要求 |  |  |
| 1 | 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 | 危化品仓库作业人员经安全培训合格。 | 符合 |
| 2 | 生产过程密闭，加强通风。使用防爆型的通风系统和设备，提供安全淋浴和洗眼设备。穿防静电工作服，戴化学安全防护眼镜、橡胶防护手套。空气中浓度超标时，佩戴防毒面具。作业现场禁止吸烟、进食和饮水。 | 不涉及。 | / |
| 3 | 远离火种、热源。应与禁配物分开存放，切忌混储。 | 远离火种、热源；与禁配物隔开或分离存放。 | 符合 |
| 4 | 生产、储存区域应设置安全警示标志。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 | 储存区域设置安全警示标志。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 | 符合 |
| 5 | 生产过程中易引起燃烧爆炸的机械化作业应设置自动报警、自动停机、自动泄爆、自动雨淋等安全自控装置；自动化生产线的单机设备除有自动控制系统监控外，在现场还应设置应急控制操作装置。 | 不涉及。 | / |
| 6 | 生产过程中产生的不合格品和废品应隔离存放、及时处理；内包装材料应统一回收存放在远离热源的场所，并及时销毁。 | 不涉及。 | / |
| 二 | 储存安全 |  |  |
| 1 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源，避免阳光直射。库房温度不超过25℃。 | 设有轴流排风机。远离火种、热源，无阳光直射。设有空调，库房温度保持2-25℃。 | 符合 |
| 2 | 应与还原剂、钴盐、强酸、胺、有机物、易（可）燃物分开存放，切忌混储。储存区应备有合适的材料收容泄漏物。禁止震动、撞击和摩擦。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 | 与钴盐、强酸、有机物、易（可）燃物隔开或分离存放。设置有消防砂。无震动、撞击和摩擦。使用铜制开桶扳手。 | 符合 |
| 三 | 运输安全 |  |  |
| 1 | 运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 | 不涉及，由供应商负责运输到公司 | / |
| 2 | 运输过程中应有遮盖物，防止曝晒和雨淋、猛烈撞击、包装破损，不得倒置。严禁与还原剂、钴盐、强酸、胺、有机物、易（可）燃物等同车混运，尤其是钴盐。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。 | 不涉及，由供应商负责运输到公司 | / |
| 3 | 拥有齐全的危险化学品运输资质，必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域；确需进入禁止通行区域的，应当事先向当地公安部门报告，运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。 | 不涉及，由供应商负责运输到公司 | / |

表5.1-11 过氧化二苯甲酰储存安全措施检查表

| 序号 | “通知”文件要求 | 实际情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一般要求 |  |  |
| 1 | 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 | 危化品仓库作业人员经安全培训合格。 | 符合 |
| 2 | 生产过程密闭，加强通风。使用防爆型的通风系统和设备，提供安全淋浴和洗眼设备。可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。戴化学安全防护眼镜，戴橡胶手套。作业现场禁止吸烟、进食和饮水。 | 不涉及。 | / |
| 3 | 远离火种、热源。应与禁配物分开存放，切忌混储。 | 远离火种、热源。与禁配物隔开或分离存放。 | 符合 |
| 4 | 生产、储存区域应设置安全警示标志。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 | 储存区域设置安全警示标志。无震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 | 符合 |
| 5 | 采用湿法粉碎工艺时，应待物料全部浸湿后方可开机；当采用金属球和金属球磨筒方式进行粉碎时，宜用水或含水溶剂作为介质。粉碎混合加工过程中应设置自动导出静电的装置，出料时应将接料车和出料器用导线可靠连接并整体接地。 | 不涉及。 | / |
| 6 | 生产过程中易引起燃烧爆炸的机械化作业应设置自动报警、自动停机、自动泄爆、自动雨淋等安全自控装置；自动化生产线的单机设备除有自动控制系统监控外，在现场还应设置应急控制操作装置。 | 不涉及。 | / |
| 7 | 生产过程中产生的不合格品和废品应隔离存放、及时处理；内包装材料应统一回收存放在远离热源的场所，并及时销毁。 | 不涉及。 | / |
| 二 | 储存安全 |  |  |
| 1 | 储存时以水作稳定剂，一般含水30%。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源，避免阳光直射。库房温度保持在2-25℃。 | 设有轴流排风机。远离火种、热源，无阳光直射。设有防爆空调，库房温度保持2-25℃。 | 符合 |
| 2 | 应与还原剂、钴盐、强酸、胺、有机物、易（可）燃物分开存放，切忌混储。储存区应备有合适的材料收容泄漏物。禁止震动、撞击和摩擦。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 | 与钴盐、强酸、有机物、易（可）燃物隔开或分离存放。设置有消防砂。无震动、撞击和摩擦。使用铜制开桶扳手。 | 符合 |
| 三 | 运输安全 |  |  |
| 1 | 运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 | 不涉及，由供应商负责运输到公司 | / |
| 2 | 运输过程中应有遮盖物，防止曝晒和雨淋、猛烈撞击、包装破损，不得倒置。严禁与还原剂、钴盐、强酸、胺、有机物、易（可）燃物等同车混运，尤其是钴盐。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。 | 不涉及，由供应商负责运输到公司 | / |
| 3 | 拥有齐全的危险化学品运输资质，必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域；确需进入禁止通行区域的，应当事先向当地公安部门报告，运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。 | 不涉及，由供应商负责运输到公司 | / |

评价小结：苯乙烯的安全措施符合《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》安监总厅管三〔2011〕142号的要求，过氧化二苯甲酰及过氧化甲乙酮的安全措施符合《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》安监总管三〔2013〕12号的要求。

### 5.1.6 特种设备和特种设备作业人员评价

依据《中华人民共和国特种设备安全法》主席令〔2014〕第4号、《特种设备安全监察条例》国务院令第549号对用于危化品仓库的危化品装卸的叉车和叉车司机安全管理进行检查，检查情况见下表。

表5.1-12 特种设备安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 标准依据 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容： （一）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料； （二）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；（三）特种设备的日常使用状况记录； （四）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；（五）特种设备运行故障和事故记录； （六）高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。 | 《特种设备安全监察条例》第26条 | 已建立特种设备安全技术档案。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第34条 | 建立了特种设备安全管理制度以及叉车操作规程。 | 符合 |
|  | 锅炉、压力容器等特种设备的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种设备作业人员），应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 | 《特种设备安全监察条例》第38条 | 叉车司机取得特种设备作业人员资格证书。 | 符合 |
|  | 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 | 国务院令第549号第二十五条 | 已取得叉车登记证。登记标志置于叉车上。 | 符合 |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验和能效测试。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 国务院令第549号第二十八条 | 叉车已定期检验合格。 | 符合 |

评价小结：经检查，用于危化品仓库的危化品装卸的叉车和叉车司机安全管理符合《中华人民共和国特种设备安全法》主席令〔2014〕第4号、《特种设备安全监察条例》国务院令第549号的要求。

### 5.1.7 防爆设施评价

- 爆炸危险区域电气线路和防爆电气安装检查

依据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014、《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-2008对危化品仓库爆炸危险区域电气线路和防爆电气安装进行检查，检查情况见下表。

表5.1-13 爆炸危险区域电气线路和防爆电气设备检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 在生产、加工、处理、转运或贮存过程中出现或可能出现下列爆炸性气体混合物环境之一时，应进行爆炸性气体环境的电力装置设计： 1在大气条件下，可燃气体与空气混合形成爆炸性气体混合物； 2闪点低于或等于环境温度的可燃液体的蒸气或薄雾与空气混合形成爆炸性气体混合物； 3在物料操作温度高于可燃液体闪点的情况下，当可燃液体有可能泄漏时，可燃液体的蒸气或薄雾与空气混合形成爆炸性气体混合物。 | GB50058-2014第3．1．1条 | 危化品仓库面向废水处理设施侧的窗门已固定（禁止打开）且密封。 | 符合 |
|  | 进入易燃易爆区域的机动车辆，必须装设火星熄灭器（阻火器）。 | GB4387-2008第6.4.7条 | 规定危化品仓库15范围内车辆装设阻火器、禁止打手机。 | 符合 |
|  | 电气线路应敷设在爆炸危险性较小的区域或距离释放源较远的位置。应避开易受机械损伤、振动、腐蚀、粉尘积聚以及有危险温度的场所。当不能避开时，应采取预防措施。 | AQ3009-2007第6.1.1.1.1条 | 电气线路根据要求敷设。 | 符合 |
|  | 敷设电气线路的沟道、电缆或导管，所穿过的不同区域之间墙外或楼板处的孔洞，应采用非燃烧材料严密堵塞。 | GB50058-2014第5.4.3条 | 电气线路穿墙处有采用非燃烧材料严密堵塞。 | 符合 |
|  | 选用的低压电缆或绝缘导线，其额定电压必须高于线路工作电压，且不得低于500V，绝缘导线必须敷设于导管内。 | AQ3009-2007第6.1.1.1.2条 | 电线采用防爆镀锌钢管和挠性连接管穿线。 | 符合 |
|  | ###### 防爆电气设备的铭牌、防爆标志、警告牌应正确、清晰。 | AQ3009-2007第6.1.2.1.2条 | 铭牌、防爆标志、警告牌正确、清晰。 | 符合 |
|  | 防爆电气设备的外壳和透光部分应无裂纹、损伤。 | AQ3009-2007第6.1.2.1.3条 | 现场未见裂纹、损伤部位。 | 符合 |
|  | 防爆电气设备的紧固螺栓应有防松措施，无松动和锈蚀。 | AQ3009-2007第6.1.2.1.4条 | 未见松动及锈蚀。 | 符合 |
|  | 防爆电气定期检查应委托具有防爆专业资质的安全生产检测检验机构进行，时间间隔一般不超过3年。 | AQ3009-2007第7.1.3.2条 | 危化品仓库防爆电气未定期检查。 | 不符合 |

- 可燃气体检测报警仪的布防安装检查

依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019的要求，对危化品仓库可燃气体检测报警装置布防安装情况进行现场检查，检查结果见下表。

表5.1-14可燃气体检测报警仪的布防安装检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 评价依据 | 检查情况描述 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。 | GB50016-2014（2018版）第8.4.3条 | 危化品仓库2、3、4、6仓储内设置了可燃气体报警装置。 | 符合 |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警；可燃气体二级报警信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制室。 | GB/T50493-2019第3.0.3条 | 可燃气体检测报警信号送至危化品仓库东南面、24小时有人值班的应急物资库。 | 符合 |
|  | 需要设置可燃气体、有毒气体探测器的场所，宜采用固定式探测器；需要临时检测可燃气体、有毒气体的场所，宜配备移动式气体探测器。 | GB/T50493-2019第3.0.6条 | 现场可燃气体探测器采用固定式探测器。 | 符合 |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。 | GB/T50493-2019第3.0.8条 | 报警系统独立设置。 | 符合 |
|  | 其他储存、运输可燃气体、有毒气体的储运设施，可燃气体探测器和（或）有毒气体探测器应按本标准第4.2节的规定设置。 释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内。可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m；有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于2m。 | GB/T50493-2019第4.3.7条 GB/T50493-2019第4.2.2条 | 可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不大于5m。 | 符合 |
|  | 报警值设定应符合下列规定： 1可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL。 2可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。 3有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL，有毒气体的二级报警设定值应小于或等于200%OEL。当现有探测器的测量范围不能满足测量要求时，有毒气体的一级报警设定值不得超过5%IDLH，有毒气体的二级报警设定值不得超过10%IDLH。 4环境氧气的过氧报警设定值宜为23.5%VOL，环境欠氧报警设定值宜为19.5%VOL。 5线型可燃气体测量一级报警设定值应为1LEL·m；二级报警设定值应为2LEL·m。 | GB/T50493-2019第5.5.2条 | 可燃气体的一级报警设定值等于25%LEL。二级报警设定值等于50%LEL。 | 符合 |
|  | 检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3m～0.6m；检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源上方2m内。检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m～1m；检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜高出释放源0.5m～1m（新增）。 | GB/T50493-2019第6.1.2条 | 现场可燃气体探测器安装高度距地坪0.3m。 | 符合 |

- 防雷、防静电系统

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）和《浙江省雷电灾害防御和应急办法》（浙政令〔2005〕190号发布，浙政令〔2008〕246号第一次修订，浙政令〔2018〕363号第二次修正）对危化品仓库防雷防静电设施进行检查，危化品仓库防雷、防静电设施安全检查见下表。

表5.1-15 防雷、防静电装置安全性评价检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装雷电防御装置的单位应当对雷电防御装置进行经常性的维护、保养，并委托雷电防御装置检测机构实施定期安全检测。 易燃易爆场所的雷电防御装置应当每半年检测一次，其他雷电防御装置每年检测一次。 | 《浙江省雷电灾害防御和应急办法》第十七条 | 危化品仓库防雷检测合格（检测时间2023年10月10日）。 | 符合 |
|  | 在有可燃气体、蒸气、粉尘、纤维爆炸危险性的环境内，可能产生静电的设备和管道均应具有防止发生静电或静电积累的性能。 | GB50016-2014（2018年版）第2.1.8条 | 轴流排风机设置了防静电接地。 | 符合 |

评价小结，经检查，存在的问题：危化品仓库防爆电气未定期检查。

### 5.1.8 消防设施评价

依据《中华人民共和国消防法》（主席令〔2008〕6号发布，主席令〔2019〕29号修改，主席令〔2021〕81号修改）、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《消防设施通用规范》GB55036-2022对危化品仓库的消防设施进行检查，检查情况见下表。

表5.1-16 消防设施安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据法规 | 备注 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 《中华人民共和国消防法》 第二十八条 | 不存在左项情况。 | 符合 |
|  | 设置在建筑室内外供人员操作或使用的消防设施，均应设置区别于环境的明显标志。 | GB50016-2014（2018版）第8.1.12条 | 消防设施已设置为红色。 | 符合 |
|  | 消防设施投入使用后，应定期进行巡查、检查和维护，并应保证其处于正常运行或工作状态，不应擅自关停、拆改或移动。超过有效期的灭火介质、消防设施或经检验不符合继续使用要求的管道、组件和压力容器不应使用。 | GB55036-2022第2.0.9条 | 定期进行巡查、检查和维护。 | 符合 |
|  | 工厂、仓库区内应设置消防车道。 高层厂房，占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道。 | GB50016-2014（2018版）第7.1.3条 | 危化品仓库占地面积175.2m2，设置消防车道。 | 符合 |
|  | 消防车道应符合下列要求： 1 车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m； 2 转弯半径应满足消防车转弯的要求； 3 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物； 4 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m； 5 消防车道的坡度不宜大于8％。 | GB50016-2014（2018版）第7.1.8条 | 消防车道的净宽度和净空高度均大于4.0m；转弯半径满足消防车转弯的要求；与建筑之间未设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物； | 符合 |
|  | 城镇（包括居住区、商业区、开发区、工业区等）应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统。 民用建筑、厂房、仓库、储罐（区）和堆场周围应设置室外消火栓系统。 用于消防救援和消防车停靠的屋面上，应设置室外消火栓系统。 注：耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000m3的戊类厂房，居住区人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居住区，可不设置室外消火栓系统。 | GB50016-2014（2018版）第8.1.2条 | 设置了室外消火栓系统。 | 符合 |
|  | 建筑物室外宜采用低压消防给水系统，当采用市政给水管网供水时，应符合下列规定： 1 应采用两路消防供水，除建筑高度超过54m的住宅外，室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水； 2 室外消火栓应由市政给水管网直接供水。 | GB50974-2014第6.1.3条 | 室外消火栓由市政给水管网直接供水。 | 符合 |
|  | 建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定，保护半径不应大于150.0m，每个室外消火栓的出流量宜按10L/s～15L/s计算。 | GB50974-2014第7.3.2条 | 室外消火栓保护半径小于150.0m。 | 符合 |
|  | 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统： 1 建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库； | GB50016-2014（2018版）第8.2.1条 | 危化品仓库占地面积175.2m2，未设置室内消火栓系统 | 符合 |
|  | 高层住宅建筑的公共部位和公共建筑内应设置灭火器，其他住宅建筑的公共部位宜设置灭火器。 厂房、仓库、储罐（区）和堆场，应设置灭火器。 | GB50016-2014（2018版）第8.1.10条 | 设置了灭火器。 | 符合 |
|  | 灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应，并应符合下列规定： 1A类火灾场所应选择同时适用于A类、E类火灾的灭火器。 2B类火灾场所应选择适用于B类火灾的灭火器。B类火灾场所存在水溶性可燃液体（极性溶剂）且选择水基型灭火器时，应选用抗溶性的灭火器。 3C类火灾场所应选择适用于C类火灾的灭火器。 4D类火灾场所应根据金属的种类、物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器。 5E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。 6F类火灾场所应选择适用于E类、F类火灾的灭火器。 7当配置场所存在多种火灾时，应选用能同时适用扑救该场所所有种类火灾的灭火器。 | GB55036-2022第10.0.1条 | 配置了干粉灭火器、推车式水基型灭火器、半固定式泡沫灭火装置。 | 符合 |
|  | 灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所，并应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。 | GB55036-2022第10.0.5条 | 灭火器靠墙设置，放置在灭火器箱内。 | 符合 |
|  | 灭火器应定期维护、维修和报废。灭火器报废后，应按照等效替代的原则更换。 | GB55036-2022第10.0.7条 | 灭火器定期维护、维修。 | 符合 |
|  | 符合下列情形之一的灭火器应报废： 1筒体锈蚀面积大于或等于筒体总表面积的1/3，表面有凹坑； 2筒体明显变形，机械损伤严重； 3器头存在裂纹、无泄压机构； 4存在筒体为平底等结构不合理现象； 5没有间歇喷射机构的手提式灭火器； 6不能确认生产单位名称和出厂时间，包括铭牌脱落，铭牌模糊、不能分辨生产单位名称，出厂时间钢印无法识别等； 7筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹； 8被火烧过； 9出厂时间达到或超过表10.0.8规定的最大报废期限。 | GB55036-2022第10.0.8条 | 灭火器无左项情形之一。 | 符合 |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，灭火器箱不得上锁。 | GB50140-2005 第5.1.3条 | 摆放稳固，其铭牌朝外。手提式灭火器设置在灭火器箱内。 | 符合 |
|  | 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | GB50140-2005 第5.1.4条 | 室外灭火器放置在灭火器箱内。 | 符合 |
|  | 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房（库房）和甲、乙、丙类单、多层厂房，应设置灯光疏散指示标志，并应符合下列规定： 1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方。 2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m；对于袋形走道，不应大于10m；在走道转角区，不应大于1.0m。 | GB50016-2014（2018版）第10.3.5条 | 设置了灯光疏散指示标志。设置在安全出口和疏散门的正上方。 | 符合 |

评价小结，危化品仓库的消防设施符合《中华人民共和国消防法》（主席令〔2008〕6号发布，主席令〔2019〕29号修改，主席令〔2021〕81号修改）、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《消防设施通用规范》GB55036-2022的要求。

### 5.1.9 工贸企业重大事故隐患判定

按照《工贸企业重大事故隐患判定标准》应急管理部令第10号、《工贸企业重大事故隐患判定标准解读》的要求对危化品仓库的重大生产安全事故隐患进行排查，排查情况详见下表。

表5.1-17重大隐患排查表

| 序号 | 应急管理部令第10号 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准解读》 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三条 工贸企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患： |  |  |  |  |
|  | （一）未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的； | 判定情形： （1）生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，企业未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者未在承包合同、承租合同中约定各自的安全生产管理职责。 （2）生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，企业与承包单位、承租单位签订的安全生产管理协议、承包合同、承租合同中，免除或者转嫁企业安全生产工作统一协调、管理义务。 （3）生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，企业未按照安全生产规章制度或者协议、合同中的要求，定期对承包单位、承租单位进行安全检查，或者发现安全问题未督促整改。 | 本项目不涉及承包单位、承租单位。 | 否 |
|  | （二）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的； | 判定情形： （1）企业使用未取得相应特种作业操作证的特种作业人员上岗作业。 （2）企业使用伪造特种作业操作证的特种作业人员上岗作业。 （3）企业使用特种作业操作证已过有效期或者到期未复审的特种作业人员上岗作业。 | （1）使用取得相应特种作业操作证的特种作业人员上岗作业。 （2）未使用伪造特种作业操作证的特种作业人员上岗作业。 （3）使用特种作业操作证在有效期内、按期复审的特种作业人员上岗作业。 | 否 |
|  | （三）金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。 | 判定情形： 金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员任职之日起6个月后，未经相应的应急管理部门考核合格。 | 不是金属冶炼企业。 | 否 |
| 第八条 轻工企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患： |  |  |  |  |
|  | （一）食品制造企业烘制、油炸设备未设置防过热自动切断装置的； | 1.说明： “防过热自动切断装置”是指当加热温度超过要求时，可以自动切断电源或者燃气等供热源的装置。 2.判定情形： （1）食品制造企业烘制设备未设置防过热自动切断装置。 （2）食品制造企业油炸设备未设置防过热自动切断装置。 | 不涉及。 | 否 |
|  | （二）白酒勾兑、灌装场所和酒库未设置固定式乙醇蒸气浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与通风设施联锁的； | 1.说明： “酒库”是指采用陶坛、橡木桶或者金属储罐等容器存放白酒的室内场所，包括人工洞酒库。 2.判定情形： （1）白酒生产企业的白酒勾兑、灌装场所和酒库未设置固定式乙醇蒸气浓度监测报警装置。 （2）白酒生产企业的白酒勾兑、灌装场所和酒库未设置机械通风设施。 （3）白酒生产企业的白酒勾兑、灌装场所和酒库固定式乙醇蒸气浓度监测报警装置未与通风设施联锁。 3.除外情形： 制（酿）酒车间用于临时储存或者中转的酒库；半敞开式酒库。 | 不涉及。 | 否 |
|  | （三）纸浆制造、造纸企业使用蒸气、明火直接加热钢瓶汽化液氯的； | 判定情形： （1）纸浆制造、造纸企业使用蒸气直接加热钢瓶汽化液氯。 （2）纸浆制造、造纸企业使用明火直接加热钢瓶汽化液氯。 | 不涉及。 | 否 |
|  | （四）日用玻璃、陶瓷制造企业采用预混燃烧方式的燃气窑炉（热发生炉煤气窑炉除外）的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁的； | 1.说明： “燃气总管”是指供应单体燃气窑炉全部燃气的管道。 2.判定情形： （1）日用玻璃、陶瓷制造企业采用预混、部分预混燃烧方式的燃气窑炉的燃气总管未设置管道压力监测报警装置。 （2）燃气窑炉的燃气总管未设置紧急自动切断装置。 （3）燃气总管的管道压力监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁。 3.除外情形： 采用扩散燃烧方式的燃气窑炉；热发生炉煤气窑炉。 | 不涉及。 | 否 |
|  | （五）日用玻璃制造企业玻璃窑炉的冷却保护系统未设置监测报警装置的； | 判定情形： （1）日用玻璃制造企业玻璃窑炉未设置冷却保护系统。 （2）日用玻璃制造企业玻璃窑炉使用水冷保护系统的，进水总管未设置水流量监测报警装置，也未设置压力监测报警装置。 （3）日用玻璃制造企业玻璃窑炉使用风冷保护系统的，未设置风机停机监测报警装置。 | 不涉及。 | 否 |
|  | （六）使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施的； | 1.说明： “水性漆”即水性涂料，是指挥发物的主要成分为水的一类涂料。 2.判定情形： （1）使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警。 （2）使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置通风设施。 （3）使用非水性漆的调漆间、喷漆室的通风换气次数小于15次/小时。 注：“换气次数”是指单位时间内室内空气的更换次数，即通风量与房间容积的比值。 | 不涉及。 | 否 |
|  | （七）锂离子电池储存仓库未对故障电池采取有效物理隔离措施的。 | 1.说明： （1）“故障电池”是指单体电池电压大于3伏特，存在胀气、短路、破损、过充电等安全缺陷的电池，不包括持续浸泡在水中的电池。 （2）“物理隔离措施”是指通过实体墙、防爆柜、铁皮柜、单独集装箱、防火卷帘等方式，将故障电池与非故障电池隔离的措施。 2.判定情形： 锂离子电池储存仓库存放故障电池时，未对故障电池采取物理隔离措施。 | 不涉及。 | 否 |
|  | 第十四条 本标准所列情形中直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，应当保证正常运行、使用，失效或者无效均判定为重大事故隐患。 | 由于检测、维护、保养不到位，或者通过关闭、破坏、篡改等方式，造成本标准所列情形中直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，处于未通电、未启用、未联锁、数据失真等不能正常运行、使用的状态，均判定为重大事故隐患。 | 视频监控、可燃气体检测报警器、防护等设施、设备正常运行。 | 否 |

评价小结，危化品仓库不存在重大生产安全事故隐患。

### 5.1.10 其他安全生产管理评价

依据现行《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》、《安全生产培训管理办法》、《生产安全事故应急预案管理办法》和《浙江省安全生产条例》的要求对伟星临海钮扣分公司危化品仓库安全管理进行检查，检查情况见下表。

表5.1-18安全管理检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全管理制度 |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当建立健全下列安全生产管理制度，明确相关操作规程并予以落实： （一）安全生产投入及费用管理； （二）安全生产教育、培训； （三）场所、设施、设备安全管理； （四）安全风险分级管控； （五）安全检查和事故隐患排查治理； （六）劳动防护用品配备和管理； （七）应急预案管理和救援； （八）生产安全事故报告和处置； （九）其他保障安全生产的管理制度。 从事危险作业或者生产经营场所、设施、设备存在较大危险因素的，生产经营单位还应当制定专项安全生产管理制度。 小型、微型企业等规模较小的生产经营单位，可以根据本单位实际，制定综合性安全生产管理制度。 | 《浙江省安全生产条例》第12条 | 建立了安全生产费用提取、使用及管理制度、安全三级教育培训制度、设备设施安全管理制度、安全风险分级管控制度、安全检查和事故隐患排查治理制度、职业健康监护管理制度（包含劳动防护用品配备和管理内容）、应急救援预案管理制度、事件报告、调查与处理程序等安全生产管理制度。 | 符合 |
|  | 从业人员安全培训 |  |  |  |
|  | 生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》第13条 | 岗前安全培训时间24学时。 | 符合 |
|  | 安全生产监督管理部门、煤矿安全培训监管机构和生产经营单位应当制定安全培训的考核制度，建立考核管理档案备查。 | 《安全生产培训管理办法》第21条 | 制定了安全三级教育培训制度，包含安全培训的考核规定，建立了考核管理档案。 | 符合 |
|  | 危险作业 |  |  |  |
|  | 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 | 《中华人民共和国安全生产法》第43条 | 危险作业安排专门人员进行现场安全管理。 | 符合 |
|  | 应急预案 |  |  |  |
|  | 应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第34条 | 应急演练记录有应急预案演练效果评估内容。 | 符合 |
|  | 工伤保险 |  |  |  |
|  | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《中华人民共和国安全生产法》第51条 | 依法参加工伤保险。 | 符合 |
|  | 安全生产费用 |  |  |  |
|  | 企业应当建立健全内部企业安全生产费用管理制度，明确企业安全生产费用提取和使用的程序、职责及权限，落实责任，确保按规定提取和使用企业安全生产费用。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第45条 | 制定了安全生产费用提取、使用及管理制度。 | 符合 |

评价小结，经检查，伟星临海钮扣分公司危化品仓库安全管理符合《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》、《安全生产培训管理办法》、《生产安全事故应急预案管理办法》和《浙江省安全生产条例》的要求。

## 5.2 作业条件危险性评价法

根据危化品仓库实际情况，对事故发生的可能性及其严重程度用作业条件危险性进行评价。对危化品装卸、危化品储存、维修作业进行作业条件危险性评价。评价过程及结果如下：

- 事故发生的可能性

事故发生的可能性取值标准见表5.2-1。

表5.2-1 事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 很不可能，可以设想极不可能 |
| 6 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |  |  |

根据上表及危化品仓库实际情况，选定危化品装卸、危化品储存、维修作业的L取值为1。

- 人员暴露于危险环境的频繁程度

人员暴露于危险环境的频繁程度取值标准见表5.2-2。

表5.2-2 人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 人员暴露于危险环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。

根据上表及危化品仓库实际情况，选择危化品装卸、危化品储存的E的取值6。维修作业的E的取值3。

- 发生事故可能造成的后果

发生事故可能造成的后果的取值标准见表5.2-3。

表5.2-3 发生事故可能造成的后果（C）

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失 | 7 | 严重，重伤，或较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡，或造成很大财产损失 | 3 | 重大、致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡或造成一定的财产损失 | 1 | 引人注目，不利于基本的安全要求 |

事故造成的人员伤害和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1～100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数规定为1，把造成许多人死亡或重大财产损失的分数规定为100，其他情况的数值在1～100之间。

根据上表及危化品仓库实际情况，分析得出危化品装卸、危化品储存的C的取值为7，维修作业的C取值为3。

（4）危险性等级划分

按危险性分值划分危险性等级的标准见表5.2-4。

表5.2-4危险性等级划分标准

| D值 | 危险程度 | D值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| >320 | 极度危险，不能继续作业 | 20～70 | 比较危险，需要注意 |
| 160～320 | 高度危险，需立即整改 | <20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70～160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，一般可以被人们接受；危险性分值在20～70时，需要加以注意；如果危险性分值在70～160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改：如果危险性分值在160～320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。

根据上述L、E、C取值，计算得出危险性分值并按照危险性等级划分标准得出双氧水储存作业、危险化学品配料、染色作业、天然气设备作业、机械维修作业和电气维修作业的作业条件危险性评价结果，具体结果如下。

表5.2-5作业条件危险性评价分析表

| 评价对象 | 危险源及潜在风险 | 风险值D=L×E×C |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | E | C | D |  |
| 危化品装卸 | 火灾、爆炸、腐蚀灼伤 物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 比较危险，需要注意 |
| 危化品储存 | 火灾、爆炸、腐蚀灼伤 | 1 | 6 | 7 | 42 | 比较危险，需要注意 |
| 维修作业 | 火灾、爆炸、腐蚀灼伤、触电 | 1 | 3 | 3 | 9 | 稍有危险，可以接受 |

评价小结：根据作业条件危险性评价法分析，危化品仓库危化品储存作业、危化品装卸作业比较危险，需要注意，伟星临海钮扣分公司应引起足够重视，必须确保其操作、运行的安全技术要求，并采取相应的安全防范措施。维修作业稍有危险，可以接受。

# 6 整改情况及建议

## 6.1 存在的问题及整改情况

通过对危化品仓库现场检查及分析，评价组汇总了危化品仓库存在的问题，对存在的问题提出了整改建议，伟星临海钮扣分公司已完成整改，具体见下表。

表6.1-1 存在的问题和整改情况一览表

| 序号 | 存在问题 | 依据 | 整改建议 | 整改情况 | 整改后照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 双氧水未分离储存。 | GB15603-2022第5.9条 | 双氧水应分离储存。 | 双氧水已分离储存。 |  |
|  | 危化品堆垛墙距小于50cm；柱距小于30cm。 | GB15603-2022第6.2.5条 | 危化品堆垛墙距应大于或等于50cm；柱距应大于或等于30cm。 | 危化品堆垛墙距保持50cm；柱距保持30cm。 |  |
|  | 盐酸、过氧化二苯甲酰、过氧化甲乙酮、双氧水、钴盐、油漆、稀释剂、固化剂直接与地面接触。 | GB15603-2022第6.2.2条 | 盐酸、过氧化二苯甲酰、过氧化甲乙酮、双氧水、钴盐、油漆、稀释剂、固化剂应设置垫底设施，材质不应为木质品或易燃材质，垫底高度不小于10cm。 | 已设置垫底设施，材质为不燃材质，垫底高度15cm。 |  |
|  | 1号仓储和5号仓储未设置温湿度计。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.15条GB15603-2022第8.3条 | 1号仓储和5号仓储应设置温湿度计。 | 1号仓储和5号仓储已设置温湿度计。 |  |
|  | 丙酮、苯乙烯包装桶上未粘贴或者拴挂化学品安全标签。 | 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.11条GB15603-2022第7.4条 GB15603-2022第7.5条 | 丙酮、苯乙烯包装桶上应粘贴或者拴挂化学品安全标签。 | 丙酮、苯乙烯包装桶上已粘贴化学品安全标签。 |  |
|  | 未制定危化品装卸操作规程。 危化品仓库未设置安全操作规程。 | 浙应急基础〔2020〕75号第7.2条 浙应急基础〔2020〕75号第8.1.16条 浙应急基础〔2020〕75号第12.5.5条 | 应制定危化品装卸操作规程。 危化品仓库应设置安全操作规程。 | 已制定危化品装卸操作规程。 危化品仓库已设置安全操作规程。 |  |
|  | 未建立进入库区的人员登记记录。 | GB15603-2022第11.2.3条 | 应建立进入库区的人员登记记录。 | 已建立进入库区的人员登记记录。 |  |
|  | 保卫值班室出入口未设置防盗安全门。 保卫值班室的窗口未设置实体或电子防护措施。 | GA1511-2018第7.6条 GA1511-2018第7.8条 | 保卫值班室出入口应设置防盗安全门。 保卫值班室的窗口应设置实体或电子防护措施。 | 保卫值班室出入口已设置防盗安全门。 保卫值班室的窗口已设置实体防护措施。 |  |
|  | 《应急救援预案管理制度》中无过氧化二苯甲酰泄漏应急处置措施。 | 浙应急基础〔2020〕75号第11.5条 | 《应急救援预案管理制度》中应补充过氧化二苯甲酰泄漏应急处置措施。 | 《应急救援预案管理制度》中已补充过氧化二苯甲酰泄漏应急处置措施。 |  |
|  | 未为危化品仓库作业人员配备安全帽、防护眼镜、防静电服、防化学品手套。 | GB15603-2022第11.3.2条 《个体防护装备配备规范第1部分：总则》第3.6条 | 应为危化品仓库作业人员配备防护眼镜、防静电服、防化学品手套。 | 已为危化品仓库作业人员配备防护眼镜、防静电服、防化学品手套。 |  |
|  | 危化品仓库防爆电气未定期检查。 | AQ3009-2007第7.1.3.2条 | 应委托具有防爆专业资质的安全生产检测检验机构对危化品仓库防爆电气进行定期检查。 | 已委托具有防爆专业资质的安全生产检测检验机构对危化品仓库防爆电气进行检测。 |  |

## 6.2 建议

- 建议2号仓储门口设置防爆型人体静电消除器。

- 建议参照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB30077-2013配备应急救援物资，补充配备化学防护服、电筒、对讲机、急救箱或急救包、防静电内衣、佩戴式防爆照明灯、消防腰斧等。

- 建议企业加强危化品仓库爆炸危险区域范围内的安全管理。

- 建议企业根据危化品储存的实际情况，对制定的各项安全管理制度进行不断完善和补充。

- 建议企业加强取样等环节的管理，加强铜制开桶扳手管理，库房内严禁分（换）装、拆分、开箱（袋）、开桶（瓶）和调配等作业。

- 建议企业加强危险化学品，应定期检查，发现包装破损、渗漏应及时处理。

- 建议企业加强危化品仓库应急处置培训和演练，如果仓库中发生易燃液体泄漏，应及时使用不产生火花的工具收集，在收集过程中导除静电，防止次生火灾发生。

- 建议企业定期巡检过氧化二苯甲酰、过氧化甲乙酮及过氧化氢溶液的储存场所，确保储存区备有合适的材料收容泄漏物，且应保证过氧化氢溶液防流散托盘或设施完好。

- 建议企业按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020修订生产安全事故应急预案。

- 危化品仓库二楼以上不得存放任何物品，切实空置。

- 建议企业与危化品供货商签订安全协议，明确安全职责。

# 7 安全评价结论

通过对浙江伟星实业发展股份有限公司临海钮扣分公司危化品仓库的现状安全评价，评价小组得出以下结论：

- 危化品仓库储存的六亚甲基四胺、盐酸、过氧化甲乙酮、过氧化二苯甲酰、双氧水、硝酸银、丙酮、苯乙烯、油漆、油漆稀释剂和油漆固化剂属于危险化学品；钴盐按危险化学品进行管理；盐酸及丙酮属于第三类易制毒化学品；苯乙烯、过氧化甲乙酮和过氧化二苯甲酰属于重点监管危险化学品；六亚甲基四胺、双氧水、硝酸银属于易制爆危险化学品；不涉及剧毒化学品、高毒物品、监控化学品和特别管控危险化学品。

- 危化品仓库存在的主要危险、有害因素为火灾爆炸，次要危险、有害因素为灼烫、中毒、车辆伤害、触电、物体打击、高处坠落、坍塌、高低温伤害。

- 经危险化学品重大危险源辨识，危化品仓库不构成重大危险源。

- 根据作业条件危险性评价法分析，危化品仓库危化品储存作业、危化品装卸作业比较危险，需要注意，伟星临海钮扣分公司应引起足够重视，必须确保其操作、运行的安全技术要求，并采取相应的安全防范措施。维修作业稍有危险，可以接受。

- 危化品仓库建筑物及总平面布置符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012的要求。

- 根据现场检查和评价，本报告对危化品仓库提出的存在问题的整改建议（见本报告6.1），企业已完成整改落实。

- 浙江伟星实业发展股份有限公司临海钮扣分公司危化品仓库使用条件符合安全要求。

# 8 附件

- 营业执照

- 关于危化品仓库使用情况说明

- 叉车登记证、叉车检验报告、可燃气体探测器校准报告

- 安全标准化证书

- 工伤保险参保证明

- 主要负责人证书、安全生产管理人员证书、叉车司机证书、电工证书样张、焊接人员证书样张

- 应急预案演练记录

- 物料理化性质表、重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则

- 关于成立易制爆危险化学品治安保卫机构的通知、易制爆危险化学品从业单位备案证明、易制毒化学品购买备案证明样张

- 危化品仓库防雷检测报告

- 总平面布置图