宁波镇海石化储运有限公司

丙烷储罐增加液化石油气储存介质

危险化学品储存设施

专项安全评价报告

被评价单位主要负责人：陈维波

被评价单位经办人：孙宇

被评价单位联系电话：15168555668

（被评价单位公章）

2024年9月26日

编号：SHNB-2024-WH-XZPJ-0201

宁波镇海石化储运有限公司

丙烷储罐增加液化石油气储存介质

危险化学品储存设施

专项安全评价报告

评价机构名称：山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-(鲁)-013

法定代表人：任红艳

技术负责人：吴佳东

评价项目负责人：邵静峰

联系电话：0574-81877471

（安全评价机构公章）

2024年9月26日

宁波镇海石化储运有限公司

丙烷储罐增加液化石油气储存介质

危险化学品储存设施专项安全评价报告评价人员

|  | 姓名 | 专业 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 负责人 | 邵静峰 | 化工工艺 | 1800000000200605 | 033414 |  |
| 项目组 成员 | 张宁 | 安全 | 1500000000300704 | 027082 |  |
|  | 朱行郎 | 化工机械 | 0800000000101508 | 002206 |  |
|  | 马利登 | 安全 | CAWS350000230200207 | 042738 |  |
|  | 袁梅 | 电气 | S011037000110192002127 | 025979 |  |
|  | 周菲菲 | 自动化 | S011037000110192001722 | 025976 |  |
| 报告 编制人 | 张宁 | 安全 | 1500000000300704 | 027082 |  |
| 报告 审核人 | 林更鹏 | 化工工艺 | S011037000110192001823 | 025977 |  |
| 过程控制负责人 | 邓清 | 电气 | S011037000110191000752 | 019130 |  |
| 技术 负责人 | 吴佳东 | 安全 | S011037000110191000859 | 025862 |  |

# 前   言

宁波镇海石化储运有限公司（简称“镇海储运”） 成立于2019年11月29日，是由中国石化股份有限公司（简称“中石化”）、宁波瑞福特气体储运有限公司（简称“瑞福特公司”）和宁波市镇海区海江投资发展有限公司（简称“海江公司”）合资成立，其中中石化占股51%，瑞福特公司占股35%，海江公司占股14%。

宁波镇海石化储运有限公司在原瑞福特公司1座20000 m3 低温乙烯储罐及配套设施的基础上实施“轻烃基地项目”， 并于2022年12月22日完成安全设施竣工验收，目前，镇海储运库区内共有:涉及企业机密，不予公开。

其中丙烷罐区有4台3000m³的丙烷常温压力球罐，储罐由中石化洛阳工程有限公司设计，设计介质为：丙烷/丁烷。

镇海储运自成立以来连年亏损，鉴于丙丁烷罐经营业务量不饱和，为努力盘活国有资产，提高投资回报率，股东方基于镇海基地一体优化、石化园区全域资源优化作出经营战略调整，拓宽液化石油气储存经营，实现创收盈利新的增长点，将丙烷罐区4台储罐在现有储存介质丙烷及丁烷的基础上增加液化石油气，同时增加相应的收料、发料工艺。

镇海储运已委托镇海石化工程股份有限公司对4台丙烷储罐及管道新增液化石油气品种进行复核，并与2023年4月出具《宁波镇海石化储运有限公司丙丁烷储罐及管道新增液化石油气品种》方案报告，档案号：F23166。

为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令591号645号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第55号79号修订、应急部公告[2018]12号，应急部公告[2019]11号），应进行“危险化学品储存设施专项安全评价”

宁波镇海石化储运有限公司委托我公司进行丙烷储罐增加液化石油气储存介质的相关工艺、设备、配套设施、安全管理的危险化学品储存设施专项安全评价。

评价组依照国家现行有关安全生产方面的法律、法规和标准，通过现场考察，根据该公司提供的相关材料，通过收集查阅资料，征求有关人员的意见，从平面布置、生产工艺、设备设施、储存物料变更设备、管道适用性、配套公用工程、自然条件等方面对项目可能存在的影响，进行了定性、定量的全面分析论证，辨识正常生产时存在的危险、有害因素，提出了消除、预防或降低储存及配套生产设施危险性、提高安全运行的对策措施。在此基础上，编制完成了本评价报告。

在本报告编制过程中，得到了各级应急管理部门有关领导、专家的大力支持以及业主单位的协助，谨在此表示衷心感谢！

目  录

前   言	I

1 编制说明	1

1.1 安全评价目的	1

1.2 安全评价依据	1

1.2.1主要法律、法规和规范性文件	1

1.2.2主要国家标准和行业标准	4

1.2.3其他有关资料	6

1.3 安全评价范围	6

1.4 评价工作程序	8

2 企业概况	9

2.1 企业简介	9

2.2 项目概况	10

2.3 地理位置及自然条件	11

2.3.1 地理位置	11

2.3.2 自然条件	23

2.4 平面布置及建构筑物	26

2.4.1 企业总平面布置及建构筑物	26

2.4.2 本项目涉及储罐及周边情况	31

2.4.3 本项目涉及的装车站	31

2.5 经营品种、规模及经营过程	34

2.5.1 已有储罐经营品种、规模及拟变更许可内容	34

2.5.2 原丙烷罐区4台储罐储存介质增加液化石油气变更情况	35

2.5.3 工艺流程	36

2.6 设备设施	48

2.7管道	53

2.7.1 库外管道	53

2.7.2 本项目涉及的管道	57

2.8 公用工程及辅助设施	60

2.8.1 供电	60

2.8.2 给、排水	62

2.8.3 供热	64

2.8.4 供气	64

2.8.5 消防	66

2.8.6 三废处理	72

2.8.7 电信	74

2.9 自控系统	77

2.9.1 控制室	77

2.9.2 自动化控制系统	80

2.9.3 可燃气体检测报警系统	85

2.9.4 仪表系统	86

2.9.5 动力供应	86

2.10安全生产管理	86

2.10.1安全管理机构	86

2.10.2规章制度及操作规程	87

2.10.3劳动定员及工作制度	89

2.10.4安全培训教育情况	89

2.10.5应急救援	93

2.10.6风险分级管控和隐患排查情况	99

2.11 安全投入	100

2.12 HAZOP分析情况	100

2.13 雷电预警系统	102

3 危险有害因素分析	105

3.1 物料固有的主要危险、有害因素分析	105

3.2 工艺过程中的主要危险、有害因素分析	110

3.2.1 危险工艺辨识	110

3.2.2 储运过程危险性分析	110

3.3 设备、设施危险、有害因素分析	116

3.3.1特种设备危险有害、因素分析	116

3.3.2其他设备危险有害、因素分析	118

3.4 自控仪表危险、有害因素分析	120

3.5 建构筑物危险有害因素分析	121

3.6 公用工程的危险有害因素分析	121

3.6.1 供配电设施及用电设备危险因素	122

3.6.2 安全释放系统有害、因素分析	125

3.7 检维修过程的危险有害因素分析	126

3.8 心理、生理上的危险、有害因素	128

3.9 安全管理中存在的危险、有害因素分析	129

3.10总平面布置及作业环境的危险、有害因素分析	129

3.11 地质条件危险性分析	129

3.12 其他危险、有害因素分析	130

3.13事故案例	131

3.14“两重点一重大”辨识	136

3.14.1 重点监管的危险化学品辨识	136

3.14.2 重点监管的化工工艺辨识	136

3.14.3 重大危险源辨识	136

3.15危险、有害因素分析小结	141

4 评价单元划分和评价方法选择	143

4.1评价单元划分原则	143

4.2 评价方法介绍	143

4.3评价单元划分及评价方法选择	145

5分析评价	146

5.1 安全评价现场检查	146

5.1.1 安全评价的前提条件核实	146

5.1.2 安全管理、经营场所现场检查	146

5.2安全生产条件评价	150

5.2.1 选址及总平面布置评价	150

5.2.2 工艺、设备评价	162

5.2.3 电气、供电及防雷防静电安全设施评价	166

5.2.4 自动控制评价	168

5.3重大危险源管理评价	170

5.4经营许可证变更安全条件符合性评价	179

5.5重大生产安全事故隐患判定	181

5.6《化工企业安全检查重点指导目录》符合性检查	183

5.7危险化学品企业安全分类整治目录内容检查	186

5.8 安全管理评价	191

5.8.1安全生产管理组织机构	192

5.8.2 安全生产管理制度及安全操作规程	195

5.8.3人员资格	195

5.8.4日常安全运行管理情况	195

5.9应急救援管理评价	198

5.9.1 应急救援预案	198

5.9.2 应急救援物资	199

5.9.3 预案演练	199

5.9.4 应急管理	199

5.10 已有丙烷储罐0304-T-01A/B/C/D及相关管道增加液化石油气介质适应性评价	201

5.10.1已有丙烷储罐0304-T-01A/B/C/D增加液化石油气介质适应性评价	201

5.10.2 库外管道增加液化石油气介质适应性评价	204

5.11法定检测、检验评价	204

5.11.1 特种设备	204

5.11.2 强制检定附件	211

5.12定性、定量分析过程	211

5.12.1固有危险程度的分析	211

5.12.2 危险度评价	212

5.12.3 个人风险、社会风险及事故后果计算	214

6安全对策措施与建议	243

6.1存在的主要问题及整改措施	243

6.1.1存在的主要问题	243

6.1.2整改意见落实情况	243

6.2建议	244

7安全评价结论	246

附件	248

编制说明

安全评价目的

（1）为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保企业在生产安全方面符合国家有关法规、标准和规定。

（2）系统分析企业在经营过程中存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害的后果；对经营运行过程中固有的危险、有害因素进行定性、定量的评价。

（3）提出消除、预防或降低生产储存设施危险性的安全对策措施和整改措施，以提高系统装置的本质安全程度。

（4）为企业安全运行以及日常安全管理提供技术支持；为企业申领经营许可证提供技术支持。

（5）为政府应急管理部门和上级主管部门的安全监察提供依据。

安全评价依据

### 1.2.1主要法律、法规和规范性文件

- 《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令〔2021〕第88号

- 《中华人民共和国消防法》国家主席令〔2008〕第6号，国家主席令第81号，2021年修改

- 《中华人民共和国特种设备安全法》国家主席令〔2013〕第4号

- 《生产安全事故应急条例》国务院令第708号

- 《特种设备安全监察条例》国务院令第549号

- 《危险化学品安全管理条例》国务院令第344号、第591号、第645号修订

- 中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》的通知，厅字〔2020〕3号

- 《危险化学品经营许可证管理办法》原国家安监总局第55号令，第79号修正

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》原国家安监总局第40号令，第79号修正

- 《安全生产培训管理办法》原国家安全生产监督管理总局令第44号、63号令、80号令修改

- 《危险化学品目录》（2015版）原国家安全生产监督管理总局等部局公告2015年第5号（2022年第8号修改）

- 《应急管理部办公厅关于修改<危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）>涉及柴油部分内容的通知》应急厅函〔2022〕300号

- 《生产安全事故应急预案管理办法》原国家安监总局第88号令,2019年应急管理部2号令修订

- 《易制爆危险化学品名录（2017年版）》公安部2017年公告

- 《特别管控危险化学品目录（第一版）》应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136号

- 《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》原安监总管三〔2009〕116号

- 《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》原安监总管三〔2013〕3号

- 《关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》原安监总管三〔2011〕95号

- 《关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》原安监总管三〔2013〕12号

- 《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》安监总管三〔2013〕76号

- 《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》原安监总管三〔2014〕116号

- 《国家安全监管总局 交通运输部 国家铁路局关于印发《危险化学品储存场所安全专项整治工作方案》的通知》安监总管三〔2016〕53号

- 《关于修订《特种设备目录》的公告》国家质量监督检验检疫总局2014年第114号

- 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》原安监总管三〔2013〕88号

- 《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》应急厅〔2020〕38号

- 《应急管理部办公厅关于开展大型油气储存基地安全风险评估工作的通知》应急厅〔2021〕35号

- 《应急管理部<大型油气储存>基地雷电预警系统基本要求（试行）<油气储存企业紧急切断系统基本要求（试行）的通知》应急管理部危化监管二司〔2022〕

- 《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》应急厅〔2021〕12号

- 《浙江省安全生产监督管理局关于统一规范设置重大危险源安全警示牌的通知》浙安监管危化〔2007〕110号

- 《转发国家安全监管部局住房城乡建设部关于进一步加强危险化学品建设项目设计管理的通知》浙安监管危化〔2013〕135号

- 《浙江省安全生产监督管理局关于印发《浙江省化学品罐区安全专项整治工作方案》的通知》浙安监管危化〔2014〕116号

- 《浙江省安全生产条例》浙江省人民代表大会常务委员会公告〔2022〕第86号

- 《宁波市生产经营单位安全生产主体责任规定》宁波市第十五届人民代表大会常务委员会公告第36号

- 宁波市安监局关于印发<宁波市危险化学品经营许可证管理实施细则>的通知》（甬安监管审[2016]14号）

- 《国务院安全生产委员会关于印发<安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）>的通知》安委[2024]2号

- 《关于印发<危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）>的通知》 应急〔2022〕52号

- 《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）>的通知》 应急厅〔2024〕86号

### 1.2.2主要国家标准和行业标准

- 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

- 《石油化工工厂布置设计规范》GB50984-2014

- 《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》AQ 3059-2023

- 《液化石油气》GB11174-2011

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014

- 《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018

- 《石油化工建筑物抗爆设计标准》GB/T50779-2022

- 《图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》GB/T 2893.5-2020

- 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231-2003

- 《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》GB 4053.1-2009

- 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》GB 4053.2-2009

- 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》GB 4053.3-2009

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB 30077-2023

- 《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB 30871-2022

- 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB 36894-2018

- 《易燃易爆罐区安全监控预警系统验收技术要求》GB17681-1999

- 《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ 230-2010

- 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

- 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB39800.1-2020

- 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019

- 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T 13861-2022

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020

- 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T 37243-2019

- 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》AQ 3035-2010

- 《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类标准》HG/T 20660-2017

- 《化学品作业场所安全警示标志规范》AQ 3047-2013

- 《石油化工静电接地设计规范》SH/T 3097-2017

- 《石油化工金属管道布置设计规范》SH 3012-2011

- 《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》SH3009-2013

- 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009

- 《建筑防火通用规范》GB 550037-2022

- 《消防设施通用规范》GB 55036-2022

- 《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》GB 26860-2011

- 《石油化工仪表供气设计规范》SH3020-2013

- 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》AQ3036-2010

- 《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》GB 39800.2-2020

- 《化工过程安全管理导则》AQ/T 3034-2022

- 《安全评价通则》AQ8001-2007

- 《安全评价过程控制管理规范 安全评价报告编制》T/ZAWS 001-2022

### 1.2.3其他有关资料

- 《宁波镇海石化储运有限公司丙丁烷储罐及管道新增液化石油气品种》方案报告，档案号：F23166,2023年4月 镇海石化工程股份有限公司

- 《钢管壁厚计算报告》中石化广州工程有限公司 2024年1月

- 镇海储运生产经营现状及相关管理情况。

- 防雷防静电检测报告、防爆电气检测报告等检验检测文件。

- 山东实华安全技术有限公司与宁波镇海石化储运有限公司签订的危险化学品储存设施专项安全评价技术服务合同。

安全评价范围

根据山东实华安全技术有限公司与宁波镇海石化储运有限公司签订的危险化学品储存设施专项安全评价技术服务合同，本次危险化学品储存设施专项安全评价的范围如下及见表1.3-1。

- 镇海储运本项目涉及的4台储罐及配套设备设施、装车站、输送管道等新增液化石油气储存介质的工艺、设备设施及适用性，本项目涉及的电气、仪表控制系统及公用工程、安全管理等；

- 涉及的物料：液化石油气；

- 管道：见表5.11-2；

- 安全生产管理。

表1.3-1 本项目评价范围

| 序号 | 建构筑物 | 布置内容 | 涉及主要危险化学品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |
| 1 | 丙烷罐区 | 储罐0304-T-01A~D及配套机泵等 | 液化石油气 | 不改变已有储罐位置及出入口管道 |
| 2 | 装车站 | 编号3、4~10 | 液化石油气 | 依托已有 |
| 二 | 管道 | 见表5.11-2 | 液化石油气 |  |
| 三 | 公用工程 | 供电、供水、供气、消防、自控等 | / | 依托已有 |
| 四 | 安全生产管理 | / | / | 依托已有 |

以下内容不在本评价范围之内：

- 本项目所在罐区以外的其他区域与周边企业的防火间距符合性以及其他罐区与周边建构筑物间的防火间距符合性已在该公司2023年安全现状评价报告中评价，企业内及周边建构筑物自2023年现状评价以来未发生改变。本项目不涉及罐区位置改变，因此其他区域防火间距符合项不在本项目评价范围内。

- 镇海储运本项目所在罐区外的其他储罐区不在本项目评价范围内。

- 镇海储运本项目所在罐区与本项目无关的其他工艺不在本项目评价范围内。

- 新增来自镇海炼化的液化石油气管道三同时主体为镇海炼化，已包含在：“中石化宁波镇海炼化有限公司1100万吨/年炼油和高端合成材料项目厂际工艺及热力官网”中，不在本项目评价范围内。

- 本项目界区外不属于镇海储运管道不在本项目评价范围内，本报告仅对流程上下游关系进行描述。

- 委托方因各种原因而主观上不愿或客观上不能提供准确的资料、信息而可能造成的危险危害；

- 凡涉及本项目的环保、厂外运输等方面的内容，应按照国家有关标准和规定执行，本评价引用到的环保标准和相关法规与安全评价有一定的关联，环保应符合国家相关法律、法规的规定，本项目只进行一般性检查、评价，环境保护的验收以其主管部门的意见为准；

- 地震、台风、海啸、洪水等不可抗拒的自然灾害和不可预测因素造成的危险危害。

评价工作程序

安全评价程序见图1.4-1。

图1.4-1  安全评价工作程序

企业概况

企业简介

宁波镇海石化储运有限公司（简称“镇海储运”） 成立于2019年11月29日，是由中国石化股份有限公司（简称“中石化”）、宁波瑞福特气体储运有限公司（简称“瑞福特公司”）和宁波市镇海区海江投资发展有限公司（简称“海江公司”）合资成立，其中中石化占股51%，瑞福特公司占股35%，海江公司占股14%。

镇海储运位于浙江省宁波市镇海区蛟川街道通港路189号；法定代表人：陈维波。现有员工119人。

宁波镇海石化储运有限公司在原瑞福特公司1座20000 m3 低温乙烯储罐及配套设施的基础上实施“轻烃基地项目”， 并于2022年12月22日完成安全设施竣工验收，目前，镇海储运库区内共有涉及企业机密，不予公开。

“轻烃基地项目”竣工验收后，镇海储运于2023年3月7日通过延期换取由宁波市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证，编号：甬市安经（2023）0004，有效期至2026年3月6日。

镇海储运基本情况见表2.1-1。

表2.1-1  企业概况

| 单位名称 |  | 宁波镇海石化储运有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址/储存场所 |  | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道通港路189号/浙江省宁波市镇海区蛟川街道通港路189号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表人 |  | 陈维波 |  | 主要负责人 |  |  | 陈维波 |  | 联系人 |  | 孙宇 | 联系电话 |  | 15168555668 |
| 企业类型 |  | 其他有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 注册资本 |  | 柒亿元整 |  |  |  |
| 企业员工人数 |  | 119人 |  |  | 安全生产管理人员 |  |  |  |  |  | 3人 |  |  |  |
| 经营范围 |  | 许可项目：危险化学品仓储；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；包装服务；陆地管道运输：租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险化学品经营许可证编号 |  | 甬市S安经（2023）0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险化学品经营许可证经营方式及许可范围 |  | 经营方式：带储存经营、仓储经营 许可范围：有存放（储罐总容积：172000m³）：其他危险化学品：乙烯，丙烷，丁烷，1,3-丁二烯，液化石油气（仅限于工业原料） 有效期：2023年3月7日至2026年3月6日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重大危险源备案 |  | 备案编号 |  |  |  |  |  | 重大危险源名称 |  |  |  |  | 级别 |  |
|  |  | BA3302182022138 |  |  |  |  |  | 涉及企业机密，不予公开。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BA3302182022139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BA3302182022140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BA3302182022007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急预案备案 |  | 330218000000-2022-00032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现有设施情况 | 名称 |  | 设计单位及其资质 |  |  | 验收完成时间、 验收标准 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
|  | 20000m³低温乙烯储罐和配套公用工程 |  | 南京扬子石油化工设计工程有限责任公司/化工石化医药行业甲级 |  |  | 2013年10月29日/《石油化工企业设计防火规范》GB50016-2008 |  |  |  | 20000m³低温乙烯储罐和配套的工艺处理设施（即乙烯压缩机棚、乙烯汽化、冷凝设备区）、区域机柜间（无人值守（原瑞福特控制室）、尾气焚烧炉等）、库外的3条乙烯管道 |  |  |  |  |
|  | 轻烃基地项目 |  | 中石化洛阳工程有限公司/工程设计综合甲级资质 |  |  | 2022年12月22日/《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版） |  |  |  | 除低温乙烯储罐及配套的其他储罐及设施 |  |  |  |  |
|  | （轻烃基地项目）库外码头装卸设施及库外管线工程 |  | 中石化洛阳工程有限公司/工程设计综合甲级资质 |  |  | 2022年11月8日/《石油化工厂际管道工程技术标准》GB/T51359-2019 |  |  |  | 除瑞福特配套3条管道外其他6条管道 |  |  |  |  |

项目概况

镇海储运自成立以来连年亏损，鉴于丙丁烷罐经营业务量不饱和，为努力盘活国有资产，提高投资回报率，股东方基于镇海基地一体优化、石化园区全域资源优化作出经营战略调整，拓宽液化石油气储存经营，实现创收盈利新的增长点，将丙烷罐区4台储罐在现有储存介质丙烷及丁烷的基础上增加液化石油气，同时增加相应的收料、发料工艺。

新增液化石油气不改变已有丙烷罐区界区内已有工艺流程，不在罐体本身开孔，不在丙烷罐区界区范围内增加管道。本项目仅新增一条来自镇海炼化的液化石油气管道，通过在丙烷罐区界区外新增阀组后与丙烷罐区已有入口、出口管道对接，实现新增液化石油气的来料入罐储存及发货。新增来自镇海炼化的液化石油气管道资产归属镇海炼化，“三同时”主体为镇海炼化，已包含在：“中石化宁波镇海炼化有限公司1100万吨/年炼油和高端合成材料项目厂际工艺及热力官网”中。

根据《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第55号79号修订第十四条：“已经取得经营许可证的企业变更企业名称、主要负责人、注册地址或者危险化学品储存设施及其监控措施的，应当自变更之日起20个工作日内，向本办法第五条规定的发证机关提出书面变更申请，并提交下列文件、资料：（一）经营许可证变更申请书；（二）变更后的工商营业执照副本（复制件）；（三）变更后的主要负责人安全资格证书（复制件）；（四）变更注册地址的相关证明材料；（五）变更后的危险化学品储存设施及其监控措施的专项安全评价报告。” 本项目未涉及监控措施改变，因此，仅针对丙烷储罐增加液化石油气储存介质危险化学品储存设施进行专项评价。

地理位置及自然条件

### 2.3.1 地理位置

（1）镇海储运地理位置

镇海储运位于浙江省宁波市镇海区蛟川街道通港路189号。东面为通港路，隔路为镇海区危化品运输服务中心，自北向南依次为雄镇集团危运公司危运车辆停车场、宁波市镇海危化品车辆清洗有限公司洗消中心、宁波市镇海畅达汽车维修有限公司、车辆维修中心、392公交车站、宁波市镇海机动车辆检测有限公司、宁波市道路危化品运输教育培训中心、镇海区危化品道路运输监管中心、宁波市镇海通华货物运输有限公司；南侧为威海路，隔路为架空电力线，隔架空电力线自东向西依次为宁波乐金甬兴化工有限公司（以下简称“乐金甬兴”）、宁波伸春亚克力材料科技有限公司（以下简称“伸春亚克力”）；西南面原为宁波瑞福特气体储运有限公司（以下简称“瑞福特气体”），现租赁给宁波石化开发区瑞祥路-通港路改造工程项目部；西面为瑞祥路，隔路为排洪沟，隔排洪沟为宁波石化经济技术开发区公共管廊，隔公共管廊为自南向北依次为宁波镇海炼化利安德化学有限公司（以下简称 “镇利化学”）、中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司（以下简称“镇海炼化”）乙烯东区；北面为宁波石化经济技术开发区公共管廊、滨海路，隔路局部段设有架空电力线，隔电力线自西向东依次为临时钢材加工场、浙江镇石物流有限公司的危险化学品临时停车场。以上方位描述均按建北进行描述。

地理位置及周边情况见图2.3-1。

图2.3-1 企业地理位置及周边情况

镇海区危化品道路运输监管中心、宁波市镇海通华货物运输有限公司           宁波市镇海机动车辆检测有限公司

392 公交停靠站                          车辆维修中心

宁波市畅达汽车维修有限公司                          宁波市镇海危化品车辆清洗有限公司洗消中心

雄镇集团危运公司危运车辆停车场

图2.3-2 企业东面各单位

镇石物流危险化学品临时停车场

建北高压线                                             钢筋加工场

图2.3-3 企业北面各企业

图2.3-4西面镇海炼化乙烯东区

瑞福特公司现场

图2.3-6 企业南面各企业

### 2.3.2 自然条件

（1）气象

1）气象、气候特征

本区属亚热带季风气候，四季分明，光照强。冬季受蒙古高压控制，盛行西北风，平均风速（12、1、2月平均）1.9m/s，以晴冷干燥天气为主，是本地区低温少雨季节。春末夏初为过渡时期，气旋活动频繁，冷暖空气交替，空气湿润，习称“梅雨季”。夏秋7-9月间，受太平洋高压控制，盛行风向以东南偏南为主，平均风速1.9 m/s，并常有台风侵入及暴雨。最大台风瞬时风速为25.8 m/s。

A、气温

年平均气温：17.5℃

最冷月平均气温：5.6℃（1月）

最热月平均气温：27.8℃（7月）

最冷月最低平均气温：2.0℃

最热月最高平均气温：29℃（7月）

最高年平均温度：34.3℃

极端最低气温：-8.1℃（2021年1月1日）

极端最高气温：41℃（2013年8月7日）

一年中连续三次最热日昼夜平均温度：37℃（昼），30.8（夜）

B、气压

年平均气压：1015.7hPa

年极端最低气压：975.8 hPa

年极端最高气压：1042.9 hPa

夏季（7、8、9月）平均气压：1007.1 hPa

冬季（12、1、2月）平均气压：1024.7 hPa

C、降雨

年平均降水量：1691mm

年最大降水量：2180.8

年最小降水量：1209.4

任意24小时最大降水量：314.4

1小时最大降水量：91.6mm

一次最大暴雨量及持续时间：335.1mm，2015年9.28

最大连续雨天数：24

年平均降雨天数：157天

30分钟最大降水量：68.1mm

20分钟最大降水量：55.8mm

30分钟最大降水量：35.2mm

D、雷暴

年平均雷暴天数：35天

年最多雷暴天数：46 天（2010 年）

年最少雷暴天数：26 天（2013 年）

E、降雪

历年最大积雪深度：7cm

F、风速、风压值

平均风速：1.9m/s

全年主导风险：SSE\NW

夏季主导风向：SSE

冬季主导风向：NW

风速（气象台12m高度测定值）

夏季平均风速（6、7、8月平均）：1.9 m/s

冬季平均风速：（1、2、12月平均）：1.9 m/s

历年瞬时最大风速：25.8m/s

最大台风十分钟平均风速：12.4

G、风向

主导风向：SSE，频率9.4%

次主导风向：NW、NNW、NNE

H、湿度

年平均相对湿度：77%

月平均最小相对湿度：16.1%（2013年4月）

月平均最大相对湿度：90%（1999年6月）

年极端最小相对湿度：70%（2013年）

最热月平均相对湿度：77.5%

- 雾

年平均雾日：38天

年最多雾日：87天

年最少雾日：7天

（2）水文条件

地下水位：0.3～0.8m

地下水侵蚀性：微腐蚀性

（3）地质条件

企业位于宁波盆地东北部、杭州湾喇叭口南岸，地势较低，地形平坦开阔，地貌类型单一，属第四系滨海淤积平原区。

因本区所处的地质条件，鉴于因基础沉降可能会引发企业设备设施的不安全问题，2022年12月，镇海储运已委托浙江省工程勘察设计院集团有限公司对库区的建(构)筑物沉降观测，沉降点观测水准网每测站高差中误差 0.36mm（限差±0.5mm）， 最大点高程中误差[4-26]为：0.40mm，符合《建筑变形测量规范》要求。

（4）地震

工程场地抗震设防烈度：Ⅶ度

工程场地类别：Ⅳ类

设计地震分组：第一组

工程场地设计基本地震加速度值：0.1g地震液化不考虑地震液化

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），场地地震动峰值加速度为0.05g，地震烈度Ⅶ度。

平面布置及建构筑物

### 2.4.1 企业总平面布置及建构筑物

镇海储运库区的总平面布置的防火间距主要执行《石油化工企业设计防火标准》GB50160，GB50160没有规定时参照《建筑设计防火规范》GB50016中的相关规定内容。

库区共有出入口4个。涉及企业机密，不予公开。

企业主要建（构）筑物基本情况见表2.4-1。

表2.4-1 主要建、构筑物一览表

涉及企业机密，不予公开。

涉及企业机密，不予公开。

图2.4-1  企业总平面布置图

### 2.4.2 本项目涉及储罐及周边情况

本项目为已有丙烷罐区4台3000m³的丙烷常温压力球罐新增储存介质：液化石油气。

涉及企业机密，不予公开。

见图2.4-2。

图2.4-2 本项目罐区所在位置及周边情况

### 2.4.3 本项目涉及的装车站

涉及企业机密，不予公开。

图2.4-3 装车站所在位置及周边情况示意图

图2.4-4 装车站现场图

注：红色为烃类槽车进出库区路线，蓝色为醇类槽车进出库区路线，绿色为共同路线。空车进入库区查车区，按标准化检查单进行检查。烃类装车需过磅称重，醇类装车无需过磅称重。车辆按提货单数量进行装车。所有车辆装车结束后，相关人员去开票室开票出厂，出厂后通过威海路转至海天路驶离镇海储运。

图2.4-5装车站车辆行进路线示意图

经营品种、规模及经营过程

已有储罐经营品种、规模及拟变更许可内容

本项目拟变更的危险化学品经营许可证内容见表2.5-1。本次变更仅在原丙烷罐区4台储罐的储存危险化学品的基础上增加储存的危险化学品：液化石油气，有存放储罐总容积不增加，仍为172000m3。

表2.5-1 本项目拟变更的危险化学品经营许可证一览表

涉及企业机密，不予公开。

原丙烷罐区4台储罐储存介质增加液化石油气变更情况

丙烷罐区有4台3000m³的丙烷常温压力球罐，由中石化洛阳工程有限公司设计，设计介质为：丙烷/丁烷。

镇海储运已委托镇海石化工程股份有限公司对4台丙烷储罐及管道新增液化石油气品种进行复核，并与2023年4月出具《宁波镇海石化储运有限公司丙丁烷储罐及管道新增液化石油气品种》方案报告，档案号：F23166。

增加液化石油气基本参数见表2.5-2。

表2.5-2 球罐0304-T-01A~D基本参数

涉及企业机密，不予公开。

工艺流程

本项目工艺为常见的储运工艺，不涉及重点监管的化工工艺。

涉及企业机密，不予公开。

设备设施

本项目设备、设施主要包含：储罐、装船泵、装车泵及装卸设施等。

主要设备设施见表2.6-1、装车设施见表2.6-2. 其他如下：

涉及企业机密，不予公开。

表2.6-1 主要设备、设施一览表

涉及企业机密，不予公开。

表2.6-2 装车设备、设施一览表

涉及企业机密，不予公开。

图2.6-1 罐根阀及罐顶安全阀

- 2.7管道

- 2.7.1 库外管道

#### 2.7.1.1库外管道概况

涉及企业机密，不予公开。

表2.7-1 危险化学品管道的基本情况

涉及企业机密，不予公开。

表2.7-2与丙烷罐区相关联进出口管道厂外部分的产权清单

涉及企业机密，不予公开。

图2.7-1 危险化学品管道路由示意图

#### 2.7.1.2 库外管道安全设施

涉及企业机密，不予公开。

#### 2.7.1.3 库外管道上下游输送工艺控制

涉及企业机密，不予公开。

#### 2.7.1.4 库外管道信息保障措施

镇海储运作业人员接到码头装卸作业信息后，安排工艺、设备、安全、电仪先对相关设备设施、工艺流程进行装卸船前检查，并告知宁波镇海港埠有限公司装卸船相关流程、信息。码头装卸船作业由宁波镇海港埠有限公司化工队负责，镇海储运作业人员进行装卸船配合。

镇海储运作业人员：作业时，5人参与，重要接卸检查环节由工艺员或大班长现场指导，3人在码头，2人机动。

宁波镇海港埠有限公司化工队作业人员：调度2人，值班人员2人，作业时2-3人。

码头上的装卸船作业由宁波镇海港埠有限公司化工队与船方沟通，镇海储运控制输油臂进行对接配合，装卸船期间对于初期压力、流速控制由镇海储运码头人员向化工队调度汇报后，由调度与船方进行沟通。正常装卸船期间镇海储运码头人员向调度间隔时间汇报流量、温度、压力、装船量信息。达到装卸量后船方停泵，接到调度通知卸船结束命令后配合完成输油臂吹扫工作，回收输油臂，装卸船作业结束。

- 2.7.2 本项目涉及的管道

#### 2.7.2.1 新增库外管道

本项目涉及新增库外管道为涉及企业机密，不予公开。

其他库外管道根据工艺，依托已有丙烷装船管道、已有丁烷卸船管道等均依托已有。

#### 2.7.2.2 库内管道

本项目库内管道涉及界区内新增来自镇海炼化的液化石油气管道，已有丙烷入罐管道、丁烷入罐管道、丙烷装车管道、丁烷装车管道等。

（1）根据工艺流程，设置不同的阀门开关状态，防止双阀管线憋压。存在双阀管线泄压流程及方式见表2.7-3.

表2.7-3 本项目涉及双阀管线机泄压方式

涉及企业机密，不予公开。

（2）为防止窜压，罐区相关设备严格按照设计选型进行制造和安装，并定期进行检验检测；严格执行操作规程，确保高压和低压系统严格分隔开；相关管道设有压力监测及报警，并在控制室显示，定期检查和测试联锁装置的可能性，确保在紧急情况下能够及时切断物料流动。相关管道设有单向阀，若有异常情况会及时处理；对操作人员进行持续的培训和教育，提高安全意识和操作技能，工艺巡检时提高对火炬管网的检查力度，发现火炬带霜现象及时汇报；定期进行安全检查和维护，及时发现和消除潜在的安全隐患，定期检查单向阀的严密性，避免单向阀失效；加强应急预案的演练，一旦发生高压串低压事故，能够及时采取应对措施，减少事故损失，

库内管道所在管廊走向见图2.7-2。

图2.7-2 本项目涉及管道所在管廊库内走向

涉及企业机密，不予公开。

- 2.8 公用工程及辅助设施

本项目为在丙烷罐区4台球罐（设备位号：0304-T-01A~D）储存介质在现有储存介质丙烷及丁烷的基础上增加液化石油气的储存，不改变配套的设备设施，公用工程未发生改变，与现有一致。

本项目涉及的公用工程主要包括电、水、气。

- 2.8.1 供电

镇海储运库区内设置1座总变配电所、1座区域变电站及辅助用房配电室，库区内的10kV用电设备均由总变配电所的10kV开关柜供电。

总变配电所设高、低压配电室、电缆夹层，其结构为二层：一层为变压器通风层，电缆夹层；二层为高、低压配电室、电容器室、自动装置室等。

区域变电站，其结构为二层，一层为电缆夹层，二层为高低压配电室。

辅助用房配电室设置在辅助用房的东侧，内设低压配电室。

（1）总变配电所

总变配电所2路10kV电源分别引自10kV宝山变电站和10kV海塘变电站。总变配电所为库区内全部10kV用电设备供电，总变、区域变和辅助用房配电室为全厂低压用电设备供电。本项目储罐及配套机泵及装车配电来自总变配电所。

1）10kV中压系统

10kV系统主接线为单母线分段，正常情况下母线分段断路器断开，两段母线分列运行，双回路电源分别供电；当一回电源故障或检修时，母线分段断路器闭合，另一回电源供全部一﹑二级负荷用电。

2）低压系统

低压系统主接线为单母线分段，设10kV/0.4kV变压器6台，每台变压器对应一段母线。正常情况下母线分段断路器断开，母线分列运行；当某段母线电源变压器故障或检修时，母线分段断路器闭合，另一回电源变压器供全部一﹑二级负荷用电。分段断路器设BZT装置并设手动、自动切换开关，可选择实施分段断路器自动或手动投切。0.4kV配电装置选用抽屉式开关柜。低压配电系统：380/220V AC 三项四线50HZ，中性点直接接地（TN-S）。

3）UPS电源

总变设置了1套0.4kV的UPS电源。

（2）区域变电站

区域变电站10kV电源引自总变配电所10kV开关柜，设置有2台10/0.4kV干式变压器。

区域变电站为丁二烯、液体燃料罐区、低温乙烯罐区、雨水监控及事故池、污水提升设施等单元的0.4kV用电设备供电。

0.4kV系统主接线为单母线分段，正常情况下母线分段断路器断开，两段母线分列运行，双回路电源分别供电；当一回电源故障或检修时，母线分段断路器闭合，另一回电源供全部一﹑二级负荷用电。

区域变设置了4台UPS电源。

（3）辅助用房配电室

辅助用房的配电室内设置了2台0.4kV的开关柜。

0.4kV系统主接线为单母线分段，正常情况下母线分段断路器断开，两段母线分列运行，双回路电源分别供电；当一回电源故障或检修时，母线分段断路器闭合，另一回电源供全部一﹑二级负荷用电。

辅助用房配电室设置了2台UPS电源。

（4）用电负荷等级

本项目涉及的消防泵房供电为一级负荷，事故水提升泵是二级负荷。，DCS、SIS、GDS、FDS为一级负荷中有特别重要的负荷。其他用电负荷为二级负荷。

对一级负荷中特别重要的负荷（DCS、SIS、GDS、FDS等）采用UPS供电，关键场所照明采用EPS供电。采用不间断电源UPS的作为应急后备供电来源，由正常供电转换到备用电源的切换时间为≤5ms，不间断电源供电时间不小于30min。用电负荷等级情况见表2.8-1。

表2.8-1 用电负荷等级情况

| 负荷等级 | 设备设施 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级负荷 | DCS、SIS、GDS、FDS | UPS电源供电 |
| 二级负荷 | 视频监控系统、其他工艺用电负荷 | 10kV、0.4kV供电 |

（5）防雷防静电情况

罐区工作接地、保护接地、防雷、防静电接地共用一套接地系统，并在罐区与相邻其它装置及供电的变配电所接地网连成一体，接成一个总体接地网，接地网的接地电阻不大于1Ω。接地装置由接地体、接地引下线、接地干线和设备接地支线组成。接地极采用锌基合金钢，垂直打入地下；地面下接地干线采用锌基合金钢、接地支线采用锌基合金钢接地线埋深不低于0.8m；地面上接地干线、接地支线采用镀锌扁钢。
   辅助用房和汽车装卸车棚按第二类防雷建筑物设防，辅助用房屋顶接闪带的引下线单独引下；汽车装车棚屋顶利用钢立柱作为接闪带引下线，并经断接卡与地下接地网连接。
   （6）照明

照明电源引自总变配电所或区域变电所的专用照明稳压控制系统（照明调控装置）；照明控制方式采用照明调控装置及现场防爆照明配电箱集中控制。

变电所内照明光源以LED 灯为主。照明控制方式采用照明开关就地控制。配电装置室设置应急照明，应急照明采用EPS 供电，应急照明时间不小于30min。

消防应急照明和疏散指示系统采用集中电源集中控制型系统，消防应急灯具采用 A 型消防应急灯具，设置应急照明控制器，由应急照明控制器实现对消防应急照明和疏散指示系统的巡检和控制。

（7）用电设备选型及电缆

根据爆炸危险区域的划分，本项目涉及的用电设备的防爆等级为Ex dⅡBT4 Gb。电缆选用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电缆，阻燃类别为A 类（ZA）；电缆护套采用具有较好的耐腐蚀、耐油性能的丁硅橡胶等材质。

- 2.8.2 给、排水

（1）给水系统

给水系统包括生活给水系统、生产给水系统、循环冷却水系统、凝结水系统、消防水系统。

1）生活给水系统

生活用水由宁波供水有限公司镇海分公司负责供给，根据水表管径及规格，目前供水能力3.5t/h，压力≥0.2MPa。生活给水系统主要供生活、冲厕用水，外管水表规格为DN25，到公司后主管管径DN80。

2）生产给水系统

生产用水由库区外中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司乙烯东区生产水管网供给，根据来水管径及流速，最大供水能力为450t/h，主要作为消防用水补水，最高供水压力0.4MPa。本项目用水量约420t/h。

3）循环水系统

循环水由库区外宁波镇海炼化利安德化学有限公司的循环水场供给，通过管道进行输送，循环水供应量约1400t/h，循环水日常用量约1200t/h。

4）消防水系统

消防水系统见消防部分内容。

（2）排水

排水系统划分为生活污水系统、生产污水系统（包括初期雨水系统）雨水系统。

1）生活污水系统

生活污水主要来源于集中办公等地排放的生活污水，各自收集后经相应的化粪池处理后泵送至中石化宁波镇海炼化有限公司分公司1#乙烯污水处理场。

2）生产污水系统

本项目生产污水主要地面冲洗水，直接排入雨水池。

3）雨水系统

库区各单元内的雨水采用盖板明沟收集。出各单元边界线前先进入集水井，后排入系统排雨水暗管。

库内雨水经暗管排至库区东北角的雨水监测池，监测合格后，排放至库区西侧的镇海炼化排洪沟，监测不合格则提升至西侧的镇海炼化大乙烯项目的污水处理场处理。

为防范和控制受污染排水污染周边水体，在库区北侧设置雨水监控池，监控池有效容积5000m3，停留时间约为20min，主要收集监控库区围墙范围内的雨水。来自雨水管网的雨水，流量约16000m3/h，重力流汇入雨水监控池监测，清净雨水通过雨水提升泵提升至厂外排洪渠中。不合格雨水可由设于清净雨水监控池BA-01上的集油槽进入不合格雨水提升池BA-03，经不合格雨水提升泵P-03A/B提升至污水处理场。

- 2.8.3 供热

蒸汽来源于宁波市镇海热力责任有限公司和中石化宁波镇海炼化有限公司。

宁波市镇海热力责任有限公司供给1.0MPa级的低压蒸汽（7t/h），蒸汽凝液系统减温减压至0.45MPa，155℃的用气规格后供乙烯汽化使用，蒸汽用量根据乙烯气输量，现日常用气量在1.5～2.3t/h。

中石化宁波镇海炼化有限公司来的蒸汽为1.6MPa级蒸汽（温度295℃，瞬时量为14.5t/h），1.6MPa级蒸汽用于吹扫。原设计主要用于低温丙烷工艺设施区蒸汽复热器，后设计进行优化采用循环水加热器，因此现该路蒸汽目前未使用。

中石化宁波镇海炼化有限公司来的蒸汽及热力管网来的蒸汽在公司管网内可以互通，主要用于乙烯罐区乙烯汽化加热及吹扫等。

各蒸汽使用情况见表2.8-2。

表2.8-2 蒸汽使用情况

| 序号 | 装置或用户名称 | 1.0MPa(t/h) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 连续负荷 | 间断负荷 |
| 1 | 一乙二醇/二乙二醇/三乙二醇罐区 |  | 1.50 |
| 2 | 汽车装车设施 |  | 1.00 |
| 3 | 丁二烯、液体燃料罐区 |  | 2.00 |
| 4 | 低温乙烯工艺区 | 2.3 | 3.4 |

- 2.8.4 供气

（1）仪表风

本项目仪表风来源于界区外的中石化宁波镇海炼化有限公司。仪表风供应压力0.8MPa，油、灰尘浓度均小于1mg/m3，常压露点温度-40℃。压缩空气供给量约1290Nm3/h。库区在罐区每个区域设有事故空气罐，保证事故状态下仪表空气的供应。

本项目共包含4台储罐，7台泵，储罐及机泵进出口气动切断阀共38台，其中大于DN250的24台，小于DN250的31台。计算连续用气量为6.8Nm3/h，间断最大用气量为47.6Nm3/h。设置1台操作容积5.7m3的事故空气罐，最低操作压力0.55MPaG，储存净化压缩空气31.35Nm3/h，能够满足4.6h罐区连续用量或者40分钟的间断最大用量。

仪表风参数、仪表风用量分别见表2.8-3。

表2.8-3 仪表风参数

| 项目 | 仪表风 |
| --- | --- |
| 含油量，mg/m3 | ＜1 |
| 压力露点，℃ | -40 |
| 最低操作压力MPa（G） | 0.55 |
| 正常操作压力MPa（G） | 0.7 |
| 最高操作压力MPa（G） | 0.8 |
| 设计压力MPa（G） | 1.0 |

（2）氮气

氮气原来源于林德气体（用于低温乙烯储罐及工艺处理设施），林德气体最大供气能力为800Nm³/h，氮气管道接入，氮气进厂压力0.6MPa，用量约100Nm³/h。在已停用的空压机房的北侧设有1个6.4m3的氮气缓冲罐，用于林德气体来气的缓冲。

现库区所需的氮气来源于中石化宁波镇海炼化有限公司，供应能力为1746Nm3/h。氮气供应压力0.8-1.0MPa，纯度≥99.5%Vol，常压露点温度-40℃。

氮气参数、氮气用量分别见表2.8-4、表2.8-5。

表2.8-4 氮气参数

| 项目 | 0.8MPa氮气 |
| --- | --- |
| 纯度vol% | ≥99.99 |
| 最低操作压力MPa（G） | 0.75 |
| 正常操作压力MPa（G） | 0.8 |
| 最高操作压力MPa（G） | 0.85 |
| 设计压力MPa（G） | 1.6 |

表2.8-5 氮气用量表

| 序号 | 装置或用户名称 | 仪表风Nm3/h | 氮气（99.9%）Nm3/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烷罐区（0304） | 300 | 40 |
| 2 | 一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇罐区（0305） | 100 | 1000 |
| 3 | 低温丙烷罐区（0306） | 100 | 30 |
| 4 | 汽车装车设施（0311） | 50 | 200 |
| 5 | 工艺处理设施（0330） | 150 | 240 |
| 6 | 丁二烯、液体燃料罐区（1305） | 300 | 240.0 |
| 7 | 低温乙烯储罐及工艺处理区 | 200 | 100 |
|  | 连续负荷小计 | 1200 | 1670 |

- 2.8.5 消防

（1）消防用水量

本项目库区占地面积为193724m2 （＜1000000m2），消防水量按照同一时间内1处（厂区消防用水量最大处）火灾考虑。厂区消防用水量最大处为丁二烯、液体燃料罐区，按丁二烯罐区（3000m3球罐）考虑，着火罐消防水量为183L/s，移动消防冷却水量按80L/s考虑，邻近罐消防用水量为275L/s，设计最大消防用水量为566L/s（183+80+275+28（损耗）），火灾延续时间按8小时考虑，一次用水量为16300.8m³。

（2）消防水泵站

消防水泵站内设3台电动驱动消防水泵，3台柴油机驱动消防水泵（备用），单台流量为240L/s，扬程130m。柴油机驱动消防水泵配套油箱储存有6小时用油量。消防水泵房内设置了两台消防变频稳压泵，并自带一套控制柜。每台柴油机消防水泵自带一套控制柜。系统消防水压力信号由泵房消防水管道出口总管设置压力变送器PT-1001提供。

消防水站内设消防稳压泵2台（1用1备），单台流量为30L/s，扬程 80m。

消防储备水量共计20000m3,设2台有效容积为10000m3消防水罐，两台消防水罐通过管道连通。消防补水按48 h补水，补水量116m3/h，水罐液位控制消防水罐设高低液位报警,并与补水电动控制阀门（MOV1001、MOV1002）连锁，高液位时关闭阀门，低液位开启阀门。补水来源为镇海炼化生产水系统。

消防水泵站内设备基本情况见表2.8-6。

表2.8-6 消防水泵站内设备基本情况

| 序号 | 名称 | 设备编号 | 规格及参数 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动消防给水泵 | 0520-P-01A/B/C | XBD12.0/240G-NPS，流量864m3/h，扬程120m，轴功率362KW，自吸泵 | 3 |  |
| 2 | 柴油消防给水泵 | 0520-P-01D/E/F | XBC12.0/240G-NPS，流量864 m3/h，扬程120m，轴功率362KW，自吸泵 | 3 | 备用 |
| 3 | 电动变频消防稳压泵 | 0520-P-02A/B | HBP8.0/30-2-NP 流量108 m3/h，扬程80m，轴功率32KW，自吸泵 | 2 | 1用1备 |
| 4 | 消防水罐 | 0520-TK-01A/B | 10000 m3，φ30000×16646mm | 2 |  |
| 5 | 电动单梁起重机 | / | LD5t-9m A3 | 1 | 特种设备 |

（3）泡沫站

库区设有1座泡沫站，泡沫站内设置2台泡沫液储罐，单台储存量8m3。泡沫站最大泡沫混合液供给量为 96L/s，泡沫液采用3%型抗溶性水成膜泡沫灭火剂，储存量为2×8m3。站内设置机械泵入式混合装置2 台，单台装置泡沫混合液供给量96L/s，1用1备；配置泡沫混合液所需消防水由系统稳高压消防水管网供给。

（4）消防给水管道

库区采用稳高压消防给水系统供水，其压力0.8～1.0MPa。库区铺设环状消防供水管网，主管管径为DN600，采用螺旋缝焊接钢管。在罐区周围设室外地上式消火栓，消火栓的间距不大于60m。

在醇罐区设置固定式低倍数泡沫灭火系统和泡沫消火栓，在低温丙烷罐区，工艺处理区和汽车装卸区的集液池设置了高倍数泡沫灭火系统。泡沫混合液管网为枝状管网。

（5）丙烷罐区消防设施

1）丙烷罐区设置固定式水喷雾系统及固定消防水炮加强保护。消防冷却系统；常温丙烷罐区有消防卷盘箱2个；火焰探测器16个；每个球罐一根感温光纤；每台储罐配有4个灭火器。

2）泵区周边设有消防炮、消火栓及软管卷盘，并设有灭火器6个。

3）装车站配备灭火器、消防泡、消火栓等。

（6）灭火器

罐区及罐区泵房、工艺处理设施区等处设置手提和推车式干粉灭火器，配电室和控制室设二氧化碳灭火器。库区消防器材配备见表2.8-7、丙烷罐区消防设施见表2.8-8。

表2.8-7库区主要消防器材设备表

| 序号 | 名称 | 数量（具） | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MFZ/ABC6，MFZ/ABC4、MT/5 | 54 | 中控楼 |
| 2 | MFZ/ABC6 | 24 | 装车站 |
| 3 | MFZ/ABC5 | 4 | 守卫室 |
| 4 | MFZ/ABC5-1 MT/7手提式二氧化碳灭火器 | 16 | 装车辅助用房 |
| 5 | MFZ/ABC5-1 MT/7手提式二氧化碳灭火器 | 66 | 总变配电所 |
| 6 | MFZ/ABC5-1 MT/7手提式二氧化碳灭火器 | 20 | 区域变配电 |
| 7 | MFZ/ABC5 | 4 | 废润滑油暂存库 |
| 8 | MFZ/ABC6 | 22 | 常温丙烷罐区 |
| 9 | MFZ/ABC6 | 26 | 醇类罐区 |
| 10 | MFZ/ABC6 | 38 | 丁二烯和液体燃料罐区 |
| 11 | MFZ/ABC6 | 4 | 泡沫站 |
| 12 | MFZ/ABC6 | 10 | 消防泵站 |
| 13 | MFZ/ABC6 | 4 | 雨水监控及事故池 |
| 14 | MFZABC | 8 | 乙烯罐区 |
| 15 | MFZABC | 8 | 乙烯工艺处理区 |

表2.8-8丙烷罐区消防设施设备表

| 序号 | 名称 | 型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式灭火器 | MF/ABC4 | 浙江欧伦泰防火设备 | 22具 |
| 2 | 消防软管卷盘 | FHR01/02,DN65 PN1.6 | 宝应县消防水带厂有限公司 | 1套 |
| 3 | 室外固定消防水炮 | PS50 | 淄博爱尔玛消防器材有限公司 2021.10/1412010 | 5个 |
| 4 | 消防喷淋冷却装置 | 0304-T-01A~D | 北消安全设备（北京）有限公司2020.05/PL20210520 | 4套 |
| 5 | 室外地上调压式消火栓 | SSFT150/80-1.6 | 淄博爱尔玛消防器材有限公司 | 7个 |

（6）火灾报警系统

库区设置集中式火灾自动报警系统，系统主机布置在中心控制室的消防控制室，全天24小时有人值班。

1）火灾自动报警系统

①自动报警部分

在中心控制室的消防控制区设置琴台式火灾报警控制器、总线/多线联动盘、图文管理终端，集中监控全库的火警信息。中心控制室、总变配电所、区域变电站、汽车装车设施的辅助用房等建筑物内设点型感烟探测器、感温电缆、手动报警按钮及声光报警器，各建筑物内火警设备均接入中心控制室内的火灾报警控制器。

在罐区、汽车装车区等生产区域设感温光纤、防爆火焰探测器，用于自动检测油罐等的安全状态，作为启动罐区灭火设备的判断条件。另外在库区巡检道路旁等处设手动报警按钮，声光报警器。生产区域的感温光纤接入中心控制室内的光纤感温探测主机，其他的火警设备均接入中心控制室内的火灾报警控制器。光纤感温探测主机与火灾报警控制器联网。

②消防控制部分

为满足火灾时消防控制的要求，在中心控制室的电信设备间内设置消防控制PLC，在消防控制区设置消防操作站。

PLC可远程自动、手动控制库区消防冷却水系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统的雨淋阀、电动阀、泡沫比例混合装置、消防水泵等消防设备，对应每个储罐在辅助操作台设置一键启动的按钮，实现各种消防预案的程序化远程控制。为防止PLC出现故障或PLC联动控制时许失效等极端情况发生时，无法远程自动启动消防设备，各消防设备能通过辅助操作台直接手动启动。火灾报警控制器的火警信号通过总线送入消防控制PLC中，当报警时候，在消防工作站上可以监控到报警位置，并在手操盘上实现声光报警（火灾报警指示）。

系统可实现的主要功能如下：

在消防控制系统中实时监控火灾报警系统的报警信息，火灾报警时，PLC按预定灭火逻辑自动启动消防冷却水、泡沫灭火或干粉灭火系统；

火灾时，可通过辅助操作台一键启动消防冷却水、泡沫灭火、干粉灭火系统，并可单键启动所有消防设备；

监测消防水泵的工作状态，并能远程启动；

监测消防泡沫装置的工作状态，并控制装置的启、停；

监测雨淋阀、电动阀的工作状态，并控制阀的开、关；

监测消防水罐、泡沫液罐的液位，当液位低于一定值时发出声光报警并采取补水措施，满足消防需求；

监测消防稳压系统运行状态；

当发生火灾或故障报警时，系统可记录事故时间。

2）消防电话系统

为满足库区消防巡检人员与消防值班人员通信的需要，在中心控制室的消防控制区设消防电话总机。消防电话总机为共电式，全库所有消防电话分机均接入此总机。

消防电话分机主要设置在中心控制室、总变配电所、区域变电站、汽车装车设施、消防泵站、泡沫站等场所。

表2.8-9 火灾报警系统设置情况

| 系统名称 | 设施名称 | 规格型号 | 数量 | 设施名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警及联动控制系统 | 集中报警器 | JB-TGZL-FC-726-GQ | 1台 | 火灾显示盘 | FT2014-G3 | 5个 |
|  | 区域报警器 | SG-BK8013E | 28个 | 手动报警按钮 | FDM230-CN 防爆BK8400Ex-A | 22个 41个 |
|  | 联动控制器 | JB-TGZL-FC-726-GQ | 1台 | 点型探测器 | CN+DB721-CN | 136个 |
|  | 线型探测器 | SBAA-1A1b-2.5A | 2800m | 吸气式探测器 | / | / |
|  | 可燃气体报警控制器 | SCU9020 | 3台 | 可燃气体报警探测器 | KS-3 | 69个 |
|  | 电气火灾监控器 | / | / | 电气火灾监控探测器 | / | / |
|  | 防火门监控器 | / | / | 火焰探测器 | FDF24I-CN+FDF291 防爆FlameGard 5 MSIR | 10个 70个 |
| 联动控制对象：声光报警器、消防广播、电动挡烟垂壁、防排烟阀、防排烟风机、非消防电源切断(空调、动力)、消防水泵、雨淋阀等。 |  |  |  |  |  |  |
| 消防应急广播和火警警报装置 | 扩音器 | TAP | 2套 | 扬声器 | YX-1 防爆BYS-1 | 39个 6个 |
|  | 备用扩音机 | / | / | 警报装置 | HSG1010 防爆SG-BK8013E | 22个 30个 |
| 消防专用电话 | 消防专用主机 | HDM3310 | 1台 | 电话插孔 | / | / |
|  | 电话分机 | HD313 | 19个 | 外线电话 | / | / |

（7）消防外部依托

镇海储运周边有镇海炼化二中队，距离约2km，5min可到达，满足《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第8.2.1条的相关要求。镇海储运与中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司签订消气防互助协议。

镇海炼化二中队驻勤点在镇海炼化乙烯东区，现有消防人员83人，执勤车辆9辆，其中运兵车1辆、气防车1辆、消防泡沫车3辆、金盾泡沫车2辆、西格那泡沫干粉联用车1辆、捷通32米高喷车1辆、威马44米高喷车1辆。

镇海炼化气防站设在消防支队，实行消防、气防一体化管理。119指挥调度室，建有火警119接报警受理台及由消防通信、消防调度处理、现场消防调度等三部分组成的通讯系统；在消防支队119的统一指挥下，气防与消防可共同出警或单独出警执行事故现场侦检、现场人员的施救和及时运送等项任务。气防站设施的配备见表2.8-10。

表2.8-10 气防站装备配置一览表

| 序号 | 器材名称 | 基本型号 | 配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气防车 | 依维柯 | 3辆 | / |
| 2 | 空气呼吸器 | 消宝CTR-300 | 气防员人圴1台 | / |
| 3 | 自动心肺复苏仪 | MARS | 每车1台 | / |
| 4 | 移动式长管供气系统 | 消宝MODUL+AIR | 每车1台 | / |
| 5 | 气密服、防化服 | 重松RS-2半靴 | 气防员人圴1套防化服 | 重型每车2套 |
| 6 | 高压充填泵 | 宝雅、德尔格 | 气防站3台 | （100L//min，/2-600L/min-1） |
| 7 | 心肺复苏人体模型 | / | 气防站4具 | 训练、教育用 |
| 8 | 检测仪 | 氧、有毒气检测仪、测爆仪等 | 44具 |  |
| 9 | 防爆对讲机 | 摩托罗拉 | 每车3台 |  |
| 10 | 担架 | / | 每车1付 | / |

（8）其他

镇海储运建（构）筑物已经过消防验收，消防验收意见书见附件。此外，镇海储运委托宁波凌海消防检测有限公司定期进行消防设施年度检测，检测内容包括：火灾自动报警及联动控制系统、消火栓给水系统、水喷雾灭火系统、消防炮灭火系统、防排烟系统、泡沫灭火系统、火灾应急照明及疏散指示标志、火灾应急广播及警报装置、消防专用电话、防火分隔、梅火强配置等。报告编号：LX/NJ-2023-022（下次检测日期：2024年04月27日前）。

消防设施年度检测报告、钢结构防火涂料检测报告见附件。

- 2.8.6 三废处理

（1）废气

常温丙烷罐区火灾事故工况下最大排放量为160t/h，丁二烯及液体燃料罐区排放量为140t/h，这两股火炬气合并通过一条专线至镇海炼化烯烃高架火炬。该火炬系统为“镇海炼化扩建项目（乙烯部分）”中主火炬及火炬气回收系统实施。项目实施时，本项目所在库区（轻烃基地）压力储罐、低温丙烷储罐的排放量已与“镇海炼化扩建项目（乙烯部分）”按统一厂区中罐区排放量统筹考虑，火炬气峰值为 1376t/h。

装车时丙烷、丁烷、液化石油气气相自槽车→装车鹤管气相管道→气相联通总管→储罐0304-T-01A~D。

（2）废水

本项目废水主要包括生产废水、生活污水、废液。

1）生产废水

正常生产情况下无废水产生。生产废水主要包括罐区的事故水、设备区的机泵冷却水、地面冲洗水、管道清洗废水及污染雨水（前15min的雨水）。生产废水流经罐区防火堤或设备区截流设施外的水封井自流汇入生产污水管道，再汇入镇海炼化生产污水管网统一处理。

含油污水经收集后经泵压力提升进入中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司的1#乙烯污水处理场。

含油污水提升池位于雨水监控池南侧，主要负责收集醇类储罐异常情况的冲洗水等含油污水，其有效容积100m3。含油污水经泵压力提升进入中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司的1#乙烯污水处理场。

2）生活污水

生活污水主要来源于集中办公等地排放的生活污水，各自收集后经化粪池处理后泵送至中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司的1#乙烯污水处理场。库区设有1#生活污水提升设施、2#生活污水提升设施。

1#生活污水提升设施位于中心控制室的建西侧，用于收集中心控制室、1#大门门卫室卫生间排出的生活污水，其有效容积40m3。厕所排水经化粪池处理后和生活洗涤等排出的生活污水排入污水池，之后压力送中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司的1#乙烯污水处理场。

2#生活污水提升设施位于汽车装车设施辅助用房的建北侧，用于收集汽车装车设施辅助用房厕所及生活洗涤等排出的生活污水，其有效容积40m3。厕所排水经化粪池处理后和生活洗涤等排出的生活污水分别排入汽车装车设施辅助用房附近的生活污水提升设施，之后压力提升送至中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司的1#乙烯污水处理场。

3）事故水

整个厂区事故水系统借用雨水系统管道收集，事故时，经给排水管网收集的事故水经给排水管道重力流排至事故水池（BA-04），事故水池总有效容积12000m3，位于厂区东北侧，钢筋砼结构，坡度3‰，场地标高控制在 3.70 米～3.50 m之间，此时雨水监控池进水壁板阀关闭，开启事故排水储存池进水壁板阀，待事故结束后，根据泄漏物料决定事故水的去向，或由事故水提升泵P-01A/B（二级负荷）输送至中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司的1#乙烯污水处理场。

中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司的1#乙烯污水处理场允许镇海储运的排放量为6.5t/h。

4） 凝液罐中废液

- 当火炬凝液收集罐液位达到或超过50cm时‌，联系工艺技术人员安排车辆来装车，准备将凝液外运至镇海炼化污油处理厂处理。

- ‌对凝液进行采样分析‌，确保凝液符合污油接受标准。

- ‌槽车到达装车现场后‌，按照装车站操作规程进行装车作业。

- ‌装车过程中‌，使用氮气压料进行装车，操作时关闭去火炬所有阀门，注意切出爆破片，严禁超压运行。

- ‌装车完毕后‌，对装车鹤管的液相线进行氮气吹扫，以清除鹤管内的存液，然后回收鹤管并进行封车作业。

（3）固体废物

库区在雨水监控及事故池建南侧设置了废润滑油暂存库，用于存放压缩机检修时卸载的废润滑油（危险废物，废物类别HW08 废矿物油与含矿物油废物），废润滑油定期委外处理，废润滑油年最大卸载量约3-5t（桶装，标准200kg/桶），储存周期最多不超过1年。

废润滑油暂存库39 m2，按0.5t/m2，可最大贮存19.5t的量，能满足固体废物周转的要求。

废润滑油暂存库地面进行防渗设计，建筑内采用机械通风，机械通风设施设室外启闭开关。地面设置收集沟和收集池，正常情况下收集池内的地面冲洗水排入含油污水系统；事故情况下物料泄漏时截留在收集池内。建筑内设置手提式干粉灭火器。建筑设置火灾报警系统和工业电视监控系统，信号送至接收站中控室。建筑设计防雷、接地设施和照明设施，照明开关设于建筑物室外入口处。建筑内采用防爆电气设备。

- 2.8.7 电信

（1）无线通信系统

配备防爆无线对讲机，采用同频单工工作方式，直接呼叫。

（2）行政电话系统

在中心控制室设置程控电话交换机。在电信设备间内设电话主配线架，作为本库区行政、调度电话的主配线架。行政电话分机主要设置在中心控制室、总变配电所、区域变电所、汽车装车设施、消防泵站、泡沫站、大门守卫室等场所。

（3）扩音对讲系统

在中心控制室操作大厅的工艺操作岗位设台式话站，台式话站分主控话 站与分控话站。主控话站设置在主调度台，分控话站按工艺管理岗位分组设置，每个组别设置一台分控话站。另外在消防控制岗位设置一台主控话站， 火灾时，实现全库的紧急呼叫和消防广播。

各分区设置扩音对讲电话、扬声器及接线箱等设备。扩音对讲话站根据 工艺操作要求设置，主要设在巡检道路旁、罐区泵房等处

（4）电视监视系统

在中心控制室的电视监视机柜内集中配置视频管理服务器、视频存储服务器、智能分析服务器、编解码器等。库区所有前端摄像机均通过专用网接入视频存储服务器，生产用摄像机的视频存储时间为30天，安防用摄像机的视频存储时间为90天。电视监视系统通过视频管理服务器统一管理，视频管理服务器将所有前端摄像机按照管理职能划分成生产用和安防用两类， 并对网内视频管理终端权限进行认证和管理。生产用摄像机主要设置在罐区、汽车装车区、消防泵站、泡沫站、雨水监控及事故池、污水提升设施等生产场所，安防用摄像机主要设置在围墙大门、中心控制室、辅助用房等人员出入场所。在罐区设摄像机塔，实现对罐区远距离全景监视。处于爆炸危险区 域内的摄像机均采用防爆型。

在中心控制室操作大厅的工艺操作岗位设视频管理工作站，对全库的摄像机进行控制及视频信号的显示、记录和回放。在消防控制岗位设置一台视频管理工作站，对全库的消防安全进行监控。电视监视应能与入侵报警系统及火灾自动报警系统联动。

（5）安防系统

安防系统包含安防电视监视系统、出入口控制系统、入侵报警系统和巡 更系统。安防电视监视系统为电视监视系统的一部分。

在中心控制室内设一套安防监控平台，包括安防系统交换机、服务器、 数据库等。出入口控制系统、入侵报警系统、巡更系统、电视监视系统的数 据统一上传到安防平台，通过智能监控平台软件实现对整个库区安防设施的 监控。

（6）出入口控制系统

在库区大门设人员、车辆出入控制设备，中心控制室、总变配电所、区 域变电所、汽车装车设施的辅助用房等建筑物设人员出入控制设备。人员出 入控制系统主要由门禁控制器、人行通道闸机、读卡器、磁力锁、出门按钮 等组成，实现对不同权限人员进出管理，将人员姓名、进出时间等信息上传 到门禁工作站进行记录和管理。车辆出入控制系统主要由门禁控制器、车行 通道闸机、车辆识别系统等组成，实现车辆可以不停车通过大门，自动记录 车辆和司机车牌号、出入大门时间等信息。出入口控制系统能与火灾自动报警系统联动。在确认发生火灾时，保证人员顺利逃生。

（7）入侵报警系统

为防止非法入侵，在库区围墙安装震动光缆。当非法入侵时，震动光缆 发出报警信号，报警信号上传至中心控制室内的报警主机，报警主机联动与报警防区相对应的摄像机。在守卫室内设视频工作站，以实现报警时守卫室 人员第一时间查看现场情况。

（8）自动报警部分

在中心控制室的消防控制区设置火灾报警控制器、总线/多线联动盘、图文管理终端，集中监控全库的火警信息。中心控制室、总变配电所、区域变电所、汽车装车设施的辅助用房等建筑物内设点型感烟探测器、感温电缆、手动报警按钮及声光报警器，各建筑物内火警设备均接入中心控制室 内的火灾报警控制器。

在罐区、汽车装车区等生产区域设感温光纤、防爆火焰探测器，用于自 动检测油罐等的安全状态，作为启动罐区灭火设备的判断条件。另外在库区 巡检道路旁等处设手动报警按钮，声光报警器。生产区域的感温光纤接入中 心控制室内的光纤感温探测主机，其他的火警设备均接入中心控制室内的火 灾报警控制器。光纤感温探测主机与火灾报警控制器联网。

（9）消防控制部分

为满足火灾时消防控制的要求，在中心控制室的电信设备间内设置消防 控制PLC，在消防控制区设置消防操作站。 PLC可远程自动、手动控制库区消防冷却水系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统的雨淋阀、电动阀、泡沫比例混合装置、消防水泵等消防设备，对应每个储罐在辅助操作台设置一键启动的按钮，实现各种消防预案的程序化远程控制。为防止PLC出现故障或PLC 联动控制时许失效等极端情况发生时，无法远程自动启动消防设备，各消防设备还能通过辅助操作台直接手动启动。火灾报警控制器的火警信号通过总线送入消防控制PLC中，当报警时候，在消防工作站上可以监控到报警位置，并在手操盘上实现声光报警（火灾报警指示）。

系统可实现的主要功能如下：

- 在消防控制系统中实时监控火灾报警系统的报警信息，火灾报警时.

PLC 按预定灭火逻辑自动启动消防冷却水、泡沫灭火或干粉灭火系统。

- 火灾时，可通过辅助操作台一键启动消防冷却水、泡沫灭火、干粉 灭火系统，并可单键启动所有消防设备；

- 监测消防水泵的工作状态，并能远程启动；

- 监测消防泡沫装置的工作状态，并控制装置的启、停；

- 监测雨淋阀、电动阀的工作状态，并控制阀的开、关；

- 监测消防水罐、泡沫液罐的液位，当液位低于一定值时发出声光报 警并采取补水措施，满足消防需求；

- 监测消防稳压系统运行状态；

- 当发生火灾或故障报警时，系统可记录事故时。

（10）消防电话系统

在中心控制室的 消防控制区设消防电话总机。消防电话总机为共电式，全库所有消防电话分 机均接入此总机。

消防电话分机主要设置在中心控制室、总变配电所、区域变电所、汽车 装车设施、消防泵站、泡沫站等场所。

- 2.9 自控系统

- 2.9.1 控制室

（1）中心控制室

镇海储运设有1个抗爆的中心控制室（该控制室与轻烃项目同期设计同期施工，按照冲击波峰值入射超压21.2kPa，正压作用时间30.9ms设计）。中心控制室1楼设有操作大厅、机柜室、工程师室、空调机房、电信设备间和UPS间等；机柜室预留20%以上的机柜扩充位置；辅助性房间主要有交接班室、更衣室、男女卫生间等。中心控制室2楼根据需求设置了办公室、会议室、培训室、男女卫生间等。

（2）现场机柜间

现场机柜间为无人值守的机柜间。现场机柜间位于爆炸危险区域外。

（3）汽车定量装车监控管理系统

汽车定量装车监控管理系统布置在装车设施辅助用房内，实现装车作业的自动控制、报警、计量、记录、销售（发油门禁、开票、发油管理）功能，该系统机柜布置在装车设施辅助用房的机柜室内。装车管理室功能间包括操作室（打单、写卡、控制）、机柜间、空调机房、配电室等。汽车定量装车监控管理系统与分散控制系统(DCS)之间采用MODBUS RTU方式连接。

表2.9-1 中心控制室与各现场机柜室设置一览表

涉及企业机密，不予公开。

图2.9-2 汽车装车系统界面

- 2.9.2 自动化控制系统

工艺参数的检测及控制采用分散控制系统（DCS），并在中心控制室集中操作和管理。

汽车装车设施每个装车鹤位均采用定量装车系统，装车流量控制选用流量计及数控阀实现。

为保证罐区长周期安全运行，设置必要的安全仪表保护系统（SIS），SIS系统独立于DCS系统设置，采用冗余通讯方式将信号单向传送给DCS系统，进行数据共享。

涉及企业机密，不予公开。

- 2.9.3 可燃气体检测报警系统

库区GDS系统独立于DCS系统。

丙烷球罐区、装车设施等处设有可燃气体检测报警器，报警信号接入中心控制室，一旦发生泄漏，就地声光报警装置发出报警，中心控制室同时收到报警信号，通过报警器位置立即通知有关人员进行现场确认并采取相应应急处置措施。

- 2.9.4 仪表系统

每台储罐配备2台超声波液位开关、2台伺服液位计、1支多点平均温度计、2台压力变送器、1块就地压力表、1支双金属温度计。

- 2.9.5 动力供应

（1）仪表应急电源

DCS、SIS、GDS系统应急或备用电源设置如下：备用电池续电时间不小于30min。中心控制室UPS电源：两路 220VAC±5%，50Hz±0.5Hz，10kVA；

现场机柜室UPS电源：二路 220VAC±5%，50Hz±0.5Hz，40kVA。火灾报警系统、消防控制系统等用电设备由UPS室内专用UPS供电。

（2）仪表应急气源

罐区均设有事故空气罐，用于事故状态时罐根阀与气动操作阀的仪表供风。仪表供风采用净化压缩空气，气源压力：0.4～0.7MPa（G）。在事故状态下，事故空气罐可以保证关键阀门的操作气源。

表2.9-4 事故空气罐基本情况

| 区域 | 事故空气罐位号 | 事故空气罐容积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丙烷罐区 | 0304-D-01 | 5.7m³ |  |
| 汽车装卸设施 | 0311-D-01 | 5.7m³ |  |

- 2.10安全生产管理

- 2.10.1安全管理机构

镇海储运建立安全生产管理机构，由法定代表人（即总经理）为主要负责人，HSE部为日常安全生产管理机构，并配备3名专职安全生产管理人员，镇海储运安全生产管理组织网络图见图2.10-1。

涉及企业机密，不予公开。

图2.10-1 安全生产管理组织机构图

- 2.10.2规章制度及操作规程

镇海储运建立并健全安全生产责任制，建立了各项安全生产规章制度、安全操作规程，企业根据运行情况定期对安全生产规章制度、安全操作规程进行修订。镇海储运的安全生产管理制度清单、安全操作规程清单见表2.10-1、表2.10-2。

表2.10-1 安全管理制度清单

涉及企业机密，不予公开。

表2.10-2 岗位安全操作规程清单

涉及企业机密，不予公开。

- 2.10.3劳动定员及工作制度

涉及企业机密，不予公开。

- 2.10.4安全培训教育情况

企业主要负责人、安全生产管理人员、特种设备管理/作业人员、特种作业人员等均已经过相关资格培训，并定期参加再教育，持有效证件上岗。企业主要负责人、安全生产管理人员基本情况见表2.10-3，特种设备管理、作业人员基本情况见表2.10-4，特种作业人员基本情况见表2.10-5。

企业对新进员工采用三级安全教育，分公司、工厂、班组三级分别进行培训，并进行相应的考核。此外，企业对员工定期进行安全教育培训。

表 2.10-4主要负责人以及安全管理人员取证情况一览表

涉及企业机密，不予公开。

表 2.10-5其他人员取证情况

涉及企业机密，不予公开。

表2.10-6 特种设备管理人员及压力容器充装人员清单

涉及企业机密，不予公开。

- 2.10.5应急救援

镇海储运的安全生产事故应急预案已备案，备案编号：

涉及企业机密，不予公开。

- 2.10.6风险分级管控和隐患排查情况

企业已制定《镇海储运生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理规定》，管理规定中明确了风险、隐患的定义，各职能部门的职责（主要包括HSE部、生产技术部），风险管理（风险管理包括风险识别、风险评价、风险控制、风险监控）、隐患管理（隐患管理包括隐患分级、隐患排查与评估、隐患治理）的相关要求。

定期组织公司各部门开展年度危害因素辨识、风险评价，并对风险评价中所发现的各等级风险提出明确的控制措施。并在库区对风险辨识情况进行告知，见图2.10-3。企业近3年来共排查各类隐患近197条，历年隐患排查数量汇总情况见表2.10-10。

图2.10- 3 安全风险四色图

表2.10-10 近3年隐患排查汇总情况

| 年份 | 隐患排查数量 | 隐患整改数量 |
| --- | --- | --- |
| 2021年 | 87 | 87 |
| 2022年 | 43 | 43 |
| 2023年 | 49 | 49 |

## 2.11 安全投入

镇海储运制定《镇海储运安全生产保证基金和安全生产费用管理规定》NZPST-T3.HD.003.2.2023用以有效保障安全生产的资金投入和有效实施。制度明确了安全生产费用管理（包括费用计提标准、使用范围、预算管理、费用使用、费用核算及支付工伤保险、安责险等）。

安全生产费用提取的标准以上年度实际营业收入为计提依据，并对内部互供收入予以抵销，按超额累退的方式按照以下标准分事业部计算全年计提数，2022年11月之前按照财资〔2012〕16号文计提；2022年11月30日，财政部、应急部发文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136，公司按照新标准计提和使用， 2022年实际使用金额与提取金额的差值，体现在2023年实际使用金额中。

镇海储运近3年安全生产投入见表2.11-1 。

表2.11-1  近3年安全生产投入情况

涉及企业机密，不予公开。

## 2.12 HAZOP分析情况

镇海储运最近一次HAZOP分析于2022年12开展，与本项目相关的节点见图2.12-1、2.12-2、2.12-3.

涉及企业机密，不予公开。

图2.12-3 库外码头装卸设施节点表

## 2.13 雷电预警系统

镇海石化储罐公司雷电预警系统依托镇海炼化“靶向式雷电监测预警系统（CTL）”。该预警系统可覆盖周边10km范围，镇海储运位置在该系统10km范围内；此系统安装在镇海基地调度指挥中心。

镇海炼化采用宁波市气象灾害应急预警中心的靶向式雷电监测预警系统（CTL)，并按照《雷电专业气象服务规范》DB3302/T 1121-2021提供技术支持。该系统已成为雷电专业气象预报预警的重要技术手段，综合利用闪电监测、天气雷达、大气电场、卫星和其他资料（探空资料及数值模式产品）等不同类型的气象资料，对未来0h～2h内雷电活动的发生时间、区域及发生概率作出估计和警告。

当发生雷电预警响应时，调度指挥中心通过手机短信、邮件、石化通等媒介向镇海炼化各个运行部、基地成员企业发布信息，各相关单位根据自己内部响应要求进行响应和处置。

雷电预警及响应等级的确定主要依据是宁波气象台预报或咨询的预警信息，按雷电来临时间和强度只有Ⅰ级。

镇海储运雷电Ⅰ级预警及响应如下：

- 当收到雷电橙色预警（即2小时内发生雷电活动的可能性很大，或者已经受雷电活动影响及阵风10级以上的雷雨大风，且可能持续，出现雷电灾害的可能性比较大）或红色预警（即2小时内发生雷电活动的可能性非常大，或者已经有强烈的雷电活动发生及阵风12级以上的雷雨大风，且可能持续，出现雷电灾害的可能性非常大）时，即启动雷电Ⅰ级预警及响应。

- 气象部门受技术条件限制，对雷电提前预报有困难，一般当出现频繁且离本地较近的雷击情况时，可认为是强雷暴天气，相关单位和人员应做好防雷、避雷工作；接到预警后应迅速将消息传达到 “三防”指挥部成员、要求有关人员通讯要保持畅通以便于联络。

- 生产技术部对当时电力系统运行方式的安全性进行评估，必要时进行调整，并负责组织做好检修设备或检修装置区域的防雷工作。

- 停止室外集会，停止所有常规检修施工作业，做好停电措施。

- 加强值班和在岗人员力量；应急处理小组应处于待命状态，做好抢险准备。

图2.13-1 镇海炼化CTL系统显示界面

危险有害因素分析

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，从其产生的种类及形式来看，主要有火灾、爆炸、中毒、机械伤害事故、电气伤害事故等。

有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。主要有生产性粉尘、毒物、噪声与振动、辐射、高温等。

本章主要从物料特性、工艺过程、设备（施）、物料储存与输送等方面对丙烷储罐新增液化石油气经营过程中存在的危险、有害因素进行分析，来确定危险、有害因素的类型、程度及其分布，为安全评价单元划分与评价方法的选择提供依据。

物料固有的主要危险、有害因素分析

根据《危险化学品目录（2015版）》、《关于调整<危险化学品目录（2015版）>的决定》（应急管理部等十部门公告[2022年]第8号）、应急管理部办公厅关于修改〈危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）〉涉及柴油部分内容的通知》（应急厅函〔2022〕300号）进行辨识，本项目丙烷罐储存及经营过程中新增储存介质液化石油气为危险化学品，此外，管道首次投入使用时吹扫所用的氮气【压缩的】亦为危险化学品。

根据《易制毒化学品管理条例》进行易制毒化学品的辨识，本项目不涉及易制毒化学品。

根据《危险化学品目录（2015版）》 进行辨识，本项目不涉及剧毒化学品。

根据《高毒物品目录》(2003年版)进行辨识，本项目不涉及高毒物品。

根据《易制爆危险化学品名录》(2017年版)进行辨识，本项目不涉及易制爆危险化学品。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》进行辨识，液化石油气为特别管控危险化学品。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（原安监总管三[2011]95号）及《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（原安监总管三[2013]12号）进行辨识，液化石油气为重点监管危险化学品。

本项目涉及的液化石油气、氮气的理化及危险特性见表3.1-1、3.1-2。

表3.1-1 液化石油气的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：液化石油气 |  | 英文名：Liquefied petroleum gas；Compressed petroleum gas；LPG |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：混合物丙烷、丁烷、丙烯、丁烯 |  |  |  | 分子量：/ |  |  | UN编号：1075 |
|  | 危险类别： 易燃气体,类别1 |  |  | 危化品目录序号：2548 |  |  | CAS号：74-98-6 115-07-1 106-97-8 106-98-9 |  |
|  | 包装标志：易燃气体 |  |  | 包装类别：Ⅱ |  |  |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 ：不溶于水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-188 |  |  |  |  | 沸点（℃）：-42.1～-0.5 |  |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.5～0.6 |  |  |  |  | 相对密度（空气＝1）：约2.0 |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：1050（丙烷） |  |  |  |  | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 |  |  |  |  | 临界压力（MPa）：无资料 |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 |  |  |  |  | 闪点（℃）：-74 |  |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.5 |  |  |  |  | 爆炸上限（%）：10.0 |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：426～537 |  |  |  |  | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）： |  |  |  |  | 稳定性：在正常条件下稳定 |  |  |
|  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |  |
|  | 避免接触的条件：热源、点火源、光照 |  |  |  |  | 禁忌物：强氧化剂、卤素、液氧等 |  |  |
|  | 危险特性: 极易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。火场中容器有开裂爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：用雾状水、泡沫、二氧化碳灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 |  | PC-TWA（mg/m3）；1000 ；PC-STEL（mg/m3）：1500 LC50：658000 mg/m3/4hr（丁烷） |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本品有麻醉作用。吸入蒸气、雾，刺激鼻、咽喉、肺。急性中毒主要表现为头昏、头痛、咳嗽、食欲减退、乏力、失眠等；重者失去知觉、小便失禁、呼吸变浅变慢。接触液体可能引起冻伤。在限制性空间内，可引起窒息。可致癌。可能引起生殖缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38－42℃的温水中复温。严禁使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。送医院或寻求医生帮助。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。如有不适，立即就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。食入：不会通过该途径接触。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供良好的自然通风条件。呼吸系统防护：高浓度环境中，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。皮肤和身体防护：穿防静电工作服。手 防 护：戴一般作业防护手套。其他防护：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电、防寒服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。 喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。隔离泄漏区直至气体散尽。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |

表3.1-2氮的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：氮；氮气 | 英文名：nitrogen |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：N2 | 分子量：28.01 | UN编号：1066 |
|  | CAS号：7727-37-9 | 危险化学品目录序号：172 |  |
| 理 化 性 质 | 性状： 无色无臭气体 |  |  |
|  | 熔点/℃：-209.8 | 溶解性：微溶于水、乙醇。 |  |
|  | 沸点/℃：-195.6 | 相对密度（水＝1）：0.81(-196℃) |  |
|  | 饱和蒸气压/kPa：1026.42(-173℃) | 相对密度（空气＝1）：0.97 |  |
|  | 临界温度/℃ ：-147 | 燃烧热（kJ·mol-1）：无意义 |  |
|  | 临界压力/MPa：3.40 | 最小引燃能量/mJ： 无意义 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品不燃。 | 燃烧分解产物： 氮气。 |  |
|  | 闪点/℃ ：无意义 | 聚合危害 无资料 |  |
|  | 爆炸极限 (%) ：无意义 | 稳定性 无资料 |  |
|  | 自燃温度/℃ ：无意义 | 禁忌物 无资料 |  |
|  | 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 爆炸性气体的分类、分级、分组 |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：无资料；LC50：无资料 OELs(mg/m3)：MAC：-；PC-TWA：-；PC-STEL：- |  |  |
| 健 康 危 害 | 空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。潜水员深替时，可发生氮的麻醉作用；若从高压环境下过快转入常压环境，体内会形成氮气气泡，压迫神经、血管或造成徽血管阻塞，发生“减压病”。 |  |  |
| 急 救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |  |  |
| 防 护 | •工程控制 密闭操作。提供良好的自然通风条件。•呼吸系统防护 一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。•眼睛防护 一般不需特殊防护。•身体防护 穿一般作业工作服。•手防护 戴一般作业防护手套。•其它 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |

通过主要理化及危险特性可以看出，本项目涉及的危险物料及其物质固有的主要危险、危害性表现在：

（1）火灾、爆炸性

根据3.1-1，本项目涉及的液化石油气为极易燃的甲A类气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。火场中容器有开裂爆炸的危险。液化石油气的主要成分是丙烷和丁烷，而丙烷和丁烷的爆炸下限都很低，约在 2%左右，发生爆炸的危险性很大。另外，1m3的液化石油气液体可气化为约250m3的液化石油气气体，这些气体扩散到空气中又可形成2500～12500 m3的爆炸性混合气体， 如遇到火源，将在较大空间内发生强烈的爆炸，爆炸速度可达到 2000～3000m/s。丙烷、丁烷的燃烧爆炸性质和火灾危险性类别详见表3.1-3.

表3.1-3液化石油气主要组分燃烧爆炸性质和火灾危险性类别

| 物料名称 | 闪点（℃） | 沸点（℃） | 自燃点 （℃） | 爆炸极限 （V%） | 最小的点火能量（MJ） | 火灾危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙烷 | -104 | -42.1 | 450 | 2.1-9.5 | 0.260 | 甲A类 |
| 丁烷 | -60 | -0.5 | 287 | 1.9-8.5 | 0.260 | 甲A类 |

此外，液化石油气中常含有硫化物、水等杂质，硫化物易腐蚀设备和管道，液化石油气中的水主要来源于原油和天然气，由于水比液化石油气重，常在储罐底部积存，如不及时把水排走，就会流到管道、阀门中，冬季一旦遇冷结冰，会堵塞管道阀门，甚至引起管道阀门破裂而发生爆炸。

（2）中毒和窒息

液化石油气具有麻醉作用。吸入蒸气、雾，刺激鼻、咽喉、肺。急性中毒主要表现为头昏、头痛、咳嗽、食欲减退、乏力、失眠等；重者失去知觉、小便失禁、呼吸变浅变慢。接触液体可能引起冻伤。在限制性空间内，可引起窒息。可致癌。可能引起生殖缺陷。

空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。

（3）易积聚性

液化石油气蒸气比空气重，很容易滞留在各种建筑物和构筑物空间的低处、地表、水沟、下水道、电缆沟及低洼处，并贴着地面顺着下风向扩散到相当远的地方，延绵不断，往往在预想不到地方遇明火而引起大面积的爆炸和火灾事故。

（4）易挥发性

液化石油气液体的沸点低，在常温下就具有较大的蒸气压，容易通过

蒸发产生引起燃烧所需的最低限度的蒸气量，从而增大了火灾危险性。此

外，液化石油气液体的蒸气压，随温度上升而很快增加。

（5）静电积聚性

液化石油气在输送、运输过程中均易产生和积聚静电，尤其在管道输送过程中的高速流动和小孔喷出时，其静电电位积聚可能较高，若不有效导除，有可能因静电而引起火灾。

（6）热膨胀性

液化石油气的膨胀系数较大，在15℃时丙烷的体积膨胀系数比水大 16 倍，丁烷比水大11倍。液化石油气储罐内液面随着气温的升降而起伏。如果储罐盛装过多，罐内液体没有膨胀余地，随着温度升高，罐内压力增大，储罐很可能由于破裂而导致液化石油气泄漏。

（7）低温冻伤

液化石油气一旦泄漏，液态迅速气化为气态，大量吸收热量，导致周

围结霜，如果液相直接与人体接触会导致冻伤的可能。

工艺过程中的主要危险、有害因素分析

- 3.2.1 危险工艺辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（原国家安全监管总局安监总管三[2009]116号）及《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（原国家安全监管总局安监总管三[2013]3号），本项目仅涉及储运工艺，不涉及重点监管危险化工工艺。

- 3.2.2 储运过程危险性分析

#### 3.2.2.1 物料储存过程的危险、有害因素分析

本项目物料储存涉及的储罐主要是4台压力储罐，且存量大，泄漏后发生蒸汽云爆炸的危险性很大，因此液化烃罐区应该是防火防爆工作的重中之重

- 液化石油气在常温常压下能迅速气化，易在周围短时间内形成有一定压力的富烃区域。因此造成起火和爆炸的危险性比气态烃的要大得多。如果液化石油气储罐的超压安全装置失灵、储罐腐蚀、储罐的使用压力超过设计工作压力或充装量过大、阀门及附件材料沾染油脂或材质不符合要求时，均有可能引起储罐的燃烧爆炸。

- 误操作引起的超温、超压、液位失控、切水带液等，导致物料从阀门等泄漏，从而引发事故。

- 储罐材质不合格、焊接缺陷、腐蚀、疲劳、超寿命使用、安全

附件失效等原因，也会发生容器爆炸事故。

- 液化石油气属于易燃气体。若液化石油气储罐由于贮存时，降温冷却系统不够完善，或无降温措施，均有可能导致爆炸事故的发生。

- 安全阀设定压力不合理或未定期检定，出现超压情况不能及时泄放压力等，导致事故后果扩大化。

- 在储罐区内使用易产生火花的机械设备和工具，极有可能导致

事故的发生。

- 未采取有效的防静电措施，储罐未采取静电接地措施采用塑料管等不能导除静电的管道装卸、输送易燃液体等，可能因静电放电引起火灾、爆炸事故。

- 储罐未设置有效的防雷措施，雷雨季节，容易发生因雷击而引发的火灾、爆炸事故。

- 罐间距不足，布置不合理，一只储罐发生火灾、爆炸事故时，易引起其它储罐发生事故。禁忌物罐间未设隔堤，一旦发生泄漏事故，相互接触反应，引发事故。

- 未严格执行操作规程，在物料切换过程中，误开或错开阀门或阀门开关顺序有误，均有可能发生憋压等事故，严重时可引发物料泄漏导致火灾爆炸等事故发生。

- 若储罐未设置注水系统、注水系统设置不合理或紧急情况下注水系统不能有效注水，若发生阀门、垫片等泄漏时导致物料泄漏，遇点火源引发事故，扩大事故后果。

- 若来料液化石油气中含有水分超过标准值，在冬季沉积在底部的水分容易结冰，导致阀门、仪表等发生故障或冻裂等引发事故。

#### 3.2.2.2物料管道输送的危险、有害因素分析

本项目涉及库外、库内输送管道，见报告2.7.2章节。

- 物料在管道中输送时，如控制系统出现故障、信号错误或操作、判断失误，也可能导致超压、泄漏而引发燃烧爆炸、中毒事故。

- 物料在设备、管道、阀门等设施内高速流动时，易产生和积聚静电，设备和管道系统未安装防静电接地装置或防静电接地装置失效，产生和积聚的高电位静电有可能产生静电火花，从而引起火灾和爆炸事故。

- 作业过程中，若开关阀门过快，可引发水锤现象。

- 物料输送管道系统由管道、阀门等连接组成，管道的设计、安装调试不当，管道焊接缺陷，管道、阀门及附件的材质不符合要求或使用不当、管理不善，或因腐蚀、意外撞击、热胀冷缩、振动疲劳等原因被损坏时，均可能造成物料泄漏，从而引起火灾、爆炸等事故。

- 若管廊的设计条件不完善等引起的桩基设计缺陷，可能造成管廊不均匀沉降，管廊基础不均匀沉降或沉降量超标引起管廊局部或整体下沉，将导致管道损坏，引起物料泄漏，发生火灾、中毒事故。

- 若管廊的梁、柱强度、刚度不够、管廊跨距过大，管廊可能因结构及管道重量、物料重量、固定荷载、可变荷载和环境荷载、蒸气管道热胀冷缩等组合作用下，管架荷载过大，使构件和连接件破坏，导致管道损坏，物料泄漏甚至发生火灾、中毒事故。

- 若管廊宽度不够，而使管道与管道间距不能够满足安全要求，有可能因可燃物泄漏、火花等，致发生火灾爆炸事故。

- 若管廊下层梁底距地面净高不足、未设置限高标记，易发生车辆撞坏管廊等事故，有可能引起火灾爆炸事故。

- 由于管廊的重要性和管道所输送的物料存在易燃、易爆、腐蚀等危险性，钢结构若防腐不当或失效，在爆炸区域范围内的主管廊的钢结构部分不做防火处理，钢结构则会因周围环境的腐蚀而损坏或因局部火灾钢结构变形而致管架垮塌。

- 若存在柔性设计缺陷：管系对约束点（如管端设备接口处等）产生附加作用力和力矩。该作用力和力矩过大，在管道和设备或管道组成件的连接处易发生泄漏或损坏；也会导致与管道相连接的设备内部产生局部峰值应力和变形，甚至无法正常运行或引起机件的损坏。

- 如果基础防腐设计及管架防腐工作未到位。可能因腐蚀（化学介质腐蚀，大气腐蚀、海水腐蚀、土壤腐蚀、杂散电流腐蚀、细菌腐蚀、磨损腐蚀、应力腐蚀和接触腐蚀等）造成管架破坏或寿命下降。

- 如果存在防雷、防静电设计缺陷可能引起雷电危害。管架、管道等有可能遭受雷击或产生静电，引起火灾、设备损坏和人身伤害事故。

- 接柱、接梁（网架）处若未设置操作平台，可能造成坠落伤害。任一根管线的相邻两个截止阀之间未设放空阀、安全泄放阀等自动或手动泄压阀门，会造成管道内气体或液体膨胀而导致管道破裂或泄漏事故。

- 如果管廊没有管道标识，则无法辨识输送管道中的介质，容易发生物料输送错误，继而造成事故。

- 厂外物料输送管道敷设在石化开发区管廊架上，处于公共区域，若受到运输车辆撞击、人为破坏或其它工程施工引起的损坏，由此有可能引起本企业管道的安全运行。

- 本项目管道输送涉及镇海炼化、港埠公司等多家单位，若相关方签订的安全运行协议中有疏漏，容易造成物料输送过程中发生事故。若未与相关方签订安全管理及应急协议，发生事故时可能造成事故后果扩大化。

#### 3.2.2.3物料装车作业危险、有害因素分析

  - 进入装车区作业的车辆未安装阻火帽；在装车过程中，汽车启动发动机；雷雨天气进行作业，都有可能引起火灾；

  - 装车过程中，没有专人进行监护，造成物料满溢；未及时检查，倘若管道有泄漏和渗出，造成可燃蒸汽在低洼处积累或可燃蒸汽挥发积聚，将可能引发火灾事故；

  - 装车物料未严格控制流速；或者使用非导电输料管时，未用导线将胶管两端的金属法兰进行跨接，容易因静电引发事故；

  - 汽车未设置接地链、接地链不符合导静电要求以及装卸物料前未做静电接地，致使静电消除不利引发事故；

  - 车辆在装车时，未停稳或停车后未实施车轮固定，车辆滑动，导致物料翻倒滚落或装卸接管脱落，造成物料泄漏事故；

  - 操作人员未按操作规程操作，造成物料的渗漏、外溢、溅洒；

  - 未使用万向节充装系统或自控措施失效，导致超装溢出等引发火灾爆炸事故。

#### 3.2.2.4物料切换作业危险、有害因素分析

本项目丙烷罐区4台储罐在经营过程中，涉及切换物料储存，物料切换过程中，本库区工艺流程及设备外还涉及相关联的镇海炼化、江宁化工以及港埠公司等上下游公司，若退料前未进行有效沟通，上下游阀门未开关正确或存在盲管，可能导致憋压、窜压情况发生，严重时引发事故。

罐区储存、装车过程危险有害因素见表3.2-1。

表3.2-1 罐区储存、装车过程危险因素分析表

| 序号 | 主要危险因素 | 危害后果 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 罐区布置 |  |
| 1 | 贮罐及罐区与周围设施防火间距不足。 | 发生火灾、爆炸时，事故蔓延扩大。 |
| 2 | 未设置符合规范要求的防火堤：防火堤耐火极限不符合要求；高度不够，有效容积不够；贮罐与防火堤的距离不够；管道穿堤处未严密封闭；排水管穿堤处未设置防止液体流出堤外的设施。 | 一旦泄漏，尤其泄漏液体着火时，事故易蔓延扩大。 |
| 3 | 贮罐布置不符合规范要求：未按要求分组布置；罐组总容积超标；罐组内贮罐个数、排数超标；罐间距不符合规定。 | 一只罐发生火灾时，易蔓延至其它罐；难以进行有效的消防扑救；使罐组的风险加大。 |
| 4 | 火灾危险性不同、溶解性不同、互为禁忌物的贮罐间未设置隔堤。 | 甲、乙类贮罐与其他贮罐间未设隔堤，火灾危险性大的会影响到火灾危险小的贮罐；水溶性不同的贮罐间未设隔堤，将影响消防扑救有效进行；互为禁忌物的贮罐间未设隔堤，一旦泄漏，可能因物料接触反应而导致事故。 |
| 5 | 地质条件不当，或设计、建设缺陷，造成罐区地基沉降，贮罐基础下沉。 | 导致连接管道移位、断裂，甚至撕裂底板及壁板，造成物料泄漏，引发火灾、爆炸、中毒、灼烫事故。 |
| 6 | 消防车道的布置不符合要求。 | 火灾、爆炸发生时，不能及时有效地扑救。 |
| 二 | 贮罐及相关设备 |  |
| 1 | 贮罐、管道、阀门等设施的设计、制造和安装质量不符合要求。 | 设备损坏，发生火灾、爆炸、中毒、灼伤事故。 |
| 2 | 可燃液体储存采用非金属材料的贮罐、管道、阀门等。 | 因非金属材料在溶剂中的溶解性大、耐温性差、强度低、无法导除静电等因素，发生设备损坏泄漏及火灾、爆炸、中毒、灼烫事故。 |
| 3 | 贮罐、管道的设计、制造、安装、维修不符合要求。 | 可能导致物料泄漏、容器爆炸、管道爆炸并伴随空间爆炸、中毒窒息等事故。 |
| 4 | 贮罐基础、管架（墩）、保温层等采用可燃材料制造。 | 火灾发生时，易造成贮罐、管架跨塌。 |
| 5 | 贮罐进出口未采用柔性连接。 | 贮罐与管道之间的不均匀沉降可导致管道损坏，物料泄漏，导致事故。 |
| 三 | 安全设施 |  |
| 1 | 贮罐未设置液位计或高液位报警器、自动联锁进料切断装置或上述装置失灵。 | 易发生超装、冒顶、跑料，引发中毒、灼伤及火灾、爆炸。 |
| 2 | 可燃物料贮罐未按规范要求采取防雷措施：未采取防雷接地（罐体）；测量装置的电缆外皮或配线钢管未与罐体作电气连接；接地电阻不符合要求。 | 雷暴季节，因雷击发生火灾、爆炸。 |
|  | 可燃物料贮罐、管道及其关设备未按规范要求采取防静电措施：输送物料流速过大；贮罐、管道等未接地、跨接；导电体未作等电位连接并接地；未设置槽车静电接地柱；未设置人体静电消除装置；接地电阻不符合要求。 | 因静电放电引发火灾、爆炸。 |
| 3 | 消防及抢险设施： |  |
|  | 未按规范要求设置消防设施（固定式/移动式消防水系统、泡沫灭火系统、灭火器、消防砂、灭火毯等）。 | 发生火灾时无法及时扑救，导致事故扩大。 |
|  | 未配置必要的抢险堵漏工具。 | 事故发生时，无法及时进行抢险堵漏工作。 |
|  | 未配置必要的防毒、防灼伤器具。 | 事故发生时或抢险时，可能导致人员伤亡。 |
| 4 | 其他安全设施： |  |
|  | 可燃物料罐区未设置可燃气体检测报警装置。 | 不能及时发觉泄漏，导致火灾、爆炸、中毒事故 |
|  | 可燃物料罐区安装、使用的电气设施防爆性能不符合要求 | 电气火花引发火灾、爆炸 |
|  | 工艺设计失当，如一泵多用、一管多用，导致进错料、送错料；自动程度低或自控系统故障，或贮罐、管道、阀门、仪表等设备设施故障 | 可能导致窜料、泄漏及火灾、爆炸及中毒事故 |
| 5 | 贮罐未设置液位计、高液位报警器、自动联锁进料切断装置或上述装置失灵 | 易发生超装、冒顶、跑料，或贮罐液位过低时，泵将空气抽入罐内及生产系统，形成爆炸性混合物 |
| 6 | 未设置注水设施或注水工艺不符合要求 | 发生阀门、垫片等泄漏时导致物料泄漏，遇点火源引发事故，扩大事故后果 |
| 四 | 装卸场所及设施 |  |
| 1 | 装卸场所布置不符合防火规范要求：装卸站进、出口未分开设置或未设置回车场；停车场地、泵之间防火间距不符合要求等。 | 装卸作业是动态的，装卸场所布置不规范，易发生事故并可使事故蔓延扩大至贮罐。 |
| 2 | 采用临时捆扎的软管装卸物料。 | 接管不牢，装卸时可能脱落导致事故。可燃液体装卸宜采用符合安全技术规范要求的万向充装管道系统代替软管装卸。 |
| 3 | 可燃物料卸料泵不符合防爆要求。 | 可燃物料装卸泵应符合防爆要求，否则会导致火灾、爆炸事故。 |
| 4 | 可燃物料槽车未设置专用静电接地装置。 | 可燃物料在运输过程中会产生大量静电，装卸前应将其导除，否则可能因静电放电导致火灾、爆炸事故。 |
| 5 | 机泵超温超压运转，泵体、密封渗漏，操作失误等。 | 引起跑料、着火及机泵损坏等事故。 |
| 五 | 不安全行为 |  |
| 1 | 不注意设备设施的维修、保养与检测，导致罐区基础设施、贮罐、贮罐安全装置、电气设施、防雷防静电设施、消防设施等发生故障、失去效用。 | 发生泄漏或中毒、灼伤、火灾、爆炸。 |
| 2 | 违章引入点火源：如在罐区不按动火程序违章动火作业，在罐区作业时吸烟，机动车辆不采取防火措施即进入罐区；违章使用不符合防爆要求的电气设施；未采用按规定流速设计、安装的机泵，临时使用其它机泵，物料输送流速过大，在输送过程中产生静电；或临时接管，从贮罐上部喷溅式进料，产生静电并放电；使用易产生火花的工具、穿戴有铁件的衣物和鞋子、穿戴易静电放电的化纤衣物等在罐区作业等。 | 点火源遇可燃液体，发生火灾、爆炸。 |
| 3 | 不按规定的装料系数灌装，使贮罐超装，液相上空未留足够的气相空间。 | 贮罐易因内压发生变形、胀裂。 |
| 4 | 违章作业造成跑料、冒料：如进料时不注意贮罐液位及高液位报警信号，造成跑料、冒料；卸料时，汽车不按规定熄火，车辆移动拉断料管，造成泄漏等。 | 发生泄漏或中毒、灼伤、火灾、爆炸。 |

设备、设施危险、有害因素分析

### 3.3.1特种设备危险有害、因素分析

本项目涉及的特种设备包括压力容器、压力管道。

（1）压力容器

压力容器如果在设计时未按规范要求，选材不当，结构不合理，制造质量存在缺陷；在使用过程中，因承受压力、侵蚀、温度、交变载荷等的影响，产生新的缺陷或使原有的缺陷扩展，成为事故隐患；其安全附件不全或发生故障等；均可能引发爆裂、爆炸等危险事故。其发生爆裂的类型可以归纳为如下几类：

1）韧性爆裂。原因：磨损、腐蚀、壁厚薄强度不足仍然运行；超压运行；温度过高或局部过热；高压系统介质窜入低压系统；发生剧烈化学反应；液体瞬时大量气化产生高压等。

2）脆性爆裂。原因：由于温度、应力集中、冲击载荷作用等因素使材料的塑性和韧性下降，材料变脆，不能抑制裂纹的扩展。

3）疲劳爆裂。原因：频繁而反复地加压和卸压，操作压力波动幅度较大，容器地工作温度发生周期性变化，或由于结构、安装等原因，在正常的温度变化中，使容器或其部件不能自由地膨胀和收缩等。

4）蠕变爆裂。原因：设计时选材不当、结构不合理，使局部区域产生过热；制造时材料组织改变，抗蠕变性能降低等。

5）腐蚀爆裂。原因：因介质腐蚀，造成材料性能下降，而引起有泄漏，工作场所通风条件差，一旦有火源存在，将极易引起火灾、爆炸事故。

（2）压力管道、管件

压力管道的设计、制造、安装必须由有资质的设计单位承担。管道质量、设计、安装不当，将会导致物料泄漏，发生火灾、爆炸的危险。

- 压力管道设计选材不合理、制造加工质量差，未使用国家定点企业生产的合格产品；管道设计时柔性设计缺陷；管道埋深不够；管道防腐失效等引发压力管道事故。

- 压力管道安全附件不齐全或未定期检测，若出现超压等异常现象不能及时有效泄压。

- 管道施工过程存在焊接缺陷，若质量监督不严或检测手段不完善时，可能使存在超标焊接缺陷的管道投入使用。

- 压力管道使用前及使用过程中未及时检查、维修、未及时校验，未取得使用登记证。

- 管道内介质不稳定流动或受其他因素影响使管道存在着不同程度的疲劳载荷，有可能产生疲劳裂纹源，在疲劳载荷作用下逐渐扩展并最终贯穿整个壁厚，导致物料泄漏或火灾、爆炸事故。更为严重的是，若临界裂纹尺寸小于管壁，当疲劳裂纹达到临界尺寸时，管壁会发生突然失稳断裂引起物理爆炸，继而引起化学爆炸，酿成大面积的火灾事故。

### 3.3.2其他设备危险有害、因素分析

（1）输送泵和装车设施

- 泵体裂纹和轴密封失效，可造成泄漏，输送泵装在泵房或泵棚内时，如果通风不良，遇火源还会发生火灾爆炸；

- 装卸车设施如果系统密封性差，造成气体散发或液体泄漏，或装车速度过快、防静电接地不好，容易引起火灾；

- 泵地基松软，发生地基局部塌陷，会导致泵与连接管道发生松动或破裂，从而发生泄漏；

- 泵紧固件松动，导致振动加剧，会导致振动开裂、与连接管道松动或裂开，从而发生泄漏；

- 泵选型、选材不当，也会引发事故；

- 泵及其连接管道未采取有效接地或跨接等消除静电措施或接地/跨接措施不符合要求，可能导致静电累积，发生放电产生火花，从而引起火灾、爆炸等事故。

（2）安全设施

1)安全阀

压力容器、管道和设备上的安全阀在运行中可能出现以下的问题：

- 内漏。引起的原因主要有：安全阀在运行过程中，弹簧预应力下降，密封面压不紧；安全阀起跳后，阀头和阀座间出现错位，或有异物堵在阀口；密封面受到损伤。

- 不按设计值起跳。引起的原因主要有介质温度变化和弹簧受到腐蚀等。

- 频繁起跳。引起的原因主要是事故放空系统设计不合理或放空压力设置不合理。

- 复位滞后。安全阀按设计值起跳，但不按设计值复位，由回座压力不够引起。

- 违章操作。有时操作人员为了一时之便，将安全阀人为隔离，而给生产系统带来重大安全隐患。

- 设计缺陷。安全阀起跳值设定不合理，未按工况选择导致事故状态下不能起跳。

因此必须考虑备用安全阀，备用方式可选择在线备用和库存备用。

3）安全联锁系统

安全联锁系统是用来降低过程风险的自动控制设施，它是整个安全系统中的重要组成部分。在各部分的设计、元器件选取、安装、使用和维护过程中，如果不符合安全要求，则在遇到紧急工况需要立即停车或迅速变换工艺参数时，安全联锁系统会发生拒动或误动，起不到应有的作用。安全联锁系统可能出现的问题有：

- 测量元件、变送器、执行机构等故障；

- 上位机及逻辑运算控制器故障；

- 电源故障。

由于安全联锁系统采用冗余设置，本身具有故障自检和纠错功能，因此发生故障的机率是很小的。但有时由于系统控制参数选择不合适或生产系统不稳定，会导致系统发生动作，而随意将紧急停车系统摘除，使生产系统或重要设备失去了这一重要保护屏障。

4）其它安全设施

a)安全切断装置

安全切断装置，如止回阀、紧急切断阀、8字盲板等，在维修时或在紧急事故情况下，可起到隔离或紧急切断可燃气体、液体的作用，避免事故的发生或减小事故危害，如不按规范要求设置或维护不周而发生故障、泄漏，则不但起不到应有的安全防护作用，还可能引发事故。

b)可燃气体检测器

可燃气体检测器，应按规范要求设置，定时进行检测和维护，否则难以保证探测作用的可靠性及事故防范预警作用。

c)防雷、防静电、防爆设施

宁波地区夏季雷暴较频繁，防雷设施达不到要求，可能会导致装置、设施遭受雷击事故。物料在输送过程中可能会产生静电，静电跨接、防静电接地不满足要求，导致静电积聚，可能会发生火灾、爆炸事故。储存区、装卸区均为防爆区域，区域内电气设备为非防爆设备或防爆等级不能满足要求，也可能会引发事故。

自控仪表危险、有害因素分析

（1）控制室的操作台、UPS电源柜、配电箱装有大量的仪器、仪表，安装、管理不善可能发生火灾。

（2）现场检测仪、DCS控制系统失灵，可能导致系统的液位、温度、压力指示调节系统紊乱失控或有误，若发现不及时，导致控制阀失灵，未及时采取紧急停工处理，可能导致反应器超压和超温，引发火灾爆炸事故。

（3）如果现场仪表防爆等级选择不合理甚至未采用防爆型仪表，现场接线箱、挠性连接管、电缆等安装材料及附件的选择、安装不符合要求，本安型仪表与其关联设备不匹配，防爆区域内设置的仪表不防爆或没有采取防爆措施，可能导致电气火花的产生，成为泄漏的易燃易爆介质的点火源，可能引起火灾爆炸事故。仪表测量管路连接用阀门、法兰等密封不严，测量管线因选材不当、机械损伤或长期使用产生腐蚀穿孔或裂缝，仪表本体因压力等级不满足要求或材质问题产生泄漏，被测的易燃易爆介质就有可能由泄漏点漏出而导致火灾爆炸事故的发生。

（4）控制仪表运行需要用电源，若仪表的电源变压设施和配电设施损坏或存在缺陷或受到损伤失效，就有可能引发触电事故发生。尤其直接采用220V用电仪表，应特别注意用电设施的完好，防止发生触电事故。

（5）具有火灾爆炸危险的场所，电气设备应符合防爆要求和相应的防爆等级。若使用非防爆的电气开关、电机和照明灯具，电线未穿钢管敷设，一旦生产场所形成易燃易爆蒸气，且达到爆炸极限，在电气设备产生的电火花作用下，立即会发生火灾爆炸。

（6）各种电气设备若缺少冷却降温措施，或者超负荷运转，不仅会导致设备损坏，还有可能造成电气火灾事故。供电管线未经阻燃处理，在短路保护器失效时也会引起电线着火。各类开关和电器设备直接安装在木头等可燃物的底座上，或与易燃可燃物的间距过近，在发生故障时火灾的危险就更大了。潮湿场所的电气缺少漏电保护装置，有可能引起触电和火灾事故。电气设备存在缺陷、保护接地装置失效以及使用不合格的电气设备，也会引起事故。人员违章操作或检修电气设备也可能发生电气伤害和火灾事故。

（7）仪表和自动控制系统是生产装置的重要组成部分。若生产设备缺少仪表自控系统，或相关显示仪表发生显示滞后、示数不准等以及调节器发生故障均可能引起设备超温、超压、物料泄漏，从而引起事故发生。

（8）本项目区域内建（构）筑物按规定都应进行有效的防雷防静电接地，防雷防静电接地装置的可靠与否至关重要，一旦存在缺陷或不良都有可能因雷击或静电导致火灾爆炸事故。

  - 建构筑物危险有害因素分析

（1）如果不符合生产工艺要求的建筑物，可能引起事故或在事故发生后，导致不应有的严重后果。

（2）本项目中的生产场所和储存场所均具有火灾、爆炸等危险，火灾危险性类别为甲类。生产、储存场所，防雷和防直击雷设施应及时检测。否则，一旦发生雷击招致的火灾事故，会迅速穿顶，甚至造成屋架倒塌等危险危害。

（3）建（构）筑物安全出口如由于堆放货物等原因造成应急出口堵塞，否则紧急情况下人员难以安全撤离。地面应平整但不能过于光滑，否则操作人员容易绊倒或滑倒，特别在紧急情况下，人员受到伤害的可能会增大。

  - 公用工程的危险有害因素分析

### 3.6.1 供配电设施及用电设备危险因素

（1）变压器

变压器的正常运行对装置的正常生产具有重要作用，若变压器出了故障，将造成装置电力中断，不仅影响生产，还可能引发事故。油浸变压器存在的主要危险因素是漏油和火灾。

- 变压器油渗漏的原因有：变压器结构设计、制造工艺不合理、材质选用、现场安装质量差。

油浸变压器起火的原因有：线圈绝缘老化或损坏发生短路；变压器在检修过程中误将高低压套管穿心螺栓松动，引起变压器内线圈的引线和铜片同时转动与箱壁相碰或相接近，使绝缘间隔太小形成接地或相间短路，以至高低压线圈起火；因过载引发线圈发热，损坏绝缘，直至燃烧；硅钢片之间或铁心与夹紧螺栓间的绝缘损坏，引起涡流发热，使铁心起火，造成绝缘油分解并燃烧；接触不良，电弧闪络；外力破坏等。

- 变压器工作时产生工频电磁场辐射，长期作业于工频电磁场辐射的维修、巡检等作业人员其神经衰弱症如头晕、头痛、失眠、心悸的发生率增加。

（2）电缆

电缆火灾时有发生，发生的原因既有外部原因，如可燃油气渗入电缆沟，过负荷使用，也有电缆本身存在隐形缺陷等内部原因，如电缆中间接头压接不紧、三相压接头几何位置不对称、长期运行过热或电缆质量差绝缘层被击穿等。另外，电缆缺乏阻燃防火措施，如电缆桥架缺少防火分割、电缆沟的封堵不严，造成电缆延燃迅速、火势凶猛、损失严重。

（3）停电和晃电

对有一、二级用电负荷要求的设备、设施及场所，如消防设施，要求连续可靠供电，一旦供电中断发生事故，会造成设备停运，危及装置和人员安全，因此应设置双电源和保安电源，防止断电危害的发生。

污闪、对地短路、外电路故障及其他外部、内部原因等都可造成电网短时间故障、电网电压短时大幅度波动、甚至短时断电数秒种的晃电现象。晃电危害极大，轻者造成生产波动，重者可导致生产装置停车，甚至可造成超温、超压等引起的重大事故。

（4）电

电气火灾和电伤害是主要的电危害。

1）电气火灾

电气火灾是指在燃烧爆炸环境中由于电气故障引起的火灾。引发电气火灾爆炸的直接原因是多种多样的，如短路、过载、接触不良、电弧火花、漏电都能引起火灾；从电气防火角度看，电气火灾大都是因电气工程、电器产品的质量以及管理不善等问题造成的。

2）电伤害

触电及电弧放电可造成电伤害。在潮湿的环境下接触电源很容易发生触电伤害；电工在修理电器时，缺少警示和监护，他人误合闸，致电工修理过程中遭受电伤害；在高压电线下工作，如起重机操作人员等，常易受到电弧伤害或触电伤害。

（5）静电和雷电

1）静电危险因素

静电多产生于生产工及储运过程中的挤压、切割、搅拌、喷溅、流动和过滤以及生活中的行走、起立、穿脱衣服等过程，产生静电的原因主要有摩擦、压电效应、感应起电、吸附带电等。静电引起火灾的危险性主要包括以下方面：

  - 物体产生静电荷积累起来可形成很高的电位，与其他不带电的物体接触时，就会形成很高的电位差，并发生放电现象。当电压达到300V以上，所产生的静电火花，即可引燃周围的可燃气体、粉尘。

  - 一般可燃液体都有较大的电阻，在输送、运输或生产过程中，由于相互碰撞、喷溅与管壁摩擦或受到冲击时，都能产生静电。特别是当液体内没有导电颗粒、输送管道内表面粗糙、液体流速过快等，都会产生很强摩擦，所产生的静电荷在无良好除静电装置时，便积聚电压而发生放电现象，极易引发火灾。

  - 压缩气体因其中含有液体或固体杂质，从管道口或破损处高速喷出时，都会在强烈摩擦下产生大量的静电，导致燃烧或爆炸事故。

2）雷电危险因素

  - 雷电电流能破坏绝缘，产生电火花，成为点火源。

  - 雷电若侵入到自动控制系统，容易造成仪表等设备击穿，致使其失效，进而导致整个检测系统的失效。

  - 雷电能量巨大，可破坏建构筑物、设备，造成人身伤害。

（6）触电事故

如果设备缺陷、设计不周、违章作业、违章操作都有可能发生触电事故。

（7）电气火灾

引起电气火灾的原因主要有：电器短路、过载、接头接触不良、电器设备散热不良、照明和电热器具安装或使用不当、突然停电等。

（8）系统供电能力不足，未设置两路进线或未设置应急电源，在突发停电时容易造成生产系统正常生产中断，反应失控引发火灾、爆炸、中毒等一系列严重后果。

（9）作业过程如人员防护设施缺陷或不严格遵守安全操作规程，有触电的危险；各电气设备的非带电金属外壳，由于漏电、静电感应或设备本身有缺陷等原因，操作人员在操作过程中，有可能发生触电伤害事故。

3.6.2 供气系统的危险因素

（1）空气压缩机

1）空气压缩机如进口的空气中含有油脂或其他可燃杂质时有可能引起压缩机发生爆炸。

2）空气压缩机如管理不善，表面油污过多，有可能因压缩机表面温度过高而引起着火。

3）空气压缩过程中由于冷却水中断或供应不足、电机温度过高、注油泵或油路故障使润滑油中断或供应不足等原因，会造成设备机件冷却不良。排气温度过高、润滑油用量过大、空气净化不良等，易造成排气管内积碳氧化自燃引发着火。

4）在生产、储存、检修等过程中，根据需要会使用压缩空气或氮气，如在使用完成后，隔绝不完全或内漏，可能造成氮气系统中漏入空气或空气中混入氮气，在使用时引发事故。

5）氮气瞬间大量泄漏，造成周围人员窒息。

6）氮气质量不符合要求，纯度太低，用于置换和保护时间接引起火灾爆炸事故。

### 3.6.2 安全释放系统有害、因素分析

  - 储罐的废气管道连接处若密封失效，可能造成跑冒滴漏事故，严重时会发生火灾、爆炸事故。

  - 吸附废气的活性碳若未定期更换，会造成吸附失效，遇静电或雷电可能造成火灾、爆炸事故。

  - 若废气支管单向风板损坏或失效，会造成废气串料现象。

  - 废气处理装置，若电气、风机非防爆，会造成火灾、爆炸事故。

  - 由于地面槽罐车超重碾压或地质沉降等原因，废气气管线会发生沉降变型，会影响废气管路的坡度，在装卸区油气浓度会变大，同时会应沉降，使凝析液在废气管的低凹处或转弯处积聚，造成液阻。

  - 废气回收废气处理装置处理量有限，若多辆车集中作业，可能造成废气浓度急剧上升，到达爆炸极限，遇明火或静电，易造成安全生产事故。

  - 活性碳吸附装置中的活性碳属于自燃物品，若在设备运行过程中空气从排气筒倒灌进入吸附床与活性碳接触，易导致活性碳自燃，发生设备火灾事故，若废气处理装置废气进入口未安装阻火器，设备中的火将从废气总管蔓延至各个储罐，造成更加严重的后果。

  - 在废气系统设备内部进行检修时，如没有按规定对设备进行充氮置换及含氧量的分析等，当检修人员拆卸设备或进入受限空间内检修时，可能造成人员窒息、中毒等事故。

  - 废气收集、处理装置等外部设备检修时应与生产装置同时进行并制定方案，如若在运行状态下检修，应对检修过程中可能发生的危险危害进行分析，并要有相应的防护措施，否则在外部检维修过程中可能发生废气泄漏事故，造成人员中毒等。

3.7 检维修过程的危险有害因素分析

检修作业往往是涉及多工种的立体交叉作业，是存在多种危险和有害因素并易发生事故的过程。该过程会由于设备和设施缺陷、噪声、电磁辐射、运动物危害、明火、电危害、雷电、作业环境不良、易燃易爆物质、腐蚀性物质、负荷超限、指挥错误、操作错误、监护失误等危险和有害因素，而引发诸如：物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、爆炸、中毒和窒息等多种事故。

- 在检维修作业中若不遵守有关动火作业安全规定，动火作业前没有进行测爆分析、动火分析过早或动火作业间断时间过长（如超过半小时以上）、没有动火证、监护人或监护人随意动火等，均有可能引起火灾、爆炸、中毒事故的发生。

- 作业场所若存在设备泄漏、机维修设备没有进行氮气置换或氧含量检测不合格，检维修人员吸入有毒蒸气或皮肤接触液体，眼睛溅入等均易引起窒息中毒、灼伤、腐蚀等危害。

- 作业前未进行过程危险性分析，或对过程风险分析不到，作业过程防范措施不足，导致事故发生。

- 在登高检维修作业过程中存在携带工具、使用电气和机械设备等，有可能发生高处坠落、物体打击、触电、机械伤害等事故。登高作业中未系安全带、检维修现场无防护措施、护栏缺损等易发生高处坠落事故。

- 移动式电动工具有缺陷、漏电、未安装漏电保护器或者在潮湿的地方使用都易发生触电事故，在金属容器中使用移动式电动工具、行灯等未使用安全电压，也易发生触电事故。

- 焊接、切割作业存在的主要危险性：

1）作业场所使用的乙炔、氧气等属易燃、易爆气体，气瓶同时又是压力容器，所以焊割工艺本身就具有火灾、爆炸危险性。

2）焊接、切割作业中金属熔渣到处飞溅，尤其是气割时，金属熔渣从割缝中被高压氧气喷吹，大量的氧化熔渣四处飞溅，火星范围大，温度高，当这些焊渣接触可燃气体或易燃、易爆物品时，就易导致燃烧、爆炸事故的发生。

3）未按规定办理动火作业证，焊割金属容器未彻底清除、置换，对焊割部件的内部结构、性质不了解等就盲然焊接，也易导致火灾、爆炸事故的发生。

4）电焊电源线、电焊回路线若乱搭乱接，易在搭头处因接触不良容易产生火花，引燃附近可燃物而导致火灾爆炸。

5）气焊、气割使用的乙炔、氧气，因焊割工具漏气或安放位置不妥，使乙炔、氧气积聚在某一部位，遇焊割明火而引起爆炸事故。

6）焊接、切割时由于热传导，易使焊割部件的另一端或另一侧的可燃气体爆炸或可燃物着火，而造成事故的发生。

7）在对局部生产设备进行动火检修时，若没有与生产系统隔绝，未采取隔绝措施，是造成火灾、爆炸事故发生的主要原因。

8）在易燃、易爆物质的废液排放地沟附近动火，也易引起火灾爆炸事故。

（8）在受限空间作业时，如果未进行受限空间气体置换、未开具受限空间作业证、未进行气体检测或未按要求时间进行气体检测，一旦有毒有害气体挥发或泄漏，将造成人员中毒、窒息事故。

（9）没有编制有效的检修方案或没有按检修规程，盲目进行检修；

（10）多工种联合作业时，缺少有效的指挥协调，检修现场混乱；

（11）检修人员、监护人员由于多种原因（责任心、心理）违规检修、监护失效；

（12）检修过程中接触有毒有害、易燃易爆物质，没有有效的防护、预防措施；

（13）在不良的作业环境中（地滑、光线不足、通风不良、高温、低温等）、高处作业时，没有进行有效的防护；

（14）起重作业时违反“起重十不吊”等要求；

（15）盲目抢进度，连续作业，造成人员体力透支；

（16）检修过程中，检修人员无证驾驶工程车辆。

（17）进入隔油池等检维修过程中还可能存在中毒窒息等风险。

（18）动土作业施工作业人员疏忽或者根本就没有查阅相关资料，对地下情况不明情况下贸然施工，可能导致对地下管线的破坏，并进而引发各种事故。如油品管线被挖断，进而导致火灾爆炸；大功率电缆被挖断，可能造成断电，也可能直接引起电缆火灾。

（19）高处作业中未佩戴或未正确佩戴保险带、登高无保护装置、防滑装置等，很容易发生高处坠落，对登高人员造成身体上的伤害，严重的，可以危及生命。

（20）在起重作业中，对吊装机械不熟悉、对现场情况观察不仔细、对起吊物判断错误、操作方法不正确，处理问题不妥当等都可能引起人员伤害。

（21）检维修作业时若未认真执行抽取盲板制度，也可导致事故发生。

## 3.8 心理、生理上的危险、有害因素

由于不正确的工作态度、技能或知识不足、健康或生理状态不佳和劳动条件（设施条件、工作环境、劳动强度和工作时间）影响等造成的不安全行为容易引起事故。

人的心理、生理状态和人的行为主要危险、有害因素见表3.8-1。

表3.8-1心理、生理性和行为性危险、有害因素主要分类

| 危险有害因素 | 主要分类 | 体现及造成后果 |
| --- | --- | --- |
| 心理、生理性危险和有害因素 | - 负荷超限（包括体力负荷、听力负荷、视力负荷、心理负荷等）健康状况作业； 2.从事禁忌作业 3.心理异常（包括情绪异常、冒险心理、过度紧其他心理异常） 4.辨识功能缺陷（包括感知延迟、辨识错误、其他功能缺陷） | 作业人员在疲劳、劳损、伤害等情况下继续作业；受伤、带病作业；女工在经期、孕期从事禁忌作业；嗅觉迟钝、色盲；未成年人从事高危作业等等。从而导致人为事故发生。 |
| 行为性危险和有害因素 | 1.指挥错误；2.指挥失误；3.操作错误4.违章指挥；5.监护失误；6.误操作；7.其他错误；8.违章作业 | 操作中发生人为失误，导致人为事故发生。 |

3.9 安全管理中存在的危险、有害因素分析

企业的安全经营管理系统涵盖组织机构、制度(安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程或安全检修规程、事故应急预案等)、人员、设施、信息资料等方面，包括整个系统的有效运行。

企业应有相应的安全管理制度，企业负责人、安全生产管理人员应进行安全培训，并取得相应的安全管理资质；特种作业人员应进行相应的专业培训并取得上岗证；作业人员应进行上岗前、岗中的定期培训及转岗安全培训，组织员工进行安全管理制度、安全操作规程及安全生产及危险化学品知识培训；定期进行现场安全检查，定期召开安全生产列会，并进行安全生产奖罚，使得企业生产有章可循。

(1)如果企业员工(全体成员)的素质不能胜任其相关作业及安全管理要求，对生产工艺过程、设备设施、危险化学品的特性、应急处理知识等不足，安全生产意识淡薄，无法避免事故的发生。

(2)管理不到位造成操作人员违反操作规程，会引起火灾爆炸等重大事故或中毒、各种伤害等事故。

(3)管理缺陷可能引起作业过程中的意外伤害。

(4)管理缺陷可能引起设备维修过程中的伤害。

3.10总平面布置及作业环境的危险、有害因素分析

厂内的消防通道、进出口道路若不能满足事故发生时的消防要求和人员疏散要求，将导致不必要的人员和物质损失。

## 3.11 地质条件危险性分析

由于地质条件的不良、打桩深度不够、地下水对桩基等的侵蚀等原因，造成建筑物、设备、设施等的沉降，特别是不均匀沉降，将会造成建筑物的倒塌、设备设施等的倾斜和倒塌、高处物品坠落等，进而可能引起易燃易爆物质的泄漏，甚至进一步引起火灾爆炸、中毒等重大事故的发生。特别是储罐等重大设备、设施的倒塌或损坏，将会造成较严重的事故后果。

3.12 其他危险、有害因素分析

（1）噪声

本噪声源主要来机泵、电机等，如未采取相应的降噪、隔声、防振措施，可能会造成作业现场噪声超标。噪声对人体的危害是多方面的，对听觉系统，噪声会造成暂时性或永久性听觉损伤，特别是长期接触高强度噪声会导致内耳耳蜗底部的感受器发生不可逆病变，或者永久性听觉损伤，形成噪声性耳聋，而这种耳聋一旦发生就难以治愈。因此，噪声对听觉系统的影响很大，进而会影响到作业人员的日常工作或生活。噪声强度越大，接触时间越长，其危害也越严重。

（2）电气伤害

项目所在地属于雷击多发区，设备、设施及建筑物等均有可能遭受雷击，引起火灾、爆炸、设备损坏和人身伤害事故。因此，有关设备、工艺管道和建筑物必须做好防雷接地保护。

动力、照明配电箱(柜)等电气设备若不按国家规范要求配置，不设漏电保护器，尤其在多雨、潮湿、高温季节，电气设备的绝缘不良(在使用电气设备，尤其在维修作业中)，可能因漏电导致人员触电事故。

违章作业触电事故。如存在设备缺陷、防护设施不到位、防护措施不落实或不遵守操作规程、违章作业等，也会有触电的危险。

（3）高处坠落和物体打击

在检修作业过程中可能因防范措施缺少或不当、作业人员操作失误、疏忽、违反安全操作规程要求、工具不慎落下等原因，存在对人体物体打击危险性；也可能因高处物体未固定受到如大风、振动等环境、气候因素影响引起高处物体坠落伤人事故。

（4）车辆伤害

厂外管道巡检过程中，驾驶人员的不安全行为、汽车的机械故障、车辆没有按规定线路行驶或者超速行驶等都有可能引起车辆对人的伤害（挤、压、撞等）。

(5)淹溺：人员在事故池进行巡检、相关作业时，人员跌落有淹溺的风险。

3.13事故案例

案例1：液化烃卸车事故

（1）事故经过

2017年6月5日凌晨1时左右，临沂市金誉石化有限公司储运部装卸区的一辆液化石油气运输罐车在卸车作业过程中发生液化气泄漏，引起重大爆炸着火事故，共造成10人死亡，9人受伤，其中，1人重伤，8人轻伤。在10名死亡人员中，5人为临沂金誉石化有限公司职工，5人为运输罐车驾驶员。事故造成的直接经济损失约4468万元。

（2）事故原因
肇事罐车驾驶员长途奔波、连续作业，在午夜进行液化气卸车作业时，没有严格执行卸车规程，出现严重操作失误，致使快接接口与罐车液相卸料管未能可靠连接，在开启罐车液相球阀瞬间发生脱离，造成罐体内液化气大量泄漏。现场人员未能有效处置，泄漏后的液化气急剧气化，迅速扩散，与空气形成爆炸性混合气体达到爆炸极限，遇点火源发生爆炸燃烧。液化气泄漏区域的持续燃烧，先后导致泄漏车辆罐体、装卸区内停放的其他运输车辆罐体发生爆炸。爆炸使车体、罐体分解，罐体残骸等飞溅物击中周边设施、物料管廊、液化气球罐、异辛烷储罐等，致使2个液化气球罐发生泄漏燃烧，2个异辛烷储罐发生燃烧爆炸。
    案例2：液化烃罐区事故

1977年4月3日，卡塔尔乌木塞义德一座约40000m3的精制丙烷罐（-45°F）发生严重破裂着火。着火之前，液体丙烷漫过防液堤进入生产装置区域，引起火灾。大火和爆炸同时摧毁了工艺装置和两座大型储罐，燃烧了两天也没有得到控制，一直着了8天8夜。事故损失约1．6749亿美元，据悉，该储罐曾经发生过一次泄漏，蒸汽云团飘移了约150m，而没有被引爆。本次事故是第二次破裂。

1978年5月30日，美国得克萨斯州的一座石油化工厂发生一起恶性火灾爆炸事故。一次不明故障导致液化石油气（混合碳四）泄漏，遇明火引起储罐区的火灾。不到5min时间，一台800m3容量的球罐发生爆炸，巨大的爆炸火球把球罐的碎片抛到整个工厂，大约在20min内，6台球罐和4台立式储罐被碎片击毁或形成沸腾液体膨胀蒸汽爆炸，事故损失约1.122亿美元。

1984年11月19日，美国德克萨斯州墨西哥城发生了一起恶性球罐爆炸事故。首次爆炸后形成了约400m直径的巨大火球，8座巨大的球罐和48座立式储罐毁于一炬，20余吨的碎片飞出1000余米，事故损失约2682万美元。事故原因是一根DN200的液化石油气管线突然破裂造成，虽然压力突然下降几乎马上被操作人员发现，但是没有时间处理，最后酿成灾难。

1985年5月19日，意大利菩利奥罗乙烯装置冷区设备发生故障，在事故处理过程中，发生丙烯泄漏，被点燃（可能是蒸汽管线），火灾迅速扩展到整个装置，并蔓延到80m外的储罐区，酿成一台丙烷储罐爆炸，碎片飞出400余米，所幸没有击中气柜；另外的两台丙烯储罐摇摇晃晃，一台依在管架上，一台靠在乙烯储罐上。所有的储罐的冷却水喷淋系统启动后发挥了极大的作用，但是仍然造成乙烯和丙烯储罐爆炸或倒塌，大火还蔓延到浮顶罐区、管架和控制中心。扑救中一台消防车被摧毁，大火40h后得以控制，燃烧了4天4夜方被扑灭，事故损失约8690万美元。

1989年美国路易安那州巴吞鲁日的炼油厂发生了一起因管道破裂，泄漏的丙烷和乙烷混合物，最终形成了蒸汽云爆炸。爆炸损坏了约10km以内窗户，有70条管线的管架中的17条管线遭到破坏，大火席卷了两台2000m3的大型柴油罐、12台润滑油储罐和两套分离装置。由于爆炸损坏的管线中包括两条蒸汽管线和一条消防水管线并中断了供电，使救助工作几乎瘫痪，加上爆炸损坏了码头上的消防泵，使灭火时间延长到14h。事故原因是低温造成管线破裂。事故损失约8293万美元。

1994年7月24日，英国彭布洛克的一场大雷暴雨中，雷击引起炼油厂0.4s的瞬间停电，大多数机泵和空冷风扇电机反复跳闸，导致催化裂化装置等多套生产装置失常。催化裂化装置的气体回收系统的压力失常形成放空装置气液分离罐的高液位，气压机停机。大量的液化石油气积存于火炬放空系统，进一步抬高了气液分离罐的液位。当液态烃流进分离罐出口管时，因冲击作用引起管道破裂、分离器出口弯头泄漏，液体流到地面上，释放出的烃类液体和蒸汽，遇空气形成爆炸性气体混合物，扩散到整个装置区井最终形成爆炸。爆炸中心离放空火炬装置的气液分离罐约110m的生产区域内。爆炸使催化裂化、芳烃装置、烷基化装置等都发生不同程度的火灾。大火在受控条件下一直燃烧了3天3夜。事故造成英国炼油能力下降了10％以上。损失8537万美元。业务中断损失约7000万美元。

1995年12月1日，阿根廷拉普拉塔的一座1000×104t/a的炼油厂中的丙烷脱沥青装置（PDA）发生了放空管道破裂和火灾，大火导致此装置和邻近区域设备的严重毁坏。据说，在丙烷脱沥青放空系统的挡板式汽液分离罐发生了高液位，液态烃（LPG）溢出汽液分离罐流进了放空管道，由于液体的物理冲击作用，放空管道破裂，泄漏在空气中的液态烃被点燃导致蒸汽云爆炸，并破坏了无数的生产管线，剧烈的大火造成装置更大的毁坏。事故直接损失约1800万美元，业务中断损失约2000万美元。

1996年7月26日，墨西哥卡克图斯的一座工厂发生蒸汽云爆炸。事故发生的前一天，一台LPG的产品泵发现泄漏，在对该泵进行更换端面密封后，拆除盲板过程中，发生法兰泄漏，形成的蒸汽云在飘动中被点燃，形成爆炸。泵的人口阀未关是LPG泄漏的直接原因。消防队员成功的在3h内扑灭了爆炸后的大火，保护了邻近的球罐，遏制了事故扩大。这场事故使墨西哥损失了三分之一的加工能力，工厂修复大约需18个月的时间。

1997年9月14日，印度维萨卡帕特南的港口码头在向炼油厂输送液化石油气（LPG）过程中，发生管道泄漏，遇明火点燃，引起大面积的蒸汽云爆炸，并导致火灾。大火吞没了18座储罐，毁坏了其中的7台（LPG罐和原油罐），50余人丧生。事故损失2360万美元。

1998年4月9日，美国依阿华州海伦兄弟农场的一台丙烷储罐着火爆炸，造成2人死亡，7人受伤。事故原因是车辆行驶中撞断了地面平行敷设的丙烷管道，液体丙烷喷出后立即汽化，几分钟之后被明火引燃。大火在球罐下猛烈燃烧，使球罐发生爆炸，金属碎片向四面八方飞去，造成2人死亡，7人受伤。

案例3：液态烃泵火灾事故

（1）事故经过

2000年3月30日晚11:40，炼油厂一车间催化裂化装置发生因液态烃泵泄漏而引发的火灾事故。大火烧损装置精制区部分机泵、管线、仪表、构架等设施，造成直接经济损失77万余元，装置停工11天。

（2）事故原因

这是公司建厂以来发生的最大一起事故，引发事故的直接原因是泵P-3201/A机械密封部位发生液化气泄漏。由于该泵未得到及时检修，带病运行5个多小时，同时因机泵润滑状况不良，引起轴承损坏，随后抱轴，泵轴温度骤然上升，泄漏出的液化气遇高温泵轴发生自燃，进一步造成机泵动平衡破坏，振动加剧，机泵出入口法兰垫片撕开，使大量液化气外泄，引发火灾。

引发事故的主观原因：（1）、当班外操工汪某思想麻痹，未按外操的《安全生产责任制》第2.7.4条“做好机泵等设备的日常维护工作”的要求进行维护监控。（2）、检安公司机一车间值班人员谢某，已知液态烃泵发生泄漏，未按公司《设备使用和维护规范》中第4.3.2条“发现缺陷及时消除”的要求安排检修处理，也没有对存在严重隐患的设备进行重点监护。（3）、班长龚某未认真履行岗位职责，在外操汪某向其反映液化气泵泄漏问题后，未能按《岗位责任制》第2.9条“组织本班搞好设备维护保养工作，消除跑、冒、滴、漏”的要求，组织或督促岗位操作人员对泄漏的设备进行正确处理。（4）、车间副主任吴某，对炼油一车间催化裂化装置的安全生产负主要责任，但工作中未能认真执行《安全生产责任制》，对车间的安全生产没有严格管理，对操作人员的安全职责没有落到实处，尤其是对直接作业环节的管理标准不高，要求不严。（5）、炼油一车间值班干部值班职责不落实，没有主动对生产现场情况进行了解，车间领导对工艺、设备管理制度及岗位责任制的贯彻落实不到位。（6）、炼油厂、检安公司及公司有关职能部门，对各项规章制度的落实工作抓得不够。综上情况，这是一起由于岗位人员责任心不强，责任制不落实，工作不到位而引发的火灾事故。从深层次分析，又是由于各级管理人员管理不严，标准不高，在生产集约化程度提高的同时，管理工作未能及时跟上而引发的事故。为使全公司职工永远记住这起事故教训,经公司安委会会议讨论，决定将公司“事故教训日”由“7.23”改为“3.30”。

案例4：液化石油气爆燃事故

（1）事故经过

2010年1月7日下午5时许，西固区兰州石化公司石油化工厂316罐区突然发生液化石油气（混合碳四）爆燃着火事故，此次事故已造成6人死亡。

（2）事故原因

发生此次事故的原因是由于罐体泄漏，致使现场可燃气体浓度达到爆炸极限，喷出的可燃气体产生静电，引发爆炸着火所致。

案例5：违章作业

1990年1月7日23时40分，抚顺某厂油品车间航空煤油罐区431～432号罐满罐，从消防管线接口和检尺口向外淌油，共跑航空煤油8.6t。

事故前，调度通知输油作业任务，因司泵人员不在，油槽工便去泵房启动油泵，但误开了出口阀门，直至23时40分，收油的北蒸馏常一线油品不合格要求切罐，油槽工去罐区改线，才发现431～432号罐跑油。

事故的直接原因是油槽工在司泵工不在岗的情况下，违章擅自开泵，并误开阀门。另外，输油过程中管理不严，未认真检查，继续按错误流程倒油，扩大了事故。

案例6：管道泄漏事故

2013年11月22日，位于山东省青岛经济技术开发区的中国石化东黄输油管道发生爆炸事故，造成62人死亡、136人受伤，直接经济损失7.5亿元。事故的直接原因是：位于秦皇岛路与斋堂岛街交叉口处与排水暗渠交叉穿越的东黄输油管道因腐蚀减薄破裂，造成原油泄漏。泄漏的原油油气在流水暗渠内与空气混合达到爆炸极限，现场处置人员采用液压破碎锤在暗渠盖板上进行打孔破碎作业时，产生撞击火花，引发暗渠内混合油气发生爆炸。

3.14“两重点一重大”辨识

### 3.14.1 重点监管的危险化学品辨识

根据《首批重点监管的危险化学品名录》（原安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（原安监总管三〔2013〕12号）进行辨识，本项目新增储存介质液化石油气为重点监管的危险化学品。

### 3.14.2 重点监管的化工工艺辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》原国家安监总局安监总管三〔2009〕116号、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》原国家安监总局安监总管三〔2013〕3号辨识，本项目涉及工艺为常见的油品储运工艺，不涉及重点监管化工工艺。

### 3.14.3 重大危险源辨识

#### 3.14.3.1术语和定义

根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018，对本项目进行危险化学品重大危险源辨识，以下是危险化学品重大危险源辨识过程中几个相关概念：

（1）危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

（2）单元指涉及危险化学品的生产、储存装置、设施和场所，分为生产单元和储存单元。

（3）临界量是某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

（4）危险化学品重大危险源是长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

（5）生产单元是危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

（6）储存单元是用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以储罐防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

（7）混合物由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

#### 3.14.3.2 重大危险源的辨识指标

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

            - 生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

            - 生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：

S=q1/Q1+q2/Q2+…+ qn/Qn≥1……………………     （1）

式中S辨识指标

q1，q2…qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨(t)

Q1，Q2…Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨(t)

#### 3.14.3.3 重大危险源的分级

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018，对本项目进行危险化学品重大危险源分级，以下是危险化学品重大危险源分级过程中几个相关概念：

（1）分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在量与其相对应的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

（2）重大危险源的分级指标按式（2）计算

……………………（2）

式中：

R         —重大危险源分级指标

α— 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

β1，β2…,βn— 与每种危险化学品相对应的校正系数；

q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在（在线）量（单位：吨）；

Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量（单位：吨）；

（3）校正系数β的取值

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，见表3.14-1和表3.14-2：

表3.14-1 毒性气体校正系数β取值表

| 名称 | 校正系数β |
| --- | --- |
| 一氧化碳 | 2 |
| 二氧化硫 | 2 |
| 氨 | 2 |
| 环氧乙烷 | 2 |
| 氯化氢 | 3 |
| 溴甲烷 | 3 |
| 氯 | 4 |
| 硫化氢 | 5 |
| 氟化氢 | 5 |
| 二氧化氮 | 10 |
| 氰化氢 | 10 |
| 碳酰氯 | 20 |
| 磷化氢 | 20 |
| 异氰酸甲酯 | 20 |

表3.14-2 其他危险化学品校正系数β值取值表

| 类别 | 符号 | β校正系数 |
| --- | --- | --- |
| 急性毒性 | J1 | 4 |
|  | J2 | 1 |
|  | J3 | 2 |
|  | J4 | 2 |
|  | J5 | 1 |
| 爆炸物 | W1.1 | 2 |
|  | W1.2 | 2 |
|  | W1.3 | 2 |
| 易燃气体 | W2 | 1.5 |
| 气溶胶 | W3 | 1 |
| 氧化性气体 | W4 | 1 |
| 易燃液体 | W5.1 | 1.5 |
|  | W5.2 | 1 |
|  | W5.3 | 1 |
|  | W5.4 | 1 |
| 自反应物质和混合物 | W6.1 | 1.5 |
|  | W6.2 | 1 |
| 有机过氧化物 | W7.1 | 1.5 |
|  | W7.2 | 1 |
| 自燃液体和自燃固体 | W8 | 1 |
| 氧化性固体和液体 | W9.1 | 1 |
|  | W9.2 | 1 |
| 易燃固体 | W10 | 1 |
| 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | W11 | 1 |

（4）校正系数α的取值

根据重大危险源的厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数α值，见表3.14-3：

表3.14-3  校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

（5）分级标准

根据计算出来的R值，按表3.14-4确定危险化学品重大危险源的级别。

表3.14-4  危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系

| 危险化学品重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

根据国家标准《危险化学品重大危险源辩识》GB l8218-2018的规定，在3.14.3.4进行辨识、分级。

#### 3.14.3.4 辨识过程及结果

根据GB18218-2018，结合本项目的实际情况，将本项目4台罐作为一个储存单元进行进行重大危险源辨识。

（1）重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018，本项目列入危险化学品重大危险源辨识中危险物质为已有储存介质丙烷、丁烷及新增储存介质液化石油气。本项目涉及的4台储罐危险化学品重大危险源辨识，见表3.14-5。

表3.14-5本项目危险物质的临界量和实际数量

涉及企业机密，不予公开。

根据表3.14-5，储存液化石油气时，因液化石油气密度与丁烷一致，因此，储存液化石油气时q/Q与现有储存丁烷时一致，不改变该丙烷罐区q/Q值，丙烷罐区构成危险化学品重大危险源。

（2）重大危险源分级

由于本项目边界向外扩展500m范围内居民区等常住人口超过100人，根据表3.14-2、3.14-3、故β值取1.5，α取2，重大危险源分级见表3.14-6。

表3.14-6 重大危险源分级表

涉及企业机密，不予公开。

根据表3.14-6可见，丙烷罐区储罐增加液化石油气储存介质时与储存丁烷时危险化学品重大危险源级别一致，丙烷罐区构成一级危险化学品重大危险源。

3.15危险、有害因素分析小结

该项目经营储运过程中存在的危险、有害因素如下：

（1）主要危险、有害因素：火灾、爆炸。

（2）次要危险、有害因素：中毒和窒息、触电、机械伤害、冻伤、噪声危害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、坍塌、淹溺等。

本项目存在的主要危险、有害因素及其分布见表3.15-1。

表3.15-1  本项目危险、有害因素汇总表

| 危险、有害因素 | 主要发生场所及部位 | 主要危险物质 |
| --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 丙烷罐区、泵区、装车站 | 液化石油气 |
| 物理爆炸 | 压力管道、压力容器 |  |
| 触电 | 设备区、控制室及配电室等易遭雷击的场所；临时用电、机泵、检修场所、供配电系统、电气线路、电气设备、照明设备、检修时所用手持电动工具、移动式电动机具等 | 雷击；电气设施 |
| 中毒和窒息 | 受限空间作业 |  |
| 冻伤 | 丙烷罐区、泵区、装车站等 | 液化石油气 |
| 机械伤害 | 电机等的旋转、操作部位，安装维修时工具设备等会与人体接触引起伤害的部位、检修场所 | 各机械转动设备 |
| 噪声危害 | 电机、泵等高噪声设备 | / |
| 高处坠落 | 操作人员进行操作、维护、调节、检查的工作位置，距坠落基准面高差超过2m，且有坠落危险的场所 | / |
| 物体打击 | 高处有未被固定的浮物坠落；工具、物体等上下抛掷等；高处平台下方 | / |
| 车辆伤害 | 库外管道巡检等 | 机动车辆 |
| 坍塌 | 管廊等 |  |
| 淹溺 | 雨水监控及事故池 |  |

评价单元划分和评价方法选择

### 4.1评价单元划分原则

评价单元就是在危险、有害因素识别与分析的基础上。根据评价目标和评价方法的需要，将系统分成有限的、确定范围的评价单元。

评价单元划分的原则：

（1）以危险、有害因素的类别为主划分评价单元。

（2）以装置和物质的特征划分评价单元。

（3）以安全生产基本条件划分评价单元。

### 4.2 评价方法介绍

本评价中使用的几种主要分析方法简述如下：

(1)安全检查表分析

安全检查表分析(safety checklist Analysis)是系统安全工程一种广泛应用的最简便最直观的危险性评价方法。它是将一系列项目包括总体布局、建(构)筑物、工艺过程、设备、储运、操作、管理等各个方面进行分析评价以确定系统安全状态的方法。通过列出检查单元和部位、检查项目、检查要求，对照相关标准、规范和规定，分析得出有关缺陷或差异的结论。

安全检查表分析包括三个步骤：

1)选择或拟定合适的安全检查表；

2)对照实际情况，逐项检查；

3)完成分析，编制分析结果文件。

(2)危险度评价法

危险度评价是借鉴日本劳动省“六阶段法”的度量评价表，结合我国《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2008（2018年版）)、《压力容器中化学介质毒性危险和爆炸危险度分类》(HG/T 20660-2017）等有关标准、规程提出。规定单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险度分别按A=10分、B=5分、C=2分、D=0分赋值计分，由累计分值确定危险度。

它是一种结合我国实际的危险度评价法，在我国化工行业等应用十分广泛，常作为全面分析、评价的一种初步方法。

（3）重大事故后果分析法

采用有关事故分析软件对重大事故后果进行定量的计算和演示。

火灾、爆炸、中毒是常见的重大事故，可能造成严重的人员伤亡和巨大的财产损失，影响社会安定。重大事故原因及灾害后果分析评价主要是根据不同的事故类型、不同的数学模型，定量地描述了一个可能发生的重大事故，对工厂、厂内职工、厂外居民，对环境造成危害的严重程度，例如泄漏、火灾、爆炸、中毒造成的死亡区、重伤区、轻伤区、安全区划分，破坏状况及财产损失情况等。该分析评价的结论将为企业或管理部门提供关于事故后果的信息，提供关于应采取何种防护措施的信息，如防火系统、报警系统或减压系统等信息，以达到减轻事故影响的目的，同时也可以满足政府主管部门对重大危险源进行宏观分级监控和管理的需要。

重大事故原因及灾害后果分析评价主要依据重大危险源可能导致的事故后果进行评价，主要考虑三种灾害形式：爆炸危险、火灾危险、毒物泄漏扩散危险。通过爆炸伤害模型、火灾伤害模型、毒物泄漏扩散模型的计算，以预测事故发生的死亡和受伤半径为主要评价指标，以死亡或受伤半径的大小进行重大危险源的分级。该方法应用时有如下原则与假设条件：

原则：

①最大危险原则。如果危险源具有多种危险物质或多种事故形态，按后果最严重的危险物质或事故形态考虑；如果一种危险物质具有多种事故形态，且它们的事故后果相差悬殊，则按后果最严重的事故形态考虑。

②概率求和原则。如果一种危险物质具有多种事故形态，且它们的事故后果相差不太悬殊，则按统计平均原理估计总的事故后果。

假设条件：

①在估算事故后果时假设事故的伤害效用是各向相同性的，且无障碍物；

②伤害区域是以单元的中心为圆心、以伤害半径为半径的圆形区域。

### 4.3评价单元划分及评价方法选择

根据使用的危险化学品的特性、工艺过程以及评价单元的划分情况，本次评价选用的评价方法如下：

（1）安全检查表（SCL）—— 定性分析法

（2）综合分析法 —— 定性分析法

（3）危险度评价分析法 —— 定量分析法

（4）重大事故后果模拟分析法 —— 定量分析法

本次评价的评价单元及评价方法对照见表4.3-1。

表4.3-1  评价单元及评价方法对照表

| 评价单元 | 主要评价单元的评价因子 | 评价单元的评价方法要素 |
| --- | --- | --- |
| 安全评价现场检查 | 安全评价的前提条件核实 | 综合分析法 |
|  | 危险化学品经营单位管理、经营场所现场检查表 | 安全检查表法、重大事故后果模拟分析法 |
| 分析评价 | 库址选择及总平面布置评价 | 安全检查表法 |
|  | 工艺及设备设施评价 | 安全检查表法 |
|  | 电气安全设施评价 | 安全检查表法 |
|  | 易燃易爆场所安全设施评价 | 安全检查表法 |
|  | 常规防护评价 | 安全检查表法 |
|  | 重大危险源评价评价 | 安全检查表法 |
|  | 经营许可证安全条件符合性评价 | 安全检查表法 |
|  | 重大生产安全事故隐患判定 | 安全检查表法 |
|  | 《化工企业安全检查重点指导目录》符合性检查 | 安全检查表法 |
|  | 危险化学品企业安全分类整治目录内容检查 | 安全检查表法 |
|  | 安全管理评价 | 安全检查表法 |
|  | 应急救援管理评价 | 安全检查表法 |
|  | 已有丙烷储罐、管道增加液化石油气介质符合性评价 | 安全检查表法 |
|  | 设备设施及法定检测、检验评价 | 安全检查表法 |
| 定量评价 | 危险度计算 | 危险度评价分析法 |
|  | 个人风险及社会风险 | 中国安科院软件 |

- 5分析评价

- 5.1 安全评价现场检查

### 5.1.1 安全评价的前提条件核实

根据《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》（原国家安全生产监督管理局，2003年4月1日，安监管管二字[2003]38号）要求，对镇海储运危险化学品经营应具备的前提条件进行检查，见表5.1-1。

表5.1-1 危险化学品经营单位应具备的前提条件检查表

| 序号 | 前提条件 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营单位应持有工商行政管理部门核发的营业执照 | 符合 | 已取得营业执照 |
| 2 | 新设立的经营单位应持有工商行政管理部门核发的企业名称预先核定通知书。 | / | 不涉及 |
| 3 | 租用场所、设施经营危险化学品的单位还应持有租赁合同，以及公安消防部门对储存设施的验收合格文件复印件。 | 符合 | 有土地使用证，已经消防验收 |
| 4 | 没有也不租赁储存场所从事批发业务的经营单位还应持有办公场所产权证明或租赁证明。 | / | 本项目不涉及批发 |

通过表5.1-1可见，镇海储运已有企业法人营业执照，本项目有土地产权证，投产时已经有关部门验收，具备危险化学品经营单位开业前提条件。

### 5.1.2 安全管理、经营场所现场检查

根据《危险化学品经营单位安全评价导则(试行)》附录A危险化学品经营单位安全评价现场检查表对企业进行检查，见表5.1-2。

表5.1-2 危险化学品经营单位安全评价现场检查表

| 项目 | 检 查 内 容 | 类别 | 检查记录 | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 安 全 管 理 制 度 | 1．有各级各类人员的安全管理责任制。 | A | 已制定各类人员的安全责任制 | √ |
|  | 2．有健全的安全管理（包括教育培训、防火、动火、用火、检修、废弃物处理）制度，经营剧毒化学品的需有剧毒化学品的管理内容（包括剧毒物品的“双人双锁”制等）。 | A | 已建立健全的安全管理制度（本项目不涉及剧毒品经营） | √ |
|  | 3．有完善的经营、销售（包括采购、出入库登记、验收、发放、出售等）管理制度，经营剧毒化学品的需有剧毒化学品的管理内容（包括销售剧毒化学品的登记和查验准购证等）。 | A | 已制定相关制度 | √ |
|  | 4．建立安全检查（包括巡回检查、夜间和节假日值班）制度。 | B | 已制定相关安全检查制度 | √ |
|  | 5有安全教育制度。有安全台帐。 | B | 已制定安全培训教育管理规定 | √ |
|  | 6．有符合国家标准《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB17914-2013）、《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB17915-2013）、《毒害性商品储存养护技术条件》（GB17916-2013）的仓储物品储藏养护制度。 | B | 不涉及仓库储存，企业已根据储存特点制定相关制度 | √ |
|  | 7．有各岗位（包括装卸、搬运、劳动保护用品的佩戴和防火花工具使用等）安全操作规程。 | A | 已制定相关安全操作规程 | √ |
|  | 8、有健全的消防器材维修、保养制度。 | B | 已制定安全台账管理制度 | √ |
|  | 9．有事故应急救援措施；构成重大危险源的，建立事故应急救援预案，内容一般包括：应急处理组织与职责、事故类型和原因、事故防范措施、事故应急处理原则和程序、事故报警和报告、工程抢险和医疗救护、演练等。 | B | 已制定应急预案，未根据本项目内容进行修订 | × |
| 二 安 全 管 理 组 织 | 1．有安全管理机构或者配备专职安全管理人员；从业人员在10人以下的，有专职或兼职安全管理人员；个体工 商户可委托具有国家规定资格的人员提供安全管理服务。 | A | 有安全管理机构，已配备安全管理人员 | √ |
|  | 2．大中型仓库应有专职或义务消防队伍，制定灭火预案并经常进行消防演练。 | B | 不涉及仓库 | / |
|  | 3．仓库应确定一名主要管理人员为安全负责人，全面负责仓库安全管理工作。 | B | 不涉及仓库 | / |
| 三 从 业 人 员 要 求 | 1．单位主要负责人和安全管理人员经县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门考核合格，取得上岗资格。 | A | 主要负责人，安全管理人员已经管理部门考核 | √ |
|  | 2．其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训，并经考核合格，取得上岗资格。 | B | 相关从业人员已取证 | √ |
|  | 3．特种作业人员经有关监督管理部门考核合格，取得上岗资格。 | A | 特种作业人员已取得相关证书 | √ |
| 四 仓 储 场 所 要 求 | 1从事批发业务的单位应有公安消防部门验收合格的专用仓库(自有或租用)。所经营的危险化学品不得存放在业务经营场所。 没有也不租赁储存场所从事批发业务的单位，不得将所经营的危险化学品存放在业务经营场所。 | A | 不涉及 | / |
|  | 2零售业务的店面与繁华商业区或居住人口稠密区的距离应在500m以上，也可采取措施满足安全防护要求。店面经营面积(不含库房)应不小于60m。 | B | 不涉及 | / |
|  | 3零售业务的店面内不得设有生活设施;只许存放民用小包装的危险化学品，其存放总质量不得超过1t，禁忌物料不能混放;综合性商场(含建材市场)所经营的危险化学品应专柜存放。 | B | 不涉及 | / |
|  | 4零售业务的店面与存放危险化学品的库房(或罩棚)应有实墙相隔。库房内单一品种存放量不能超过500kg，总质量不能超过2t。 | B | 不涉及 | / |
|  | 5零售业务店面的备货库房经公安消防部门验收合格。 | A | 不涉及 | / |
|  | 6大型仓库(库房或货场总面积大于9000m)、中型仓库(库房或货场总面积在550m –9000m之间)应在远离市区和居民区的主导风向的下风向和河流下游的地域。 | B | 不涉及 | / |
|  | 7大中型仓库与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距离应在1000m以上，也可采取措施满足安全防护要求。 | B | 不涉及 | / |
|  | 8大中型仓库内库区和生活区应分设，两区之间应有高2m以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。 | B | 不涉及 | / |
|  | 9小型仓库(小型仓库的库房或货场总面积小于550m)危险化学品存放总质量应与仓库储存能力相适应。 | B | 不涉及 | / |
|  | 10用于仓储运输的车辆，应经有关部门审验合格。 | A | 不涉及 | / |
|  | 11危险化学品装卸码头经公安消防部门验收合格。 | A | 不在评价范围 | / |
|  | 12油品码头应符合《油气化工码头设计防火规范》(JTS 158)的规定。 | B | 不在评价范围 | / |
|  | 13液化气码头应符合《海港总体设计规范》(JTS165-2013)的规定。 | B | 不涉及 | / |
|  | 14重力码头应符合《码头结构设计规范》JTS167的规定。 | B | 不涉及 | / |
|  | 15斜坡码头及浮码头应符合《码头结构设计规范》JTS167的规定。 | B | 不涉及 | / |
|  | 16有火灾爆炸危险的液体汽车加油加气站物品装卸设施应符合《石油库设计规范》(GB50074)第6章的规定。 | B | 不涉及 | / |
|  | 17汽车加油加气站应符合《汽车加油加气站设计与施工规范的规定》(BG50156)的规定。 | B | 不涉及 | / |
| 五 仓 库 建 筑 要 求 | 1．建筑物经公安消防部门验收合格。 | A | 已经建设管理局消防验收，见附件 | √ |
|  | 2．库房耐火等级、层数、占地面积、安全通道和防火间距，甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距，可燃、助燃气体储罐的防火间距，液化石油气储罐的布置和防火间距，易燃、可燃材料的露天、半露天堆场的布置和防火间距，仓库、储罐区、堆场的布置及与铁路、道路的防火间距，应符合《建筑设计防火规范》（50016-2008(2018版）第四章的要求。 | B | 不涉及库房 | / |
|  | 3．库房门应为铁质或木质外包铁皮，采用外开式。设置高侧窗（剧毒物品仓库的窗户应设铁护栏）。 | B | 不涉及库房 | / |
|  | 4．毒害品、腐蚀性物品库房的耐火等级不低于二级。 | B | 不涉及库房 | / |
|  | 5．甲、乙类库房内不准设办公室、休息室。设在丙、丁类库房内的办公室、休息室，应采用耐火极限不低于2.5h的不燃烧隔墙和耐火极限不低于1h的楼板分隔开，其出口应直通室外或疏散通道。 | B | 不涉及库房 | / |
|  | 6．对于易产生粉尘、蒸汽、腐蚀性气体的库房，应有防护措施。剧毒物品的库房应有机械通风排毒设备。 | B | 不涉及库房 | / |
|  | 7．库房的采暖、通风和空气调节应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018年版）第九章的要求。 | B | 不涉及库房 | / |
|  | 8．库房采暖应采用水暖，不得使用蒸汽采暖和机械采暖，其散热器、供暖管道与储存物品的距离不小于0.3m。采暖管道和设备的保温材料应采用非燃烧材料。 | B | 不涉及库房 | / |
|  | 9．石油库应符合《石油库设计规范》（GB50074-2014） | B | 依据GB50160-2008（2018版）建设，整体已完成验收 | √ |
| 六 消 防 与 电 气 设 施 | 1．仓库的消防给水和灭火设备应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018版））第八章的规定。 | B | 不涉及仓库 | / |
|  | 2．仓库的消防设施、器材有专人管理。消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准存放其它物品。 | B | 不涉及仓库 | / |
|  | 3．危险化学品仓库有报警装置，有供对外报警、联络的通讯设备。 | B | 不涉及仓库 | / |
|  | 4．仓库应设置醒目的防火、禁止吸烟和动用明火标志。 | B | 不涉及仓库 | / |
|  | 5．仓库的电气设备应符合《建筑防火规范》（GB50016-2014（2018版））第十章的规定。 | B | 不涉及仓库 | / |
|  | 6．爆炸和火灾危险场所的电气设备应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)的规定。 | B | 爆炸和火灾危险场 所电气设备符合要求 | √ |
|  | 7．甲、乙类物品仓库设置的电瓶车、铲车是防爆型的。 | B | 不涉及仓库 | / |
|  | 8．库房内不准设置移动式照明灯具，不准设置电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。 | B | 不涉及仓库 | / |
|  | 9．散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类场所，有可燃气体浓度检测报警仪。 | B | 甲类场所设置可燃气体浓度检测报警仪。 | √ |
|  | 10．仓库有符合国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)规定的防雷装置。 | B | 不涉及仓库 | / |
|  | 11．储存甲、乙、丙类物品的储罐、管道及其装卸设施应有符合相应国家标准设计规范规定的防静电措施。 | B | 已设置防静电设施、未及时进行防静电检测 | × |

注：1．类别栏标注“A”的，属否决项。类别栏标注“B”的，属非否决项。

2．根据现场实际确定的检查项目全部合格的，为符合安全要求。

3．A项中有一项不合格，视为不符合安全要求。

4．B项中有5项以上不合格的，视为不符合安全要求；B项不合格的少于5项（含5项），但不超过实有B项总数的20%，为基本符合安全要求。

5．对A、B项中的不合格项，均应采取措施进行整改，整改后必须由评价机构认定，能基本达到安全要求的，也视为基本符合安全要求。

表5.1-3 危险化学品经营单位现场检查表结果统计

| 类别 | 评价内容 | 评价项数 | 其中A项 | 其中B项 | A项中 |  | B项中 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 符合项数 | 不符合项数 | 符合项数 | 不符合项数 |
| 1 | 安全管理制度 | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | 安全管理组织 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 从业人员要求 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 仓储场所要求 | 17 | 4 | 13 | 4 | 0 | 13 | 0 |
| 5 | 仓库建筑要求 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | 消防与电气设施 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 合 计 |  | 52 | 12 | 40 | 12 | 0 | 38 | 2 |

小结：根据《危险化学品经营单位安全评价导则(试行)》附录A危险化学品经营单位安全评价现场检查表检查，A类项无不符合项，B类项有两项不符合项(已制定应急预案，未及时对应急预案进行修订；未进行防静电检测)（＜5项），均已列入整改内容。

5.2安全生产条件评价

### 5.2.1 选址及总平面布置评价

(1)根据《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009、《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》AQ3059-2023等相关规范的要求，对本项目的选址及总平面布置进行检查，见表5.2-1。

表5.2-1选址及总平面布置检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 选址 |  |  |  |
| 1 | 厂址选择应符合国家工业布局和当地城镇总体规划及土地利用总体规划的要求。厂址选择应严格执行国家建设前期工作的有关规定。 | GB50489-2009 第3.1.1条 | 符合 | 镇海储运在石化开发区内，符合总体规划 |
| 2 | 厂址选择应由有关职能部门和有关专业协同对建厂条件进行调查，并全面论证和评价厂址对当地经济、社会和环境的影响，同时应满足防灾、安全、环境保护及卫生防护的要求。 | GB50489-2009 第3.1.2条 | 符合 | 厂址已经相关政府部门审查通过 |
| 3 | 厂址选择应充分利用非可耕地和劣地，不宜破坏原有森林、植被，并应减少土石方开挖量。 | GB50489-2009 第3.1.3条 | 符合 | 厂址位于石化开发区 |
| 4 | 厂址选择应同时满足交通运输设施、能源和动力设施、防洪设施、环境保护工程及生活等配套建设用地的要求。 | GB50489-2009 第3.1.4条 | 符合 | 石化开发区内配套设施齐全 |
| 5 | 厂址宜靠近主要原料和能源供应地、产品主要销售地及协作条件好的地区。 | GB50489-2009 第3.1.5条 | 符合 | 本项目液化石油气来自港埠公司码头及镇海炼化，协作条件好 |
| 6 | 厂址应具有方便和经济的交通运输条件。临江、河、湖、海的厂址，通航条件能满足工厂运输要求时，应充分利用水路运输，且厂址宜靠近适于建设码头的地段。 | GB50489-2009 第3.1.6条 | 符合 | 本项目位于石化开发区，靠近公路、码头 |
| 7 | 厂址应有充足、可靠的水源和电源，且应满足企业发展需要。 | GB50489-2009 第3.1.7条 | 符合 | 本项目位于石化开发区内，有配套的水源、电源。 |
| 8 | 厂址应位于城镇或居住区的全年最小频率风向的上风侧。 | GB50489-2009 第3.1.8条 | 符合 | 厂址选择时已考虑其所处风向。 |
| 9 | 事故状态泄漏或散发有毒、有害、易燃、易爆气体工厂的厂址，应远离城镇、居住区、公共设施、村庄、国家和省级干道、国家和地方铁路干线、河海港区、仓储区、军事设施、机场等人员密集场所和国家重要设施。 | GB50489-2009 第3.1.10条 | 符合 | 石化开发区周边无居住区、公共设施等 |
| 10 | 厂址不应选择在下列地段或地区： 1地震断层及地震基本烈度高于9度的地震区。 2工程地质严重不良地段。 3重要矿床分布地段及采矿陷落(错动)区。 4国家或地方规定的风景区、自然保护区及历史文物古迹保护区。 5对飞机起降、电台通信、电视传播、雷达导航和天文、气象、地震观测以及军事设施等有影响的地区。 6供水水源卫生保护区。 7易受洪水危害或防洪工程量很大的地区。 8不能确保安全的水库，在库坝决溃后可能淹没的地区。 9在爆破危险区范围内。 10大型尾矿库及废料场(库)的坝下方。 11有严重放射性物质污染影响区。 12全年静风频率超过60％的地区。 | GB50489-2009 第3.1.13条 | 符合 | 选址时已综合考虑，不涉及左述场所 |
| 11 | 危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施（运输工具加油站、加气站除外），与下列场所、设施、区域的距离应当符合国家有关规定： （一）居住区以及商业中心、公园等人员密集场所； （二）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施； （三）饮用水源、水厂以及水源保护区； （四）车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口； （五）基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地； （六）河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区； （七）军事禁区、军事管理区； （八）法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。 | 中华人民共和国国务院令第591号（中华人民共和国国务院令第645号修改） 第十九条 | 符合 | 见表5.2-1-1 |
| 12 | 石油化工企业应远离人口密集区、饮用水源地、重要交通枢纽等区域，并宜位于邻近城镇或居民区全年最小频率风向的上风侧。 | GB50160-2008（2018年版） 第4.1.2条 | 符合 | 周边无认可密集区、饮用水源地，距离杭绍甬高速700m以上 |
| 13 | 公路和地区架空电力线路严禁穿越生产区。 | GB50160-2008（2018年版） 第4.1.6条 | 符合 | 现场无公路和架空电力线穿越生产区。 |
| 14 | 地区输油（输气）管道不应穿越厂区。 | GB50160-2008（2018年版） 第4.1.7条 | 符合 | 库区无地区输油（输气）管道穿越厂区。 |
| 15 | 石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距不应小于表4.1.9的规定。 | GB50160-2008（2018年版） 第4.1.9条 | 符合 | 见表5.2-1-2。 |
| 16 | 石油化工企业与同类企业及油库的防火间距不应小于表4.1.10的规定。 | GB50160-2008（2018年版） 第4.1.10条 | 符合 | 见表5.2-1-2 |
| 17 | 石油化工园区内的公用管道应布置在石油化工企业的围墙或用地边界线外，且输送可燃气体、液化烃和可燃液体的公用管道（中心）与石油化工企业内的生产区及重要设施的防火间距不应小于10m。 | GB50160-2008（2018年版） 第4.1.12条 | 符合 | 库外管道敷设在安捷物流管廊架上，已通过三同时验收 |
| 2 | 总平面布置 |  |  |  |
| 2.1 | 一般规定 |  |  |  |
| 1 | 总平面布置应在总体布置的基础上，根据工厂的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护、防火、安全、卫生、施工、检修、生产、经营管理、厂容厂貌及发展等要求，并结合当地自然条件进行布置，经方案比较后择优确定。 | GB50489-2009 第5.1.1条 | 符合 | 企业总平面布置由南京扬子石油化工设计工程有限责任公司、中石化洛阳工程有限公司设计，并经相关部门审查通过 |
| 2 | 中央控制室宜布置在行政管理区。 | GB50160-2008 (2018年版) 第4.2.5A条 | 符合 | 中央控制室布置在厂前区。 |
| 3 | 汽车装卸设施、液化烃灌装站及各类物品仓库等机动车辆频繁进出的设施应布置在厂区边缘或厂区外，并宜设围墙独立成区。 | GB50160-2008 (2018年版) 第4.2.7条 | 符合 | 汽车装车区布置在库区东南部，位于厂区边缘；与库区其他部分设有隔离，并有独立的进出口 |
| 4 | 罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区，与可燃液体罐的防火间距不宜小于20m。 | GB50160-2008 (2018年版) 第4.2.8条 | 符合 | 泡沫站在爆炸危险区域外，且距离最近的二乙二醇罐间距22m |
| 5 | 石油化工企业总平面布置的防火间距除本标准另有规定外，不应小于表4.2.12的规定。工艺装置或设施（罐组除外）之间的防火间距应按相邻最近的设备、建筑物确定，其防火间距起止点应符合本标准附录A的规定。高架火炬的防火间距应根据人或设备允许的安全辐射热强度计算确定，对可能携带可燃液体的高架火炬的防火间距不应小于表4.2.12规定。 | GB50160-2008 (2018年版) 第4.2.12条 | 符合 | 本项目涉及的建构物与周边防火间距见表5.2-1-3 |
| 5 | 工厂主要出入口不应少于2个，并宜位于不同方位。 | GB50160-2008 (2018年版) 第4.3.1条 | 符合 | 库区东侧设置1号大门，1号大门通入行政管理区，库区西侧设置2号大门，通往生产区。 |
| 6 | 装置或联合装置、液化烃罐组、总容积大于或等于120000m³的可燃液体罐组、总容积大于或等于120000m³的两个或两个以上可燃液体罐组应设环形消防车道。可燃液体的储罐区、可燃气体储罐区、装卸区及化学危险品仓库区应设环形消防车道，当受地形条件限制时，也可设有回车场的尽头式消防车道。消防车道的路面宽度不应小于6m，路面内缘转弯半径不宜小于12m，路面上净空高度不应低于5m；占地大于80000m²的装置或联合装置及含有单罐容积大于50000m³的可燃液体罐组，其周边消防车道的路面宽度不应小于9m，路面内缘转弯半径不宜小于15m。 | GB50160-2008 (2018年版) 第4.3.4条 | 符合 | 本项目丙烷罐区周边环形消防车道，道路宽度9m，转弯半径15m，路面上净空高度大于5m。 |
| 7 | 液化烃、可燃液体、可燃气体的罐区内，任何储罐的中心距至少2条消防车道的距离均不应大于120m；当不能满足此要求时，任何储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m，且最近消防车道的路面宽度不应小于9m。 | GB50160-2008 (2018年版) 第4.3.5条 | 符合 | 储罐的中心距消防车道的距离均不大于120m。 |
| 8 | 企业控制室或机柜间与装置的防火间距应满足GB50160 要求；控制室面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不应有门窗、孔洞，并应满足防火防爆要求。 | GB50779-2022第 4.1.4 条 | 符合 | 中心控制室为抗爆结构。 |
| 9 | 变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的 10kV 及以下的变、配电站，当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时，可一面贴邻，并应符合现行 GB 50058 等标准规定。 | GB50016-2014 (2018年版) 第 3.3.8 条 | 符合 | 变配电站单独设置，不在爆炸危险区域范围内。 |
| 10 | 全压力式或冷冻水液化烃储罐的单罐容积不应大于4000m3 | GB50160-2008 (2018年版) 第6.3.1A条 | 符合 | 本项目4台压力罐容积为3000 m3 |
|  | 液化烃储罐成组布置时应符合下列规定： 1液化烃罐组内的储罐不应超过2排 2每组全压力式或半冷冻水储罐个数不应多于12个 3全冷冻式储罐的个数不宜多于2个 4全冷冻式储罐应单独成组布置 5储罐不能适应罐组内任一介质泄漏所产生的最低温度时不应布置在同一罐组内 | GB50160-2008 (2018年版) 第6.3.2条 | 符合 | 丙烷罐组4台储罐，单排布置 |
| 11 | 液化烃、可燃气体、助燃气体的罐组内、储罐的防火间距不应小于表6.3.3的规定 | GB50160-2008 (2018年版) 第6.3.3条 | 符合 | 见表5.1-1-4 |
| 12 | 防火堤及隔堤的设置应符合下列规定 1液化烃全压力式或半冷冻式储罐组宜设高度为0.6m的防火堤，防火堤内堤脚线距储罐不应小于3m，堤内采用现浇混凝土地面，并应坡向外侧，防火堤内的隔堤不宜高于0.3m 全压力式或半冷冻水储罐组的总容积不应大于40000m3，隔堤内各储罐容积之和不宜大于8000 m3 | GB50160-2008 (2018年版) 第6.3.5条 | 符合 | 罐区设有0.6m左右的防火堤，储罐距内堤脚线间距见表5.1-1-4； 堤内为现浇混凝土地面；罐区中间设隔堤 |
| 13 | 现场机柜室的设计应满SH/T3006的要求；厂区内的人员集中建筑物应评估液化烃的蒸气云 爆炸危险源(VCE) 影响，当需抗爆设计时，应符合GB/T50779 的规定。 | AQ3059-2023 第5.4条 | 符合 | 现场机柜间无人，中心控制室抗爆性结构 |
| 14 | 消防扑救场地： 当液化烃储罐顶平台高度超过24 m 时，储罐周围应设置不小于20 m×10 m(含道路)的消防扑救场地，消防通道、转弯半径、路面宽度等应满足相关标准要求。 | AQ3059-2023 第6.3.2条 | 不涉及 | 液化烃罐顶平台19.8m |
| 15 | 液化烃泵和罐组附属压缩机布置 除工艺操作有特殊要求或受自然条件限制影响等因素外，液化烃泵和罐组附属压缩机应露天或半露天布置。 当液化烃泵和罐组附属压缩机在封闭厂房内布置时，封闭厂房内应采用不发生火花的地面； 除用于收集地面污水雨水的排水沟和排水口外，新建液化烃储罐组不应设地坑和地沟，在役罐组地面设 有地坑或地沟时，应有防止可燃气体积聚的措施。 除罐内泵外，液化烃压力罐组专用泵应布置在防火堤外，与液化烃储罐的防火间距不应小于 15 m。 新建液化烃泵不应布置在管廊下方，泵体外缘距管廊垂直投影外缘水平距离不应小于3 m。 | AQ3059-2023 第6.3.3条 | 符合 | 丙烷罐配套泵露天布置，与丙烷罐间距15.7m |
| 16 | 管廊布置 新建管廊不应环绕罐组布置，当管廊顶层高度大于6 m 时不应三面围绕罐组布置。 新建管廊不应沿罐组长边两侧平行布置。 新建全厂公共管廊与储罐间距不应小于7 . 5 m, 不应穿越液化烃罐组与其专用泵区之间的区域。 | AQ3059-2023 第6.3.4条 |  | 管廊未环绕罐组布置，管廊与储罐间距27m左右 |

表5.2-1-1危险化学品重大危险源与8类场所、区域的距离

| 序号 | 场所名称 | 依据 | 规范要求 | 实际情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居民区、商业中心、公园等人口密集区域 | A第4.1.9条 | 300m（距离丙烷罐区、低温丙烷储罐、低温乙烯储罐、丁二烯、液体燃料罐区） | 厂界周边300m范围内无居民区、商业中心、公园等人口密集区域 | 符合 |
| 2 | 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施 | A第4.1.9条 | 300m（距离丙烷罐区、低温丙烷储罐、低温乙烯储罐、丁二烯、液体燃料罐去） | 厂界周边300m内无学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施 | 符合 |
| 3 | 饮用水源、水厂及水源保护区 | B | 水源保护区内禁止建设化工项目 | 不在饮用水源、水厂及水源保护区内 | 符合 |
| 4 | 车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口 | C第18条 | 100m（公路） 200m（桥梁） | 杭绍甬高速700m以上，企业库区内设施与其周边道路满足要求，本项目所在罐区与周边间距见表5.2-1-2。 | 符合 |
|  |  | A第4.1.9条 | 25m（其他公路） |  |  |
| 5 | 基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地 | D | 禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液；禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器；禁止将含有汞、镉、砷、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下；向水体排放含热废水，应当采取措施，防止热污染危害 | 不在基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地范围内 | 符合 |
|  | 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区 | E第32条 | 不得建设任何生产设施 | 2km范围内无风景名胜区、自然保护区和其他需要特别保护 | 符合 |
|  |  | F第26条 | 禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性的设施 |  |  |
|  | 军事禁区、军事管理区 | G第18条 第26条 | 不得危害军事设施的安全和使用效能 | 周边2km范围内无军事禁区、军事管理区范围内 | 符合 |
|  |  | H第16条 | 不得影响作战工程的安全保密和使用效能 |  |  |
|  | 法律、行政法规规定予以保护的其他区域 | / | / | 未涉及 | 符合 |
| 说明 | A 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》(GB50160-2008) B 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》 C 《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号） D 《中华人民共和国水污染防治法》 E 《中华人民共和国自然保护区条例》（国务院令第167号588、687号修正） F 《风景名胜区条例》（国务院令第474号666号修正） G 《中华人民共和国军事设施保护法》(2021年修正) H 《中华人民共和国军事设施保护法实施办法》（国务院令第298号） |  |  |  |  |

表5.2-1-2镇海储运与周边建（构）筑物的防火间距一览表

涉及企业机密，不予公开。

表5.2-1-3 本项目涉及的建构物与周边防火间距

涉及企业机密，不予公开。

表5.2-1-4 丙烷罐区内储罐间距检查表

涉及企业机密，不予公开。

小结：本项目的选址及总平面布置满足《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009、《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）的相关要求。

（2）根据《石油化工工厂布置设计规范》（GB50984-2014），本项目丙烷球罐VCE爆炸危险源与人员集中场所安全距离符合性见表5.2-1-5：

表5.2-1-5本项目危险源与人员集中场所的防护间距符合性检查表

| 序号 | 类型 | 区域 | 名称 | 实际间距/m | 推荐间距/m | 检查依据 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCE爆炸源 | 厂区内 | 丙烷球罐—控制室（40人•h/d~300人•h/d） | 243 | 200 | GB50984-2014 第4.8.2条 条文说明 | 符合 |
| 2 |  |  | 丙烷球罐—总变配电所（40人•h/d~300人•h/d） | 292 | 150 |  | 符合 |
| 3 |  | 相邻企业 | 丙烷球罐—宁波市镇海机动车辆检测有限公司办公楼（40人•h/d~300人•h/d） | 350 | 200 |  | 符合 |
| 4 |  |  | 丙烷球罐—镇海畅达汽车维修公司办公楼（40人•h/d~300人•h/d） | 390 | 200 |  | 符合 |
| 5 |  |  | 丙烷球罐—宁波市镇海危化品车辆清洗有限公司办公楼（40人•h/d~300人•h/d） | 345 | 200 |  | 符合 |
| 6 |  |  | 丙烷球罐—镇海区危化品运输综合服务中心办公楼（40人•h/d~300人•h/d） | 390 | 200 |  | 符合 |
| 7 |  |  | 液化石油气（液体燃料）球罐—钢材加工厂（40人•h/d~300人•h/d） | 396 | 200 |  | 符合 |
| 注 | 宁波瑞福特办公楼目前租赁给宁波石化开发区瑞祥路-通港路改造工程项目部临时性。 |  |  |  |  |  |  |

小结：根据本项目丙烷罐区的VCE爆炸源与周边人员集中场所的间距均大于《石油化工工厂布置设计规范》（GB50984-2014）第4.8.2条条文说明给出的爆炸危险源防护间距推荐数值，库区内控制室、汽车辅助设施均为抗爆性设计，因此，本项目VCE爆炸源对厂内外人员集中场所安全防护距离符合要求。

### 5.2.2 工艺、设备评价

依据《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》AQ3059-2023、《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）对本项目工艺及设备设施情况进行检查，检查结果见表5.2-3。

表5.2-3 工艺及设备设施检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 检查结果 | 现场实际情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工艺 |  |  |  |
| 1 | 液化烃压力式储罐的设计要求如下。 a)新建储罐下部进、出物料管道上靠近储罐的第一道阀门应为紧急切断阀。紧急切断阀不应用 于工艺过程控制，应按动力故障关设置，且应设置远程控制功能和手动执行机构(如手轮等), 手动执行机构应有防止误操作的措施。 b)物料储存温度小于0℃的新建储罐，底部开口与紧急切断阀之间法兰公称压力不应低于 PN50,应采用带颈对焊钢制突面或凹凸面管法兰。采用突面法兰时应采用带内外加强环形缠绕式垫片，采用凹凸面管法兰时应采用带内加强环型缠绕式垫片。紧固件应采用专用级。 c)物料储存温度大于0℃,且进出料口在下部的全压力式储罐，容积大于100m³时应设注水设施(工艺介质有特殊要求不能注水的除外),容积小于或等于100m³时应经过风险评估确定是否需要设注水设施。注水设施应有防止液化烃窜入上游注水系统的措施，注水系统设计按附录 A 执行。 d)有切水需求的液化烃储罐应采用由自动切水器和污水收集罐组成的密闭切水系统，自动切水器排出的污水应经污水收集罐，闪蒸、分离脱除烃类后再排人全厂污水系统，闪蒸气应排入安全泄放系统。全年最冷月平均最低气温低于0℃的区域，液化烃储罐底部切水线应设置 伴热。 | AQ3059-2023 第6.1.1条 | 符合 | 1、储罐第一道阀门为紧急切断阀（SIS阀） 2、常温罐 3、设有注水设施 4、无切水设施 |
| 2 | 当安全泄放系统出现故障或检维修时，储存有物料的液化烃储罐应保证有可靠的安全泄放措施。 | AQ3059-2023 第6.1.2条 | 符合 | 有紧急泄放措施 |
| 3 | 液化烃全压力式储罐、半冷冻式储罐的罐本体或气相连通平衡线应设有超压安全排放系统功能的泄压调节阀，此泄压调节阀应具备远程控制和就地控制功能。 | AQ3059-2023 第6.1.3条 | 不符合 | 超压泄压调节阀无远程控制功能 |
| 4 | 液化烃泵应设置远程停泵功能，泵出口应设置止回阀，并在泵出口设置远程切断阀。 | AQ3059-2023 第6.1.4条 | 符合 | 液化烃泵有远程停泵功能 |
| 5 | 液化烃含有易自聚不稳定的二烯烃等物料时，应采取防止生成自聚物的措施。 | AQ3059-2023 第6.1.5条 | / | 液化石油气无聚合性 |
| 6 | 储存易氧化、易聚合不稳定的液化烃时，应采取补氮措施。 | AQ3059-2023 第6.1.6条 | 符合 | 液化石油气较稳定 |
| 7 | 液化烃管线上用于吹扫和置换的永久性连接点应设双阀，双阀间同时应设置单向阀、导淋和盲 板。液化烃管线放空放净处应设双阀或单阀加封堵设施。 | AQ3059-2023 第6.1.7条 | 符合 | 液化烃管线上无用于吹扫和置换的永久性连接点 |
| 8 | 液化烃装卸应采用具备锁定、防脱落和脱落自封闭功能的专用接头。 | AQ3059-2023 第6.1.9条 | 符合 | 装车接头具备锁定、防脱落和脱落自封闭功能 |
| 10 | 液化烃储罐应设液位计、温度计、压力表、安全阀以及高液位报警和高高液位自动联锁切断进料措施 | GB50160-2008（2018年版） 第6.3.11条 | 符合 | 本项目储罐设有液位计、温度计、压力表、安全阀以及高液位报警和高高液位自动联锁切断进料措施 |
| 11 | 液化烃储罐的安全阀出口管应接至火炬系统，确有困难时，可就地放空，但其排气管口应高于8m范围内储罐罐顶平台3m以上 | GB50160-2008（2018年版） 第6.3.13条 | 符合 | 安全阀出口接至镇海炼化火炬系统 |
| 12 | 全压力式储罐应采取防止液化烃泄漏的注水措施 | GB50160-2008（2018年版） 第6.3.18条 | 符合 | 本项目储罐有注水措施 |
| 13 | 液化烃铁路和汽车的装卸设施应符合下列规定 1液化烃严禁就地排放 2低温液化烃装卸鹤位应单独设施 6汽车装卸车鹤位之间的距离不远小于4m，双侧装卸车同台相邻鹤位之间或统一鹤位相邻鹤管之间的距离应满足鹤管正常操作和维修的要求，液化烃汽车装卸栈台与可燃液体汽车装卸台相邻鹤位之间的距离不应小于8m 7在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀 | GB50160-2008（2018年版） 第6.4.3条 | 符合 | 装车站液化烃未就地排放 丙烷鹤位间间距4.3m 与可燃液体装卸台分开布置 在距离装车鹤位10m以外的管廊架平台上设有紧急切断阀 |
| 二 | 设备 |  |  |  |
| 1 | 球形储罐选材除应符合TSG 21、GB/T12337等标准和规范的相关规定外，对低温低合金钢 制球形储罐，还应根据设计条件、材料特性和本质安全等提出必要的技术要求；除球壳、接管、法兰等材 料应适用于液化烃介质外，螺柱、支柱等材料都应耐液化烃储罐区的大气腐蚀，操作平台和梯子、扶手尚 应根据气候条件采取防腐措施或选用耐腐蚀材料。 | AQ3059-2023 第6.2.2.1条 | 符合 | 球形储罐选材符合TSG 21、GB/T12337等标准和规范 |
| 2 | 球形储罐用焊条应进行复验，其中扩散氢含量应按批号复验。扩散氢试验方法按GB/T 3965规定进行，应使用水银法和热导法等方法，扩散氢含量应符合NB/T47018.2 相关规定。 | AQ3059-2023 第6.2.2.3条 | 符合 | 球罐已经过验收及压力容器检测合格 |
| 4 | 当液化烃中含有硫化氢可能造成应力腐蚀时，新建储罐不应选用低合金高强钢；如确需采用标准抗拉强度下限值不小于540 MPa 的低合金高强钢，则液化烃中硫化氢含量不应大于20 mg/kg。 | AQ3059-2023 第6.2.2.4条 | 符合 | 液化石油气来自镇海炼化合格品硫含量低于20ppm |
| 5 | 对于介质可能含有硫化氢的新建低合金钢制液化烃储罐，应进行焊后热处理。 | AQ3059-2023 第6.2.2.5条 | 符合 | 本项目液化石油气含硫量与设计介质含硫量一致，压力容器检测合格在有效期内 |
| 6 | 新建LPG 储罐应按含硫化氢进行设计，当设计条件明确物料组分不含硫化氢时除外。 | AQ3059-2023 第6.2.2.6条 | 符合 | 非新建储罐，本项目液化石油气含硫量与设计介质含硫量一致，压力容器检测合格在有效期内 |
| 7 | 新建储罐管口采用法兰连接时，应采用带颈对焊钢制突面或凹凸面管法兰。法兰连接结构 (法兰、紧固件、垫片)应符合TSG 21和相应国家、行业标准要求，不应采用与储存介质不相容的垫片材料。 | AQ3059-2023 第6.2.2.7条 | 符合 | 法兰连接的结构符合国家、行业标准 |
| 8 | 新建球形储罐壳体开孔应采用整体补强结构。 | AQ3059-2023 第6.2.2.8条 | 符合 | 非新建储罐，已已经压力容器检测合格在有效期内 |
| 9 | 球形储罐支柱上耐火层不应覆盖通气口。 | AQ3059-2023 第6.2.2.9条 | 符合 | 支柱上耐火层未覆盖通气口 |
| 10 | 新建液化烃压力式储罐的设计文件应包括风险评估报告。 | AQ3059-2023 第6.2.2.10条 | 符合 | 原设计文件已进行风险评估 |
| 三 | 泵和压缩机 |  |  |  |
| 1 | 液化烃离心泵应按照GB/T3215进行设计、制造和检验，轴封应按照GB/T34875 设计、制造和检验。 | AQ3059-2023 第6.2.3.1条 | 符合 | 离心泵依托已有，已经过验收 |
| 2 | 液化烃储罐区离心泵应采用双机械密封，轴封的设计压力不应低于泵最大入口压力。 新建液化烃罐外泵应配置轴温、振动检测仪表和在线状态监测系统。当安装空间不受限时，在役液化烃罐外泵应配置轴温、振动检测仪表和在线状态监测系统，当安装空间受限时，应规定振动和轴温检测点，供巡检人员定期检测。 | AQ3059-2023 第6.2.3.2条 | 符合 | 配套泵为双机械密封；有振动检测仪表，并设有报警值；定期检测泵温（见图5.2-1-1、5.2-1-2） |
| 四 | 结构及耐火保护 |  |  |  |
| 1 | 液化烃储罐区，至少以下钢结构构件应覆盖适用于烃类火灾的耐火层，覆盖耐火层的钢构件的耐火极限不应低于2.0 h。 a) 液化烃储罐附属钢结构中支撑液化烃管道和设备的梁、柱、承重斜撑。 b)处于爆炸危险区域内的液化烃管架，其地面以上9 m 内的支撑管道的梁、柱、承重斜撑，以及下部设有液化烃泵的管架，其地面以上10 m 范围的梁、柱、承重斜撑。 | AQ3059-2023 第6.4.7 条 | 符合 | 现场勘察时钢结构构件外表面涂料多处脱落；已进行检测 |
| 2 | 距离压力式储罐、泵、换热器等液化烃设备小于或等于30 m 范围内的新建管廊支架的梁、柱、承重斜撑整体应采用耐火极限不低于2.0 h 的钢筋混凝土结构或钢结构。 | AQ3059-2023 第6.4.8条 | 符合 | 现场勘察时管廊支架等耐火完好 |

图5.2-1装车站管廊架上切断阀

图5.2-1-1泵振动检测参数值示意图

图5.2-1-2 轴温检测记录情况

小结：本项目储罐第一道阀门为紧急切断阀（SIS阀）、设有注水设施、在距离装车鹤位10m以外的管廊架平台上设有紧急切断阀等。

存在问题：储罐超压泄压调节阀无远程控制功能。

### 5.2.3 电气、供电及防雷防静电安全设施评价

依据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014、《低压配电设计规范》 GB50054-2011、《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》AQ3059-2023等的要求，进行电气安全设施评价，检查结果见表5.2-4。

表5.2-4 电气、供电及防雷防静电安全设施评价

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 检查 结果 | 现场实际情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电室的位置应靠近用电负荷中心，设置是尘埃少，腐蚀介质少，周围环境干燥和无剧烈震荡的场所，并宜留有发展余地 | GB50054-2011 第4.1.1条 | 符合 | 配电室靠近用电负荷中心 |
| 2 | 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级，当配电室与其他场所毗邻时，门的耐火等级应按两者中耐火等级高的确定。 | GB50054-2011 第4.3.1条 | 符合 | 配电室耐火等级二级 |
| 3 | 配电室的门、窗关闭应密合，与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入网罩，其防护等级不宜低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）GB/T 4208规定的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨＼雪飘入的措施 | GB50054-2011 第4.3.7条 | 符合 | 配电室的门、窗关闭密合，与室外相通的洞、通风孔设有防止鼠、蛇类等小动物进入网罩 |
| 4 | 敷设电气线路的沟道、电缆或钢管，所穿过的不同区域之间墙外或楼板处的孔洞，应采用非燃烧材料严密堵塞。 | GB50058-2014 第5.4.3条 | 符合 | 现场勘查时电气线路穿孔处封堵较好 |
| 5 | 防爆电气设备的类型、级别、组别、环境条件以及特殊标志等，应符合设计的规定。 | AQ3009-2007 第6.1.2.1.1条 | 符合 | 根据环境选择防爆电气类型、级别 |
| 6 | 防爆电气设备的铭牌、防爆标志、警告牌应正确、清晰。 | AQ3009-2007 第6.1.2.1.2条 | 符合 | 现场勘查时铭牌标志清晰 |
| 7 | 防爆电气设备的外壳和透光部分应无裂纹、损伤。 | AQ3009-2007 第6.1.2.1.3条 | 符合 | 现场勘查时外壳无裂纹、损伤 |
| 8 | 防爆电气设备的紧固螺栓应有放松措施，无松动和锈蚀。 | AQ3009-2007 第6.1.2.1.4条 | 符合 | 现场勘查时螺栓无松动及锈蚀 |
| 9 | 新建液化烃储罐区消防低压用电负荷的供电，应在最末一级设置双电源切换装置或系统。设有进线、分段电源切换系统的低压配电装置，不能作为最末一级双电源切换装置。 | AQ3059-2023 第6.5.1条 | 符合 | 设有双电源切换装置 |
| 10 | 应急电源与正常电源之间，应采取防止并列运行的措施。当有特殊要求，应急电源向正常电源转换需短暂并列运行时，应采取安全运行的措施。 | GB50052-2009第4.0.2条 | 符合 | 有安全运行的措施 |
| 11 | 供配电系统的设计，除一级负荷中的特别重要负荷外，不应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计。 | GB50052-2009第4.0.3条 | 符合 | 总变配电所2路10kV电源来自不同的变电站 |
| 12 | 同时供电的两回及以上供配电线路中，当有一回路中断供电时，其余线路应能满足全部一级负荷及二级负荷。 | GB50052-2009第4.0.5条 | 符合 | 已根据工艺条件设计 |
| 13 | 新建液化烃储罐区内消防用电负荷及紧急切断阀等的电源电缆在防火堤外时，应采用埋地或充砂电缆沟敷设，确需地上敷设时，应采用耐火电缆敷设在专用的电缆桥架内，且不应与可燃液体、可燃气体管道同架敷设。在防火堤内时，应采用埋地敷设，出地面至用电设备的部分电缆，应采用耐火槽盒或保护钢管接至用电设备，保护钢管应采取防火保护措施。 | AQ3059-2023 第6.5.2条 | 符合 | 罐区内电缆埋地，出地面至用电设备的部分电缆，采用耐火槽盒 |
| 14 | 新建液化烃储罐区应设置疏散用的应急照明，并采用集中蓄电池作为后备电源，供电时间不应小于30 min。 | AQ3059-2023 第6.5.3条 | 不符合 | 罐区未设置疏散用的应急照明 |
| 15 | 液化烃储罐区应装设本安型人体静电消除器。 | AQ3059-2023 第6.5.4条 | 不符合 | 隔爆型人体静电消除器 |
| 16 | 新建球形储罐罐体的防雷引下线不应少于4处，在罐底处设置断接卡，并应确保柱腿进行防火处理后的电气连通性。罐顶平台的灯具应有防雷保护措施，并符合GB 50650的相关规定。 | AQ3059-2023 第6.5.5条 | 符合 | 丙烷罐有5处引下线；罐顶平台灯具已接地 |
| 17 | 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。 | 《防雷减灾管理办法》第十九条 | 符合 | 已定期进行防雷检测,并在有效期内 |
| 18 | 在生产加工、储运过程中，设备、管道、操作工具及人体等，有可能产生和积聚静电而造成静电危害时，应采取静电接地措施 | SH/T 3097-2017第4.1.1条 | 符合 | 已采取静电接地措施 |
| 19 | 当用软管输送易燃液体时，应使用导电软管或内附金属丝、网的橡胶管，且在相接时注意静电的导通性。 | GB12158-2006第6.3.11条 | 符合 | 金属管道输送 |
| 20 | 任何技术措施都有可能随时间的推移而失效，在工作中应按照静电危害控制方案对采取的防静电措施进行定期检查。检查的频率取决于控制对象的用途、耐久性及失效的风险。 | GB12158-2006 第5.3条 | 不符合 | 库外管道未提供防静电接地检测报告 |
| 21 | 雷电预警系统通过实时采集雷电相关信息，实现对大型油气储存基地及邻近区域雷电活动的实时监测、全面感知、临近预警 | 应急管理部危化监管二司[2022] | 符合 | 雷电预警依托镇海炼化 |

小结：根据环境选择防爆电气类型、级别；相关设备设有静电接地措施。

存在问题：罐区未设置疏散用的应急照明；未提供库外管道防静电接地检测报告；人体静电消除仪非本安型。

### 5.2.4 自动控制评价

依据《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》AQ3059-2023、《浙江省安全生产监督管理局关于推行化工生产过程自动化安全控制系统的指导意见》浙安监管危化[2008]200号、《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》安监总管三[2013]88号、《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三 [2014]116 号）等相关法律、法规、规范标准等的要求，进行自动控制评价，检查结果见表5.2-5。

表5.2-5 自动控制评价检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据 | 检查结果 | 现场实际情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液化烃储罐区基本过程控制系统(BPCS)、安全仪表系统(SIS)、可燃气体和有毒气体检测系统 (GDS) 应分别独立设置。 | AQ3059-2023 第6.6.1条 | 符合 | 丙烷罐区储罐的 DCS、SIS、GDS分别独立设置 |
| 2 | 新建液化烃压力式储罐液位仪表应按2套连续测量液位仪表和1个高高液位开关，或3套连续 测量液位仪表进行设置。液化烃压力式储罐应设置高液位报警、低液位报警、高高液位报警和低低液位报警，高高液位报警应联锁关闭储罐进料紧急切断阀。 | AQ3059-2023 第6.6.2条 | 不符合 | 未设置低低液位报警 |
| 3 | 当有可靠的气源时，新建液化烃储罐区的储罐紧急切断阀应选用气动紧急切断阀；当无可靠气 源时，紧急切断阀应采用配置蓄能器的液压执行机构。 | AQ3059-2023 第6.6.3条 | 符合 | 气动紧急切断阀，并带手动液压装置 |
| 4 | 新建罐区压力式储罐紧急切断阀的阀体应采用火灾安全型，并符合相关标准的要求，执行机构 及电气元件(如电磁阀等)应设置防火措施。泄漏等级应至少达到GB/T13927 中 D 级或 GB/T 4213 中 V 级的规定。 | AQ3059-2023 第6.6.4条 | 符合 | 紧急切断阀火灾安全型并设有防火罩；泄漏等级达到API 598规定，紧密密封 |
| 5 | 新建罐区压力式储罐的紧急切断阀及储罐本体仪表应采用耐火电缆。仪表接线箱应安装在防 火堤外。 | AQ3059-2023 第6.6.5条 | 符合 | 仪表采用耐火电缆。仪表接线箱安装在防火堤外。 |
| 6 | 液化烃储罐区应按照 GB/T 50493的要求设置可燃气体和有毒气体探测器。 | AQ3059-2023 第6.6.6条 | 符合 | 设置可燃气体探测器 |
| 7 | 新建罐区压力式储罐的紧急切断阀应设现场操作开关，用于在紧急情况下现场手动关闭紧急切 断阀。现场操作开关应设置在防火堤外，且距离紧急切断阀、泵的距离应大于15 m。 | AQ3059-2023 第6.6.7条 | 符合 | 手动紧急切断阀在防火堤外，距离紧急切断阀、泵的距离大于15 m |
| 8 | 2013年末，其他项目或装置特别是涉及易燃易爆介质、剧毒、高毒和极度危害介质，或构成重大危险源的生产储存设施，其危险等级为中等程度及以上（火灾爆炸指数≥97），或其危险度评价法危险等级为中度及以上（危险度分值≥11）的应安装相应的自动化安全控制系统。 | 浙安监管危化[2008]200号 | 符合 | 安装自动化安全控制系统 |
| 9 | 对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源（以下统称“两重点一重大”）的生产储存装置进行风险辨识分析，要采用危险与可操作性分析（HAZOP）技术，一般每3年进行一次。对其他生产储存装置的风险辨识分析，针对装置不同的复杂程度，选用安全检查表、工作危害分析、预危险性分析、故障类型和影响分析（FMEA）、HAZOP技术等方法或多种方法组合，可每5年进行一次。企业管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生生产安全事故时，要及时进行风险辨识分析。企业要组织所有人员参与风险辨识分析，力求风险辨识分析全覆盖。 | 安监总管三[2013]88号 | 不符合 | 新增液化石油气储存介质未及时进行风险辨识分析 |
| 10 | 开展安全仪表系统安全完整性等级评估。企业要在风险分析的基础上，确定安全仪表功能（SIF）及其相应的功能安全要求或安全完整性等级（SIL）。企业要按照《过程工业领域安全仪表系统的功能安全》（GB/T21109）和《石油化工安全仪表系统设计规范》的要求，设计、安装、管理和维护安全仪表系统 | 安监总管三[2013]88号 | 不符合 | 未及时开展LOPA分析及SIL定级 |
| 11 | 对涉及“两重点一重大”的需要配置安全仪表系统的化工装置应开展安全仪表功能评估。 | 《国家安全监管总局关于加强化工安全仪 表系统管理的指导意见》（安监总管三 [2014]116号）第四、十四条 | 不符合 | 未及时开展LOPA分析及SIL定级 |
| 12 | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于基本过程控制系统。 | 《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三 [2014]116号）第十一条 | 符合 | GDS系统独立设置 |
| 13 | 可燃、有毒气体检测报警信号应发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警，并有报警与处警记录，对报警原因进行分析。 | GB 50493-2019）第 3.0.4 条 | 符合 | 可燃气体检测报警信号发送到控制室，并有报警记录及分析 |
| 14 | 需要设置可燃气体、有毒气体探测器的场所，宜采用固定式探测器；需要临时检测可燃气体、有毒气体的场所，宜配备移动式气体探测器。 | GB/T50493-2019第3.0.6条 | 符合 | 设置固定式可燃气体探测器及便携式可燃气体报警仪 |
| 15 | 释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大10m，有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 | GB/T50493-2019 第4.2.1条 | 符合 | 可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不大于10m |
| 16 | 液化烃、甲B、乙A类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内，应设探测器。可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m。有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 | GB/T50493-2019 第4.3.1条 | 符合 | 防火堤内设置可燃气体探测器，覆盖范围未超过10 m |
| 17 | 液化烃、甲B、乙A、类液体的装卸设施探测器的设置应符合下列规定： 汽车装卸站的装卸车鹤位与探测器的水平距离不应大于10m。 | GB/T50493-2019 第4.3.2条 | 符合 | 汽车装车站设置探测器，装卸车鹤位与探测器的水平距离未大于10m。 |

小结：依据《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》AQ3059-2023、《浙江省安全生产监督管理局关于推行化工生产过程自动化安全控制系统的指导意见》浙安监管危化[2008]200号，存在问题：丙烷储罐未设置低低液位报警；本项目新增液化石油气储存介质，未及时进行HAZOP分析及SIL评估。

5.3重大危险源管理评价

根据本报告3.14章节辨识，本项目所在丙烷罐区构成一级危险化学品重大危险源。

- 建设项目中危险化学品生产装置和储存数量构成危险化学品重大危险源的储存设施与8类场所、区域的距离见表5.2-1-1。镇海储运化学品重大危险源与8类场所、区域的距离符合规范要求。

（2）安全管理措施

根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》原国家安全生产监督管理总局令第40号，国家安全生产监督管理总局令第79号修正、《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》应急厅〔2021〕12号等的规定进行检查，见表5.3-1。

表5.3-1 危险化学品重大危险源管理安全评价

| 序号 | 检查内容 |  | 检查依据 | 检查 结果 |  | 实际情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品单位应当按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。 |  | 安监总局令第40号及安监总局令第79号修正 第七条 | 符合 |  | 已辨识，辨识过程见3.14.3节。 |
| 2 | 危险化学品单位应当对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。危险化学品单位可以组织本单位的注册安全工程师、技术人员或者聘请有关专家进行安全评估，也可以委托具有相应资质的安全评价机构进行安全评估。 依照法律、行政法规的规定，危险化学品单位需要进行安全评价的，重大危险源安全评估可以与本单位的安全评价一起进行，以安全评价报告代替安全评估报告，也可以单独进行重大危险源安全评估。 重大危险源根据其危险程度，分为一级、二级、三级和四级，一级为最高级别。重大危险源分级方法由本规定附件1列示。 |  | 安监总局令第40号及安监总局令第79号修正 第八条 | 符合 |  | 本项目已包含重大危险源辨识及管理评价，见3.14.3节及本章节。 |
| 3 | 有下列情形之一的，危险化学品单位应当对重大危险源重新进行辨识、安全评估及分级： （一）重大危险源安全评估已满三年的； （二）构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的； （三）危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度的； （四）外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的； （五）发生危险化学品事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全的； （六）有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的。 |  | 安监总局令第40号及安监总局令第79号修正 第十一条 | 符合 |  | 储罐增加储存介质，已重新进行辨识，见3.14.3节 |
| 4 | 危险化学品单位应当建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。 |  | 安监总局令第40号及安监总局令第79号修正 第十二条 | 符合 |  | 企业已建立重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程。 |
| 5 | 危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照下列要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施： （一）重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天； （二）重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统； （三）对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）； （四）重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统； （五）安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。 |  | 安监总局令第40号及安监总局令第79号修正 第十三条 | 符合 |  | 丙烷储罐设有温度、压力、液位的不间断采集和监测系统 设有可燃气体泄漏检测报警装置，系统具有连续记录、事故预警、信息存储等功能；具有紧急停车功能；设有独立的SIS系统 设置视频监控系统 |
| 6 | 危险化学品单位应当按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 |  | 安监总局令第40号及安监总局令第79号修正 第十五条 | 符合 |  | 对重大危险源的安全设施定期检测 |
| 7 | 危险化学品单位应当明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。 |  | 安监总局令第40号及安监总局令第79号修正 第十六条 | 不符合 |  | 企业负责人更换后，库区重大危险源中相关责任人未及时调整 |
| 8 | 危险化学品单位应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。 |  | 安监总局令第40号及安监总局令第79号修正 第十七条 | 不符合 |  | 新增储存介质后未对岗位人员进行培训 |
| 9 | 危险化学品单位应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。 |  | 安监总局令第40号及安监总局令第79号修正 第十八条 | 不符合 |  | 设置重大危险源告知牌，未及时增加液化石油气安全周知卡 |
| 10 | 危险化学品单位应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。 |  | 安监总局令第40号及安监总局令第79号修正 第十九条 | 符合 |  | 已进行告知 |
| 11 | 危险化学品单位应当依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用；配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。 对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备；涉及剧毒气体的重大危险源，还应当配备两套以上（含本数）气密型化学防护服；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。 |  | 安监总局令第40号及安监总局令第79号修正 第二十条 | 不符合 |  | 新增储存介质后，未及时进行应急预案修订 |
| 12 | 危险化学品单位应当制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照下列要求进行事故应急预案演练： （一）对重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次； （二）对重大危险源现场处置方案，每半年至少进行一次。 应急预案演练结束后，危险化学品单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善。 |  | 安监总局令第40号及安监总局令第79号修正 第二十一条 | 符合 |  | 定期进行演练 |
| 13 |  | 危险化学品单位应当对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档。 重大危险源档案应当包括下列文件、资料： （一）辨识、分级记录； （二）重大危险源基本特征表； （三）涉及的所有化学品安全技术说明书； （四）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表； （五）重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程； （六）安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果； （七）重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告； （八）安全评估报告或者安全评价报告； （九）重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称； （十）重大危险源场所安全警示标志的设置情况； （十一）其他文件、资料。 | 安监总局令第40号及安监总局令第79号修正 第二十二条 | 符合 | 已建立重大危险源档案 |  |
| 14 |  | 危险化学品单位在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后15日内，应当填写重大危险源备案申请表，连同本规定第二十二条规定的重大危险源档案材料（其中第二款第五项规定的文件资料只需提供清单），报送所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。 县级人民政府安全生产监督管理部门应当每季度将辖区内的一级、二级重大危险源备案材料报送至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门。设区的市级人民政府安全生产监督管理部门应当每半年将辖区内的一级重大危险源备案材料报送至省级人民政府安全生产监督管理部门。 重大危险源出现本规定第十一条所列情形之一的，危险化学品单位应当及时更新档案，并向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门重新备案。 | 安监总局令第40号及安监总局令第79号修正 第二十三条 | 符合 | 已进行重大危险源备案，本项目新增介质未改变罐区重大危险源级别 |  |
| 15 |  | 危险化学品企业应当明确本企业每一处重大危险源的主要负责人、技术负责人和操作负责人，从总体管理、技术管理、操作管理三个层面对重大危险源实行安全包保。 | 应急厅〔2021〕12号第三条 | 不符合 | 主要负责人变更后，未及时对重大危险源主要负责人等进行变更 |  |
| 16 |  | 危险化学品企业应当在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。 | 应急厅〔2021〕12号第七条 | 符合 | 已设立重大危险源公示牌 |  |
| 17 |  | 危险化学品企业应当按照《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）有关要求，向社会承诺公告重大危险源安全风险管控情况，在安全承诺公告牌企业承诺内容中增加落实重大危险源安全包保责任的相关内容。 | 应急厅〔2021〕12号第八条 | 符合 | 已进行安全风险管控公告 |  |
| 18 |  | 危险化学品企业应当建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录，做到可查询、可追溯，企业的安全管理机构应当对包保责任人履职情况进行评估，纳入企业安全生产责任制考核与绩效管理。 | 应急厅〔2021〕12号第九条 | 符合 | 已建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录等 |  |

（3）安全技术和监控措施

依据《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》AQ 3035-2010、《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》AQ 3036-2010对企业危险化学品重大危险源的安全技术和监控措施进行检查，见表5.3-2。

表5.3-2 重大危险源安全技术及监控措施检查情况

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 结论 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重大危险源（储罐区、库区和生产场所）应设有相对独立的安全监控预警系统，相关现场探测仪器的数据宜直接接入到系统控制设备中，系统应符合本标准的规定。 | AQ 3035-2010第4.2条 | 符合 | 重大危险源罐区已设置可燃气体检测报警器、温度、压力等超限报警等安全监控预警系统 |
| 2 | 系统所用设备应符合现场和环境的具体要求，具有相应的功能和使用寿命。在火灾和爆炸危险场所设置的设备，应符合国家有关防爆、防雷、防静电等标准和规范的要求。 | AQ 3035-2010第4.2条 | 符合 | 系统所用设备符合现场和环境的具体要求，电气防爆、防雷、防静电已检测合格 |
| 3 | 系统应具有温度、压力、液位和可燃/有毒气体浓度等模拟量，以及液位高低报警等开关量的采集功能。数据采集时间的间隔应可调。系统应具有巡检功能。 | AQ 3035-2010第4.7.1条 | 符合 | 系统设有温度、压力、液位、可燃气体浓度等采集功能 |
| 4 | 系统应具有监控参数列表显示功能，同一参数各量值应统一采用标准计算单位，包括模拟量、模拟量累计值和开关量等。 | AQ 3035-2010第4.7.2.3条 | 符合 | 计算机中可显示 |
| 5 | 系统应具有监控参数图形显示功能： a）系统应具有模拟量实时曲线和历史曲线显示功能。曲线为点绘图，根据需要可以按照多线图的方式在同一坐标上使用不同颜色同时显示多个变量，或同一变量的最大、最小、平均值等曲线； b）系统应具有开关量状态图及柱状图显示功能。 | AQ 3035-2010第4.7.2.4条 | 符合 | 系统具有监控参数图形显示功能 |
| 6 | 系统应具有报警信息显示功能，除了报警汇总列表显示外，在界面上应有一个专门的报警区或弹出式界面，用来指示最新的、最高优先级的或其他设定条件的未经确认的系统报警。 | AQ 3035-2010第4.7.2.7条 | 符合 | 计算机可显示报警信息 |
| 7 | 系统应具有监控数据的存储功能： 将数据加工处理后以数据文件形式存贮在现场或监控中心的外存贮器内并保留一定的时间，包括监控参数、报警及处置、视频图像、故障及排除以及相关系统信息等，所有数据应附带时间信息。 | AQ 3035-2010第4.7.3条 | 符合 | 系统具备数据存储功能，包括监控参数、报警及处置、视频图像、故障及排除以及相关系统信息等，所有数据附带有时间信息 |
| 8 | 系统应提供对实时和历史数据的多条件复合查询和分类统计功能，应支持模糊查询，查询信息包括： a）模拟量实时监测值及其最大、最小、平均和累计值； b）开关量状态及变化时刻； c）视频录像； d）报警及警报解除信息； e）系统操作日志； f）系统故障及恢复情况等。 | AQ 3035-2010第4.7.4.1条 | 符合 | 系统提供查询内容包括所述内容 |
| 9 | 报警：系统应具有根据设定的报警条件进行报警及提示的功能：a）当出现模拟量超限、非正常流程切换操作引起的开关量状态改变以及其他异常情况时实时报送至相关的报警控制设备，由系统实现多种方式的联动报警，包括页面图文报警、报警点声光报警以及必要时可选邮件和短信报警等。在事故现场设置有监控摄像机时，页面图文报警时应同时显示现场监控视频图像与参数报警信息，并进行现场录像；b）系统应设有事故远程报警按钮，此按钮应设在适宜部位并带有防护罩和明显标志。 | AQ 3035-2010第4.7.5条 | 符合 | 系统具有根据设定的报警条件进行报警及提示的功能 |
| 10 | 不属于系统但与系统相关联的其它系统或设备，以及不为系统独有的子系统或设备的控制权应明确，不得互相干扰或影响各自系统的运行。 | AQ 3035-2010第4.7.7.3条 | 符合 | 系统独立，分别接入控制室，控制权明确，不存在互相干扰 |
| 11 | 系统应具有日志管理的功能。系统日志将运行系统的状态信息和通信信息统一管理起来，用户可以通过日志来了解系统的运行情况。 | AQ 3035-2010第4.7.13条 | 符合 | 具有记录、存盘、查询、调取等功能，日志系统完善 |
| 12 | 软件应具有用户与权限管理功能： a）系统用户信息包括姓名、登录名、密码、单位和角色等，应提供管理界面授权用户可以对相关记录进行添加、删除和修改； b）软件应实现多级权限管理。建立各用户对系统模块、设备和数据库记录的操作权限表，提供操作界面允许对各权限表进行修改维护； c）软件应提供密码设置功能。操作员应通过密码校验方可进行相关操作，并记录操作人、时间和相关操作记录等。 | AQ 3035-2010第4.8.2条 | 符合 | 具有管理权限a、b、c所述的管理功能 |
| 13 | 无报警稳定运行期间，重要监测点的实时监控数据应保存7d以上，否则应保存30d以上。音视频信息应保存7d以上。报警信息应保存1年以上。 | AQ 3035-2010第4.9.5条 | 符合 | 数据保存符合存储时间要求 |
| 14 | 系统应进行工作稳定性试验，通电试验时间不小于7d。测试期间，系统性能应符合本标准以及各自企业产品标准的规定。 | AQ 3035-2010第4.9.11条 | 符合 | 系统稳定性试验、通电试验符合要求 |
| 15 | 对于监测方法和仪表的选择，主要考虑监测对象、监测范围和测量精度、稳定性与可靠性、防爆和防腐、安装、维护及检修、环境要求和经济性等因素。监控设备的性能应满足应用要求。 | AQ 3036-2010第4.2.1条 | 符合 | 监测方法与检测仪表与检测对象范围及精度、稳定性等维护工作满足应用要求 |
| 16 | 对于罐区明火和可燃、有毒气体的监测报警仪，应根据监测范围、监测点和环境因素等确定其安装位置，安装应符合有关规定。 | AQ 3036-2010第4.2.6条 | 符合 | 根据相关要求进行设计、安装 |
| 17 | 紧急切换装置应同时考虑对上下游装置安全生产的影响，并实现与上下游装置的报警通讯、延迟执行功能。必要时，应同时设置紧急泄压或物料回收设施。 | AQ 3036-2010第5.2条 | 符合 | 紧急切换装置满足左项要求 |
| 18 | 有防爆要求的罐区，应根据所存储的物料进行危险区域的划分，并选择相应防爆类型的仪表。 | AQ 3036-2010第6.1.1.3条 | 符合 | 已进行了危险区域划分，选择了防爆类型的仪表，电气防爆检测合格 |
| 19 | 根据生产要求、介质情况、现场环境条件的特殊要求选择耐腐蚀压力表、耐高温压力表、隔膜压力表、防震压力表等。 | AQ 3036-2010第6.2.4条 | 符合 | 已依据工艺条件和介质选择了各类压力表 |
| 20 | 对于储存介质属于GB 50160规范中甲类物料的压力储罐，应设置压力自动报警系统和相应的压力控制设施。 | AQ 3036-2010第6.2.12条 | 符合 | 设有压力报警、安全阀及气相平衡线 |
| 21 | 压力储罐的罐顶应安装安全阀和相关的泄压系统，执行GB 50160和 GB 17681的规定。 | AQ 3036-2010第6.2.13条 | 符合 | 有安全阀和泄压系统 |
| 22 | 储罐应设置液位监测器，应具备高低位液位报警功能。 | AQ 3036-2010第6.3.1条 | 符合 | 储罐已设置液位监测器，具备高低位液位报警功能 |
| 23 | 大型（5000m3以上）可燃液体储罐、400m3以上的危险化学品压力储罐应另设高高液位监测报警及联锁控制系统。 | AQ 3036-2010第6.3.7条 | 符合 | 设有高高液位联锁切断 |
| 24 | 具有可燃气体释放源，且释放时空气中可燃气体的浓度有可能达到25% LEL的场所，应设置相关的可燃气体监测报警仪。 | AQ 3036-2010第7.1.1条 | 符合 | 已设置可燃气体监测报警仪 |
| 25 | 具有有毒气体释放源，且释放时空气中有毒气体浓度可达到最高容许值并有人员活动的场所，应设置有毒气体监测报警仪。 | AQ 3036-2010第7.1.2条 | / | 不涉及有毒气体释放源 |
| 26 | 可燃气体和有毒气体释放源同时存在的场所，应同时设置可燃气体和有毒气体监测报警仪。 | AQ 3036-2010第7.1.3条 | 符合 | 已设置可燃气体监测报警仪 |
| 27 | 可燃的有毒气体释放源存在的场所，可只设置有毒气体监测报警仪。 | AQ 3036-2010第7.1.4条 | / | 不涉及有毒气体释放源 |
| 28 | 可燃气体和有毒气体混合释放的场所，一旦释放，当空气中可燃气体浓度可能达到25% LEL，而有毒气体不能达到最高容许浓度时，应设置可燃气体监测报警仪；如果一旦释放，当空气中有毒气体可能达到最高容许值，而可燃气体浓度不能达到25% LEL时，应设置毒气体监测报警仪。 | AQ 3036-2010第7.1.5条 | 符合 | 已按所述要求设置可燃气体监测报警仪 |
| 29 | 一般情况安装固定式可燃气体或有毒气体监测报警仪。但是，若没有相关固定式监测报警仪或无安装固定式检报警测仪的条件，或属于非长期固定的生产场所的，可使用便携式仪器监测，或者采样监测。 | AQ 3036-2010第7.1.6条 | 符合 | 现场已安装固定式可燃气体报警仪，另外配备了便携式气体检测仪 |
| 30 | 可燃气体和（或）有毒气体监测报警的数据采集系统，宜采用专用的数据采集单元或设备，不宜将可燃气体和（或）有毒气体监测器接人其他信号采集单元或设备内，避免混用。 | AQ 3036-2010第7.1.7条 | 符合 | 不涉及有毒气体，GDS系统独立 |
| 31 | 可燃气体或易燃液体储罐场所，在防火堤内每隔20m～30m设置一台可燃气体报警仪，且监测报警器与储罐的排水口、连接处、阀门等易释放物料处的距离不宜大于15m。 | AQ 3036-2010第7.2.1.1条 | 符合 | 可燃气体探测仪设置符合要求 |
| 32 | 可燃气体或易燃液体鹤管装卸栈台，应按以下规定设置可燃气体监测报警仪： a）小鹤管铁路装卸栈台，在地面上每隔一个车位设置一台监测报警器，且装卸车口与监测报警器的水平距离不应大于15m ； b）大鹤管铁路装卸栈台可设一台可燃气体监测报警器； c）汽车装卸站，可燃气体监测报警器与装卸车鹤位的水平距离不应大于10m。 | AQ 3036-2010第7.2.1.2条 | 符合 | 按要求设置 |
| 33 | 压缩机或输送泵所在场所，按以下规定设置可燃气监测报警器。 a）可燃气体释放源处于封闭或半封闭的场所，每隔15m设置一台监测报警器，且任何一个释放源与监测报警器之间的距离不宜大于7.5m； b）可燃气体释放源处于露天或半露天场所，监测报警器应设置在该场所主风向的下风侧，且每个释放源与监测报警器的距离不宜大于10m 。若不便装于主风向的下风侧时，释放源与监测报警器距离不宜大于7.5m。 | AQ 3036-2010第7.2.1.3条 | 符合 | 按要求设置 |
| 34 | 罐区的地沟、电缆沟或其他可能积聚可燃气体处，宜设置可燃气体监测报警器；在未设置可燃气体监测报警器的场所进行相关作业时，可配置便携式可燃气体监测仪进行现场监测。 | AQ 3036-2010第7.2.1.6条 | 符合 | 配备了便携式气体检测仪 |
| 35 | 可燃气及有毒气体浓度报警器的安装高度，应按探测介质的比重以及周围状况等因素来确定。当被监测气体的比重小于空气的比重时，可燃气体监测探头的安装位置应高于泄漏源0.5m以上；被监测气体的比重大于空气的比重时，安装位置应在泄漏源下方，但距离地面不得小于0.3m。 | AQ 3036-2010第7.3.2条 | 符合 | 可燃气体探测仪设置符合要求 |
| 36 | 防雷装备按GB 50074设置。定期监测避雷针（网、带）的接地电阻，不得大于10Ω。 | AQ 3036-2010第8.3条 | 符合 | 防雷定期检测合格 |
| 37 | 易产生静电的危险化学品装卸系统，应设置接地装置，执行SH 3097的规定。 | AQ 3036-2010第8.4条 | 符合 | 防静电已检测合格 |
| 38 | 安全监控装备，应定期进行检查、维护和校验，保持其正常运行。 强制计量检定的仪器和装置，应按有关标准的规定进行计量检定，保持其监控的准确性。 安全监控项目中，对需要定期更换的仪器或设备应根据相关规定处理。 | AQ 3036-2010第12.2条 | 符合 | 已按有关标准的规定进行计量检定 |
| 39 | 罐区应设置音视频监控报警系统，监视突发的危险因素或初期的火灾报警等情况。 摄像头的设置个数和位置，应根据罐区现场的实际情况而定，既要覆盖全面，也要重点考虑危险性较大的区域。 摄像视频监控报警系统应可实现与危险参数监控报警的联动。 摄像监控设备的选型和安装要符合相关技术标准，有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取防爆措施。 摄像头的安装高度应确保可以有效监控到储罐顶部。 | AQ 3036-2010第10.1条 | 符合 | 已安装了视频监控探头，满足安全生产需要 |
| 40 | 建立安全监控装备的管理责任制，明确各级管理人员、仪器的维护人员及其责任。 | AQ 3036-2010第12.3.4条 | 符合 | 已建立安全监控装备的管理责任制，明确各级管理人员、仪器的维护人员及其责任 |

小结：企业已建立重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程；储罐增加储存介质，已重新进行危险化学品重大危险源辨识；丙烷储罐设有温度、压力、液位的不间断采集和监测系统；设有可燃气体泄漏检测报警装置；具有紧急停车功能；设有独立的SIS系统；设置视频监控系统。

存在问题：

- 企业负责人变更后，库区重大危险源中相关责任人未及时调整。

- 新增储存介质后未对岗位人员进行培训。

- 未及时增加液化石油气安全周知卡。

- 新增储存介质后，未及时进行应急预案修订。

5.4经营许可证变更安全条件符合性评价

根据《危险化学品经营许可证管理办法》原安监总局令第55号第79号修正）、《浙江省安全生产监督管理局转发国家安全监管总局办公厅关于危险化学品经营许可有关事项的通知》原浙安监管危化〔2012〕167号、《浙江省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（试行）》原浙安监管危化〔2012〕66号、《浙江省安全生产监督管理局关于做好<危险化学品经营许可证管理办法>贯彻实施工作的通知》(原浙安监管危化〔2012〕139号、《宁波市安监局关于印发<宁波市危险化学品经营许可证管理实施细则>的通知》（甬安监管审[2016]14号）等对本项目申领危险化学品经营许可证条件进行检查，见表5.4-1。

表5.4-1  危险化学品经营许可证安全条件符合性检查表

| 类别 | 检查要求 |  | 检查 结论 | 实际情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）安评报告 | 1、安全评价机构资质符合要求。 |  | 符合 | 评价单位资质范围符合要求 |
|  | 2、评价范围与企业经营许可申报范围一致。 |  | 符合 | 评价范围与企业协商，并与申报经营许可范围一致 |
|  | 3、评价结论明确，签章完整。 |  | 符合 | 评价结论明确，有签章 |
|  | 4、安评报告中有平面布置图，并与企业现状一致。 |  | 符合 | 平面布置图与现状一致 |
|  | 5、对不符合安全生产条件的经营企业，安评报告中有明确的整改措施，且有整改确认书。 |  | 符合 | 已完成整改 |
| （二）机构设置及人员资质 | 1、有安全管理机构或专职安全管理人员，并有明确设立或任命文件。 |  | 符合 | 有安全管理机构并有专职安全管理人员 |
|  | 2、企业主要负责人取得安全生产监督管理部门核发的资格证书，熟悉本单位安全管理要求。 |  | 符合 | 企业主要负责人已参加培训考试取得资格证书 |
|  | 3、专职安全生产管理人员取得安全生产监督管理部门核发的资格证书，熟悉本单位安全管理要求。 储存的危险化学品数量构成重大危险源的企业安全生产管理人员还应具备：国民教育化工化学类或者安全工程类中等职业教育以上学历，或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者危险物品安全类注册安全工程师资格。 |  | 符合 | 专职安全生产管理人员取得资格证书；安全总监专业化学工程；一名安管员是注册安全工程师；一名安管员取证10年以上的 |
|  | 4、特种作业人员具备相应的资质证书，熟悉岗位安全作业要求。 |  | 符合 | 特种人员作业人员取证上岗 |
|  | 5、从业人员经培训合格，熟悉本岗位安全作业要求。 |  | 不符合 | 本项目的实施未对岗位人员进行培训 |
| （三）管理制度、责任制及操作规程 | 1、危险化学品有相应的安全技术说明书。 |  | 符合 | 有技术说明书 |
|  | 2、各部门、岗位、人员安全生产责任制健全。 |  | 符合 | 已制定安全生产责任制 |
|  | 3、有相应的规章制度及记录表卡 (全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等）。 |  | 符合 | 有相关管理制度 |
|  | 4、有相应的岗位操作规程（包括装卸、劳动保护用品的佩戴和防火花工具使用等）。 |  | 符合 | 有相应的岗位操作规程 |
|  | 5、管理制度、操作规程等有相应的生效批准手续。 |  | 不符合 | 操作规程未及时修订 |
| （四）应急救援 | 1、有规范、适用的应急救援预案，并提供危险化学品事故应急预案备案登记表。 |  | 符合 | 应急预案已备案 |
|  | 2、配备必要的应急救援器材、设备、药品和用具。 |  | 符合 | 配备必要的应急救援器材 |
|  | 3、预案告知员工，定期组织演练，并有记录。 |  | 符合 | 按计划定期进行演练 |
| （五）经营储存场所 | 基本条件 | 1、实际经营、储存地址与申请地址一致。 | 符合 | 地址一致 |
|  |  | 2、仓库面积或储罐容积与申请内容一致。 | 符合 | 本次申请不改变储存容积，只增加储存介质 |
|  |  | 3、现场危险化学品的存放布局，禁忌物料不混放与安评报告中要求一致。 | 符合 | 储罐储存，不涉及仓库 |
|  |  | 4、安评报告中内、外部间距描述清楚，与现场一致，并有是否符合规范的明确结论。 | 符合 | 间距描述清楚，与现场一致 |
|  |  | 5、有醒目的安全警示标志。 | 符合 | 安全警示标志醒目 |
|  |  | 6、消防通道畅通、安全出口畅通。 | 符合 | 现场勘察时消防通道畅通 |
|  |  | 7、有供对外报警、联络的通讯设备。 | 符合 | 有相应的通讯设备 |
|  |  | 8、配备的消防设施与安评报告中描述一致。 | 符合 | 一致 |
|  |  | 9、消防设施、器材有专人管理，保证完好有效；消防器材设置在明显且便于取用的地点。 | 符合 | 消防设施专人管理，完好 |
|  | 仓库 | 1、危险化学品堆放应与安评报告中描述一致，通道通畅。 | / | 不涉及 |
|  |  | 2、储存危险物品的仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。 |  |  |
|  |  | 3、仓库建筑物有公安消防部门出具的意见。 |  |  |
|  |  | 4、库房门应为铁质或木质外包铁皮，采用外开式；设置高侧窗，库内有通风设施。 |  |  |
|  |  | 5、散发可燃气体、可燃蒸汽的甲、乙类场所，有可燃气体浓度检漏报警仪，并确保投入使用，场所内应使用防爆电气。 |  |  |
|  | 储罐 | 1、防火堤、围堰、隔堤设置与安评报告描述一致。 | 符合 | 设有防火堤，报告与现场一致 |
|  |  | 2、储罐区降温防晒设施、清污分流设施设置与安评报告描述一致。 | 符合 | 储罐有消防喷淋设施，定期测试 |
|  |  | 3、储罐有公安消防部门出具的意见。 | 符合 | 已经过消防验收 |
| （六）重大危险源 | 重大危险源备案 |  | 符合 | 重大危险源已备案，本项目不改变重大危险源级别 |
|  | 专职安全生产管理人员的学历证书、技术职称证书或者危险物品安全类注册安全工程师资格证书 |  | 符合 | 专职安全生产管理人员取得资格证书；安全总监专业化学工程；一名安管员是注册安全工程师；一名安管员取证10年以上的 |
|  | 重大危险源场所执行“两牌一箱”制度，明确紧急情况下的应急处置办法。 |  | 符合 | 设置“两牌一箱” |
|  | 建立安全设施和安全监测监控系统检测、检验、维护、保养制度，维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 |  | 符合 | 定期进行检测、校验 |

小结：根据《危险化学品经营许可证管理办法》原安监总局令第55号第79号修正）、《浙江省安全生产监督管理局转发国家安全监管总局办公厅关于危险化学品经营许可有关事项的通知》原浙安监管危化〔2012〕167号等对本项目申领危险化学品经营许可证条件进行检查，

存在问题：新增储存介质未及时进行操作规程修订、未及时对员工培训。

## 5.5重大生产安全事故隐患判定

为准确判定、及时整改危险化学品生产单位重大生产安全事故隐患，有效防范遏制重特大生产安全事故，根据国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》和《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知 原安监总管三〔2017〕121号文，对本项目是否存在重大生产安全事故隐患进行判定。见表5.5-1。

表5.5-1  重大生产安全事故隐患判定表

| 序号 | 判定情形 | 判定 结果 | 实际情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 否 | 主要负责人、安全生产管理人员依法经考核合格 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗。 | 否 | 特种作业人员持证上岗 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 否 | 见5.11.2章节 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | / | 不涉及重点监管化工工艺 |
| 5 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 否 | 本项目储罐设有紧急切断功能、配备SIS系统 |
| 6 | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 否 | 全压力储罐设置注水措施 |
| 7 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 否 | 液化烃使用万向管道充装系统 |
| 8 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | / | 不涉及 |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | / | 不涉及 |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | 否 | 经正规设计 |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 否 | 未使用淘汰落后安全技术工艺、设备 |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 否 | 按要求设置检测报警及防爆电气 |
| 13 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 否 | 控制室抗爆性结构 |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 否 | 设有双电源，控制系统设置不间断电源 |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 否 | 现场勘察时，安全阀投入使用 |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 否 | 制定安全生产责任制、制定实施生产安全事故隐患排查治理制度 |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标。 | 是 | 已制定操作规程和工艺控制指标，未及时对操作规程进行修订 |
| 18 | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 否 | 制定特殊作业管理制度并执行 |
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | / | 不涉及新开发工艺 |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 否 | 储罐储存，不混存 |

小结：根据重大生产安全事故隐患判定标准进行检查，存在问题为：新增介质后，未及时对操作规程进行修订。

## 5.6《化工企业安全检查重点指导目录》符合性检查

依据国家安监总局关于印发《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》的通知（原安监总管三〔2015〕113号）对本项目进行检查，见表5.6-1。

表5.6-1 《化工企业安全检查重点指导目录》符合性检查

| 序号 | 检查重点内容 | 依据条文 | 检查情况描述 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员和资质管理 |  |  |  |
| 1 | 企业安全生产行政许可手续不齐全或不在有效期内的。 | 《危险化学品安全管理条例》第十四条、第二十九条、第三十三条 | 手续齐全，已有经营许可证在有效期内 | 符合 |
| 2 | 企业未依法明确主要负责人、分管负责人安全生产职责或主要负责人、分管负责人未依法履行其安全生产职责的。 | 《安全生产法》第十九条 | 已明确主要负责人、分管负责人安全生产职责。 | 符合 |
| 3 | 企业未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员的。 | 《安全生产法》第二十一条 | 已设置安全生产管理机构，已配备专职安全生产管理人员。 | 符合 |
| 4 | 企业的主要负责人、安全负责人及其他安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。 | 《安全生产法》第二十四条 | 企业主要负责人、安全生产管理人员已取证。 | 符合 |
| 5 | 企业未对从业人员进行安全生产教育培训或者安排未经安全生产教育和培训合格的从业人员上岗作业的。 | 《安全生产法》第二十五条 | 企业从业人员已进行安全生产教育培训。 | 符合 |
| 6 | 从业人员对本岗位涉及的危险化学品危险特性不熟悉的。 | 《安全生产法》第二十五条 | 已对作业岗位人员进行岗位培训告知危险化学品特性。 | 符合 |
| 7 | 特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业的。 | 《安全生产法》第二十七条 | 特种作业人员有相应资格上岗作业 | 符合 |
| 8 | 选用不符合资质的承包商或未对承包商的安全生产工作统一协调、管理的。 | 《安全生产法》第四十六条 | 制定有承包商管理制度，按要求对承包商进行培训。 | 符合 |
| 9 | 将火种带入易燃易爆场所或存在脱岗、睡岗、酒后上岗行为的。 | 《安全生产法》第五十四条 | 禁止将火种带入易燃易爆场所；现场勘察时未发现脱岗、睡岗、酒后上岗行为。 | 符合 |
| 二 | 工艺管理 |  |  |  |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断的。 | 《安全生产法》第三十八条 | 经设计正规设计 | 符合 |
| 11 | 新开发的危险化学品生产工艺未经逐级放大试验到工业化生产或首次使用的化工工艺未经省级人民政府有关部门组织安全可靠性论证的。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号修正） | 不涉及新开发工艺 | / |
| 12 | 未按规定制定操作规程和工艺控制指标的。 | 《安全生产法》第十八条 | 已制定岗位安全操作规程，未及时对操作规程进行修订 | 不符合 |
| 13 | 生产、储存装置及设施超温、超压、超液位运行的。 | 《安全生产法》第三十八条 | 现场勘察时未超温、超压、超液位运行。 | 符合 |
| 14 | 在厂房、围堤、窨井等场所内设置有毒有害气体排放口且未采取有效防范措施的。 | 《安全生产法》第三十八条、 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）第6.1.5.1条 | 不涉及有毒有害气体排放 | / |
| 15 | 涉及液化烃、液氨、液氯、硫化氢等易燃易爆及有毒介质的安全阀及其他泄放设施直排大气的（环氧乙烷的排放应采取安全措施）。 | 《安全生产法》第三十三条 | 本项目储罐安全阀起跳去火炬 | 符合 |
| 16 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向节管道充装系统的。 | 《安全生产法》第三十八条 | 装车使用万向节管道充装系统 | 符合 |
| 17 | 浮顶储罐运行中浮盘落底的。 | 《安全生产法》第三十八条 | 不涉及浮顶储罐 | / |
| 三 | 设备设施管理 |  |  |  |
| 18 | 安全设备的安装、使用、检测、维修、改造和报废不符合国家标准或行业标准；或使用国家明令淘汰的危及生产安全的工艺、设备的。 | 《安全生产法》第三十三条、第三十五条 | 设备定期检测、维修；不涉及淘汰落后设备 | 符合 |
| 19 | 油气储罐未按规定达到以下要求的： （1）液化烃的储罐应设液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警和高高液位自动连锁切断进料措施；全冷冻式液化烃储罐还应设真空泄放设施和高、低温度检测，并应与自动控制系统相联； （2）气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置； （3）液化石油气球形储罐液相进出口应设置紧急切断阀，其位置宜靠近球形储罐； （4）丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应设置注水措施。 | 《安全生产法》第三十三条； 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）第6.3.11条、第6.3.12条；《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH3136）第6.1条、第7.4条 | 储罐设液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警和高高液位自动连锁切断进料措施；进出口设有紧急切断阀、设有注水措施 | 符合 |
| 20 | 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置未设置自动化控制系统；或者涉及危险化工工艺的大型化工装置未设置紧急停车系统的。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号）第九条 | 设置自动化控制系统 | 符合 |
| 21 | 有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统未按照标准设置、使用或定期检测校验；以及报警信号未发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警的。 | 《安全生产法》第三十三条、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019） | 现场设置固定式可燃气体探测器，并将信号发送至控制室；配备便携式报警仪 | 符合 |
| 22 | 安全联锁未正常投用或未经审批摘除以及经审批后临时摘除超过一个月未恢复的。 | 《安全生产法》第三十三条 | 现场勘察时安全联锁正常投用 | 符合 |
| 23 | 工艺或安全仪表报警时未及时处置的。 | 《安全生产法》第三十八条 | 现场勘查时未发现报警未及时处置 | 符合 |
| 24 | 在用装置（设施）安全阀或泄压排放系统未正常投用的。 | 《安全生产法》第三十三条 | 现场勘查时安全阀正常投用 | 符合 |
| 25 | 涉及放热反应的危险化工工艺生产装置未设置双重电源供电或控制系统未设置不间断电源（UPS）的。 | 《安全生产法》第三十八条、《石油化工装置电力设计规范》（SH/T 3038-2017）、 《供配电系统设计规范》（GB50052） | 不涉及放热反应的危险化工工艺 | / |
| 四 | 安全管理 |  |  |  |
| 26 | 未建立变更管理制度或未严格执行的。 | 《安全生产法》第四条、第四十一条 | 已建立变更管理制度 | 符合 |
| 27 | 危险化学品生产装置、罐区、仓库等设施与周边的安全距离不符合要求的。 | 《安全生产法》第三十八条 | 与周边的安全距离符合要求。 | 符合 |
| 28 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧有门窗的。（2017年前必须整改完成） | 《安全生产法》第三十八条、《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）第5.2.18条 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧无门窗，抗爆性设计 | 符合 |
| 29 | 生产、经营、储存、使用危险化学品的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑内或与员工宿舍的距离不符合安全要求的。 | 《安全生产法》第三十九条 | 库区内无员工宿舍 | 符合 |
| 30 | 危险化学品未按照标准分区、分类、分库存放，或存在超量、超品种以及相互禁忌物质混放混存的。 | 《危险化学品安全管理条例》第二十四条、 《危险化学品储存通则》（GB 15603-2022） | 储罐储存，不涉及禁忌物混存 | 符合 |
| 31 | 危险化学品厂际输送管道存在违章占压、安全距离不足和违规交叉穿越问题的。 | 《安全生产法》第三十八条 | 厂外管道敷设在安捷物流管廊架上，已经过审批 | 符合 |
| 32 | 光气、氯气（液氯）等剧毒化学品管道穿（跨）越公共区域的。 | 《危险化学品输送管道安全管理规定》（国家安全监管总局令第43号、安监总局令【2015】79号修正） | 不涉及光气、氯气（液氯） | / |
| 33 | 动火作业未按规定进行可燃气体分析；受限空间作业未按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析；以及作业过程无人监护的。 | 《安全生产法》第四十条、 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022） | 按照特殊作业规定执行 | 符合 |
| 34 | 脱水、装卸、倒罐作业时，作业人员离开现场或油气罐区同一防火堤内切水和动火作业同时进行的。 | 《安全生产法》第三十八条 | 不涉及脱水；装车现场作业人员未离岗 | 符合 |
| 35 | 在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上未设置明显的安全警示标志的。 | 《安全生产法》第三十二条 | 现场设有安全警示标志。 | 符合 |
| 36 | 危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书，未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签的。 | 《危险化学品安全管理条例》第十五条 | 不涉及生产 | / |
| 37 | 对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、有效监控的。 | 《安全生产法》第三十七条 | 重大危险源已建档 | 符合 |
| 38 | 未对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，采取措施消除事故隐患的。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号、安监总局令【2015】79号修正） | 对定期进行检查 | 符合 |
| 39 | 易燃易爆区域使用非防爆工具或电器的。 | 《安全生产法》第三十八条 | 现场勘察时未使用非防爆工具或电器 | 符合 |
| 40 | 未在存在有毒气体的区域配备便携式检测仪、空气呼吸器等器材和设备或者不能正确佩戴、使用个体防护用品和应急救援器材的。 | 《安全生产法》第三十八条、第七十九条 | 已配备相应的个体防护用品和应急救援器材 | 符合 |

小结：依据国家安监总局关于印发《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》的通知（原安监总管三〔2015〕113号）进行检查，

存在问题：未及时对操作规程进行修订。

## 5.7危险化学品企业安全分类整治目录内容检查

根据《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》（应急〔2020〕84号）进行检查，见表5.7-1。

表5.7-1《危险化学品企业安全分类整治目录》符合性检查

| 序号 | 检查重点内容 | 依据条文 | 实际情况说明 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 暂扣或吊销安全生产许可证类 |  |  |  |
| 1 | 新建、改建、扩建生产危险化学品的建设项目未经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设；涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的危险化学品生产装置，未经具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第一款。 | 经正规设计、验收，本项目不涉及新建改建、扩建 | 符合 |
| 2 | 使用国家明令淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 《安全生产法》第三十五条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第二款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十一条。 | 未涉及淘汰落后设备。 | 符合 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求，且无法整改的。 | 《安全生产法》第十七条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条第二款、第九条第五款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第三条。 | 外部安全防护距离符合国家标准要求 | 符合 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未装设自动化控制系统。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第三款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第四条。 | 不涉及重点监管危险化工工艺 | / |
| 二 | 停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备类 |  |  |  |
| 1 | 未取得安全生产许可证、安全使用许可证（试生产期间除外）、危险化学品经营许可证或超许可范围从事危险化学品生产经营活动。 | 《危险化学品安全管理条例》第十四条、第二十九条、第三十三条。 | 本项目新增储存介质，企业委托评价后进行经营许可证变更 | 符合 |
| 2 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的；国内首次使用的化工工艺，未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第二款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十九条。 | 不涉及新工艺 | / |
| 3 | 一级或者二级重大危险源不具备紧急停车功能，对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置，涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源未配备独立的安全仪表系统，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第五条。 | 有紧急切断设施；设置独立的安全仪表系统 | 符合 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的；装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第三款； 《危险化学品安全使用许可证管理办法》第七条第三款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第四条。 | 不涉及重点监管危险化工工艺 | / |
| 5 | 装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条第一款第三项； 《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160-2008）（2018年版）5.2.16。 | 不涉及 | / |
| 6 | 爆炸危险场所未按照国家标准安装使用防爆电气设备，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条。 | 已按要求使用防爆电气 | 符合 |
| 7 | 涉及光气、氯气、硫化氢等剧毒气体管道穿越除厂区外的公共区域（包括化工园区、工业园区），且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品输送管道安全管理规定》第七条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第八条。 | 不涉及光气、氯气、硫化氢等剧毒气体管道穿越 | / |
| 8 | 全压力式液化烃球形储罐未按国家标准设置注水措施（半冷冻压力式液化烃储罐或遇水发生反应的液化烃储罐除外），且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第六条。 | 本项目储罐设有注水措施 | 符合 |
| 9 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。（液氯钢瓶充装、电子级产品充装除外） | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第七条。 | 液化烃充装使用万向管道充装系统 | 符合 |
| 10 | 氯乙烯气柜的进出口管道未设远程紧急切断阀；氯乙烯气柜的压力（钟罩内）、柜位高度不能实现在线连续监测；未设置气柜压力、柜位等联锁。存在以上三种情形之一，经责令限期改正，逾期未改正且情节严重的。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条第二、三项； 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》“重点危险化学品特殊管控安全风险隐患排查清单（六）氯乙烯”第六、十一条。 | 不涉及 | / |
| 11 | 危险化学品生产、经营、使用企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条； 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条第一款第二项； 《危险化学品安全使用许可证管理办法》第九条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第一条。 | 主要负责人、安全管理人员已考核取证 | 符合 |
| 12 | 涉及危险化工工艺的特种作业人员未取得特种作业操作证而上岗操作的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二条。 | 不涉及 | / |
| 13 | 未建立安全生产责任制。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十六条。 | 已建立安全生产责任制 | 符合 |
| 14 | 未编制岗位操作规程，未明确关键工艺控制指标。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十七条。 | 已编制岗位操作规程，本项目新增介质未对操作规程进行修订 | 不符合 |
| 15 | 动火、进入受限空间等特殊作业管理制度不符合国家标准，实施特殊作业前未办理审批手续或风险控制措施未落实，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十八条。 | 特殊作业有审批制度 | 符合 |
| 16 | 列入精细化工反应安全风险评估范围的精细化工生产装置未开展评估，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十九条。 | 不涉及 | / |
| 17 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二十条。 | 储罐储存，未混储 | 符合 |
| 三 | 限期改正类 |  |  |  |
| 1 | 涉及“两重点一重大”建设项目未按要求组织开展危险与可操作性分析（HAZOP）。 | 《安全生产法》第三十八条； 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》3.2.3。 | 新增储存介质未进行HAZOP分析 | 不符合 |
| 2 | 重大危险源未按国家标准配备温度、压力、液位、流量、组分等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息储存（不少于30天）等功能。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条第一项。 | 重大危险源已设温度、液位等监测，具备远传、记录、储存功能 | 符合 |
| 3 | 现有涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置未完成有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，同时未按照《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）的有关方法对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估；已开展反应安全风险评估的企业未根据反应危险度等级和评估建议设置相应的安全设施，补充完善安全管控措施的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十九条。 | 不涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺 | / |
| 4 | 涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内，且未完成搬迁的；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内，但未按照《石油化工建筑物抗爆设计标准》（GB/T 50779-2022）完成抗爆设计、建设和加固的。 | 《安全生产法》第三十八条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条第三款，第九条第四、五款； 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附件《安全风险隐患排查表》“2设计与总图安全风险隐患排查表（二）总图布局”第七项。 | 不涉及爆炸危险性化学品；控制室抗爆性结构且未在装置区 | 符合 |
| 5 | 涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置的上下游配套装置未实现自动化控制。 | 《安全生产法》第三十八条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条； 《危险化学品安全使用许可证管理办法》第七条第三款。 | 不涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺 | / |
| 6 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十三条。 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧满足防火防爆的要求 | 符合 |
| 7 | 未按照标准设置、使用有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统；可燃气体和有毒气体检测报警信号未发送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第一款第三项； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条。 | 现场设置固定式可燃气体检测探测器，并将信号发送至控制室 | 符合 |
| 8 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第九条。 | 地区架空电力线未穿越厂区 | 符合 |
| 9 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十四条； 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）3.0.2； 《石油化工装置电力设计技术规范》（SH3038-2017） | 不涉及化工生产装置 | / |
| 10 | 涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员不具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称；新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员不具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平；新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员不具备化工类大专及以上学历。 | 中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》“十一、加强专业人才培养”； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条。 | 主要负责人及安全管理人员专业、学历、储存设施操作人员学历均符合要求 | 符合 |
| 11 | 未建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人未每天作出安全承诺并向社会公告。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》4.1.5。 | 已建立安全风险研判与承诺公告制度，主要负责人已进行安全承诺 | 符合 |
| 12 | 危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书，未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签。 | 《危险化学品安全管理条例》第十五条。 | 不涉及危化品生产 | / |
| 13 | 未将工艺、设备、生产组织方式等方面发生的变化纳入变更管理，或在变更时未进行安全风险分析。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》4.12。 | 已建立变更制度，新增液化石油气介质未进行安全风险分析 | 不符合 |
| 14 | 未按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》配备应急救援物资。 | 《安全生产法》第七十九条； 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）。 | 已配备应急救援物资 | 符合 |

小结：根据《危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）》相关要求进行检查，存在问题：

- 本项目新增介质未对操作规程进行修订。

- 新增储存介质未进行HAZOP分析。

- 新增液化石油气介质未进行安全风险分析。

## 5.8 安全管理评价

### 5.8.1安全生产管理组织机构

根据《安全生产法》、《浙江省安全生产条例》、《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》AQ3059-2023等有关法规要求，对镇海储运的安全生产管理组织机构设置和专职安全生产管理人员配备情况进行列表检查，见表5.8-1。

表 5.8-1安全生产管理组织机构检查表

| 序号 | 检查项目 | 依据 | 实际情况说明 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 《安全生产法》 第二十四条 | 企业现有119人，配有3名专职安全管理员 | 符合 |
| 2 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、船舶修造（拆解）、运输单位，危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，以及使用危险化学品数量构成重大危险源的生产单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员： （一）从业人员不足五十人的，应当配备专职安全生产管理人员； （二）从业人员五十人以上不足一百人的，应当设置安全生产管理机构，并配备两名以上专职安全生产管理人员； （三）从业人员一百人以上不足三百人的，应当设置安全生产管理机构，并配备三名以上专职安全生产管理人员； （四）从业人员三百人以上的，应当设置安全生产管理机构，并按照不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员： （一）从业人员不足一百人的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员； （二）从业人员一百人以上不足五百人的，应当配备专职安全生产管理人员； （三）从业人员五百人以上的，应当设置安全生产管理机构，并配备两名以上专职安全生产管理人员。 法律、法规和国家有关规定严于本条例规定的，从其规定。 | 《浙江省安全生产条例》 第十四条 |  | 符合 |
| 3 | 1. 企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员； 2. 专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的 2%（不足 50 人的企业至少配备 1 人），有从事化工生产相关工作 2 年以上经历； 3. 从业人员 300 人以上的企业，应当按照不少于安全生产管理人员 15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在 7 人以下的，至少配备 1名注册安全工程师 | 《安全生产法》第二十一条，《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》第（三）条规定，《注册安全工程师管理规定》（原国家安全监管总局令第 11 号、安监总局令[2013]63号，应急部公告[2019]11号修正 |  | 符合 |
| 4 | 1.企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费用，专项用于安全生产； 2.企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台账，载明安全生产费用使用情况 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号） | 镇海储运有安全生产保证基金和安全生产费用管理规定，并建立有安全生产费用台账 | 符合 |
| 5 | 自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源的储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平，不符合上述要求的现有人员应在 2022 年底前达到相应水平 | 《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》 | 镇海储运操作人员均具备高中以上学历，且专业配备符合要求。 | 符合 |
| 6 | 自 2020年5月起，对涉及重点监管危险化学品、重大危险源的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。不符合上述要求的现有人员应在 2022 年底前达到相应水平。 危险化学品企业要按规定配备化工相关专业注册安全工程师 | 《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》 | 主要负责人 专业、学历符合要求，配备注册安全工程师 | 符合 |
| 7 | 企业主要负责人应对液化烃储罐区安全管理工作全面负责。液化烃储罐区的企业应对储罐设计、采购、施工、验收、运行、检维修等全过程实施安全风险管理，并开展液化烃储罐区各阶段风险分析，基于 风险分析结果和本质安全的原则制定有效防控措施。 | AQ3059-2023 第4.1条 | 新增液化石油气介质未进行风险分析 | 不符合 |
| 8 | 企业应建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，落实重大危险源安全包保责任制，液化烃储罐区投用前应按要求接入全国危险化学品安全生产风险监测预警系统。 | AQ3059-2023 第4.2条 | 已建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，并落实重大危险源安保责任制 | 符合 |
| 9 | 企业应采取物理隔离、电子围栏、人员定位或其他措施，防止无关人员进入液化烃储罐区。 | AQ3059-2023 第4.3条 | 库区办公区及储罐区已采用物理隔离，并设有人脸识别系统 | 符合 |
| 10 | 液化烃储罐区工程设计除应执行本文件外，还应符合GB/T 20801、GB 50160、GB 50984、 GB 50058、SH/T3007、SH3009、SH 3012、SH/T3059、SH/T3108、SH 3136 及其他有关现行国家和行业标准的规定。 | AQ3059-2023 第4.4条 | 本项目依托已有储罐，由化工甲级设计院设计，并已经过验收 | 符合 |
| 11 | 液化烃储罐区的外部安全防护距离应满足GB36894、GB/T37243中规定的个人风险及社会风险的要求。 | AQ3059-2023 第4.5条 | 外部防护距离满足要求 | 符合 |
| 12 | 新建液化烃储罐应根据生产需要和风险评估，确定液化烃储罐区储罐选型，采用全冷冻式储罐、压力式储罐、覆土式储罐等，并满足以下要求： a) 压力式储罐单罐容量不应大于3000m³; 厂区内全冷冻式储罐单罐容量不应大于或等于50000 m3, 确有需要单罐容量大于或等于50000m³时，储罐应采用预应力混凝土外罐结构； b) 对于每一种C₂类液化烃，当其年加工量或周转量小于或等于100万吨/年时，压力式储罐总容量不应大于12000m³,选用的压力式储罐总数量不应多于6个； c) 对于每一种C₂类液化烃，当其加工量或周转量每增加100万吨/年(含小于100万吨/年)时，压力式储罐容量增加量不应大于12000m3，增加的压力式储罐数量不应多于4个； d) 当液化石油气类液化烃采用压力式储罐时，每一品种设计储存天数应按照SH/T 3007 规定的下限值取值。 | AQ3059-2023 第4.6条 | 本项目为压力式储罐，容积3000m³；不涉及加工； | 符合 |
| 13 | 新建液化烃储罐区的设计应数字化交付。在役的液化烃储罐区应建立健全安全风险数字化管控 | AQ3059-2023 第4.10条 | 已建立安全风险数字化管控 | 符合 |
| 14 | 新建液化烃储罐区设计阶段应开展危害分析如过程危险性分析(PHA)、危险与可操作性分析 (HAZOP) 等，分析团队至少包括组长、记录员、工艺设计/技术人员、仪表/设备工程师、现场技术人 员、安全工程师等，组长应具备高级技术职称或拥有10年及以上相关领域设计、工程咨询或生产经验，并主持过至少3项相关领域的危害分析工作。 | AQ3059-2023 第4.11条 | 本项目新增储存介质未进行HAZOP分析 | 不符合 |
| 15 | 液化烃储罐区的工艺、设备变更应委托原设计单位或具有工程设计综合或化工石化医药行业甲级资质的设计单位进行设计，并应及时对变更内容开展液化烃储罐区的危害分析。 | AQ3059-2023 第4.12条 | 已委托镇海石化工程股份有限公司进行核算；未对变更内容开展危害分析 | 不符合 |
| 16 | 在役液化烃储罐区应根据生产运行和设备现状适时开展基于风险的检验(RBI),当安全风险不可接受时，应及时采取措施将风险降低到可接受程度，采取措施后仍达不到可接受风险标准的，应予以停用。 | AQ3059-2023 第4.13条 | 储罐及压力管道已进行检测合格并在有效期内 | 符合 |

小结：本项目涉及的储罐设计时已进行HAZOP分析；储罐及压力管道已进行检测合格并在有效期内。工艺变更已委托镇海石化工程股份有限公司进行核算。

存在问题：新增液化石油气介质未进行风险分析；未对变更内容开展危害分析；新增储存介质未进行HAZOP分析。

### 5.8.2 安全生产管理制度及安全操作规程

镇海储运根据自身情况，建立安全生产标准化管理体系，制定的规章制度、操作规程等。

明确安全生产第一负责人，逐级签订了安全生产责任书，并根据《安全生产法》、《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB 30871-2022要求重新修订了特殊作业票；生产经营过程中执行各项管理制度、操作规程。

- 5.8.3人员资格

- 镇海储运主要负责人、安全生产管理人员均经过宁波市应急管理局培训，取得培训合格证书，证书在有效期内，符合要求。并有一人为注册安全工程师，配备特种设备管理人员。

- 特种作业人员经由主管部门组织的培训，取得了相应的特种作业证，证书在有效期内，符合要求，取证情况见第2.10.1节。

- 按岗位需要配备作业人员（见表2.10-3），每年进行专题安全培训和在职人员培训，并根据工种进行专门的培训，各类人员考核合格后上岗作业。

### 5.8.4日常安全运行管理情况

根据《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》AQ3059-2023等有关法规要求，对镇海储运的日常安全运行管理情况进行检查，见表5.8-2。

表5.8-2 日常安全运行管理情况检查表

| 序号 | 检查项目 | 依据 | 检查 结果 | 实际情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一般要求 |  |  |  |
| 1 | 企业应建立全员安全生产责任制，企业管理人员应按要求取得相应资格证书。 | AQ3059-2023 第10.1.1条 | 符合 | 已建立安全生产责任制、安全管理人员已取得证书 |
| 2 | 重大危险源罐区应建立健全安全监测监控体系，温度、压力、液位、流量、视频监控等监测信息应不间断采集，信息存储时间不应少于30天。 | AQ3059-2023 第10.1.2条 | 符合 | 罐区已建立安全监测系统，温度、压力、液位、流量、视频监控等采集系统，存储时间不小于30天 |
| 3 | 企业应定期对操作规程进行评审、修订，工艺、设备发生变更应及时补充完善。 | AQ3059-2023 第10.1.3条 | 不符合 | 未及时对操作规程进行修订 |
| 4 | 企业应建立联锁管理制度，保证联锁投用、变更和摘除符合要求。联锁值和联锁逻辑的变更实施前应征得原设计单位或具有工程设计综合或化工石化医药行业甲级资质的设计单位同 | AQ3059-2023 第10.1.4条 | 符合 | 建立联锁管理制度 |
| 5 | 企业应建立报警管理制度，保证所有报警都得到相应的处置，报警的变更应履行相关手续，不 应擅自屏蔽报警。 | AQ3059-2023 第10.1.5条 | 符合 | 建立报警管理制度 |
| 6 | 液化烃储罐区运行记录保存期限不应少于3年或1个检验周期。 | AQ3059-2023 第10.1.6条 | 符合 | 自运行以来记录均保存 |
| 7 | 企业应制定巡检管理制度，明确巡检内容、巡检路线和巡检频率，建立重要参数内外操比对机制，储罐区停工期间应进行正常巡回检查，直至交付检修 | AQ3059-2023 第10.1.7条 | 符合 | 设有巡检管理制度；明确内容及路线等 |
| 8 | 操作人员在执行联锁切除投入、流程改动、机泵切换、压缩机启停、收付倒料切换、切水等重要操作时，应按照相关操作规程执行。 | AQ3059-2023 第10.1.8条 | 符合 | 有相关制度 |
| 9 | 重大危险源所在场所应设置明显的安全警示标志和职业危害因素告知牌。 | AQ3059-2023 第10.1.9条 | 符合 | 罐区设有警示标识及职业卫生告知牌 |
| 二 | 物料性质指标与控制 |  |  |  |
| 1 | 液化烃储罐存储介质不应随意变更，如果变更存储介质，应进行风险评估，按照变更程序管理 | AQ3059-2023 第10.2.1条 | 不符合 | 未进行风险评估 |
| 2 | 工艺指标应在设计范围内，发生变化时应进行安全风险评估，依据风险评估结果进行变更程序管理。 | AQ3059-2023 第10.2.2条 | 符合 | 工艺指标在设计范围内 |
| 三 | 运行维护 |  |  |  |
| 1 | 储罐液位仪表出现液位偏差应及时进行原因分析并处理。 | AQ3059-2023 第10.3.1条 | 符合 | 有相关制度 |
| 2 | 运行机泵的一、二级密封均应处于完好状态。 | AQ3059-2023 第10.3.2条 | 符合 | 现场勘察时机泵密封良好 |
| 3 | 日常工作应对储罐附件等电位连接、接地线、人体静电消除器、防静电胶管接地线等完好性进行检查。 | AQ3059-2023 第10.3.3条 | 符合 | 日常检查有相关检查内容 |
| 4 | 管线穿过防火堤处的缝隙应封堵严实，破损的应采用耐火胶泥等材料修补。 | AQ3059-2023 第10.3.4条 | 符合 | 现场勘察时穿越防火堤处的缝隙封堵良好 |
| 5 | 应定期检查应急注水管线中无液化烃倒窜。 | AQ3059-2023 第10.3.5条 | 符合 | 有相关制度及措施 |
| 6 | 严寒地区入冬前应对系统管线末端、安全阀、注水管线和火炬系统管线等易积水部位进行防冻胀检查。 | AQ3059-2023 第10.3.6条 | 符合 | 非严寒地区，冬季低温时会进行相关排查 |
| 7 | 液化烃工艺管道不应使用软管连接。 | AQ3059-2023 第10.3.7条 | 符合 | 未使用软管 |
| 8 | 液化烃机泵管理要求如下。 a) 液化烃机泵不应低于最小允许流量运行。泵流量、密封系统隔离液罐压力、液位保持平稳，出 现异常波动要及时退守安全稳态并进行分析原因。 b) 应根据设备维护策略开展主动维护、定周期维修或状态监测维修。机组累计运行时间超24000 h应安排预防性检修。活塞杆、连杆螺栓使用寿命不应超过厂家要求时间。液化烃泵机械密封及滚动轴承累计运行时间超过25000 h 应安排预防性检修。 c)操作人员、维保人员应定期对机泵进行温度检测、机壳表面振动检测和轴振动检测。机泵检 修后开机应进行测振、测温，前2h 每 3 0min 记录1次，2h 以 后 每 4h 记录1次，24 h 后恢复 常规维护。主机配置有模拟量振动监测时，应每周1次人工测振，并比对振动变化趋势；未配 置模拟量振动监测时，人工测振频率不应少于2次/天。液化烃机泵不应带病运行。 d) 液化烃机泵应进行定期切换，对进出口阀门执行机构、铜套、轴承及盘根应定期维护，确保操 作轻便，无泄漏。 e) 应定期进行常规分析，保证润滑油品质合格。 | AQ3059-2023 第10.3.8条 | 符合 | 企业有相关操作规程，定期进行检查、维护保养、机泵运行单双号切换作业 |
| 9 | BPCS 、SIS 、GDS 等控制系统组态文件应定期备份，组态变化时应及时备份。 | AQ3059-2023 第10.3.9条 | 符合 | 定期备份 |
| 10 | 企业应建立罐区防雷设施档案，防雷接地设施的图纸资料应齐全，并绘有接地点平面图。应对现场防雷接地点进行编号并挂牌，并与接地点平面图一一对应。 | AQ3059-2023 第10.3.10条 | 符合 | 有防雷档案，现场防雷接地点有编号 |
| 11 | 每年应进行至少2次防雷检测工作，应委托具有雷电防护装置检测甲级资质的单位进行检测并出具检测记录。 | AQ3059-2023 第10.3.11条 | 符合 | 防雷定期检测，在有效期内 |
| 12 | 企业应定期对防火保护涂层进行检查，以保证防火保护材料始终保持黏结强度，不应有脱落、鼓泡、松动等情况。 | AQ3059-2023 第10.3.12条 | 符合 | 已定期进行检查 |
| 四 | 检验检测 |  |  |  |
| 1 | 液化烃压力储罐及安全阀应按照TSG 21 和 TSG 08 的要求进行定期检验。 | AQ3059-2023 第10.4.1条 | 符合 | 安全阀定期检测 |
| 2 | 压力管道应按照 TSG D7005 的要求进行定期检测。 | AQ3059-2023 第10.4.2条 | 符合 | 压力管道定期检测 |
| 3 | 可燃气体报警器每年至少检验1次，有毒气体报警器每半年至少检验1次，不应随意停用。 | AQ3059-2023 第10.4.3条 | 符合 | 可燃气体报警仪定期检测 |
| 4 | 液化烃储罐区应定期采用涡流检测仪等检测手段检查管道泄漏情况，并开展泄漏检测与修复 (LDAR) 专项工作。 | AQ3059-2023 第10.4.4条 | 不符合 | 未定期检查管道泄漏情况 |
| 5 | 罐区紧急切断阀应每季度测试1次，特殊情况可适当延长，但不应超过半年。 | AQ3059-2023 第10.4.5条 | 不符合 | 未制定相关要求 |
| 五 | 其他操作要求 |  |  |  |
| 1 | 在储罐区应使用不易产生火花的工具。当需要进行罐区静电、防雷接地和储罐检验等检测采用非防爆型仪表时，其检测作业应按照GB30871 动火规程执行。 | AQ3059-2023 第10.5.1条 | 符合 | 现场勘察时，未发现使用产生火花的工具 |
| 2 | 液化烃储罐切水时作业人员不应离开操作区域，罐区附近动火作业时应满足 GB30871的 相关要求。 | AQ3059-2023 第10.5.2条 | 符合 | 有动火作业管理制度 |
| 3 | 汽化操作应针对液化烃介质特性确定加热介质引入顺序。 | AQ3059-2023 第10.5.3条 | / | 不涉及汽化操作 |
| 4 | 应控制液相管线泄压速率，避免管线温度骤降冷脆。 | AQ3059-2023 第10.5.4条 | / | 设计已根据物料性质选择泵的流量及扬程 |
| 5 | 不应使用明火或其他不安全方式进行管线解冻。 | AQ3059-2023 第10.5.5条 | 符合 | 现场勘察时未见不应使用明火或其他不安全方式进行管线解冻。有相关制度要求 |

小结：企业已建立全员安全生产责任制，管理人员应按要求取得相应资格证书；罐区已建立安全监测系统，温度、压力、液位、流量、视频监控等采集系统，存储时间不小于30天；已建立联锁管理制度、巡检管理制度等。

存在问题：

- 未定期检查管道泄漏情况；

- 未制定罐区紧急切断阀测试制度；

- 液化烃储罐存储介质变更未进行风险评估，未及时对操作规程进行修订。

## 5.9应急救援管理评价

### 5.9.1 应急救援预案

镇海储运已编制生产安全事故应急预案，包含1个综合预案、7个专项预案、10个现场处置方案。已于2022年10月11日在宁波市镇海区应急管理局备案。

存在问题：本项目工艺流程发生改变后，未及时对已有应急预案进行修订。

### 5.9.2 应急救援物资

镇海储运总从业人数119人，按《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB30077-2023，镇海储运为第二类危险化学品单位，所配备的应急物资见第2.10.5节。

根据应急救援物资配备情况，结合周边可资利用应急力量，可见镇海储运应急救援物资配备齐全，且公司定期对应急救援物资进行检查，经现场检查所配备的应急救援物资状况良好。

### 5.9.3 预案演练

根据镇海储运提供的演练计划，企业每月定期开展不同形式的演练，包括罐体泄漏、阀门泄漏、管道泄漏等发生事故以及装卸站事故等。并对各项应急演练进行了记录和评审评估，演练既有综合预案、专项预案的演练，也有现场处置方案的演练，演练形式有以实操演练为主，符合《生产安全事故应急预案管理办法》等要求。通过应急演练，应急操作人员熟悉了各岗位的逃生路线，掌握了应急器材的应用及灭火方法，验证了应急器材及应急系统的有效性，并对演习过程中存在的不足进行总结，提出相应整改措施，应急演练达到了预期的目的。

### 5.9.4 应急管理

根据《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》AQ3059-2023等有关法规要求，对镇海储运的应急管理情况进行检查，见表5.9-1。

表5.9-1 应急管理情况检查表

| 序号 | 检查项目 | 依据 | 检查 结果 | 实际情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一般要求 |  |  |  |
| 1 | 企业应在风险评估、应急资源调查和案例分析基础上，按照GB/T29639的要求编制生产安全事故综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案，预案应涵盖罐底泄漏、罐顶气相泄漏、罐底切水跑料、液化烃机泵区泄漏等典型事故场景，并进行培训和演练。 | AQ3059-2023 第12.1.1条 | 不符合 | 已编制生产安全事故应急预案，增加储存介质后未及时对应急预案进行修订 |
| 2 | 应急预案应按要求报备并及时更新，建立政府与企业应急联动机制。 | AQ3059-2023 第12.1.2条 | 不符合 | 应急预案已备案，本项目实施未及时修订 |
| 3 | 企业应按照GB 30077的要求配备应急物资及装备，建立使用档案，定期检测和维护。 | AQ3059-2023 第12.1.3条 | 符合 | 已配备应急物质 |
| 4 | 抢维修队伍应配备堵漏应急专用设施及堵漏卡具。无法注水的液化烃储罐底部开口与紧急切 断阀之间法兰应事先安装堵漏卡具。 | AQ3059-2023 第12.1.4条 | 符合 | 已配备相关应急物质 |
| 5 | 消防救援人员难以到达罐区救援时，应采用机器人等设备进行火情侦察。 | AQ3059-2023 第12.1.5条 | 符合 | 机器人依托镇海炼化消防队，已配备机器人 |
| 6 | 企业应制定应急演练计划，每半年至少组织1次实战演练，演练内容至少应包括罐区火灾、罐底注水(不能注水的除外)、罐区周围警戒与侦察、现场人员搜救与救护等环节。 | AQ3059-2023 第12.1.6条 | 符合 | 已进行相关演练 |
| 7 | 液化烃储罐现场处置方案的编制内容应简便可行，有效指导现场操作人员。 | AQ3059-2023 第12.1.7条 | 符合 | 现场处置方案经实际演练并逐步修订 |
| 8 | 应急救援物资使用人员应接受相应的培训，熟悉装备的用途、技术性能及使用说明。罐区醒目 位置应明示与应急工作相关联的单位和人员通信联系方式。 | AQ3059-2023 第12.1.8条 | 符合 | 定期进行人员培训及演练 |
| 二 | 火灾报警系统、消防喷淋系统、应急广播管理 |  |  |  |
| 1 | 企业应建立火灾自动报警系统的技术档案，建立操作规程和岗位规章制度。 | AQ3059-2023 第12.2.1条 | 符合 | 有灾自动报警系统的技术档案及相关制度 |
| 2 | 企业应建立24 h值班制度，消防系统的操作和维护人员应经专业培训，取得消防培训资格证书。 | AQ3059-2023 第12.2.2条 | 符合 | 有24小时消防值班；消控人员中级证书 |
| 3 | 现场操作人员应熟悉本系统的工作原理和操作规程，应掌握现场布置和火灾报警装置的安装位置。 | AQ3059-2023 第12.2.3条 | 符合 | 定期进行培训考核 |
| 4 | 企业每季度应对火灾自动报警系统进行1次检查和试验，检查和试验火灾自动报警系统的主 要功能，并填写检查和试验记录。 | AQ3059-2023 第12.2.4条 | 符合 | 定期进行火灾自动报警系统检查和试验 |
| 5 | 罐区喷淋(雾)系统每年应至少进行1次系统功能联动试验。 | AQ3059-2023 第12.2.5条 | 符合 | 定期进行消防喷淋实验 |
| 6 | 每季度应对消防应急广播或扩音对讲系统进行试验。 | AQ3059-2023 第12.2.6条 | 符合 | 每次应急演练时应急广播均实际检验 |
| 三 | 应急响应 |  |  |  |
| 1 | 发生事故时企业应启动应急响应机制，成立现场应急指挥部，统一指挥协调现场应急处置工作。 | AQ3059-2023 第12.3.1条 | 符合 | 应急预案中有相关内容，预案演练时进行模拟 |
| 2 | 应急响应应以人为本。应急救援前要科学研判风险，明确防范措施，遇到突发情况危及救援人员安全时，应迅速撤离现场。 | AQ3059-2023 第12.3.2条 | 符合 | 应急预案包含相关内容，应急演练时模拟 |
| 3 | 企业在确认发生事故时，应采取能量隔离、切断物料、退守稳态等关键操作，及时启动应急预案，开展应急处置工作。 | AQ3059-2023 第12.3.3条 | 符合 | 有相关应急流程 |

小结：根据《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》AQ3059-2023等有关法规要求，对镇海储运的应急管理情况进行检查，应急管理满足要求。

## 5.10 已有丙烷储罐0304-T-01A/B/C/D及相关管道增加液化石油气介质适应性评价

### 5.10.1已有丙烷储罐0304-T-01A/B/C/D增加液化石油气介质适应性评价

#### 5.10.1.1平面布置适用性评价

本项目丙烷罐区四台储罐0304-T-01A/B/C/D在已有设计介质丙烷、丁烷的基础上增加储存介质液化石油气，不改变已有储罐的位置，不新增罐区界区内管道，不增加储罐开口。

丙烷储罐区与周边建构筑物间防火间距以及丙烷罐区内防火间距见表表5.2-1-3、表5.2-1-4，平面布置符合GB50160-2008（2018版）要求。

丙烷球罐区周边设置有环形消防车道，路面宽度不小于6m，转弯半径为12 m，净高不低于5 m，满足规范第4.3.4条的要求。

小结：丙烷罐区四台丙烷储罐增加液化石油气储存介质与周边设施的防火间距、消防车道、防火堤、隔堤设置满足《石油化工企业设计防火标准》 GB 50160-2008（2018年版）的要求。

#### 5.10.1.2 储运设备及阀门管路适用性评价

增加储存介绍前后储存介质比较见表2.5-2。

液化石油气为丙烷、丁烷、丙烯、丁烯的混合物，丙烷罐区四台丙烷储罐增加液化石油气储存介质密度与设计密度范围一致；复核的液化石油气介质的设计参数（工作温度、设计温度；工作压力、设计压力、饱和蒸气压、储罐材质）与设计的参数一致，储罐已委托宁波市特种设备检验研究院检验，安全状况等级评定为2级，检验结论为符合要求。因此，已有设备强度能够满足新增储存介质要求。

存在问题：

- 现场勘察时，个别支柱外涂料脱落，耐火层是否满足耐火要求不确定。

- 储罐设备铭牌未更新。

#### 5.10.1.3 储运工艺及控制适用性评价

（1）储罐仪表选用及安装现状

- 球罐0304-T-01A~D设置有罐上就地及远传压力指示仪表、就地温度及远传温度指示仪表、两套远传液位指示仪表及一个高高液位开关、一个低低液位开关。

- 罐区设置有可燃气体检测报警器及相关系统。

- 罐顶设置有联合梯子平台，仪表布置在平台等便于操作检维修处。

（2）储罐安全防护现状

- 球罐0304-T-01A~D底部进出口管道上设置有可远传操作的紧急气动切断阀，并在防火堤外设置有急停按钮，球罐高高液位可连锁关闭此阀门。

- 每台球罐罐顶均设置有两台尺寸为DN150×DN250的全启式安全阀，两台安全阀的整定压力分别为1.68MPa(G)及1.77MPa(G)。每台安全阀的计算需要排放能力为140000kg/h。

- 球罐设置有事故注水流程，通过稳高压消防水管网经泵0304-P-02C/D加压后送至4台球罐。

- 储罐配置的仪表设备现状为：2台超声波液位开关、2台伺服液位计、1支多点平均温度计、2台压力变送器、1块就地压力表、1支双金属温度计。本项目变更后新增介质物性参数与变更前相似，均为甲A类液态烃。

- 现有罐区设置了独立的SIS系统（储罐液位高高时三取二联锁关闭罐根阀）和独立的GDS系统。

（5）丙烷罐区压力管道现状

按照原设计管道参数，目前丙烷罐区内所有液相丙烷/丁烷系统的管道分级均为SHB2，设计压力/设计温度均为3.0MPa(G)/60℃，属压力管道监检范围内管道均为GC2级压力管道。

小结：

（1）球罐设计压力不变，现有安全阀整定压力均不高于球罐设计压力，新增存储介质液化石油气的操作温度、压力均不高于原有储存介质丙烷的相对应参数，液化石油气汽化潜热值、分子量及粘度均与原设计中的丙烷物性相似，安全泄放量不会增加。现有球罐安全阀设置及选型满足新增介质在球罐事故状态下安全泄放的要求。

（2）丙烷罐区压力管道：丙烷罐区新增液化石油气介质管线压力：设计压力/设计温度为2.5MPa(G)/65℃，压力管道级别GC2，管道级别SHB2，管道材质为20#（含进出现状罐区的进罐系统、出罐系统及外送装船系统管线）。增加介质后的管道设计压力不高于原有管道，设计温度与原管道相当,压力管道级别及管道分级均不高于原有管道的相关特性及参数，故管线强度计算条件不高于原管线设计参数，且管线规格、材质无变化、管线结构布置及安装位置无变化。故新增物料后原有压力管道未增加安全风险，满足新增介质后的输送需求。

（3）安全仪表系统满足新增介质后的使用要求。

存在问题：现有储罐未设置低低液位报警。

#### 5.10.1.4 电信适用性评价

丙烷罐区4台丙烷球罐0304-T-01A~D介质在丙烷/丁烷的基础上新增液化气后，设计压力、设计温度、介质密度等介质性质基本保持一致，丙烷罐区现有电信设施满足储存介质调整后要求。

#### 5.10.1.5 消防适用性评价

- 丙烷罐区已设置固定式水喷雾系统及移动式消防冷却系统。

- 常温丙烷罐区有消防卷盘箱2个，

- 有火焰探测器16个，

- 每个球罐一根感温光纤。

储罐增加液化石油气储存介质后，已有消防设施满足要求。

#### 5.10.1.6 储罐材质的适用性评价

丙烷储罐材质为07MnNiMoDR，已由宁波特种设备检验研究院进行检测并出具压力容器检测报告，适用介质包含：丙烷、丁烷、液化石油气。

### 5.10.2 库外管道增加液化石油气介质适应性评价

本项目库外新增自镇海炼化液化石油气管道已包含在 “中石化宁波镇海炼化有限公司1100万吨/年炼油和高端合成材料项目厂际工艺及热力官网”中，不在本项目评价范围内。

本项目依托已有的丁烷卸船线、丙烷装船线已由中石化广州工程有限公司进行钢管壁厚计算，根据计算结论已有管道设计壁厚均满足新增液化石油气介质输送要求（计算报告见附件）。同时，管道已经压力管道检测合格。

## 5.11法定检测、检验评价

### 5.11.1 特种设备

（1）压力容器

本项目涉及的压力容器见表5.11-1

表5.11-1 压力容器清单

| 位号 | 操作条件 |  | 设计条件 |  | 尺寸(mm) 内径 | 容积 (m3) | 材质 | 压力 容器 类别 | 设备代码 | 使用证编号 | 下次检验日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温度 | 压力 | 温度 | 压力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (℃) | (MPa.G) | (℃) | (MPa.G) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304-T-01A | 5/max40 | 0.55/ max1.37 | 50/-48 | 1.77 | 18000 | 3000 | 07MnNiMoDR | Ⅲ | 213010033202000028 | 容13浙BK10077（21） | 2029.8 |
| 0304-T-01B | 5/max40 | 0.55/ max1.37 | 50/-48 | 1.77 | 18000 | 3000 | 07MnNiMoDR | Ⅲ | 213010033202000027 | 容13浙BK10076（21） | 2029.8 |
| 0304-T-01C | 5/max40 | 0.55/ max1.37 | 50/-48 | 1.77 | 18000 | 3000 | 07MnNiMoDR | Ⅲ | 213010033202000026 | 容13浙BK10075（21） | 2029.8 |
| 0304-T-01D | 5/max40 | 0.55/ max1.37 | 50/-48 | 1.77 | 18000 | 3000 | 07MnNiMoDR | Ⅲ | 213010033202000025 | 容13浙BK10074（21） | 2029.8 |

根据企业提供的样张，压力容器已委托宁波市特种设备检验研究院检验，报告编号RD-2023-01977、RD-2023-01976、RD-2023-01836、 RD-2023-01835，压力容器安全等级评定为2级，检验结论：符合要求，有效期至2029年8月。

（2）压力管道

本项目涉及压力管道间表5.11-2.

压力管道由石油化工工程质量监督总站检测合格，证书编号：ZZJJ-NB-NZPST-2024-0002-NZPST-JG-202301-ZS-2024-003。检测报告见附件。

表5.11-2 本项目涉及压力管道清单

| 序号 | 管道名称（登记单元） | 管道编号 | 管道级别 | 管道起点 | 管道终点 | 管道规格 |  |  | 设计条件 |  |  | 工作条件 |  | 下次检验日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公称直径(mm) | 公称壁厚(mm) | 管道长度(m) | 压力(MPa) | 温度(℃) | 介质 | 压力(MPa) | 温度(℃) |  |
| 1 | 丁烷/液化石油气管道 | P-000314 | GC2 | 0326单元管道400-P-000311 | 0304-T-01A~D | 200 | 8.18 | 342.4 | 0.38/3 | 60 | 丁烷/液化石油气 | 1.8 | 10 | 2025.8 |
| 2 | 丙烷/液化石油气管道 | 0304-P-000501 | GC2 | 0304-P-01A/B | 0326单元管道350-P-000502 | 350/250/150/80 | 11.13/9.27/7.11/5.49 | 46.1 | 0.38/3 | 60 | 丙烷/液化石油气 | 1.38 | 5 | 2025.8 |
| 3 | 丙烷/液化石油气管道 | 0304-P-000601 | GC2 | 0304-P-02A~D | 0326单元管道250-P-000603 | 250/150/50 | 9.27/7.11/3.91 | 77.1 | 0.38/3 | 60 | 丙烷/液化石油气 | 1.06 | 25 | 2025.8 |
| 4 | 丁烷/液化石油气管道 | P-000602 | GC2 | 0304-P-02A~D | 0311单元250-P-000303 | 250/150/50 | 9.27/7.11/3.91 | 424.8 | 0.38/3 | 60 | 丁烷/液化石油气 | 0.65 | 25 | 2025.8 |
| 5 | 丙烷/液化石油气管道 | P-040905 | GC2 | 0330单元 100-P-040901 | 0304单元100-P-000301 | 100 | 6.02 | 324.7 | 3 | -45/65 | 丙烷/液化石油气 | 1.4 | 40 | 2025.8 |
| 6 | 丙烷/液化石油气管道 | P-041001 | GC2 | 0330单元 200-P-041005 | 0304单元250-P-000306 | 250/200 | 9.27/8.18 | 374.8 | 3 | -45/65 | 丙烷/液化石油气 | 1.2 | 40 | 2025.8 |
| 7 | 丙烷/液化石油气管道 | PG-000307 | GC2 | 0311单元150-PG-000302 | 0304单元150-P-000307 | 150 | 7.11 | 364.8 | 3 | 60 | 丙烷/液化石油气 | 0.55 | 5 | 2025.8 |
| 8 | 丁烷/液化石油气管道 | PG-000308 | GC2 | 0311单元150-PG-000301 | 0304单元150-P-000308 | 150 | 7.11 | 359.8 | 3 | 60 | 丁烷/液化石油气 | 0.55 | 5 | 2025.8 |
| 9 | 丁烷/液化石油气管道 | 0326-P-000305 | GC2 | 0328单元400-P-000201 | 0326单元管道400-P-000311 | 400 | 12.7 | 228.2 | 3 | 60 | 丁烷/液化石油气 | 0.7 | 10 | 2025.8 |
| 10 | 丁烷/液化石油气管道 | 0304-P-000305 | GC2 | 0326单元管道400-P-000311 | 0304-T-01A~D | 400/350/50 | 12.7/11.13/3.91 | 140.4 | 3/0.38 | 60 | 丁烷/液化石油气 | 1.1 | -4 | 2025.8 |
| 11 | 丁烷/液化石油气管道 | 0326-P-000311 | GC2 | 0326单元管道400-P-000305 | 0304单元400-P-000305/镇海炼化400-P-000311 | 400 | 12.7 | 404.7 | 3 | 60 | 丁烷/液化石油气 | 0.7 | 10 | 2025.8 |
| 12 | 丙烷/液化石油气管道 | 0326-P-000502 | GC2 | 0304单元350-P-000501 | 0328单元350-P-000401 | 350 | 11.13 | 597.6 | 3 | 60 | 丙烷/液化石油气 | 1.38 | 5 | 2025.8 |
| 13 | 丙烷/液化石油气管道 | P-000306 | GC2 | 0326单元管道250-P-041001 | 0304-T-01A~D | 250/50 | 9.27/3.91 | 146.5 | 3 | 60 | 丙烷/液化石油气 | 1.2 | 24 | 2025.8 |
| 14 | 丙烷/液化石油气管道 | 0304-P-000301 | GC2 | 0326单元管道100-P-040905 | 0304-T-01A~D | 100/50 | 6.02/3.91 | 149.9 | 3 | 60 | 丙烷/液化石油气 | 1.37 | 40 | 2025.8 |
| 15 | 丙烷/液化石油气管道 | 0311-P-000301 | GC2 | 0326单元250-P-000603 | 0311单元80-P-000301/1~8 | 250 | 9.27 | 55.1 | 3 | 60 | 丙烷/液化石油气 | 1.97 | 常温 | 2025.8 |
| 16 | 丁烷/液化石油气管道 | P-000308 | GC2 | 0304-T-01A~D | 0326单元管道150-PG-000308 | 150 | 7.11 | 159.1 | 3 | 60 | 丁烷/液化石油气 | 0.13 | 5 | 2025.8 |
| 17 | 丙烷/液化石油气管道 | P-000307 | GC2 | 0304-T-01A~D | 0326单元管道150-PG-000307 | 150 | 7.11 | 262.9 | 3 | 60 | 丙烷/液化石油气 | 0.55 | 5 | 2025.8 |
| 18 | 丙烷/燃料气/液化石油气管道 | P-000312 | GC2 | 0304单元150-P-000307 | 现有乙烯罐区LPG-90801 | 50 | 3.91 | 296.4 | 3 | 60 | 丙烷/燃料气/液化石油气 | 0.55 | 5 | 2025.8 |
| 19 | 丙烷/液化石油气管道 | P-000302 | GC2 | 0304-T-01A~D | 0304-P-01A/B | 400/350/50 | 12.7/11.13/3.91 | 180 | 3 | 60 | 丙烷/液化石油气 | 0.55 | 5 | 2025.8 |
| 20 | 丁烷/液化石油气管道 | P-000313 | GC2 | 0304-T-01A~D | 0304单元350-P-000303 | 350/300/200 | 11.13/10.31/8.18 | 167 | 0.38/3 | 60 | 丁烷/液化石油气 | 0.13 | 5 | 2025.8 |
| 21 | 丙烷/液化石油气管道 | 0304-P-000303 | GC2 | 0304-T-01A~D | 0304-P-02A~D | 350/300/200/80/50 | 11.13/10.31/8.18/5.49/3.91 | 147.4 | 3 | 60 | 丙烷/液化石油气 | 0.55 | 5 | 2025.8 |
| 22 | 丁烷/液化石油气管道 | 0311-P-000303 | GC2 | 0326单元250-P-000602 | 80-P-000303/1~8 | 250 | 9.27 | 55.3 | 3 | 60 | 丁烷/液化石油气 | 1.97 | 常温 | 2025.8 |
| 23 | 丙烷/丁烷/液化石油气管道 | P-000304 | GC2 | 0304-P-02C~D | 0304-T-01A~D | 200/150/50 | 8.18/7.11/3.91 | 161.8 | 3 | 60 | 丙烷/丁烷/液化石油气 | 0.65 | 5 | 2025.8 |
| 24 | 丙烷/液化石油气管道 | P-000603 | GC2 | 0304单元250-P-000601 | 0311单元250-P-000301 | 250 | 9.27 | 365.2 | 3 | 60 | 丙烷/液化石油气 | 0.65 | 25 | 2025.8 |
| 25 | 丁烷气/液化石油气管道 | PG-000301 | GC2 | 0311单元25-PG-000301/1~8 | 0326单元150-PG-000308 | 150 | 7.11 | 56 | 3 | 60 | 丁烷气/液化石油气 | 1.37 | 常温 | 2025.8 |
| 26 | 丙烷气/液化石油气管道 | PG-000302 | GC2 | 0311单元25-PG-000302/1~8 | 0326单元150-PG-000307 | 150 | 7.11 | 55.6 | 3 | 60 | 丙烷气/液化石油气 | 1.37 | 常温 | 2025.8 |
| 27 | 丁烷/液化石油气管道 | P-000316 | GC2 | 0304-T- 01B/C | 0304-P-03 | 200/150/80/50 | 8.18/7.11/5.49/3.91 | 116 | 3 | 60 | 丁烷/液化石油气 | 0.44 | 40 | 2025.8 |
| 28 | 低温丁烷/液化石油气管道 | 0328-P-000201 | GC2 | 码头18#泊位 400-P-000201 | 轻烃基地 400-P-000305 | 400 | 12.7 | 5533.7 | 3.0 | 50 | 低温丁烷/液化石油气 | 1.1 | -10 | 2025.8 |
| 29 | 丙烷/液化石油气管道 | 0328-P-000401 | GC2 | 轻烃基地 350-P-000502 | 码头18#泊位 350-P-000401 | 350 | 11.13 | 5567.8 | 3.0 | 50 | 丙烷/液化石油气 | 1 | 40 | 2025.8 |

注：新增从镇海炼化来的液化石油气管道由镇海炼化主体实施，压力管道检测报告见附件。

### 5.11.2 强制检定附件

（1）压力表

根据企业提供的压力表清单，本项目涉及的压力表共73台，由宁波市计量测试研究院检定，有效期至2024年11月、12月。压力表清单及检定报告样张见附件。

（2）安全阀

根据企业提供的安全阀清单，本项目涉及的安全阀共计47台，由浙江省特种设备科学研究院校验，校验结论：合格。有效期至2024年10月。安全阀清单及校验报告样张见附件。

（3）可燃气体报警仪

根据企业提供的可燃气体报警仪清单，本项目涉及的可燃气体报警仪共计40台. 由宁波市计量测试研究院检定，有效期至2025年9月。可燃气体报警仪清单及检定报告样张见附件。

（4）防爆电气检测

企业已委托浙江全安检测研究有限公司进行电气防爆检测，报告编号：QAP2022003,有效期至2025年8月。

- 防雷检测

企业已委托宁波防雷安全检测有限公司进行防雷检测，见表5.11-5.

表5.11-5 防雷检测情况表

| 序号 | 检测范围 | 检测报告编号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烷罐区 | 甬雷检字【2024】第（C2626号） | 2025.3.30 |
| 2 | 装车站 | 甬雷检字【2024】第（C2627号） | 2025.3.30 |
| 3 | 外管廊 | 甬雷检字【2024】第（C2604号） | 2025.3.30 |
| 4 | 厂内管廊 | 甬雷检字【2024】第（C2624号） | 2025.3.30 |

5.12定性、定量分析过程

### 5.12.1固有危险程度的分析

本项目在经营、储存过程中存在着可燃、爆炸、毒性、腐蚀性等主要/次要危险性，其危险化学品数量、含量、状态和所在的作业场所一览表见表5.12-1。

表5.12-1 本项目所在罐区危险化学品数量、含量、状态一览表

| 存在部位 | 介质名称 | 物料所在装置名称/位号 | 主要/次要危险性 | 状态 | 数量 （t） | 状况 |  | 浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 工作温度 （℃） | 工作压力 （MPa） |  |
| 丙烷罐区 | 丙烷/丁烷/液化石油气 | 丙烷罐/0304-T-01A～D | 火灾、爆炸 | 液体 | 6264/6480/6480 | ≤40 | ≤1.37 | ≥97.5%/≥95% |

（1）具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯（TNT）当量

不涉及爆炸性的危险化学品。

（2）具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

表5.12-2具有燃烧性的危险化学品及燃烧后可产生的热量一览表

| 作业场所 （单元） | 名称 | 数量（t） | 燃烧热（kJ/kg） | 燃烧后放出的热量（kJ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙烷罐区 | 液化石油气 | 6480 | 45200 | 292896000 |

（3）具有毒性的危险化学品的浓度及质量

本项目不涉及毒性的危险化学品。

（4）具有腐蚀性的危险化学品的浓度及质量

本项目不涉及腐蚀性的危险化学品。

### 5.12.2 危险度评价

(1)单元危险度评价取值及危险度分级

评价取值见表5.12-3，危险度分级见表5.12-4。

表5.12-3  危险度评价取值表

| 分值 项目 | 10分(A) | 5分(B) | 2分(C) | 0分(D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质(系指原材料中间体或产品中危险程度最大的物质) | 1、甲类可燃气体(注1) 2、甲A及液态烃类 3、甲类固体 4、极度危害介质(注2) | 1、乙类可燃气体 2、甲B、乙A类可燃液体 3、乙类固体 4、高度危害介质 | 1、乙B、丙A.B类可燃液体 2、丙类固体 3、中、轻度危害介质 | 不属A～C项物质 |
| 容量(注3) | 气体1000立方米以上 液体100立方米以上 | 气体500～1000立方米 液体50～100立方米 | 气体100～500立方米 液体10～50立方米 | 气体＜100立方米 液体＜10立方米 |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | (1)在1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下。 (2)在250～1000℃使用，其操作温度在燃点以上。 | (1)在250～1000℃作用，但操作温度在燃点以下。 (2)在低于250℃使用，操作温度在燃点以上。 | 在低于250℃使用，操作温度在燃点以下。 |
| 压力 | 100MPa(1000公斤/平方厘米)以上 | 20～100MPa(200～1000公斤/平方厘米) | 1～20MPa(10～200公斤/平方厘米) | 1MPa(10公斤/平方厘米)以下 |
| 操作 | (1)临界放热和特别剧烈的放热反应操作。 (2)在爆炸极限范围内或其附近的操作。 | (1)中等放热反应(如烷基化、酯化、加成氧化、聚合、缩合等反应)操作。 (2)系统进入空气中的不纯物质，可能发生危险的操作。 (3)使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作。 (4)单批式操作。 | (1)轻微放热反应(如加氢、水合、异构化、磺化、中和反应等)操作。 (2)精制操作中伴有的化学反应。 (3)单批式，但开始用机械等手段进行程序操作。 (4)有一定危险操作。 | 无危险的操作。 |

注1：见 “GB50160-2008（2018年版）”中可燃物质的火灾危险分类。

注2：见 “HG/T 20660-2017”表1、表2、表3。

注3：(1)有触媒的反应，应去掉触媒层所占空间。(2)气液混合反应按照其反应的形态选择上述规定。

表5.12-4  危险度分级表

| 分值 | ≥16 | 11～15 | ≤10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

(2)评价结果

根据本项目储存情况、工艺特点和物料特性，取丙烷储罐储存、装车作业、管道输送为重点危险单元进行评价。

评价结果见表5.12-5。

表5.12-5 单元危险度评价表

| 单元名称 | 设备位号 | 物质 |  | 容量（m³） |  | 温度（℃） |  | 压力（MPa） |  | 操作 |  | 总分 | 危险度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分析 | 取值 | 分析 | 取值 | 分析 | 取值 | 分析 | 取值 | 分析 | 取值 |  |  |
| 丙烷罐区 | 0304-T-01A～D | 丙烷/丁烷/液化石油气 | 10 | 3000 | 10 | ≤40 | 0 | ≤1.37 | 2 | 无危险操作 | 0 | 22 | Ⅰ |
| 装车作业 | / |  | 10 | ＜100m3 | 0 | ≤40 | 0 | 3 | 2 | 有一定危险操作。 | 2 | 15 | Ⅱ |
| 管道输送 | / |  | 10 | ＜500 m3 | 2 | ≤40 | 0 | 3 | 2 | 无危险操作 | 0 | 17 | Ⅰ |

根据本项目特点，采用危险度评价法评价可知：丙烷罐区、管道输送为Ⅰ级高度危险；装车作业为Ⅱ中度危险。丙烷罐区虽已设置温度、液位、压力检测报警及相关联锁措施，仍应在生产、经营中高度重视。

### 5.12.3 个人风险、社会风险及事故后果计算

本项目事故后果、个人风险和社会风险计算选取整个库区储存设施为目标进行整体计算。

依据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T 37243-2019第4.2、4.3条，镇海储运不涉及爆炸物的危险化学品，涉及易燃气体，设计最大量超过GB18218中规定的临界量，采用定量风险评价方法确定外部安全防护距离。

#### 5.12.3.1个人风险计算模型

对于区域内的任一重大危险源，其在区域内某一空间地理坐标为（x，y）处产生的个人风险可由下式计算：

式中，R（x,y）为重大危险源在位置（x,y）处产生的个人风险；Fs为第s个装置泄漏事件发生的原始频率；Pw为气象条件概率；Pi为第i个事故情景发生的概率；Vi（x,y）为第i个事故情景在位置（x,y）处引起个体死亡的概率，S为装置泄漏事件的个数；W为气象条件的个数；I为事故情景的个数。

个人风险的计算通过划分网格的方法实现。将个人风险值相等的点相连即得到个人风险等值线。

根据《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB 36894-2018所确定的危险化学品在役生产装置和储存设施周边防护目标所承受的个人风险基准见表5.12-6。

表5.12-6本项目个人风险标准详细配置（单位：次/年）

| 防护目标 | 风险基准 | 风险颜色 |
| --- | --- | --- |
| 高敏感防护目标 重要防护目标 一般防护目标中的一类防护目标 | 3×10-6 |  |
| 一般防护目标中的二类防护目标 | 1×10-5 |  |
| 一般防护目标中的三类防护目标 | 3×10-5 |  |

表5.12-6-1 一般防护目标的分类

| 防护目标类型 | 一类防护目标 | 二类防护目标 | 三类防护目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅及相应服务设施 住宅包括：农村居民点、低层住区、中层和高层住宅建筑等 相应服务设施包括：居住小区及小区级以下的幼托、文化、体育、商业、卫生服务、养老助残设施，不包括中小学 | 居住户数30户以上，或居住人数100人以上 | 居住户数10户以上30户以下，或居住人数30人以上100人以下 | 居住户数10户以下，或居住人数30人以下 |
| 行政办公设施 包括：党政机关、社会团体、科研、事业单位等）楼及其相关设施 | 县级以上党政机关以及其他办公人数100人以上的行政办公建筑 | 办公人数100人以下的行政办公建筑 |  |
| 体育场馆 不包括：学校等机构专用的体育设施 | 总建筑面积500m2以上的 | 总建筑面积5000m2以下的 |  |
| 商业、餐饮业等综合性商业服务建筑 包括：以零售功能为主的商铺、商场、超市、市场类商业建筑或场所；以批发功能为主的农贸市场；饭店、餐厅、酒吧等餐饮业场所或建筑 | 总建筑面积5000m2以上的建筑，或高峰时300人以上的露天场所 | 总建筑面积1500m2以上5000m2以下的建筑，或高峰时100人以上300人以下的露天场所 | 总建筑面积1500m2以下的建筑，或高峰时 100人以下的天场所 |
| 旅馆住宿业建筑 包括：宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、度假村等建筑 | 床位数100张以上的 | 床位数100张以下的 |  |
| 金融保险、艺术传媒、技术服务等综合性商务办公建筑 | 总建筑面积5000m2以上的 | 总建筑面积1500m2以上5000m2以下 | 总建筑面积1500m2以下的 |
| 娱乐、康体类建筑或场所 包括：剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧以及大型游乐等娱乐场所建筑； 赛马场、高尔夫、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场等康体场所 | 总建筑面积3000m2以上的建筑，或高峰时100人以上的露天场所 | 总建筑面积3000m2以下的建筑，或高峰时100人以下的露天场所 |  |
| 公共设施营业网点 |  | 其他公用设施营业网点。包括电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等其他公用设施营业网点 | 加油加气站营业网点 |
| 其他非危险化学品工业企业 |  | 企业中当班人数100人以上的建筑 | 企业中当班人数100人以下的建筑 |
| 交通枢纽设施 包括：铁路客运站、公路长途客运站、港口客运码头、机场、交通服务设施（不包括交通指挥中心、交通队）等 | 旅客最高聚集人数100人以上 | 旅客最高聚集人数100人以下 |  |
| 城镇公园广场 | 总占地面积5000m2以上的 | 总占地面积1500m2以上5000m2以下的 | 总占地面积1500m2以下的 |
| 注1：低层建筑（一层至三层住宅）为主的农村居民点、低层住区以整体为单元进行规模核算，中层（四层至六层住宅）及以上建筑以单栋建筑为单元进行规模核算。其他防护目标未单独说明的，以独立建筑为目标进行，分类。 注2：人员数量核算时，居住户数和居住人数按照常住人口核算，企业人员数量按照最大当班人数核算。 注3：具有兼容性的综合建筑按其主要类型进行分类，若综合楼使用的主要性质难以确定时，按底层使用的主要性质进行归类。 注4：表中“以上”包括本数，“以下"不包括本数。 |  |  |  |

#### 5.12.3.2社会风险计算模型

社会风险是指能够引起大于等于N人死亡的事故累积频率（F），也即单位时间内（通常为年）的死亡人数。通常用社会风险曲线（F-N曲线）表示。

通过两条风险分界线将社会风险划分为3个区域,即:不可接受区、尽可能降低区和可接受区。

①若社会风险曲线落在不可接受区，除特殊情况外，该风险无论如何不能被接受。

②若社会风险曲线进入尽可能降低区,应在可实现的范围内,尽可能采取安全改进措施降低社会风险。

③若社会风险曲线全部落在可接受区,则该风险可接受。

通过定量风险评价，危险化学品重大危险源产生的社会风险应满足下图中可容许社会风险标准要求。

图5.12-1 社会风险基准

#### 5.12.3.3定量风险计算参数

采用中国安全生产科学研究院开发的CASST-QRA定量风险评价软件V2.0版本进行定量风险评价。

（1）气象条件

| 参数名称 | 参数取值 |
| --- | --- |
| 所在区域 | 宁波 |
| 地面类型 | 草原、平坦开阔地 |
| 辐射强度 | 中等(白天日照) |
| 大气稳定度 | D |
| 环境压力（pa） | 103625 |
| 环境平均风速（m/s） | 3.3 |
| 环境大气密度（kg/m3） | 1.293 |
| 环境温度（K） | 293 |
| 建筑物占地百分比 | 0.03 |

风向频率玫瑰图

（2）周边企业及人数情况

表5.12-7 周边企业及人数情况

| 序号 | 企业名称 | 人数（人） | 防护目标分类 | 可容许风险值 | 备注： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建东方向 |  |  |  |  |
| 1 | 镇海区危化品道路运输监管中心、宁波市镇海通华货物运输有限公司 | 15+15=30人左右 | 一般防护目标的三类防护目标 | 3×10-5 | 白天 |
| 2 | 镇海机动车车辆检测站 | 26人工作人员 10-15客户 | 一般防护目标的三类防护目标 | 3×10-5 | 白天 |
| 3 | 车辆维修中心 | 15人工作人员 5人驾驶员 | 一般防护目标的三类防护目标 | 3×10-5 |  |
| 4 | 宁波市畅达汽车维修有限公司 | 30人左右工作人员 10人左右客户 | 一般防护目标的三类防护目标 | 3×10-5 | 正常空车进厂，车头等维修保养 |
| 5 | 宁波市镇海危化品车辆清洗有限公司洗消中心 | 15人办公 20人左右客户 | 一般防护目标的三类防护目标 | 3×10-5 |  |
| 6 | 雄镇集团危运公司危运车辆停车场（空车） | 15人左右办公 | 一般防护目标的三类防护目标 | 3×10-5 | 停车位200个左右 |
| 二 | 建北 |  |  |  |  |
| 7 | 钢筋加工厂 | 18个人左右 | 一般防护目标的三类防护目标 | 3×10-5 |  |
| 三 | 建南 |  |  |  |  |
| 8 | 宁波石化开发区瑞祥路-通港路改造工程项目部 | 15人左右 | 一般防护目标的三类防护目标 | 3×10-5 |  |

注：周边企业人数根据实地走访企业相关人员介绍。

（3）装置信息及危险源基本情况

根据镇海储运公司实际情况，选取储罐信息见表5.12-8.

表5.12-8录入储罐资料情况表

| 罐区名称 | 储罐名称/编号 | 储罐类型 (立罐/球罐/卧罐) | 储存物质状态(液态、气态) | 单层或者双层材质 | 存储物质名称 | 储罐数量 | 单罐容积（m3） | 储罐内工作温度（℃） | 储罐内部气压（MPa） | 围堰面积（m2） | 附属管道内径（mm） | 附属管道流量（kg/s） | 安全设施能在几分钟内消除泄漏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常温丙丁烷罐区 | 常温丙丁烷罐 0304-T-01A、B、C、D | 球罐 | 液态 | 单层 | 丙烷/丁烷/液化石油气 | 4 | 3000 | 0~40 | 0.05~1.37 | 3370 | 400 | 65/71 | 10分钟 |
| 丁二烯罐区 | 丁二烯1305-T-01A~F | 球罐 | 液态 | 单层 | 丁二烯 | 6 | 3000 | 0~25 | 0.28~0.38 | 6620 | 250 | 30 | 10分钟 |
| 液化石油气罐区 | 1305-T-02A/B | 球罐 | 液态 | 单层 | 液化石油气 | 2 | 2000 | 0~40 | 0.05~0.4 | 6620 | 150 | 12 | 10分钟 |
| 低温乙烯罐区 | 1305-T-201 | 立罐 | 液态 | 双层 | 乙烯 | 1 | 20000 | -110℃ | 10~27KPa | / | 300 | 45 | 10分钟 |
| 低温丙烷罐区 | 1305-T-141 | 立罐 | 液态 | 双层 | 丙烷 | 1 | 120000 | -45℃ | 10~26.5KPa | / | 600 | 163 | 10分钟 |
| 液化石油气槽车装车 | 0311-PT-1002A/B~1009A/B | 卧罐 | 液态 | 单层 | 液化石油气 | 1 | 55 | 0~40 | 1.8～2.0 | / | 50 | 6.6 | 10分钟 |

#### 5.12.3.4个人风险模拟

涉及企业机密，不予公开。

图5.12-2 个人风险模拟图

根据图5.12-2，在3×10-5范围内不存在一般防护目标中的三类防护目标；在1×10-5范围内不存在一般防护目标中的二类防护目标；在3×10-6范围内不存在高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标中的一类防护目标。因此个人风险满足《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB 36894-2018的规定。

#### 5.12.3.5 社会风险模拟

涉及企业机密，不予公开。

图5.12-3 社会风险模拟图

依据社会风险标准，根据图5.12-3可以看出，镇海储运社会风险处于可接受区和尽可能降低区，丙烷罐已配置高高液位联锁及高、低液位报警，设有可燃气体报警器、消防喷淋等安全措施，社会风险满足要求。

#### 5.12.3.6外部安全防护距离

依据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T 37243-2019第4.2、4.3条，镇海储运不涉及爆炸物的危险化学品，涉及易燃气体，设计最大量超过GB18218中规定的临界量，采用定量风险评价方法确定外部安全防护距离。

根据图5.12-2，在3×10-5范围内不存在一般防护目标中的三类防护目标；在1×10-5范围内不存在一般防护目标中的二类防护目标；在3×10-6范围内不存在高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标中的一类防护目标；社会风险处于可接受区和尽可能降低区。

因此镇海储运外部安全防护距离符合要求。

#### 5.12.3.7事故后果模拟及多米诺影响半径

本项目事故后果模拟及多米诺影响半径，是中国安全生产科学研究院开发的CASST-QRA定量风险评价软件V2.0版本进行理论计算结果，实际生产运行过程中，丙烷球罐区已设置注水设施、可燃气体报警设施、高低液位报警及相关联锁，罐区设有防火堤，在事故发生时，能起到预防、控制及减少事故影响。

（1）事故后果模拟

事故后果模拟分析对丙烷储罐、丁二烯储罐、液化石油气储罐、低温丙烷、低温乙烯储罐及配套的管道、阀门、容器的小孔、中孔、大孔泄漏和整体破裂进行模拟后果计算，事故后果见表5.12-9。

表5.12-9事故后果一览表

| 危险源 | 泄漏模式 | 灾害模式 | 死亡半径(m) | 重伤半径(m) | 轻伤半径(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 管道完全破裂 | 闪火:4.9m/s,C类 | 1090 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 管道完全破裂 | 闪火:4.9m/s,C类 | 1090 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 管道完全破裂 | 闪火:4.9m/s,C类 | 1090 | / | / |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 管道完全破裂 | 闪火:静风,E类 | 872 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 管道完全破裂 | 闪火:3.3m/s,D类 | 810 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 管道完全破裂 | 闪火:3.3m/s,D类 | 810 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 管道完全破裂 | 闪火:3.3m/s,D类 | 810 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 管道完全破裂 | 闪火:3.3m/s,D类 | 810 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 管道完全破裂 | 闪火:3.3m/s,D类 | 810 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 管道完全破裂 | 闪火:3.3m/s,D类 | 810 | / | / |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 管道完全破裂 | 闪火:1.2m/s,E类 | 786 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 管道完全破裂 | 闪火:静风,E类 | 756 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02B | 管道完全破裂 | 闪火:静风,E类 | 756 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 容器整体破裂 | BLEVE | 725 | 976 | 1593 |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 容器整体破裂 | BLEVE | 725 | 976 | 1593 |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 容器整体破裂 | BLEVE | 725 | 976 | 1593 |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 容器整体破裂 | BLEVE | 725 | 976 | 1593 |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 容器整体破裂 | BLEVE | 725 | 976 | 1593 |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 容器整体破裂 | BLEVE | 725 | 976 | 1593 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 容器整体破裂 | BLEVE | 710 | 955 | 1558 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 容器整体破裂 | BLEVE | 710 | 955 | 1558 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 容器整体破裂 | BLEVE | 710 | 955 | 1558 |
| 液化石油气储罐1305-T-02B | 管道完全破裂 | 闪火:1.2m/s,E类 | 682 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 管道完全破裂 | 闪火:1.2m/s,E类 | 682 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02B | 容器整体破裂 | BLEVE | 556 | 749 | 1222 |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 容器整体破裂 | BLEVE | 556 | 749 | 1222 |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 管道完全破裂 | 闪火:静风,E类 | 534 | / | / |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 管道完全破裂 | 闪火:3.3m/s,D类 | 530 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 管道大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 522 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 管道大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 522 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 容器大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 522 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 管道大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 522 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 容器大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 522 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 容器大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 522 | / | / |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 管道完全破裂 | 闪火:1.2m/s,E类 | 482 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 管道完全破裂 | 闪火:4.9m/s,C类 | 480 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 管道完全破裂 | 闪火:4.9m/s,C类 | 480 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 管道完全破裂 | 闪火:4.9m/s,C类 | 480 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 管道完全破裂 | 闪火:4.9m/s,C类 | 480 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 管道完全破裂 | 闪火:4.9m/s,C类 | 480 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 管道完全破裂 | 闪火:4.9m/s,C类 | 480 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 管道大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 474 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 管道大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 474 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 容器大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 474 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 管道大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 474 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 容器大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 474 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 容器大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 474 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02B | 管道完全破裂 | 闪火:3.3m/s,D类 | 464 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 管道完全破裂 | 闪火:3.3m/s,D类 | 464 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 容器大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 358 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 容器大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 358 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 管道大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 358 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 管道大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 358 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 管道大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 358 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 容器大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 358 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 容器大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 358 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 管道大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 358 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 容器大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 358 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 管道大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 358 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 容器大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 358 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 管道大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 358 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 容器大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 348 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02B | 容器大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 348 | / | / |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 容器整体破裂 | 闪火:静风,E类 | 346 | / | / |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 管道完全破裂 | 闪火:3.3m/s,D类 | 336 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 容器大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 330 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 容器大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 330 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 管道大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 330 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 容器大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 330 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 管道大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 330 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 管道大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 330 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 容器大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 324 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 管道大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 324 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 容器大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 324 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 管道大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 324 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 容器大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 324 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 管道大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 324 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 管道大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 324 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 容器大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 324 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 容器大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 324 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 管道大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 324 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 管道大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 324 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 容器大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 324 | / | / |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 管道完全破裂 | 池火 | 320 | 385 | 561 |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 容器整体破裂 | 池火 | 320 | 385 | 561 |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 容器大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 316 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02B | 容器大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 316 | / | / |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 容器整体破裂 | 闪火:1.2m/s,E类 | 314 | / | / |
| 液化石油气罐车 | 管道完全破裂 | 闪火:静风,E类 | 314 | / | / |
| 液化石油气罐车 | 容器大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 314 | / | / |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 管道完全破裂 | 闪火:4.9m/s,C类 | 310 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 管道完全破裂 | 云爆 | 296 | 507 | 859 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 管道完全破裂 | 云爆 | 296 | 507 | 859 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 管道完全破裂 | 云爆 | 296 | 507 | 859 |
| 液化石油气罐车 | 管道完全破裂 | 闪火:1.2m/s,E类 | 286 | / | / |
| 液化石油气罐车 | 容器大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 286 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02B | 管道完全破裂 | 闪火:4.9m/s,C类 | 280 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 管道完全破裂 | 闪火:4.9m/s,C类 | 280 | / | / |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 容器整体破裂 | 闪火:静风,E类 | 264 | / | / |
| 液化石油气罐车 | 阀门大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 264 | / | / |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 管道大孔泄漏 | 池火 | 257 | 310 | 452 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 阀门大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 250 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 阀门大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 250 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 阀门大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 250 | / | / |
| 液化石油气罐车 | 阀门大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 240 | / | / |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 容器整体破裂 | 闪火:1.2m/s,E类 | 240 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 管道大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 230 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 容器大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 230 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 容器大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 230 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 容器大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 230 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 管道大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 230 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 容器大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 230 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 管道大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 230 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 管道大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 230 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 管道大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 230 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 管道大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 230 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 容器大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 230 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 容器大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 230 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 阀门大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 226 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 阀门大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 226 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 阀门大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 226 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02B | 容器大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 224 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 容器大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 224 | / | / |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 容器整体破裂 | 闪火:3.3m/s,D类 | 222 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 容器整体破裂 | 池火 | 212 | 256 | 373 |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 管道完全破裂 | 池火 | 212 | 256 | 373 |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 容器整体破裂 | 池火 | 212 | 256 | 373 |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 容器整体破裂 | 池火 | 212 | 256 | 373 |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 管道完全破裂 | 池火 | 212 | 256 | 373 |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 管道完全破裂 | 池火 | 212 | 256 | 373 |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 容器整体破裂 | 池火 | 212 | 256 | 373 |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 管道完全破裂 | 池火 | 212 | 256 | 373 |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 容器整体破裂 | 池火 | 212 | 256 | 373 |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 管道完全破裂 | 池火 | 212 | 256 | 373 |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 管道完全破裂 | 池火 | 212 | 256 | 373 |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 容器整体破裂 | 池火 | 212 | 256 | 373 |
| 液化石油气罐车 | 管道完全破裂 | 闪火:3.3m/s,D类 | 204 | / | / |
| 液化石油气罐车 | 容器大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 204 | / | / |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 管道完全破裂 | 闪火:4.9m/s,C类 | 202 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 管道大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 198 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 容器大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 198 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 管道大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 198 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 容器大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 198 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 管道大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 198 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 容器大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 198 | / | / |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 管道大孔泄漏 | 池火 | 181 | 219 | 321 |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 容器整体破裂 | 池火 | 181 | 219 | 321 |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 管道完全破裂 | 池火 | 181 | 219 | 321 |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 阀门大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 172 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 阀门大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 172 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 阀门大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 172 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 阀门大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 172 | / | / |
| 液化石油气罐车 | 阀门大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 172 | / | / |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 容器整体破裂 | 闪火:3.3m/s,D类 | 172 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 阀门大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 172 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 阀门大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 172 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 阀门大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 168 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02B | 阀门大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 168 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 阀门大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 162 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 阀门大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 162 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 阀门大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 162 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 管道完全破裂 | 云爆 | 159 | 282 | 466 |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 管道完全破裂 | 云爆 | 159 | 282 | 466 |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 管道完全破裂 | 云爆 | 159 | 282 | 466 |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 管道完全破裂 | 云爆 | 159 | 282 | 466 |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 管道完全破裂 | 云爆 | 159 | 282 | 466 |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 管道完全破裂 | 云爆 | 159 | 282 | 466 |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 阀门大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 158 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 阀门大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 158 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 阀门大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 158 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 阀门大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 158 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 阀门大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 158 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 阀门大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 158 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02B | 阀门大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 152 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 阀门大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 152 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 容器大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 138 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 管道大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 138 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 管道大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 138 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 容器大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 138 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 管道大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 138 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 容器大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 138 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 管道大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 138 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 管道大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 138 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 容器大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 138 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 管道大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 138 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 容器大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 138 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 容器大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 138 | / | / |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 管道完全破裂 | 云爆 | 136 | 232 | 392 |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 容器大孔泄漏 | 池火 | 134 | 163 | 239 |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 容器大孔泄漏 | 池火 | 134 | 163 | 239 |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 管道大孔泄漏 | 池火 | 134 | 163 | 239 |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 管道大孔泄漏 | 池火 | 134 | 163 | 239 |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 容器大孔泄漏 | 池火 | 134 | 163 | 239 |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 管道大孔泄漏 | 池火 | 134 | 163 | 239 |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 管道大孔泄漏 | 池火 | 134 | 163 | 239 |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 容器大孔泄漏 | 池火 | 134 | 163 | 239 |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 管道大孔泄漏 | 池火 | 134 | 163 | 239 |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 容器大孔泄漏 | 池火 | 134 | 163 | 239 |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 管道大孔泄漏 | 池火 | 134 | 163 | 239 |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 容器大孔泄漏 | 池火 | 134 | 163 | 239 |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 容器整体破裂 | 闪火:4.9m/s,C类 | 134 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02B | 容器大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 134 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 容器大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 134 | / | / |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 132 | 161 | 236 |
| 液化石油气罐车 | 阀门中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 129 | / | / |
| 液化石油气罐车 | 容器中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 129 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02B | 管道完全破裂 | 云爆 | 122 | 216 | 358 |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 管道完全破裂 | 云爆 | 122 | 216 | 358 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 阀门中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 122 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 管道中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 122 | / | / |
| 液化石油气罐车 | 容器大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 122 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 管道中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 122 | / | / |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 管道大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 122 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 阀门中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 122 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 阀门中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 122 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 管道中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 122 | / | / |
| 液化石油气罐车 | 管道完全破裂 | 闪火:4.9m/s,C类 | 122 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 容器中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 122 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 容器中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 122 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 容器中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 122 | / | / |
| 液化石油气罐车 | 容器中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 117 | / | / |
| 液化石油气罐车 | 阀门中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 117 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 阀门大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 114 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 阀门大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 114 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 阀门大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 114 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 阀门大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 114 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 阀门大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 114 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 阀门大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 114 | / | / |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 111 | 134 | 198 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 容器中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 111 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 管道中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 111 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 阀门中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 111 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 管道中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 111 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 容器中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 111 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 管道中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 111 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 容器中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 111 | / | / |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 管道大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 111 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 阀门中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 111 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 阀门中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 111 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02B | 阀门大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 110 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 阀门大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 110 | / | / |
| 液化石油气罐车 | 阀门大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 104 | / | / |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 容器整体破裂 | 闪火:4.9m/s,C类 | 104 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 阀门大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 98 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 阀门大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 98 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 阀门大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 98 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 管道大孔泄漏 | 云爆 | 97 | 172 | 285 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 97 | 172 | 285 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 97 | 172 | 285 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 管道大孔泄漏 | 云爆 | 97 | 172 | 285 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 97 | 172 | 285 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 管道大孔泄漏 | 云爆 | 97 | 172 | 285 |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 管道完全破裂 | 云爆 | 95 | 162 | 273 |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 管道大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 95 | / | / |
| 液化石油气罐车 | 容器整体破裂 | BLEVE | 89 | 154 | 274 |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 管道大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 86 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 管道中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 85 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 容器中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 85 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 容器中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 85 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 阀门中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 85 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 容器中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 85 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 阀门中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 85 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 阀门中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 85 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 容器中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 85 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 容器中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 85 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 管道中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 85 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 阀门中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 85 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 阀门中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 85 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 管道中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 85 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 管道中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 85 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 管道中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 85 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 容器中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 85 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 阀门中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 85 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 管道中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 85 | / | / |
| 液化石油气罐车 | 容器中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 84 | / | / |
| 液化石油气罐车 | 阀门中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 84 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02B | 管道中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 83 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 容器中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 83 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02B | 阀门中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 83 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 管道中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 83 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 阀门中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 83 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02B | 容器中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 83 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 阀门中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 80 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 阀门中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 80 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 容器中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 80 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 阀门中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 80 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 管道中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 80 | / | / |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 管道大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 80 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 管道中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 80 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 容器中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 80 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 管道中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 80 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 容器中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 80 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 阀门中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 78 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 管道中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 78 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 管道中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 78 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 管道中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 78 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 容器中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 78 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 容器中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 78 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 容器中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 78 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 阀门中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 78 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 阀门中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 78 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 管道中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 78 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 容器中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 78 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 阀门中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 78 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 容器中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 78 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 阀门中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 78 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 管道中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 78 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 阀门中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 78 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 容器中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 78 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 管道中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 78 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 75 | 133 | 221 |
| 液化石油气储罐1305-T-02B | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 75 | 133 | 221 |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 管道中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 75 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02B | 阀门中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 75 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02B | 容器中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 75 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02B | 管道中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 75 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 阀门中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 75 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 容器中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 75 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 74 | 126 | 213 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 74 | 126 | 213 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 74 | 126 | 213 |
| 液化石油气罐车 | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 73 | 125 | 210 |
| 液化石油气罐车 | 管道完全破裂 | 云爆 | 73 | 125 | 210 |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 容器整体破裂 | 云爆 | 72 | 123 | 208 |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 管道大孔泄漏 | 云爆 | 72 | 123 | 208 |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 72 | 123 | 208 |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 72 | 123 | 208 |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 72 | 123 | 208 |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 72 | 123 | 208 |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 管道大孔泄漏 | 云爆 | 72 | 123 | 208 |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 72 | 123 | 208 |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 管道大孔泄漏 | 云爆 | 72 | 123 | 208 |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 管道大孔泄漏 | 云爆 | 72 | 123 | 208 |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 72 | 123 | 208 |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 管道大孔泄漏 | 云爆 | 72 | 123 | 208 |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 管道大孔泄漏 | 云爆 | 72 | 123 | 208 |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 68 | 83 | 123 |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 68 | 83 | 123 |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 68 | 83 | 123 |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 68 | 83 | 123 |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 68 | 83 | 123 |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 68 | 83 | 123 |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 阀门大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 68 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 阀门大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 68 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 阀门大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 68 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 阀门大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 68 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 阀门大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 68 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 阀门大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 68 | / | / |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 67 | 82 | 121 |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 管道中孔泄漏 | 池火 | 67 | 82 | 121 |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 67 | 82 | 121 |
| 液化石油气储罐1305-T-02B | 阀门大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 66 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 阀门大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 66 | / | / |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 容器整体破裂 | 云爆 | 64 | 110 | 187 |
| 液化石油气罐车 | 阀门大孔泄漏 | 云爆 | 64 | 110 | 187 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 阀门大孔泄漏 | 云爆 | 62 | 106 | 180 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 阀门大孔泄漏 | 云爆 | 62 | 106 | 180 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 阀门大孔泄漏 | 云爆 | 62 | 106 | 180 |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 管道大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 62 | / | / |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 阀门大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 61 | / | / |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 管道中孔泄漏 | 池火 | 56 | 69 | 102 |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 56 | 69 | 102 |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 56 | 69 | 102 |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 阀门中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 56 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 容器中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 56 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 管道中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 56 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 阀门中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 56 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 阀门中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 56 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 管道中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 56 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 阀门中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 56 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 阀门中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 56 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 管道中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 56 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 容器中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 56 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 容器中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 56 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 管道中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 56 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 容器中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 56 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 阀门中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 56 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 容器中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 56 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 管道中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 56 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 容器中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 56 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 管道中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 56 | / | / |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 阀门大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 55 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02B | 管道中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 54 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02B | 容器中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 54 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02B | 阀门中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 54 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 容器中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 54 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 管道中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 54 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 阀门中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 54 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 53 | 91 | 154 |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 53 | 91 | 154 |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 53 | 91 | 154 |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 53 | 91 | 154 |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 53 | 91 | 154 |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 53 | 91 | 154 |
| 液化石油气储罐1305-T-02B | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 52 | 88 | 149 |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 52 | 88 | 149 |
| 液化石油气罐车 | 容器中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 50 | / | / |
| 液化石油气罐车 | 阀门中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 50 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02B | 阀门大孔泄漏 | 云爆 | 48 | 83 | 141 |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 阀门大孔泄漏 | 云爆 | 48 | 83 | 141 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 管道中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 48 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 阀门中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 48 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 容器中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 48 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 管道中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 48 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 容器中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 48 | / | / |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 管道大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 48 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 阀门中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 48 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 阀门中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 48 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 管道中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 48 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 容器中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 48 | / | / |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 阀门大孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 47 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 阀门大孔泄漏 | 云爆 | 45 | 77 | 130 |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 阀门大孔泄漏 | 云爆 | 45 | 77 | 130 |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 阀门大孔泄漏 | 云爆 | 45 | 77 | 130 |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 阀门大孔泄漏 | 云爆 | 45 | 77 | 130 |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 阀门大孔泄漏 | 云爆 | 45 | 77 | 130 |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 阀门大孔泄漏 | 云爆 | 45 | 77 | 130 |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 阀门大孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 43 | / | / |
| 液化石油气罐车 | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 40 | 71 | 117 |
| 液化石油气罐车 | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 40 | 71 | 117 |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 阀门大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 40 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 68 | 113 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 68 | 113 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 68 | 113 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 68 | 113 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 68 | 113 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 68 | 113 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 68 | 113 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 68 | 113 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 68 | 113 |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 管道大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 38 | / | / |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 管道大孔泄漏 | 云爆 | 36 | 64 | 106 |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 容器中孔泄漏 | 池火 | 34 | 42 | 63 |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 管道中孔泄漏 | 池火 | 34 | 42 | 63 |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 管道中孔泄漏 | 池火 | 34 | 42 | 63 |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 34 | 42 | 63 |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 管道中孔泄漏 | 池火 | 34 | 42 | 63 |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 容器中孔泄漏 | 池火 | 34 | 42 | 63 |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 34 | 42 | 63 |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 容器中孔泄漏 | 池火 | 34 | 42 | 63 |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 34 | 42 | 63 |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 34 | 42 | 63 |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 管道中孔泄漏 | 池火 | 34 | 42 | 63 |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 容器中孔泄漏 | 池火 | 34 | 42 | 63 |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 34 | 42 | 63 |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 管道中孔泄漏 | 池火 | 34 | 42 | 63 |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 管道中孔泄漏 | 池火 | 34 | 42 | 63 |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 容器中孔泄漏 | 池火 | 34 | 42 | 63 |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 容器中孔泄漏 | 池火 | 34 | 42 | 63 |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 34 | 42 | 63 |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 管道大孔泄漏 | 云爆 | 34 | 57 | 95 |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 管道中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 34 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 阀门中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 34 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 容器中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 34 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 容器中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 34 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 阀门中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 34 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 阀门中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 34 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 容器中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 34 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 管道中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 34 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 管道中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 34 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 管道中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 34 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 容器中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 34 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 阀门中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 34 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 阀门中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 34 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 容器中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 34 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 管道中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 34 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 阀门中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 34 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 容器中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 34 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 管道中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 34 | / | / |
| 液化石油气储罐1305-T-02B | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 31 | 52 | 89 |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 31 | 52 | 89 |
| 液化石油气储罐1305-T-02B | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 31 | 52 | 89 |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 31 | 52 | 89 |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 31 | 52 | 89 |
| 液化石油气储罐1305-T-02B | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 31 | 52 | 89 |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 阀门大孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 31 | / | / |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 容器中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 30 | / | / |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 管道中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 30 | / | / |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 阀门中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 30 | / | / |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 28 | 49 | 82 |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 28 | 49 | 82 |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 28 | 49 | 82 |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 28 | 49 | 82 |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 28 | 49 | 82 |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 28 | 49 | 82 |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 28 | 49 | 82 |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 28 | 49 | 82 |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 28 | 49 | 82 |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 28 | 49 | 82 |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 28 | 49 | 82 |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 28 | 49 | 82 |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 28 | 49 | 82 |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 28 | 49 | 82 |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 28 | 49 | 82 |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 28 | 49 | 82 |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 28 | 49 | 82 |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 28 | 49 | 82 |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 容器中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 27 | / | / |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 管道中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 27 | / | / |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 阀门中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 27 | / | / |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 阀门大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 24 | / | / |
| 液化石油气罐车 | 阀门小孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 24 | / | / |
| 液化石油气罐车 | 管道小孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 24 | / | / |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 阀门大孔泄漏 | 云爆 | 23 | 39 | 67 |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 容器中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 23 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 阀门小孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 23 | / | / |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 阀门中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 23 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 阀门小孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 23 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 阀门小孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 23 | / | / |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 管道中孔泄漏 | 闪火:静风,E类 | 23 | / | / |
| 液化石油气罐车 | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 22 | 37 | 64 |
| 液化石油气罐车 | 管道小孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 22 | / | / |
| 液化石油气罐车 | 阀门小孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 22 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 阀门小孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 21 | / | / |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 阀门中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 21 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 阀门小孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 21 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 阀门小孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 21 | / | / |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 管道中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 21 | / | / |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 容器中孔泄漏 | 闪火:1.2m/s,E类 | 21 | / | / |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 阀门大孔泄漏 | 云爆 | 20 | 35 | 60 |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 管道中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 20 | / | / |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 容器中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 20 | / | / |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 阀门中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 20 | / | / |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 阀门大孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 19 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 阀门小孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 16 | / | / |
| 液化石油气罐车 | 管道小孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 16 | / | / |
| 液化石油气罐车 | 阀门小孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 16 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01C | 阀门小孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 16 | / | / |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01B | 阀门小孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 16 | / | / |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 阀门中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 15 | / | / |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 管道中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 15 | / | / |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 容器中孔泄漏 | 闪火:3.3m/s,D类 | 15 | / | / |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 14 | 25 | 42 |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 14 | 25 | 42 |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 14 | 25 | 42 |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 13 | 16 | 25 |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 管道中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 12 | / | / |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 阀门中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 12 | / | / |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 容器中孔泄漏 | 闪火:4.9m/s,C类 | 12 | / | / |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 10 | 13 | 20 |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 6 | 8 | 12 |
| 丁二烯储罐1305-T-01E | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 6 | 8 | 12 |
| 丁二烯储罐1305-T-01D | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 6 | 8 | 12 |
| 丁二烯储罐1305-T-01F | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 6 | 8 | 12 |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 6 | 8 | 12 |
| 丁二烯储罐1305-T-01C | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 6 | 8 | 12 |

（2）多米诺影响半径

根据中国安全生产科学研究院开发的CASST-QRA定量风险评价软件V2.0版本进行理论计算结果，本项目储罐发生事故引发的多米诺影响半径及该半径内包含的危险源清单见表5.12-10。

丙烷球罐区已设置注水设施、可燃气体报警设施、高低液位报警及相关联锁，罐区设有防火堤，在事故发生时，能起到预防、控制及减少事故影响。

表5.12-10 多米诺效应影响的危险源清单

| 危险源 | 泄漏模式 | 灾害模式 | 死亡半径(m) | 重伤半径(m) | 轻伤半径(m) | 多米诺半径(m) | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 容器整体破裂 | BLEVE | 725 | 976 | 1593 | 485 | 镇海储运库区内除汽车辅助设施的建构筑物及储罐、设施等；厂外东侧至大安化学厂区内部分厂房；南侧到装车站；西侧到镇海炼化乙烯东区火炬及事故池；北面到钢材加工厂及停车场等 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 容器整体破裂 | BLEVE | 710 | 955 | 1558 | 475 | 东侧涵盖了表中企业；南面到伸春亚克力部分厂房、LG甬兴部分厂房；西侧到镇海炼化乙烯东区部分装置、北侧到钢材加工厂部分厂房等 |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 容器整体破裂 | BLEVE | 556 | 749 | 1222 | 372 | 东面涵盖了表中企业；南面到丙烷罐区、东南到消防水罐、西面到镇海炼化乙烯东区事故池；北面包含钢材加工厂等 |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 容器整体破裂 | 池火 | 320 | 385 | 561 | 176 | 东面到低温丙烷罐工艺设施、南面到丙烷罐区、乙二醇罐区、西面到镇海炼化乙烯东区围墙；北面涵盖了低温乙烯储罐及丁二烯罐区等 |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 管道完全破裂 | 池火 | 320 | 385 | 561 | 176 | 东面到低温丙烷罐工艺设施、南面到丙烷罐区、乙二醇罐区、西面到镇海炼化乙烯东区围墙；北面涵盖了低温乙烯储罐及丁二烯罐区等 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 管道完全破裂 | 云爆 | 296 | 507 | 859 | 409 | 东侧涵盖了表中企业；南面到伸春亚克力部分厂房、LG甬兴部分厂房；西侧到镇海炼化乙烯东区部分装置、北侧到镇海储运丁二烯罐等 |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 管道大孔泄漏 | 池火 | 257 | 310 | 452 | 140 | 低温乙烯罐及配套工艺设施、丙烷罐区等 |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 容器整体破裂 | 池火 | 212 | 256 | 373 | 114 | 丁二烯罐区、低温乙烯储罐及工艺区、雨水监控及事故池等 |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 容器整体破裂 | 池火 | 181 | 219 | 321 | 97 | 尾气焚烧炉、丁二烯罐区、低温乙烯配套工艺设施、低温丙烷罐等 |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 管道大孔泄漏 | 池火 | 181 | 219 | 321 | 97 | 尾气焚烧炉、丁二烯罐区、低温乙烯配套工艺设施、低温丙烷罐等 |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 管道完全破裂 | 池火 | 181 | 219 | 321 | 97 | 尾气焚烧炉、丁二烯罐区、低温乙烯配套工艺设施、低温丙烷罐等 |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 管道完全破裂 | 云爆 | 159 | 282 | 466 | 220 | 东面及北面涵盖了危运停车场及钢材加工厂、库区内包括焚烧炉、低温乙烯罐及配套设施、低温丙烷罐及配套设施、区域变电所等 |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 管道完全破裂 | 云爆 | 136 | 232 | 392 | 187 | 东面到低温丙烷罐工艺设施、南面到丙烷罐区、乙二醇罐区、西面到镇海炼化乙烯东区围墙；北面涵盖了低温乙烯储罐及丁二烯罐区等 |
| 丁二烯储罐1305-T-01B | 容器大孔泄漏 | 池火 | 134 | 163 | 239 | 70 | 雨水监控及事故池、空压站气化间等 |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 132 | 161 | 236 | 69 | 仅影响低温丙烷罐自身 |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 管道完全破裂 | 云爆 | 122 | 216 | 358 | 169 | 北面涵盖了钢材加工厂、丁二烯罐区、雨水监控及事故池、 |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 111 | 134 | 198 | 57 | 低温乙烯罐及配套设施、区域变电所、尾气焚烧炉等 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 管道大孔泄漏 | 云爆 | 97 | 172 | 285 | 134 | 南面涵盖瑞福特公司施工场地、丙烷罐区、低温丙烷罐等 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 97 | 172 | 285 | 134 | 南面涵盖瑞福特公司施工场地、丙烷罐区、低温丙烷罐等 |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 管道完全破裂 | 云爆 | 95 | 162 | 273 | 131 | 尾气焚烧炉、低温乙烯配套设施、低温丙烷罐 |
| 液化石油气罐车 | 容器整体破裂 | BLEVE | 89 | 154 | 274 | 111 | 控制室、汽车装车设施辅助用房、乙醇罐区 |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 75 | 133 | 221 | 104 | 北面涵盖了钢材加工厂部分厂房、低温乙烯罐及配套设施、尾气焚烧炉等 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 74 | 126 | 213 | 102 | 低温丙烷罐及丙烷罐区 |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 容器整体破裂 | 云爆 | 72 | 123 | 208 | 99 | 丁二烯罐区、低温乙烯罐配套设施、低温丙烷罐 |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 管道大孔泄漏 | 云爆 | 72 | 123 | 208 | 99 | 北面钢材加工厂部分厂房、雨水监控及事故池、空压站等 |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 容器大孔泄漏 | 云爆 | 72 | 123 | 208 | 99 | 北面钢材加工厂部分厂房、雨水监控及事故池、空压站等 |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 68 | 83 | 123 | 34 | 丁二烯罐区 |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 67 | 82 | 121 | 33 | 丙烷储罐 |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 管道中孔泄漏 | 池火 | 67 | 82 | 121 | 33 | 丙烷储罐等 |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 67 | 82 | 121 | 33 | 丙烷储罐等 |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 容器整体破裂 | 云爆 | 64 | 110 | 187 | 89 | 丙烷储罐配套设施、低温乙烯储罐、丙烷罐区等 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 阀门大孔泄漏 | 云爆 | 62 | 106 | 180 | 85 | 低温丙烷罐、丙烷罐区等 |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 管道中孔泄漏 | 池火 | 56 | 69 | 102 | 28 | 低温乙烯罐等 |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 56 | 69 | 102 | 28 | 低温乙烯罐等 |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 容器中孔泄漏 | 池火 | 56 | 69 | 102 | 28 | 低温乙烯罐等 |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 53 | 91 | 154 | 74 | 丁二烯罐区、低温乙烯罐配套设施、尾气焚烧炉 |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 容器物理爆炸 | 物理爆炸 | 52 | 88 | 149 | 71 | 尾气焚烧炉、丁二烯罐区等 |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 阀门大孔泄漏 | 云爆 | 48 | 83 | 141 | 67 | 丁二烯罐区等 |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 阀门大孔泄漏 | 云爆 | 45 | 77 | 130 | 62 | 丁二烯罐区、低温乙烯罐配套设施等 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 68 | 113 | 53 | 丙烷罐区 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 68 | 113 | 53 | 丙烷罐区 |
| 常温丙丁烷储罐0304-T-01A | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 38 | 68 | 113 | 53 | 丙烷罐区 |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 管道大孔泄漏 | 云爆 | 36 | 64 | 106 | 50 | 乙烯储罐 |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 管道中孔泄漏 | 池火 | 34 | 42 | 63 | 16 | 丁二烯储罐 |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 34 | 42 | 63 | 16 | 丁二烯储罐 |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 管道大孔泄漏 | 云爆 | 34 | 57 | 95 | 45 | 低温丙烷储罐 |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 31 | 52 | 89 | 42 | 丁二烯罐区 |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 31 | 52 | 89 | 42 | 丁二烯罐区 |
| 液化石油气储罐1305-T-02A | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 31 | 52 | 89 | 42 | 丁二烯罐区 |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 28 | 49 | 82 | 39 | 丁二烯罐区 |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 28 | 49 | 82 | 39 | 丁二烯罐区 |
| 丁二烯储罐1305-T-01A | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 28 | 49 | 82 | 39 | 丁二烯罐区 |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 阀门大孔泄漏 | 云爆 | 23 | 39 | 67 | 32 | 低温乙烯储罐 |
| 低温丙烷储罐1305-T-141 | 阀门大孔泄漏 | 云爆 | 20 | 35 | 60 | 28 | 低温丙烷储罐 |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 14 | 25 | 42 | 20 | 低温乙烯储罐 |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 14 | 25 | 42 | 20 | 低温乙烯储罐 |
| 低温乙烯储罐1305-T-201 | 容器中孔泄漏 | 云爆 | 14 | 25 | 42 | 20 | 低温乙烯储罐 |

- 6安全对策措施与建议

本项目存在的危险来自于危险化学品本身和主要生产设备引起的火灾、爆炸事故，次要危险包括触电、中毒和窒息、机械伤害、噪声危害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、坍塌等。现提出安全对策措施，企业应结合实际，加强落实整改。

- 6.1存在的主要问题及整改措施

### 6.1.1存在的主要问题

通过对宁波镇海石化储运有限公司危险化学品经营现状评价，存在的主要问题及整改情况见表6.1-1。

表6.1-1  存在问题及整改措施

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未及时进行库外管道防静电检测 | 及时对库外管道进行防静电检测 |
| 2 | 液化烃全压力式储罐设有超压安全排放系统功能的泄压调节阀，该泄压调节阀无具备远程控制和就地控制功能 | 液化烃全压力式储罐的超压安全排放系统功能的泄压调节阀应具备远程控制和就地控制功能 |
| 3 | 罐区未设置疏散用的应急照明 | 罐区应设置疏散用的应急照明 |
| 4 | 人体静电消除仪非本安型 | 人体静电消除仪应改为本安型 |
| 5 | 丙烷储罐未设置低低液位报警 | 丙烷储罐应设置低低液位报警 |
| 6 | 新增液化石油气储存介质，未进行安全风险分析，未对变更内容开展危害分析、未及时进行HAZOP分析及SIL评估 | 新增液化石油气储存介质，应进行安全风险分析，并对变更内容开展危害分析、及时进行HAZOP分析及SIL评估 |
| 7 | 企业负责人变更后，库区重大危险源中相关责任人未及时调整 | 企业负责人变更后，库区重大危险源中相关责任人应及时调整 |
| 8 | 未及时增加液化石油气安全周知卡 | 增加液化石油气安全周知卡 |
| 9 | 新增储存介质后，未及时进行操作规程修订、未及时对员工培训、未及时进行应急预案修订。 | 新增储存介质后，及时进行操作规程修订、及时对员工培训、及时进行应急预案修订。 |
| 10 | 储罐设备铭牌未更新 | 储罐设备铭牌及时更新 |
| 11 | 未定期检查管道泄漏情况；未制定罐区紧急切断阀测试制度 | 应制定定期检查管道泄漏情况制度、罐区紧急切断阀测试制度并定期检查 |

### 6.1.2整改意见落实情况

宁波镇海石化储运有限公司根据安评报告提出的整改意见进行整改，整改落实情况见表6.1-2及附件。

表6.1-2整改问题落实情况一览表

| 序号 | 存在的主要问题 | 整改措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未及时进行库外管道防静电检测。 | 已进行库外管道防静电检测 |
| 2 | 液化烃全压力式储罐设有超压安全排放系统功能的泄压调节阀，该泄压调节阀无具备远程控制和就地控制功能。 | 委托设计出方案，根据设计方案进行整改，目前处于设计阶段，计划2025年6.30日前完成整改 |
| 3 | 罐区未设置疏散用的应急照明。 | 委托设计出方案，根据设计方案进行整改，目前处于设计阶段，计划2025年6.30日前完成整改 |
| 4 | 罐区人体静电消除仪非本安型。 | 罐区人体静电消除仪已为本安型。 |
| 5 | 丙烷储罐未设置低低液位报警。 | 已设置储罐低低液位报警 |
| 6 | 新增液化石油气储存介质，未进行安全风险分析，未对变更内容开展危害分析、未及时进行HAZOP分析及SIL评估 | 已组织进行HAZOP分析； 已进行SIL评估及验算 |
| 7 | 企业负责人变更后，库区重大危险源中相关责任人未及时调整 | 已调整库区重大危险源中相关责任人 |
| 8 | 未及时增加液化石油气安全周知卡 | 已增加液化石油气安全周知卡 |
| 9 | 新增储存介质后，未及时进行操作规程修订、未及时对员工培训、未及时进行应急预案修订。 | 应急预案已修订，已进行培训 |
| 10 | 设备铭牌未更新。 | 已更换设备铭牌 |
| 11 | 未定期检查管道泄漏情况；未制定罐区紧急切断阀测试制度； | 已修订《镇海储运仪表及自动化管理细则》；定期进行罐区紧急切断阀测试 |

- 6.2建议

- 镇海储运应于镇海炼化、镇海港埠公司、江宁化工等已签订相关安全生产协议，应加强应急演练及异常工况时处理能力的培训。

- 应根据《安全生产法》中第二十一条内容，加强安全生产标准化建设。

- 加强外管道巡检。

- 镇海储运东面、北面为镇海区危化品运输服务中心，包括危化品道路运输监管中心、危化品车辆停车场、洗消中心、维修厂以及检测中心等，车辆及人员流动性非常大，人员素质参差不齐，应加强与周边企业的日常联络，对本企业的风险及可能发生的事故及应急疏散等进行告知，并能对库外道路车辆行驶情况有效监督，避免因厂外发生运输车辆事故给本企业安全生产带来影响。

- 现场勘察时钢结构构件外表面涂料多处脱落，建议及时进行消防设施检测评估.

- 建立沉降观测制度，对库区沉降情况进行观测，避免因不均匀沉降对储罐、设备管道等带来影响。

- 应根据《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》AQ 3059-2023对涉及储罐区及相关管理要求进一步梳理，并对相关内容及时整改。

- 应根据宁波市应急管理局《关于宁波市危险化学品经营行政审批相关工作情况的通报》要求进行及时办理建构筑物的合法性证明文件。

- 7安全评价结论

通过对宁波镇海石化储运有限公司丙烷储罐增加液化石油气储存介质危险化学品经营安全评价，评价小组得出以下结论：

- 镇海储运在已有丙烷罐区4台储罐储存危险化学品的基础上增加储存的危险化学品：液化石油气，有存放储罐总容积不增加，仍为172000m3。

- 现有丙烷储罐及管道、装车系统新增液化石油气后满足运行需要。

- 本项目存在的主要危险、有害因素是火灾、爆炸。次要危险、有害因素：中毒和窒息、触电、机械伤害、冻伤、噪声危害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、坍塌、淹溺等。

- 新增储存介质液化石油气为危险化学品，此外，管道首次投入使用时吹扫所用的氮气亦为危险化学品；液化石油气为重点监管的危险化学品、特别管控危险化学品。

- 镇海储运丙烷储罐增加液化石油气储存介质在经营过程中不涉及重点监管危险化工工艺。

- 镇海储运丙烷储罐区增加液化石油气储存介质后不改变该罐区危险化学品重大危险源，增加储存介质前后均为一级危险化学品重大危险源。

- 根据《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB36894-2018本项目未达到风险标准，本项目个人风险符合标准要求。社会风险值在可接受区及尽可能降低区。

- 根据《危险化学品经营单位安全评价导则(试行)》对本项目进行检查，在涉及的35项检查项目中，未有A项否决项，B类项有两项不符合项已列入整改，符合要求。

- 本报告针对评价项目存在的问题，提出了一些整改措施(见报告6.1章节存在问题及整改措施)，企业应逐条落实，以达到标准、规范要求。

- 本报告表6.1-1中问题2：“液化烃全压力式储罐设有超压安全排放系统功能的泄压调节阀，该泄压调节阀无具备远程控制和就地控制功能”及 问题3：“罐区未设置疏散用的应急照明”是根据2024年4月1日实施的《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》AQ 3059-2023 进行检查的不符合项，符合该规范实施前标准。企业已根据该规范要求委托设计院设计后进行整改，预计2025年6月完成整改，整改前已采取相应的安全措施。

- 企业对评价报告中所提出的整改措施已落实，风险可控，达到丙烷储罐新增危险化学品液化石油气经营的安全条件。

- 附件

- 企业法人营业执照复印件、与各单位协议样张

- 土地证

- 企业已有危险化学品经营许可证

- 重大危险源备案登记表

- 应急预案备案登记表

- 消防验收意见

- 《宁波镇海储运丙丁烷储罐及管道新增液化石油气品种方案》档案号F23166 镇海石化工程股份有限公司

- 《钢管壁厚计算报告》中石化广州工程有限公司

- 安全生产领导小组通知及任命文件

- 安全资格证书、特种作业人员证书样张

- 电气防爆检测报告

- 防雷防静电检测报告样张

- 压力容器检测报告

- 工业管道检测报告样张

- 压力表、安全阀、可燃气体报警仪清单

- 安全阀校验报告样张

- 压力表校验报告样张

- 可燃气体报警仪检测报告样张

- 三级培训教育样张、劳动防护用品领用记录样张

- 隐患排查记录样张

- 重大危险源安保及履职记录样张

- 应急演练总结样张

- 作业票样张

- 建筑消防年度监测报告

- 社保证明、安责险证明

- 消防设施季度检查样张、消防泵启动记录样张

- 储罐定期检查记录样张

- 与相邻企业协议样张

- 物料切换置换方案

- hazop分析结论页、SIL定级结论页、SIL验证结论页

- 总平面布置图、工艺流程图

- 爆炸危险区域划分图（轻烃基地、老乙烯）

- 可燃气体报警仪布置图

- 厂际管道路径图

- 评价报告整改项落实情况说明及整改承诺书